## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 282 | 228 | 103 | 613 |  |  |  |  | 613
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 116.1063 | 39.0108 | 11.4745 | 166.5916 |  |  |  |  | 166.5916
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМГ 250/10 КТП-40 |  |  |  |  | 75721305 0107250000667
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 0107250040668
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-С |  |  |  |  | 75721301 0107250550669
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-007 |  |  |  |  | 75721302 0107251237545
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Юргинского участка СРЗА о необходимости проверки состояния изоляции контрольных кабелей проложенных между ЗРУ-10 и ОПУ при проведении работ по техническому обслуживанию устройств РЗА ПС 110 кВ Воинская.; Провести технический осмотр устройств РЗА ПС 110 кВ Воинская с проверкой состояния изоляции контрольных кабелей проложенного между ЗРУ-10 и ОПУ.; Устранить замечания выявленные при техническом осмотре устройств РЗА ПС 110 кВ Воинская с проверкой состояния изоляции контрольных кабелей проложенного между ЗРУ-10 и ОПУ. |  |  |  |  | 75721009 0107251404685
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки Филиала.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-2-П. |  |  |  |  | 75721201 0107251628285
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0107251923698
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Осинниковская |  |  |  |  | 75721302 0107251942671
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №18,19,20 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №18,19,20 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0107251951672
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 30, 31 и 32 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 30, 31 и 32 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская. |  |  |  |  | 75721006 0107252040683
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№113-114 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 75721201 0107252050294
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 0107252115673
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-С |  |  |  |  | 75721302 0107252118674
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж\б приставки оп.№26 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-278.; Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности лиц, виновных в повреждении оборудования ВЛ.; Произвести монтаж проводов в пр. опор 25-26 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-278 с последующим измерением габарита и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 0107252150280
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 0207250312549
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 0207250312543
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0207250448678
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ОСД в количестве 26шт. в охранной зоне ВЛ пр.оп.8/22-8/24 ВЛ 6 кВ Ф-6-Поселок-Листвяги-1 |  |  |  |  | 75721303 0207251303680
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №36,37,38 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №36,37,38 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. |  |  |  |  | 757213 0207251556681
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф. 1 КТП Ю-4-004 |  |  |  |  | 75721302 0207251620575
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 51, 52, 53 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 51, 52, 53 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0207251953692
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0207252028688
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0207252127687
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 93, 94, 95 ВЛ 35 кВ И-4 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 93, 94, 95 ВЛ 35 кВ И-4 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0207252224693
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №39,40,41 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №39,40,41 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. |  |  |  |  | 757213 0307250517517
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №22-23 отпайки на ПС 110 кВ Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 0307250533560
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов в ячейке В-10 ф.10-14-А |  |  |  |  | 757213 0307250727682
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Чистая вода" с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 0307251016689
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Чистая вода" с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений |  |  |  |  | 75721008 0307251016690
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить претензионное письмо на владельца технологической дороги АО "КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ".; Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц.; Произвести замер габаритов в пролете опор №50-51 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. |  |  |  |  | 757213 0307251151683
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ф-1 разработать мероприятия направленные на устранение замечаний.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Ф-1 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 0307251340694
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-32-М отпайка с.Увал. |  |  |  |  | 75721301 0307251515684
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-С |  |  |  |  | 75721301 0307251720685
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену ТТ в кабельном отсеке ф.10-26-Ж ПС 110 кВ Сидоровская. |  |  |  |  | 757213 0307251720686
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0307251832687
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести высоковольтные испытания и установку соединительной муфты на кабельной вставке ВЛ 6кВ ф.6-21-П от ПС 35кВ Абашевская 1/2 до оп.№1 |  |  |  |  | 75721303 0307251855688
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания и ремонт кабеля на оп.1 от ТП -34 ВЛ 6 кВ ф.6-25-А от ПС 35 кВ Абашевская 1/2. |  |  |  |  | 75721303 0307251857689
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-014 Ф-10-2-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-014 Ф-10-2-А. |  |  |  |  | 75721001 0307252140699
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1031_Ф-10-7-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1031_Ф-10-7-К на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0407250026701
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0407251752700
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Насосная-9 разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Насосная-9, обращая особое внимание на состояние выключателей 10 кВ. |  |  |  |  | 75721011 0407252110695
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-007 . |  |  |  |  | 75721301 0507251755694
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь., в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №84-85 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. |  |  |  |  | 757213 0507251943695
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 0607250255701
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №89-90 отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод |  |  |  |  | 757213 0607250311702
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-21-П. |  |  |  |  | 75721303 0607250326703
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. |  |  |  |  | 75721302 0607250348704
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 31 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 31 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 0607250510703
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 150 и № 173 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 0607250518702
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0607250532705
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивлений контуров заземления общих для ВЛ 110 кВ Тайга –Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач и ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач опор №№ 87, 88, 89.; На ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Анжерская выполнить ревизию уплотнений ящиков зажимов В-110 кВ.; На ПС 110 кВ Анжерская выполнить внеплановую проверку привода (тип ППрК-2400 СМ) В-110 Тайга с выполнением замера напряжения срабатывания катушек отключения при включенном положении выключателя.; На ПС 110 кВ Анжерская провести внеплановую проверку электромагнитов отключения выключателей 110 кВ.; По результатам проверки электромагнитов отключения выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Анжерская по п. 3.1.1, при необходимости, составить график по устранению выявленных замечаний.; При несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств, измеренных согласно п. 3.1.2, разработать мероприятия по доведению их до нормы.; Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Яйского РЭС и оперативно-ремонтному персоналу Яйского участка СРЗА на тему: «Проверка исправности переключателей в цепях устройств РЗА при выполнении технического обслуживания и производстве операций при переключениях».; Провести осмотр ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач и ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 75721008 0607250550705
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-197 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-197 Ф-10-1-Ж. |  |  |  |  | 75721001 0607250554709
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барзасский карьер" о необходимости проработки с персоналом мер безопасного проезда транспорта в местах пересечения автодорог с ВЛ.; По результатам замера габаритов и стрел провеса провода ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас в пролетах опор, имеющих пересечения с автодорогами.; Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 234-235 ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас. |  |  |  |  | 757210 0607250906697
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0607250923706
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор №№ 127, 128 и 129 ВЛ 35 кВ А-45 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 127, 128 и 129 ВЛ 35 кВ А-45. |  |  |  |  | 757210 0607251014712
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0607251050708
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №2-4 отпайки на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская.; Произвести установку дополнительной гирлянды изоляторов в шлейфе провода и увеличить для этого длину шлейфа провода фазы "А" на опоре №3 отпайки на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская, а также произвести замену дефектных изоляторов на опоре №3 отпайки на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская. |  |  |  |  | 757212 0607251137301
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ремонт провода на ВЛ-10 ф.10-17-С |  |  |  |  | 75721301 0607251149709
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 107, 108, 109 ВЛ 35 кВ А-44 после попадания разряда молнии; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 107, 108, 109 ВЛ 35 кВ А-44 после попадания разряда молнии |  |  |  |  | 757210 0607251237713
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 0607251520704
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0607251810710
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-066. |  |  |  |  | 75721302 0607251826692
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 0607252029691
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К. |  |  |  |  | 75721001 0607252149708
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП-3-400, ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-3-400 |  |  |  |  | 75721303 0707250200712
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721003 0707250628732
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721003 0707250650717
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 0707251220711
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В слечае выявления замечаний, при осмотре оборудования ПС 110 кВ КФЗ-2, разработать график их устранения; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ КФЗ-2.; Произвести регулировку блок контактов КСА В-110 Кузнецкая-1 ПС 110 кВ КФЗ-2. |  |  |  |  | 75721306 0807250725713
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №7-9 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Красноярская I цепь. |  |  |  |  | 757212 0807251811303
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №9-10 ВЛ 110 кВ Шестаки – Бачатская I цепь, по результатам замеров при необходимости разработать мероприятия. |  |  |  |  | 757212 0807251913304
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 0807252150714
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Брусничная-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 2, 3, 4 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Брусничная-1 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 75721008 0807252151706
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0907250210715
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках ТОиР запланировать замену опорно-стержневых изоляторов типа ИОС-110, установленных на ПС 110 кВ Трифоновская, в период 2027-2029гг.; В рамках ТОиР запланировать проведение внеочередной проверки технического состояния опорно-стержневых изоляторов типа ИОС-110, установленных на ПС 110 кВ Трифоновская.; Выполнить внеочередные проверки технического состояния опорно-стержневых изоляторов типа ИОС-110, установленных на ПС 110 кВ Трифоновская. |  |  |  |  | 757212 0907251052293
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 0907251212729
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Горняцкому - Драченинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-313 в пролете опор №5-6.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-313 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0907252138296
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В. |  |  |  |  | 75721303 1007251150630
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 129,130,131 ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская, ВЛ 110 кВ Тайга- Анжерская в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 129,130,131 ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская и ВЛ 110 кВ Тайга- Анжерская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1107250128743
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь., в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №62-63 отпайки на ПС 110 кВ Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. |  |  |  |  | 757213 1107251153652
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести установку дополнительной гирлянды изоляторов в шлейфе провода и увеличить для этого длину шлейфа провода фазы "А" на опоре №3 отпайки на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская. |  |  |  |  | 757212 1107251512311
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской опора № 40 - опора № 65, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением на. |  |  |  |  | 75721007 1107251745724
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 35 кВ Иверка от опоры № 156б до опоры № 273 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1107252044730
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в «АО «Транснефть - Западная Сибирь»» с целью уточнения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 1107252111731
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 115, 116, 117, 118 ВЛ 35 кВ ТН-2 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 115, 116, 117, 118 ВЛ 35 кВ ТН-2 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1107252134735
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1207250033655
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №224-226 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская-2. По результатам замеров при необходимости разработать мероприятия. |  |  |  |  | 757212 1207250442310
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1207250652714
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 21 и 22 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 21 и 22 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. |  |  |  |  | 75721006 1207251353725
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ Ю-9 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ Ю-9 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1207251430736
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1207251526734
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1207251545751
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 32 и 33 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 32 и 33 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка. |  |  |  |  | 75721006 1207251550726
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1207251606719
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 36 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 36 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1207251627752
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 51 и 52 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 51 и 52 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская. |  |  |  |  | 75721006 1207251637727
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 27 и 28 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 27 и 28 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская. |  |  |  |  | 75721006 1207251649728
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-049 |  |  |  |  | 75721301 1207251650716
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-180 Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-180 Ф-10-9-МП. |  |  |  |  | 75721001 1207252053759
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1207252120753
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 154 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 154 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 1207252125755
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 35, 36, 37 ВЛ 35 кВ Ю-11 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 35, 36, 37 ВЛ 35 кВ Ю-11 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1207252129739
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 122 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 122 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1207252212757
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1207252213737
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 174 ВЛ-6 кВ Ф-6-6-ОД от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 174 ВЛ-6 кВ Ф-6-6-ОД от ПС 110 кВ Звездная. |  |  |  |  | 75721001 1207252218758
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор №103/2-103/101.; Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №103/71 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС. |  |  |  |  | 75721207 1207252251302
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 78 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 78 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1207252331756
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П по всей длине. В случае выявления замечаний разработать комплекс мероприятий по их устранению.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№77-78 ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 75721201 1207252345307
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1307250103718
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-118 Ф-10-13-Б на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1307250544766
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1307250640738
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1307250713767
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 8 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опора № 8 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская |  |  |  |  | 75721005 1307250740745
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская от опоры № 211б до опоры № 276а на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1307250950733
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Снять дерево с ВЛ и ремонт голого провода АС-120 в пр.оп. 6-7 ВЛ 6кВ ф.6-20-Н. |  |  |  |  | 75721303 1307251050717
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ Западно-Сибирская ТЭЦ – Опорная 11 II цепь в части выявления ДКР и отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Выполнить внеочередные измерения сопротивления контура заземления опор №№ 16, 17, 18 ВЛ 110 кВ Западно-Сибирская ТЭЦ – Опорная 11 II цепь.; Выполнить внеочередные измерения сопротивления контура заземления опор №№24, 25, 26 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Западно-Сибирская ТЭЦ – Опорная 11 II цепь по пункту 3.2.2 мероприятий, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 16, 17, 18 ВЛ 110 кВ Западно-Сибирская ТЭЦ – Опорная 11 II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 24, 25, 26 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. |  |  |  |  | 757213 1307251141719
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить замер габарита провода в месте пересечении с дорогой на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I цепь, отпайка на ПС 110 кВ Молодёжная в пролете опор №№11-12.; Направить письмо в ООО "СГК" Беловская ГРЭС о необходимости ликвидации участка насыпной дороги в пролете пересечения с ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I цепь, отпайка на ПС 110 кВ Молодёжная в пролете опор №№11-12, а также о причастности транспортных средств к отключению 13.07.2025 года на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I цепь, произошедшего в пролете опор №№11-12 отпайки на ПС 110 кВ Молодёжная.; Произвести ремонт провода АС 120/19 нижней фазы "А" в пролете опор №11-12 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I цепь отпайки на ПС 110 кВ Молодёжная. |  |  |  |  | 757212 1307251243315
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание абоненту, проживающему по адресу ул. Старательская д.21, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-408 в пролете опор №2-3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-408 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев.. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1307251246305
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1307251342722
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 1307251436724
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-216 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-216 Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1307251631761
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. |  |  |  |  | 757213 1307252108726
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на наличие угрожающих падением деревьев и веток. |  |  |  |  | 75721009 1307252225746
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1128 Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1128 Ф-10-6-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1307252237765
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 53 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 53 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1407250755770
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-С ПС 35 кВ Проскоковская и ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия по их устранению.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-1-С ПС 35 Проскоковская и ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1407251047740
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-19-Н с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 1407251140779
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 61 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 61 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1407251248772
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 33 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС Кедровская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 33 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС Кедровская. |  |  |  |  | 75721001 1407251317773
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К. |  |  |  |  | 75721001 1407251601774
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-198 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-198 Ф-10-12-Ю. |  |  |  |  | 75721001 1407251645775
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-101 Ф-10-2-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-101 Ф-10-2-А. |  |  |  |  | 75721001 1407251700776
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №66,67,68 ВЛ 35 кВ М-5-6, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-5-6.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №66,67,68 ВЛ 35 кВ М-5-6. |  |  |  |  | 757213 1407251949729
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 1407252033727
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 и ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 и ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1. |  |  |  |  | 757213 1407252041730
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания ОПН 110 кВ Т-3-80 ПС 110 кВ КФЗ-I.; По результатам внепланового осмотра оборудования ПС 110 кВ КФЗ-I и высоковольтных испытаний ОПН 110 кВ Т-3-80 ПС 110 кВ КФЗ-I разработать график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ КФЗ-I. |  |  |  |  | 757213 1407252101733
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену перекрытых изоляторов В-10 ф.10-14-А и В-10 ф.10-13-Л на ПС 35 кВ Сосновская |  |  |  |  | 75721306 1407252133734
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-118 Ф-10-13-Б. |  |  |  |  | 75721001 1407252140778
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-027 |  |  |  |  | 75721301 1407252223735
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. |  |  |  |  | 75721301 1507250004740
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра КЛ-10 кВ Ф-10-21 от ПС 110 кВ Заводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр КЛ-10 кВ Ф-10-21 от ПС 110 кВ Заводская на наличие возможности проникновения животных. |  |  |  |  | 75721001 1507250255785
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 9 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС Кедровская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 9 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС Кедровская. |  |  |  |  | 75721001 1507250325769
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1507250432781
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1507250445698
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-К. |  |  |  |  | 75721303 1507250630746
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1507250920784
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку дополнительного комплекта ОПН на ВЛ-10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. |  |  |  |  | 75721304 1507250955748
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-С |  |  |  |  | 75721301 1607250102751
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опор №№ 17, 18, 19 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опор №№ 17, 18, 19 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. |  |  |  |  | 75721002 1607250218760
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №5,6,7 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I, II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №5,6,7 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I, II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1607250922753
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийный ремонт провода и замену вязок на оп. №21 ф.10-19-П от РП-10 кВ Тальжино. |  |  |  |  | 75721301 1607251205754
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 1607251325786
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на крепления изоляторов ВЛ. |  |  |  |  | 75721003 1607251334747
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская от опоры № 1 до опоры № 112 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1607251405744
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1607251423755
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-8-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-РП от ПС 110 кВ Тисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721004 1607251720748
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на предмет оценки состояния опорной изоляции. |  |  |  |  | 75721009 1707250557754
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 104 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС Колмогоровская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 104 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС Колмогоровская. |  |  |  |  | 75721001 1707250650787
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Пашковская и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721006 1707250950780
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1707251252758
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести замену концевой муфты на оп.113 ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 1707251728759
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721003 1707251846783
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118_Ф-10-13-Б на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1707251940793
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1707252130750
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1707252212791
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 4, 5, 6 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 4, 5, 6 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1707252230763
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в планы будущих ремонтов замену дефектного изолятора АС-70 на опоре №22 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС Евтинская.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №21-23 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС Евтинская. |  |  |  |  | 757212 1807250555322
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №1-3 ВЛ 35 кВ Б-28, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №1-3 ВЛ 35 кВ Б-28. |  |  |  |  | 757212 1807250624321
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 87 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 87 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1807250848798
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 71, 72, 73 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 71, 72, 73 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая. |  |  |  |  | 757210 1807250909792
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 50 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 50 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1807251053799
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721008 1807251411749
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №26-28 ВЛ 35 кВ Б-8, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №26-28 ВЛ 35 кВ Б-8. |  |  |  |  | 757212 1807251618320
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1807252339768
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-118_Ф-10-13-Б на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1907250137802
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ КФЗ-I; Произвести демонтаж оторванной пластины гибкой связи на ПС 110 кВ КФЗ-I |  |  |  |  | 757213 1907250331760
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить монтаж ПЗУ на ЛР-10 кВ ТП-152 ф.10-1-М на оп. № 2.; При формировании программы ТОиР на 2027 год, включить выполнение монтажа ПЗУ на ЛР-10 кВ ТП-152 ф.10-1-М на оп. № 2. |  |  |  |  | 75721202 1907251002316
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете 535-536 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в рамках ремонтной программы 2026 года; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом. |  |  |  |  | 75721304 1907251023762
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1907251105782
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления замечаний в ходе внепланового осмотра оборудования ПС 110 кВ КФЗ-II; Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ КФЗ-II; Произвести замену поврежденного контактного соединения ф.С на ЛР-110 кВ Кузнецкая-2 ПС 110 кВ КФЗ-II |  |  |  |  | 757213 1907251554763
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №31,32,33 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №31,32,33 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. |  |  |  |  | 757213 1907251742764
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1907251804788
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП-286_Ф-10-16-ГМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП-286_Ф-10-16-ГМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1907251904803
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская от опоры № 1 до опоры № 78 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1907252014771
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 1907252033790
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №24,25,26 ВЛ 35 кВ К-23, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ К-23.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №24,25,26 ВЛ 35 кВ К-23. |  |  |  |  | 757213 1907252106766
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-В |  |  |  |  | 75721303 1907252201769
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П от ПС 35кВ Бурлаковская после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№66-67 ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 75721201 1907252317319
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ремонт концевой муфты Т-1-007 ф.10-17-С |  |  |  |  | 75721301 2007250044771
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О |  |  |  |  | 75721301 2007250149772
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2007250805804
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2007250830805
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-16-О РП 10кВ Ильинский |  |  |  |  | 75721303 2007250910773
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2007250912806
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-316 по всей длине ВЛ.; Произвести расчистку трассы от ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-316 в пролете опор №№1/12-1/13. |  |  |  |  | 75721207 2007251510314
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ И-4 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. |  |  |  |  | 757210 2007251740764
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118_Ф-10-13-Б на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2007251758813
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская и ВЛ-0,4 кВ в местах пересечений разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская и ВЛ-0,4 кВ в местах пересечения на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 2007251820796
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513_Ф-6-10-УН разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513_Ф-6-10-УН на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2007251903816
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-C ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской в пролетах опор №№ 156 -273б на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2007252143789
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-284_Ф-10-8-C разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-284_Ф-10-8-C на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2007252155817
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №41,42,43 ВЛ 35 кВ М-5-6, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-5-6.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №41,42,43 ВЛ 35 кВ М-5-6. |  |  |  |  | 757213 2107251430775
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-026 |  |  |  |  | 75721302 2107251526777
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонской опора №№ 1 -119б на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2107251536777
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ремонт шлейфов на оп.6/4 ф.10-17-С. |  |  |  |  | 75721301 2107251630778
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-402 Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-402 Ф-10-14-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2107252130819
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Красноярка ул. Пионерская д.19А, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-127 в пролете опор №№4/1-4/2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-127 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают неаварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2107252141317
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-241 Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-241 Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2107252205820
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Озеровка ул. Центральная д. 19, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-033 в пролете опор №12-13/; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-033 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев.. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2107252220318
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-576 Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-576 Ф-6-18-М на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2107252258821
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-19-М ПС 110кВ Степная |  |  |  |  | 75721303 2107252350784
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская от опоры № 1 до опоры № 99 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2207250640794
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 2207251205718
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 2207251205720
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное опробование замером времени отключения ОД-110 Т-1-16 ПС 110 кВ Толевая.; Модернизировать схему МТЗ-110 Т-1-16 ПС 110 кВ Толевая с применением МП терминала.; Разработать схему МТЗ-110 Т-1-16 ПС 110 кВ Толевая с применением МП терминала. |  |  |  |  | 75721011 2207251253797
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2207251525732
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-071 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-071 Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2207252137823
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в планы будущих ремонтов установку ПЗУ на опорах №126-128 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. |  |  |  |  | 757212 2307251520324
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2307251727825
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-163 Ф-10-3-Я разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-163 Ф-10-3-Я на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2307252154826
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-082 Ф-10-15-О разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-082 Ф-10-15-О на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2407250025818
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 2407250626731
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инструментального обследования запланировать в рамке ремонтной программы РП-2027 замену вакуумных выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Плотниковская.; Провести инструментальное обследования вакуумных выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Плотниковская. |  |  |  |  | 757212 2507250435323
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2507251554736
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2607250630827
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721206 2607251830325
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия, направленные на устранение замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Мехзаводская, обращая особое внимание на состояние выключателей 10 кВ марки ВКЭ-10. |  |  |  |  | 75721002 2607251837815
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская и ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская разработка мероприятий не требуется.; Произвести вырубку отдельностоящих деревьев в пролетах опор № 315-316 ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская и ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 2707250555822
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2707251011828
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-А от ПС 35 кВ Шалай разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-А от ПС 35 кВ Шалай на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2707251140810
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 2707251328807
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2707251451752
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-048 |  |  |  |  | 75721301 2707251637785
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.10-19-СШ ПС 110 кВ Вишневская.; Заменить концевую муфту КЛ-10 кВ ф.10-19-СШ в ячейке №19 ПС 110 кВ Вишневская.; Организовать осмотр КЛ-10 кВ ф.10-19-СШ от ПС 110 кВ Вишневская до ЗТП-31. |  |  |  |  | 75721203 2707251926328
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-103 Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-103 Ф-10-6-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2707252106829
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-215_Ф-10-9-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-215_Ф-10-9-П на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2707252302830
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-241 Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-241 Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2707252353831
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П по все1й длине ВЛ.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 2807250610326
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | На подстанциях с аналогичными контроллерами произвести проверку работоспособности флеш-карт, и при необходимости произвести их замену.; Провести технические занятия с персоналом СЭ ЮЭС о проведении работ на объектах СДТУ с целью недопущения полного пропадания телеметрии в Кемеровское РДУ. |  |  |  |  | 75721306 2807251253790
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить дополнительную (вторую) уставку (ступень) «Перегруз силового трансформатора» (на сигнал с выдержкой времени t=8 сек.) для защиты секции шин 6 кВ и сохранения кабельной перемычки (установленной по временной схеме на время реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3).; Выполнить очистку от копоти изоляции оборудования ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3 с заменой повреждённых проходных и опорных изоляторов.; На основании данных, полученных от ООО «Шахта «Сибирская» согласно п. 3.2.2, 3.2.3, выполнить уставку (на отключения с выдержкой времени t=3 мин.) на ограничение тока нагрузки (для исключения превышения заявленной мощности) на отходящих фидерах: ф.6-16-Ш, ф.6-12-СП, ф.6-20-Ш и сохранения кабельной перемычки (установленной по временной схеме на время реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3).; На основании данных, полученных от ООО «Шахта «Сибирская» согласно п. 3.2.2, 3.2.3, выполнить уставку (на сигнал с выдержкой времени t=8 сек.) на ограничение тока нагрузки (для исключения превышения заявленной мощности) на отходящих фидерах: ф.6-16-Ш, ф.6-12-СП, ф.6-20-Ш и сохранения кабельной перемычки (установленной по временной схеме на время реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3).; Организовать замену поврежденного кабеля 6 кВ АПвПуг (1х185/25) между яч. 24 и 28 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3 на кабель, сечение жил которого будет способно нести длительную существующую промышленную нагрузку в случаях перевода питания секций 6 кВ ПС на один трансформатор.; Отправить образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельные муфты на завод изготовитель или в экспертную организацию для установления причин повреждения.; Предоставить в филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» информацию о наличии резервирования между присоединениями ООО «Шахта «Сибирская», имеющихся устройствах автоматического включения резерва и мощности электроприемников шахты с разбивкой по присоединениям от ПС 110 кВ Полысаевская-3 (в нормальном режиме и с учётом возможных ремонтных схем).; Предоставить в филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» нормальную схему (схемы) электроснабжения потребителей ООО «Шахта «Сибирская», начиная от границы раздела с филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» вплоть до конечных электроприёмников. |  |  |  |  | 75721206 2807251609335
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 2807251705832
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2807251812786
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить контрольный кабель «10СЛ.123» управления В-110 Спутник КВВГнг-19х1,5 по ремонтной программе.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Рудничного участка СРЗА с проработкой п.А.17.27 Вторичные цепи стандарта СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, станционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса».; Провести проверку сопротивления изоляции контрольный кабелей управления В-110 ВЛ-110 ПС 110 кВ Рудничная; Устранить замечания выявленные при проверке сопротивления изоляции контрольный кабелей управления В-110 ВЛ-110 ПС 110 кВ Рудничная |  |  |  |  | 757210 2807251924841
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2907250605842
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 126, 127, 128 ВЛ 35 кВ Б-14 (Шевели-Панфиловская) в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 126, 127, 128 ВЛ 35 кВ Б-14 (Шевели-Панфиловская) после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2907250610846
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2907250918843
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2907250918844
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результата внепланового осмотра на определение установленных соединителей, выборочного верхового осмотра в местах установленных соединителей на проводе на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская и проверки состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на определение установленных соединителей провод ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская.; Произвести выборочный верховой осмотр в местах установленных соединителей на проводе с выборочной проверкой состояния проводов и тросов ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская.; Произвести проверку состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. |  |  |  |  | 757213 2907250941761
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Южный ул. Береговая д.3, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-047 в пролете опор №8/2-8/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-047 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев.. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2907251016329
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа внести изменения в годовой график проведения текущих и капитальных ремонтов на ПС 35-110 кВ в части сокращения периодичности текущих ремонтов.; По результатам анализа внести изменения в годовой график проведения испытаний и измерений на оборудование 6-110 кВ в части сокращения периодичности испытаний (в 2 раза).; Провести анализ наличия токоограничивающих реакторов на ПС 35-110 кВ ПО СВЭС сроком эксплуатации более 30 лет.; Провести внеплановые испытания РТ Т-1-63 ПС 110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 75721011 2907251053850
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Кондомская-Кондома-Тяговая_Т-1; ПРоизвести замену изолятора на опоре №10 ВЛ 35 кВ Кондомская-Кондома-Тяговая_Т-1; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №9,10,11 ВЛ 35 кВ Кондомская-Кондома-Тяговая_Т-1 |  |  |  |  | 757213 2907251213728
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замер сопротивления контура заземления опор № 94,95,96 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 94,95,96 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская |  |  |  |  | 757213 2907251320780
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку дополнительного комплекта ОПН на ВЛ-10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. |  |  |  |  | 75721304 2907251420781
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-198 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-198 Ф-10-12-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2907251619845
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний кабельной вставки в пролете опор №№ 44-45 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести высоковольтные испытания кабельной вставки в пролете опор №№ 44-45 на ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская |  |  |  |  | 75721002 2907251650833
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание главе Драченинского - Горняцкого отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084 в пролете опор №1-2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2907251652330
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение замечаний.; Провести осмотр территории ПС 35 кВ Красноярская и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721007 3007250701814
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам замера ширены просеки и внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ К-23, в случае выявления дефектов, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-23.; Произвести замер ширены просеки ВЛ 35 кВ К-23. |  |  |  |  | 757213 3007251350788
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замер сопротивления контура заземления опор №3,4,5 ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая-1.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №3,4,5 ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая-1. |  |  |  |  | 757213 3007251420789
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах№33-35 ВЛ 35 кВ Б-43, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №33-35 ВЛ 35 кВ Б-43. |  |  |  |  | 757212 3007251451332
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-И-024 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-И-024 на наличие разрегулирования проводов. |  |  |  |  | 75721007 3007251532837
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену втычных контактов на МСВ - 6 кВ ПС 110 кВ Томская; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Томская |  |  |  |  | 75721301 3007251703791
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | аменить клемму № 2-76, провести очистку от коррозии к. 10 +БПЗ в шкафу ЩСН ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная.; Произвести мероприятия в помещении ЗРУ-10 препятствующие образованию конденсата в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная. |  |  |  |  | 75721302 3007251731799
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 3007251840793
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-7-К и восстановление концевой муфты оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-7-К |  |  |  |  | 75721303 3007251840794
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П по всей длине ВЛ.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 3007251914331
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721303 3007252217797
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ф.6-8-У от ПС 35 кВ Калмыковская после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 75721303 3107250006798
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведённого измерения сопротивления контура заземления опор №№ 110, 111, 112 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 110, 111, 112 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. |  |  |  |  | 757210 3107250501848
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ М-7 и ВЛ 35 кВ М-8 и замера сопротивления контура заземления на опорах № 17,18,19 ВЛ 35 кВ М-7 и ВЛ 35 кВ М-8, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-7 и ВЛ 35 кВ М-8.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 17,18,19 ВЛ 35 кВ М-7 и ВЛ 35 кВ М-8. |  |  |  |  | 757213 3107250955801
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-12-Е |  |  |  |  | 75721302 3107251035802
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 3107251110803
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 30 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т |  |  |  |  | 75721302 3107251200804
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 10, 11, 12 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга после попадания разряда молнии; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 10, 11, 12 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 3107251401847
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведённого измерения сопротивления контура заземления опор № 318, 319, 320 ВЛ 35 кВ Т-8 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 318, 319, 320 ВЛ 35 кВ Т-8. |  |  |  |  | 757210 3107251412849
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-25-А. |  |  |  |  | 75721303 3107251520805
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках ТОиР организовать проведение внеочередных проверок всех приводов вакуумных выключателей 10 кВ типа ВБЧ-СЭ-10-20/630 на ПС 110 кв Плотниковская; Выполнить опробование работы всех приводов выключателей типа ВБЧ-СЭ-10-20/630 на ПС 110 кв Плотниковская.; Произвести внеочередные проверки всех приводов вакуумных выключателей 10 кВ типа ВБЧ-СЭ-10-20/630 на ПС 110 кв Плотниковская. |  |  |  |  | 75721207 3107251615341
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 3107251655834
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 3107251656840
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-У в пролете опор №39/1-39/50.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролете опор 39/16-39/17 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У. |  |  |  |  | 75721207 3107251810339
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 3107252127859
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-307_Ф-10-1-ДО разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-307_Ф-10-1-ДО на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3107252149854
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721010 0108250150839
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. |  |  |  |  | 75721303 0108250350808
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изоляции на опоре №10 ВЛ 35 кВ ЗС-34. |  |  |  |  | 757213 0108250430809
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорной изоляции в ячейки ф.10-24-РП-1.; Произвести ремонт масляного выключателя ф.10-24-РП-1. |  |  |  |  | 75721306 0108250450812
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вырубка ОСД в пролете опор №49-50 ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3. |  |  |  |  | 757213 0108250543813
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести восстановление вязки провода ф."А" с изолятором оп.№2 ВЛ 10кВ ф.10-16-О РП 10кВ Ильинский |  |  |  |  | 75721303 0108250934814
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 0108251022868
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты в ячейке ПС 35 кВ Апанасовская ф. 6-11-А и на оп. 1 ф.6-11-А |  |  |  |  | 75721303 0108251141815
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку опорных изоляторов фазы "В", "С" В-6 Т-2-10 ПС 35 кВ Байдаевская.; Произвести ТВК всех выключателей 6 кВ на ПС 35 кВ Байдаевская.; Ремонт полюсов с заменой наружного контакта фазы "С" В-6 Т-2-10 ПС 35 кВ Байдаевская. |  |  |  |  | 75721306 0108251154816
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | о результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 175 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС Звездная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 175 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС Звездная. |  |  |  |  | 75721001 0108251907869
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 0108251915860
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 4 и № 5 ВЛ 10 кВ ф.10-16-К от ПС 35 кВ Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 4 и № 5 ВЛ 10 кВ ф.10-16-К от ПС 35 кВ Тисульская. |  |  |  |  | 75721004 0108252025855
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 0108252046870
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-534 Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-534 Ф-10-14-Ш на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0108252217871
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-П ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-П ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0108252241852
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-456 Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-456 Ф-6-18-М на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0108252302850
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-210 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-210 Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0208250007883
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №373-375 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №373-375 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма. |  |  |  |  | 757212 0208250041347
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опора № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. |  |  |  |  | 75721005 0208250721877
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опора № 21 ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская |  |  |  |  | 75721005 0208250732876
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления ТП-035 ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления ТП-035 ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская. |  |  |  |  | 75721005 0208250742879
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; После прохождения грозового фронта произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на шлейфа ЛР и оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721003 0208251120884
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изоляции на опоре № 8 ВЛ 35 кВ КТ-31 |  |  |  |  | 757213 0208251145818
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену полимерного изолятора верхней фазе "С" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Ускат-Карагайлинская-Новая. |  |  |  |  | 757213 0208251208820
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-531.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-531 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 0208251311342
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведённого измерения сопротивления контура заземления опор № 56, 57, 58 ВЛ 35 кВ М-1К в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 56, 57, 58 ВЛ 35 кВ М-1К. |  |  |  |  | 757210 0208251328878
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0208251352851
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 0208251511872
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0208251515873
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-М от ПС 110 кВ Яя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-М от ПС 110 кВ Яя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 0208251522874
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; После прохождения грозового фронта произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721003 0208251549881
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-4-А после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести замену опоры №58 ВЛ 6 кВ Ф-6-4-А с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 0208251634343
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо ИП Фрошгайзер Е.А. с целью принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 0208251652867
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0208251710885
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0208251727886
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-C от ПС 35 кВ Cимбирская от опоры № 195 до опоры № 274 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0208251734856
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание ф.л. Лобанову Сергею Геннадьевичу о нарушении подпункта 3, пункта 11, ПП РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".; Составить акт стороннего воздействия на Лобанова Сергея Николаевича, по вине которого произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф.10-4-СБ. |  |  |  |  | 75721205 0208251816344
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 43 – 45 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередные измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 43 – 45 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная. |  |  |  |  | 757212 0208251849346
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-053 устранить дефекты и замечания.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-053 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР. |  |  |  |  | 75721008 0208251852835
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 52/2 ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опора № 52/2 ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская |  |  |  |  | 75721005 0208251911866
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0208251955887
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 0208252023861
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену битого изолятора на опоре № 47 отпайка на ПС Гидроузел от ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1 . |  |  |  |  | 757213 0208252040822
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0208252052858
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 0208252058823
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 0208252058824
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0208252109862
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В. |  |  |  |  | 75721303 0208252118825
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И |  |  |  |  | 75721303 0208252150826
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-К на предмет наличия веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; Удалить ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф.10-21-К в пролете опор №№137-138. |  |  |  |  | 75721203 0208252212334
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 0208252222830
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить вязку провода на опоре №24 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К.; Заменить колпачок и закрепить изолятор на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К.; Организовать проведение осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-7-К по всей длине на предмет выявления повреждений, вызванных прохождением грозового фронта. |  |  |  |  | 75721203 0208252335337
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-4. |  |  |  |  | 757213 0208252340833
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-поселок Байдаевка-1 |  |  |  |  | 75721303 0208252356834
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр Ф-10-12-НК. |  |  |  |  | 75721302 0308250105835
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1066 Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1066 Ф-10-15-СР на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0308250146888
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр Ф-10-9-Н с. Николаевка. |  |  |  |  | 75721302 0308250345836
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №15,16,17 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №15,16,17 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2. |  |  |  |  | 757213 0308250458847
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести обрезку крон деревьев в пр. оп. 467/18-467/20 ВЛ 10кВ ф.10-11-У отпайка на ТП-Ю-1-093 |  |  |  |  | 75721303 0308250650838
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0308251018880
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение тепловизионной проверки пирометром контактных соединений всех ТП Трудармейского РЭС со сроком ввода в эксплуатацию 1950 годы и ранее.; Организовать проведение тепловизионной проверки пирометром контактных соединений КТП-ЦТ-034.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-034.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-034.; Провести замену АВ-0.4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-034.; Провести замену АВ-0.4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-034. |  |  |  |  | 75721201 0308251020338
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-3-ф. |  |  |  |  | 75721303 0308251330840
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-19-М ПС 110кВ Степная. |  |  |  |  | 75721303 0308251425841
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ ф 6-13-КЛ оп.1 |  |  |  |  | 75721305 0308251436842
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0308251519889
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0308251519890
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-Б от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-Б от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 0308251557882
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 0308251625894
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода ф."А" в пр.оп. 30/3/2-30/3/3 отпайка на ТП-90 |  |  |  |  | 75721303 0308251755843
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 0308251913844
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание главе Демьяновского отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-033 в пролете опор №6/2-6/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-033 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0308252239345
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-10/0,4 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ и ТП. |  |  |  |  | 75721010 0408250436891
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №145-147 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №145-147 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. |  |  |  |  | 757212 0408250527340
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-ПБ с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-ПБ в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 75721202 0408250744348
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести правку опоры ВЛ-0,4 ф.0,4-2 ТП Т-6-001 |  |  |  |  | 75721301 0408251226846
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив внимание на попадание животных. |  |  |  |  | 75721008 0408251302864
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0408251327897
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку реле времени МТЗ-10 В-10 Т-2-10 ПС 110 кВ Яйская на наличие подобного замечания.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Яйского участка СРЗА по п.А.17.14.2 Реле РВМ-12 и РВМ-13 Приложения А "Объем работ при периодическом техническом обслуживании" СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса». |  |  |  |  | 75721008 0408251330895
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо потребителю ООО "НК-Нефть". |  |  |  |  | 75721303 0408251839848
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО ПС 35 кВ Колыонской опора № 33-143 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0508250429865
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0508251015899
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-066 |  |  |  |  | 75721302 0508251040849
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний и измерений запланировать ремонт В-110 ЮК ГРЭС.; Провести высоковольтные испытания В-110 ЮК ГРЭС.; Произвести замеры переходного сопротивления контактов ф. "А", "В", "С".; Согласно рекомендации завода-изготовителя произвести проверку элегаза на наличие запаха сероводорода. |  |  |  |  | 75721304 0508251839851
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытания повышенным напряжением (мегаомметром 2500 в) контрольного кабеля Газовой защиты трансформаторов трансформаторов ПС 35 кВ Тяжинского РЭС согласно составленного графика.; Составить график проведения испытания повышенным напряжением контрольного кабеля Газовой защиты трансформаторов ПС 35 кВ Тяжинского РЭС; Устранить замечания выявленные при испытании повышенным напряжением вторичных токовых цепей ДЗТ ПС 35 кВ Тяжинского РЭС. |  |  |  |  | 75721005 0608250520901
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС о подтверждении факта возгорания возле жилого дома в н.п. Яя-Борик по ул. Центральная 56. |  |  |  |  | 75721008 0608251450875
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-20-ПНС |  |  |  |  | 75721303 0608251517852
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0608251850902
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-4-037 |  |  |  |  | 75721303 0708251911774
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 0808250557908
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь.; Организовать проведение осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепи на предмет выявления возможных повреждений провода.; По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №72-74 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №72-74 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь. |  |  |  |  | 757212 0808250630357
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр всех приводов выключателей типа ВВТЭ-М-10/630, установленных на ПС 35 кВ Беловская Городская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных осмотров всех приводов выключателей типа ВВТЭ-М-10/630, установленных на ПС 35 кВ Беловская Городская. |  |  |  |  | 757212 0808251616352
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 0908250732917
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №79-81 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №79-81 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. |  |  |  |  | 757212 0908251639359
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721206 0908252310355
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением и касанием. |  |  |  |  | 75721001 1008250658924
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 1008252010907
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1008252203925
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-10кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-10кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 1108251418946
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 93 ВЛ-10кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 93 ВЛ-10кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 1108251420947
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 1108251430796
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С на предмет работы большегрузной спецтехники в охранной зоне ВЛ.; Составить Акт обследования по факту воздействия спецтехники. |  |  |  |  | 75721008 1108251443896
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 102 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 102 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. |  |  |  |  | 75721007 1108251624910
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 4 ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярской. |  |  |  |  | 75721007 1108251624912
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской в пролете опор №№ 1-78 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падение |  |  |  |  | 75721007 1108251647909
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1108251652916
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на регулировку провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 1108251804905
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 24 ВЛ-10кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 24 ВЛ-10кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1108252132943
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-091 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-091 Ф-6-18-М. |  |  |  |  | 75721001 1108252157942
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 37 ВЛ-10кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 37 ВЛ-10кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1108252210944
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О ПС 35 кВ Колыонской в пролете опор №№ 1-119 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1108252219911
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ от оп.228 до оп.374 ВЛ 10 кВ ф.10-18-П |  |  |  |  | 75721305 1208251140800
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах №9-11 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь отпайка на ПС 110 кВ Моховская, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №9-11 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь отпайка на ПС 110 кВ Моховская. |  |  |  |  | 757212 1208251501368
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести высоковольтные испытания ф.10-4-У до ТП-Лента |  |  |  |  | 75721303 1208252125821
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-307_Ф-10-1-ДО разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-307_Ф-10-1-ДО на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1208252152945
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в органы полиции для установления виновника происшествия и принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ.; Произвести замену повреждённой опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-028.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-028 от опоры №1 до опоры №28. |  |  |  |  | 75721204 1208252331360
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания ВЛ 6 кВ ф.6-21-П (ввод №1, рабочий) на опоре №1 от ПС 35 кВ Инская.; Заменить концевую муфту ВЛ 6 кВ ф.6-21-П (ввод №1, рабочий) на опоре №1 от ПС 35 кВ Инская.; Осмотреть ВЛ 6 кВ ф.6-21-П (ввод №2, резерв) на опоре №1 от ПС 35 кВ Инская. |  |  |  |  | 75721203 1308251100367
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 1308251316906
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 1308251333828
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 69, 70, 71 ВЛ 35 кВ Ю-1 после попадания разряда молнии, разработать мероприятия, направленные на недопущения подобных нарушений.; Произвести замену изоляторов на опоре № 70 фаза "А", "В" и "С" ВЛ 35 кВ Ю-1.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 69, 70, 71 ВЛ 35 кВ Ю-1 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1308251915921
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземляющего устройства на опорах№46-48 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №46-48 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная. |  |  |  |  | 757212 1308252151369
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 127/20 ВЛ-10кВ Ф-10-6-ЖГ от ПС 110 кВ Спутник разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 127/20 ВЛ-10кВ Ф-10-6-ЖГ от ПС 110 кВ Спутник. |  |  |  |  | 75721001 1308252349948
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пр. опор № 1-66.; Составить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго- РЭС". |  |  |  |  | 75721207 1408250905366
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 33 ВЛ-10кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 33 ВЛ-10кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 1408251202949
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 1408251405915
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 8 ВЛ-10кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № /8 ВЛ-10кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1508250606950
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 1508250936853
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1508251012855
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-П на предмет несоответствия требованиям НТД.; Произвести восстановление поврежденного шлейфа фазы "С" ЛР-2 Ф-6-2-П. |  |  |  |  | 75721201 1508251347374
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания 4-х кабелей фазы "В" КЛ 6 кВ от Т-1-40 до ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Красный Брод.; Выполнить ремонт дефектных кабелей КЛ 6 кВ от Т-1-40 до ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Красный Брод; Запланировать в РП-27 замену концевых муфт на всех кабелях КЛ 6 кВ от Т-1-40 до ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Красный Брод.; По результатам высоковольтных испытаний КЛ 6 кВ от Т-1-40 до ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Красный Брод составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 75721305 1508251414858
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание главе Демьяновского отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-190 в пролете опор №2-3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-190 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1508251439364
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 1508251517860
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СКТП-121 ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СКТП-121 ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив внимание местам гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721010 1508251532932
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опор №№ 9, 10, 11 ВЛ-10 кВ ф. 10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опор №№ 09, 10, 11 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская. |  |  |  |  | 75721002 1508251536931
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф.10-3-Х в пролете опор №№447 - 448.; Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х по всей длине для выявления подобных дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 1508251704372
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ЗАО "Чебулинское ДРСУ " с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721010 1508251822940
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморской опора №№ 91-147 на наличие замечаний, уделив особое внимание на ОСД с признаками воздействия грызунов |  |  |  |  | 75721007 1508252041928
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния опор и изоляции. |  |  |  |  | 75721005 1508252140920
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание состоянию крепления изоляторов и загниванию опор. |  |  |  |  | 75721004 1608250030933
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №159, 160, 161 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №159, 160, 161 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2. |  |  |  |  | 757213 1608250159861
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 г. установку ПЗУ на оп. №352 ВЛ-10 ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 1608251010862
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изоляции на опоре №18 ВЛ 35 кВ КТ-31 |  |  |  |  | 757213 1608251446863
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 129, 130, 131 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1,2 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 129, 130, 131 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1,2 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1608251511926
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку сопротивления заземляющего контура ПС 110 кВ Анжерская НПС; Заменить контрольный кабель токовых цепей ДЗТ стороны 110 кВ от ЯЗ В-110 Ново-Анжерская-2; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Яйского участка СРЗА с проработкой п.А.17.27 Вторичные цепи стандарта СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, станционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса». |  |  |  |  | 75721008 1608251550919
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №65-66 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2 |  |  |  |  | 757213 1608251649864
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1608251700941
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1608251706865
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 1608251720866
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 1608251750867
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 1608251750868
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-11-П |  |  |  |  | 75721302 1608251831869
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 6 ВЛ-10кВ Ф-10-36-ТП-72 от ПС Космическая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 6 ВЛ-10кВ Ф-10-36-ТП-72 от ПС Космическая. |  |  |  |  | 75721001 1608251858952
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в рамках ТО РЗА проверку реле ДЗТ трансформаторов ПС 110 кВ Беловская. |  |  |  |  | 757212 1608251942361
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-020 по всей длине на предмет наличия ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ.; Произвести расчистку ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-020 в пролете опор №№ 1-2, 7-9 от ДКР и ОСД. |  |  |  |  | 75721203 1608252054373
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-П на предмет соответствия требованиям НТД.; Произвести восстановление поврежденного шлейфа фазы "В" ЛР-2 Ф-6-2-П. |  |  |  |  | 75721201 1708250939375
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания ф.6-26-С кабельной вставки РУ 6кВ ПС 110кВ Опорная-19 до оп.1; Произвести замену поврежденной концевой муфты на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф.6-26-С. |  |  |  |  | 75721303 1708251318870
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-6кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-6кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная |  |  |  |  | 75721001 1708251540954
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 51 ВЛ-10кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 51 ВЛ-10кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1708251548955
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 37 ВЛ-10кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 37 ВЛ-10кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1708251557956
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 115, 116, 117 ВЛ 35 кВ И-1СК в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 115, 116, 117 ВЛ 35 кВ И-1СК после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1708251708929
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-055 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-055 Ф-10-1-Ж. |  |  |  |  | 75721001 1708251903957
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 25, № 26 ВЛ 10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 25, № 26 ВЛ 10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская. |  |  |  |  | 75721004 1708252036934
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-3-027. |  |  |  |  | 75721301 1708252110871
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в планы будущих ремонтов установку ПЗУ на опорах №55-57 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь.; Выполнить проверки всех приводов типа ППрК-1400 у ВМТ-110 на ПС 110 кВ Новоленинская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение проверки всех приводов типа ППрК-1400 у ВМТ-110 на ПС 110 кВ Новоленинская.; Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №56 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь. |  |  |  |  | 757212 1808250605371
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-10/0,4 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ и ТП. |  |  |  |  | 75721010 1808250730951
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 1808250800875
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-628_Ф-10-19-КС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-628_Ф-10-19-КС на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1808252124959
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1908251748856
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 2008250923876
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие деревьев/веток угрожающих падением и касанием. |  |  |  |  | 75721001 2008251050961
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2108250925964
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2108251001965
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-4-030. |  |  |  |  | 75721302 2108251748877
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 2208250932881
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 2208250937882
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор ВЛ-10 кВ ф. 10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 18 и № 19 ВЛ-10 кВ ф. 10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. |  |  |  |  | 75721009 2308250316953
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 20, 21, 22 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии, разработать мероприятия, направленные на недопущения подобных нарушений.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 20, 21, 22 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2308250528972
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 3, 4, 5 ВЛ 35 кВ И-4 после попадания разряда молнии, разработать мероприятия, направленные на недопущения подобных нарушений.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 3, 4, 5 ВЛ 35 кВ И-4 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2308250545973
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 161, 162, 163 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново (А-27) в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 161, 162, 163 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново (А-27) после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2308250635976
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-008 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-008 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 2308251057938
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание главе Подгорновского отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354 в пролете опор №2-3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2308251114377
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления ЛР-10 кВ № 8 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино. |  |  |  |  | 75721006 2308251402958
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721006 2308251521963
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 55, 56, 57 ВЛ 35 кВ Т-2 после попадания разряда молнии, разработать мероприятия, направленные на недопущения подобных нарушений.; По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 55, 56, 57 ВЛ 35 кВ Т-3 после попадания разряда молнии, разработать мероприятия, направленные на недопущения подобных нарушений.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 55, 56, 57 ВЛ 35 кВ Т-2 после попадания разряда молнии; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 55, 56, 57 ВЛ 35 кВ Т-3 после попадания разряда молнии |  |  |  |  | 757210 2308251902975
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 27 и № 28 ВЛ 10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 27 и № 28 ВЛ 10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская. |  |  |  |  | 75721004 2308252032960
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Итатская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Итатская, обращая особое внимание на состояния аппаратных зажимов силовых трансформаторов. |  |  |  |  | 75721005 2308252310967
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-149 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-149 Ф-10-19-В на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2408250937971
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 2408251227888
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2408251255889
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №153, 154, 155 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №153, 154, 155 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. |  |  |  |  | 757213 2408251657891
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250 Ф-10-11-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250 Ф-10-11-ЖК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2408252300970
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-22-А |  |  |  |  | 75721301 2508250306892
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-К |  |  |  |  | 75721303 2508251001893
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку средств молниезащиты ПС 110 кВ Комплексная.; По результатам проверки соединения металосвязей заземляющих устройств и проведения высоковольтных испытаний на ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний; Провести высоковольтные испытания ОПН-110, ОПН-35 и РВ-10 на ПС 110 кВ Комплексная.; Провести проверку соединения металосвязей заземляющих устройств на ПС 110 кВ Комплексная; Провести техническое обслуживание ОПН-110, ОПН-35 и РВ-10 на ПС 110 кВ Комплексная. |  |  |  |  | 757210 2508251022968
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 2508251030894
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2027 восстановление грозотроса в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2.; По результатам выборочного верхового осмотра с проверкой состояния грозотроса в пролетах опор №49-50 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 2508251205895
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить информационное письмо ООО "Атмосфера" о недопущении подобных технологических нарушений.; По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС ПО СВЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 2508251420977
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести монтаж провода СИП в пр. опор № 7/1-7/3 с ремонтом изоляции всех фаз провода СИП на оп.№ 7/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-016.; Составить Акт стороннего воздействия на начальника МКУ «Территориальное управление» Лазареву Надежду Юрьевну. |  |  |  |  | 75721205 2508251935378
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-324 Ф-10-10-БР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-324 Ф-10-10-БР на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2508252149978
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2608251519981
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить вязку провода ф. "В" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ ф.10-14-М с последующим замером стрелы провеса провода.; Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф.10-14-М от ДКР в пролете опор №№100 - 102 согласно плана ТОиР на 2026 год.; Организовать осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-М на предмет выявления подобных дефектов (ослабление вязок, провис провода). |  |  |  |  | 75721203 2608251751380
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2608252320966
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-015 |  |  |  |  | 75721302 2708250644900
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 2708251847902
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061 Ф-10-16-КВТ-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061 Ф-10-16-КВТ-24 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2708252315982
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2808250937983
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п.Драченино ул. 40 лет Победы д.11 кв.2, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-112 в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 75721206 2808251008379
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ю-2-108 |  |  |  |  | 75721302 2808252225901
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721003 2908250811984
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2908251010993
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2908252036980
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора ф."А" на РП 10 кВ Кузедеевский ячейки В-10 ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 3008250946905
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 48 – 50 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками, при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередные измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 48 – 50 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками. |  |  |  |  | 757212 3008251117384
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. |  |  |  |  | 75721303 3008251557906
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-441 Ф-6-13-ШМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-441 Ф-6-13-ШМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3008252242994
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-670 Ф-10-20-ЧР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-670 Ф-10-20-ЧР на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3008252358996
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию втычных контактов В 6 кВ ф.6-31-П. |  |  |  |  | 757213 3108251440908
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-31-П |  |  |  |  | 75721303 3108251440909
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З от ПС 110кВ Ново-Байдаевская |  |  |  |  | 75721303 3108251503910
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-3-010 |  |  |  |  | 75721301 3108251600911
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1127 Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1127 Ф-10-6-А на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3108251600997
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний, следов гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721008 3108251643979
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ВВИ КЛ 6кВ ф.6-10-РП; Произвести ремонт кровли РП-20 |  |  |  |  | 75721303 3108251650913
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-7-БШ |  |  |  |  | 75721303 3108251704914
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 3108251820916
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-19-М ПС 110кВ Степная. |  |  |  |  | 75721303 3108251920917
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 6кВ ф.6-32-П оп. 16/65 установка траверсы и монтаж провода фаз "А","В","С". |  |  |  |  | 75721303 3108252245918
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 94, 95, 96 ВЛ 35 кВ Ю-7 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 94, 95, 96 ВЛ 35 кВ Ю-7 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 3108252310253
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ремонт провода ВЛ 0,4кВ ф.1 в пролете опор №3-5 от ТП-Ю-1-022 |  |  |  |  | 75721303 3108252350919
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-199 в н.п. Юргинский разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-199 в н.п. Юргинский. |  |  |  |  | 75721009 0109250112998
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Преображенская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опора № 23 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Преображенская. |  |  |  |  | 75721005 0109250624992
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Преображенская, обращая особое внимание на состояние проходных изоляторов. |  |  |  |  | 75721005 0109250624987
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0109250709985
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0109251343920
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора на опоре №238/79 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0109251350921
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2.; Произвести замер сопротивления ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. |  |  |  |  | 75721303 0109251511922
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка ф. "А" на оп.№87/8А ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д.; Организовать внеплановый верховой смотр деревянных опор ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д. |  |  |  |  | 75721205 0109251831381
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 8 и № 9 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 8 и № 9 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. |  |  |  |  | 75721005 0109252112990
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 18 и № 19 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 18 и № 19 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская. |  |  |  |  | 75721004 0109252131001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ТП-275 от ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; После прохождения грозового фронта произвести внеочередной осмотр ТП-275 от ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721003 0109252224999
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на предмет загнивания опор. |  |  |  |  | 75721001 0209250610986
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график проведения высоковольтных испытаний ошиновки ТСН-1 и ТСН-2 ПС 110 кВ Мехзаводская на 2026 год.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Мехзаводская, обращая особое внимание на состояние опорной изоляции. |  |  |  |  | 75721002 0209251302988
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Ленинск-Кузнецкий ул. Заводская д.5 кв.1, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-366 в пролете опор №2/2-2/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-366 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0209252139382
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0309250946926
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос в Беловскую ДЭС о включении в состав комиссии ОАО "РЖД" по расследованию ТН на ПС 220 кВ "Артышта" представителя ПО ЦЭС Филиала ПАО "Россети Сибирь" - Кухбассэнерго-РЭС.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Составить акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала, приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721201 0309251734385
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор №№ 1 и 2 отпайка на ПС Комплексная ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; По результатам технического осмотра ЯЗ приводов В-110 Юрга-500, В-110 Юргинская ПС 110 кВ Технониколь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести технический осмотр ЯЗ приводов В-110 Юрга-500, В-110 Юргинская ПС 110 кВ Технониколь с выявлением окисления блок-контактов приводов В-110.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 1 и 2 отпайка на ПС Комплексная ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга после попадания разряда молнии.; Устранить замечания выявленные при техническом осмотре ЯЗ приводов В-110 Юрга-500, В-110 Юргинская ПС 110 кВ Технониколь |  |  |  |  | 757210 0409250723255
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-У от ПС 35кВ Абашевская 3/4; Произвести замер сопротивления ЗУ ВЛ 6 кВ ф.6-4-У от ПС 35кВ Абашевская 3/4 |  |  |  |  | 75721303 0409251500928
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ч на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №112-113 ф. 10-14-Ч. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №112-113 ф. 10-14-Ч. |  |  |  |  | 75721206 0409251748387
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1; Произвести замер сопротивления ЗУ ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 |  |  |  |  | 75721303 0409251945929
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0409252240931
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А |  |  |  |  | 75721302 0509250135932
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе осмотра ПС 110 кВ КФЗ-1, разработать график их устранения; Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ КФЗ-1 |  |  |  |  | 757213 0509250240934
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О |  |  |  |  | 75721301 0509250312936
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская разработать мероприятия направленное на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 0509250923257
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-2-059 250А |  |  |  |  | 75721303 0609250117939
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра в пролете опор №№ 293-298 ВЛ 110 кВ Барзас-Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр в пролете опор №№ 293-298 ВЛ 110 кВ Барзас-Крохалевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 757210 0609250739262
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить замер габарита провода в пролете опор № 338-339 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма.; Произвести ремонт провода АС 150/24 нижней фазы "А" в пролете опор №338-339 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма.; Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 757212 0709250849392
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-6-У на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №124-125 ф. 10-6-У. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №124-125 ф. 10-6-У. |  |  |  |  | 75721206 0709251008389
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ТП-И-233 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморской, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления ТП-И-233 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморской. |  |  |  |  | 75721007 0709251445256
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0809250908940
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0809250915941
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Т-2-011. |  |  |  |  | 75721302 0809250942938
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех конструкций, находящихся на ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская, на предмет гнездования птиц.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных осмотров всех конструкций, находящихся на ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская, на предмет гнездования птиц. |  |  |  |  | 757212 0809251536388
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание главе Драченинского - Горняцкого отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084 в пролете опор №1-2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-084 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0809252117393
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Составить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго- РЭС". |  |  |  |  | 75721207 0909250402390
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0909251235942
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0909251253943
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ц от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ц от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1009250628258
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-С |  |  |  |  | 75721301 1009250945944
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания ВЛ 6 кВ ф.6-21-П (ввод №2, резервный) на опоре №1 от ПС 35 кВ Инская.; Заменить концевую кабельную муфту ВЛ 6 кВ ф.6-21-П (ввод №1, рабочий) на опоре №1 от ПС 35 кВ Инская.; Осмотреть ВЛ 6 кВ ф.6-21-П (ввод №2, резерв) на опоре №1 от ПС 35 кВ Инская. |  |  |  |  | 75721203 1009251205394
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить восстановительный ремонт поврежденных элементов ВЛ-10 кВ ф 10-14-Б в пролетах опор № 164-167.; Произвести измерения габаритов и стрелы провеса провода в пролетах опор № 164-167 после проведения ремонтных работ.; Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721202 1009251430396
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ 6-29-С от опоры № 1 до опоры № 155 с отпайками.; Установить ПЗУ на опоре № 56 ВЛ 6 кВ ф.6-29-С. |  |  |  |  | 75721204 1009251542391
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках запланированного на 2026 год ремонта выполнить конструктивную замену ПЗУ фазы «А» на нижней траверсе, изменение места установки ПЗУ верхней траверсы и замену дефектной изоляции на опоре №3 отпайки на ПС 110 кВ Полысаевская-3 от ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками.; Для проработки возможности выполнения мероприятия по пункту 3.1.1 ранее срока, определённого графиком ремонтов в 2026 году, подать предложения на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками в месячный график на ноябрь 2025 года. |  |  |  |  | 757212 1109250628397
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1109250950260
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721010 1209250711267
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1209250813263
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1209250813264
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476 Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476 Ф-10-9-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1209251606265
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118 Ф-10-13-Б на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1209252125266
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 1309250719945
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1309251020948
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 от КТП ЮК-013; Произвести замер токов нагрузки на АВ 0,4 кВ ф.1 от КТП ЮК-013 |  |  |  |  | 75721304 1409252330949
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ф.В с помощью АГП ВЛ 10кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 1409252330950
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-041 Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-041 Ф-10-3-Е на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1509250003273
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-045 |  |  |  |  | 75721302 1509251404953
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения высоковольтных испытаний силового и резервного кабеля от ячейки до опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести высоковольтные испытания силового и резервного кабеля от ячейки до опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская.; Произвести замену силового кабеля от ячейки выключателя В-10 до опоры № 1 ЛР-10 кВ № 14 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская. |  |  |  |  | 75721003 1609251351274
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Шабаново ул. Советская д.89-1, о нарушении требования «п.11, з) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании с сетевыми организациями юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-220 в пролете опор №3-4.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-220 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1609252223398
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес потребителя ООО "Леон" с целью пояснения причин возникновения технологического нарушения, а также о принятых мерах направленных на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721009 1709251406269
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Хмелево ул. Лесная д.18 о нарушении требования «п.11, з) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевыми организациями юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников); Произвести обрезку кроны дерева, отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-017 в пролете опор №21-22.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-017 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1709252127399
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех конструкций, находящихся на ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская, на предмет гнездования птиц.; Выполнить проверки всех устройств типа КСА у приводов выключателей 6 кВ, установленных на ПС 35 кВ Комсомолец.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных осмотров всех конструкций, находящихся на ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская, на предмет гнездования птиц.; Запланировать в рамках ТОиР проведение проверки всех устройств типа КСА у приводов выключателей 6 кВ, установленных на ПС 35 кВ Комсомолец. |  |  |  |  | 757212 1809251152401
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1809251335955
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721010 1809251419270
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757212 1909250642402
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену АВ 0,4кВ ТП-16 |  |  |  |  | 75721303 1909251016960
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо в фермерское хозяйство, которому принадлежат сельскохозяйственные земли в пролете опор №№51-52 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово II цепь, о причастности его транспортных средств к отключению 19.09.2025 года на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово II цепь, произошедшему в пролете опор №№51-52.; Произвести измерения габаритов и стрелы провеса провода ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская - II цепь в пролете опор № 51-52. |  |  |  |  | 757212 1909251316404
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. |  |  |  |  | 75721301 2009251949962
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633 Ф-6-18-НК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633 Ф-6-18-НК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2009252120275
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2009252135283
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-101 Ф-10-2-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-101 Ф-10-2-А на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2009252315276
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 757210 2109250640277
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-М по всей длине ВЛ.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №56-56/1 ВЛ-10 кВ ф.10-11-М с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 2209250818405
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вводного АВ-0,4 кВ 250А на ТП-Ю-1-107 |  |  |  |  | 75721303 2209252122967
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие угрожающих падением деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2209252250280
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Проверить состояние опорно-стержневой изоляции на ТП-016 ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская. |  |  |  |  | 75721005 2309250842282
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф-2 КТП-206.; Организовать внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ф.10-11-Б, с целью выявления ослабленных контактных соединений на АВ-0,4 кВ. Осмотры контактов АВ-0,4 кВ проводить с применением пирометра. |  |  |  |  | 75721205 2309251545403
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выправку опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-3-027 |  |  |  |  | 75721301 2409251655968
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-C от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. |  |  |  |  | 75721009 2409251854289
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской опора № 147а - опора № 237 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской опора № 147а - опора № 237 на оценку состояния стрел провиса проводов. |  |  |  |  | 75721007 2409252311281
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская обращая внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 2509250312284
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 2509251640007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-468 в пролете опор №11/2-11/3.; Произвести расчистку трассы ВЛ от кустарников и поросли в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-468. |  |  |  |  | 75721207 2609250933406
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести ремонт КЛ 6кВ ф.6-ТП60-ТП82 |  |  |  |  | 75721303 2609251429970
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г по всей длине ВЛ.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 203-204 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода.; Произвести подрезку крон деревьев и вырубку ОСД в пролете опор №№203-204 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г. |  |  |  |  | 75721202 2609251452407
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2609251506005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2709251307004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 2709251506286
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор № 15/15 и № 15/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 15/15 и № 15/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево. |  |  |  |  | 75721009 2709252202008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 230 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 230 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 2809250510287
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 39 ВЛ-10кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 39 ВЛ-10кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 2809250621290
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 10 ВЛ-10кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 10 ВЛ-10кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 2809250624291
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 2809250624002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №11-13 ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская I цепь, по результатам замеров при необходимости разработать мероприятия. |  |  |  |  | 757212 2809250706412
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-435 Ф-10-3-Е разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-435 Ф-10-3-Е. |  |  |  |  | 75721001 2809251220003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить уведомление собственнику ввода о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721010 2809251900006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-8-С в пролете опор №№78-79.; Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-С по всей длине для выявления подобных дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 2809251933410
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т |  |  |  |  | 75721301 2809252155976
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-6-ЗЛ. |  |  |  |  | 75721302 2909250421977
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие гнездования птиц в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 75721005 2909250724285
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л на предмет гнездования птиц |  |  |  |  | 75721302 2909251154978
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ 25Ам ф.2 в ТП-114 на АВ 0,4кВ 160 Ам |  |  |  |  | 75721303 3009251020979
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | произвести ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 в пр. оп.11-19 ф. В от ТП-2-003 |  |  |  |  | 75721303 3009251145980
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 3009251607981