## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго
Количество аварий, шт. | 86 | 45 | 136 | 267 | [12 empty] | 267
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 11.6784 | 2.6212 | 14.238 | 28.5376 | [12 empty] | 28.5376
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1209. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 0101251642001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21090.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21090. |  |  |  |  | 36235201 0301251432001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2423, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0301251755001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр, дана устная рекомендация потребителю о замене участка вводного кабеля на СИП-4 |  |  |  |  | 36235301 0701251334002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 317-318 на ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 0701251811002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0801250015003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №230-231 ВЛ-10 кВ ф.Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №230-231 ВЛ-10 кВ ф.Зерноток |  |  |  |  | 36235102 0801252205001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-18218, проведена перетяжка провода |  |  |  |  | 36235303 0901250107005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1РП-4; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1РП-4 |  |  |  |  | 36235702 0901251819001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Новоберезовка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №116-117ВЛ-10 кВ Новоберезовка |  |  |  |  | 36235101 1101250052004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 ф. Поселок-1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1101250910002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену пятого изолятора от провода марки ПС-70Д фазы А на опоре №58 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1101251504005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-3 от ТП-1174,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1101251700004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-550; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ТП-550 РУ-0.4кВ ф.4 |  |  |  |  | 36235701 1101251921002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф. 24 Поселок-2.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф. 24 Поселок-2. |  |  |  |  | 36235404 1101252041001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.5 Ромашка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-6 кВ ф.5 Ромашка |  |  |  |  | 36235103 1101252101003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 210 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 210 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй. |  |  |  |  | 36235404 1101252226002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 9-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24200.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-24200. |  |  |  |  | 36235201 1201251155003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229. |  |  |  |  | 36235201 1201252058002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Ингода" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-311 и КЛ-0.4кВ ф.Магистральная, 48 от ТП-311 |  |  |  |  | 36235702 1301250220003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1325, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1401251050006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Огород от ТП-23016.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Огород от ТП-23016. |  |  |  |  | 36235202 1501250956004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22099 ВЛ-10 ф. 2 Жимбира.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22099 ВЛ-10 ф. 2 Жимбира. |  |  |  |  | 36235408 1501251030003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.10 ул.Бабушкина от ТП-32; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-32 и ВЛ-0.4кВ ф.10 ул.Бабушкина от ТП-32; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0,4кВ ф.10 ул.Бабушкина от ТП-32 |  |  |  |  | 36235702 1501251100004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов от ЛР-10 кВ на опоре № 4/4 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта к ТП-23012.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. |  |  |  |  | 36235202 1501251748005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-645; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-645 |  |  |  |  | 36235701 1601251200005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.032 Средняя Борзя; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-03212 ВЛ-10-ф.032 Ср. Борзя |  |  |  |  | 36235301 1701251830007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24322. |  |  |  |  | 36235201 1901251800006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-690; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-690 |  |  |  |  | 36235701 1901252120006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка. |  |  |  |  | 36235101 2001252144006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-811 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2101251530007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-754; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-754 |  |  |  |  | 36235701 2201251345007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №19-20 ВЛ-10 кВ ф.Багульное, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.Багульное |  |  |  |  | 36235102 2201252102009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-207, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2301251055008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 8 марта. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 8 марта. |  |  |  |  | 36235004 2301252221006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21109. |  |  |  |  | 36235201 2301252230007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф. 5 Поселок-1.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф. 5 Поселок-1. |  |  |  |  | 36235404 2301252231004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП 601 Школа с. Харанор. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП 601 Школа с. Харанор. |  |  |  |  | 36235004 2401250937007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Дом ЮЭС". По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Дом ЮЭС". |  |  |  |  | 36235004 2401250943005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать инженерный осмотр по всей протяженности на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС.; Организовать проведение верхового осмотра с опоры № 54 по опору № 84 на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС. По результатам осмотра разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №54 ф."С", ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС.; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №54, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС.; Произвести чистку изоляции в пролете опор №52-56 на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС. |  |  |  |  | 362350 2401251319008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-715; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 от ТП-715 |  |  |  |  | 36235701 2401252138008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21315. |  |  |  |  | 36235201 2401252241008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП 10/0,4 кВ РП-1. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП 10/0,4 кВ РП-1. |  |  |  |  | 36235004 2501250827004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кв ф.№6 от ТП 3012 АРТП. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кв ф.№6 от ТП 3012 АРТП. |  |  |  |  | 36235004 2501250831003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-1112,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2501251211008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф№6 Холбон. |  |  |  |  | 36235101 2501251507015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-771по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2501251702010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул.Сухая от ТП-521; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул.Сухая от ТП-521 |  |  |  |  | 36235701 2501251730009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Ингода" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-111 и КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 25 от ТП-111 |  |  |  |  | 36235702 2501251730010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21023. |  |  |  |  | 36235201 2501251845009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Мирсаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению; Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы В на опоре №80 ВЛ 10 кВ ф. Мирсаново |  |  |  |  | 36235101 2601250906012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 2601251720009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21197. |  |  |  |  | 36235201 2601251840010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №52-72 ВЛ-6-ф.002 ТЭЦ - Ново-Цурухайтуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.002 ТЭЦ - Ново-Цурухайтуй; Произвести монтаж изолятора на опоре №62 ВЛ-6-ф.002 ТЭЦ - Ново-Цурухайтуй |  |  |  |  | 36235303 2601252141010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 п. Ключевский, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 2701250640013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф. 10 Талача.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф. 10 Талача. |  |  |  |  | 36235408 2701251302005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1117 Кулусутай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1117 Кулусутай. |  |  |  |  | 36235003 2701251344009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-770по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-770. |  |  |  |  | 36235102 2701251635011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22375 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 36-37 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22375 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 2701251727006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1523, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2701251920015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-279; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-279 и ВЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-279 |  |  |  |  | 36235702 2801250110011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести измерение нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП- 512 ПС Усть-Озерная. На основании замеров произвести перераспределение нагрузки. |  |  |  |  | 36235004 2801250907010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №502 Биликтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №502 Биликтуй. |  |  |  |  | 36235004 2801250911011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-526, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2801251055014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-744 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2801251100017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0916, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2801251125014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-133. |  |  |  |  | 36235104 2801251250022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.3 ул.Читинская от ТП-106; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-106 и ВЛ-0,4кВ ф.3 ул.Читинская от ТП-106 |  |  |  |  | 36235702 2801251600012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-64 и ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 |  |  |  |  | 36235702 2801252155013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов ф.С на опоре №15 ВЛ-35-226 Казаново-Дельмачик; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35-226 Казаново-Дельмачик, по результатам осмотра составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2901250212021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора ф."В" на опоре №30, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 2901250752012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-4 г.Сретенск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2901250908016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора на опоре №47 ф."В", ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск |  |  |  |  | 36235004 2901250911013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 145 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. |  |  |  |  | 36235202 2901251121011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0,4кВ ф.12 ул.Бутина, 75 от ТП-324; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4 кВ ТП-324 КЛ-0.4кВ ф.12 ул.Бутина, 75 |  |  |  |  | 36235702 2901251628014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-311 и КЛ-0.4кВ ф.Магистральная, 48 от ТП-311 |  |  |  |  | 36235702 3001251120019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.Связь-3; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.Связь-3 |  |  |  |  | 36235702 3001251125020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Аргунская от ТП-165; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4 кВ ТП-165 и ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул.Аргунская ТП-165 |  |  |  |  | 36235702 3001251530015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-12; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-12 и ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-12 |  |  |  |  | 36235702 3001251600016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-21, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3101250700018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-9, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3101250720019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№124 ф. Кункур. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№124 ф. Кункур. |  |  |  |  | 36235003 3101250833014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4 Усугли, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3101251030020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф. 3 ЖБИ.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 67-68 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф. 3 ЖБИ. |  |  |  |  | 36235408 3101251720007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Журавлева 68" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-326 и КЛ-0.4кВ ф.5 ул.Богомягкова, 53 от ТП-326 |  |  |  |  | 36235702 3101251740017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0519, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3101252100012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2449, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0102250845013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-715; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-715 |  |  |  |  | 36235701 0102252132018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21166. |  |  |  |  | 36235201 0202251910012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0302251535011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-226, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0602251126023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 Орой.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 257-258 ВЛ-10 кВ ф. 14 Орой. |  |  |  |  | 36235407 0702250921008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №52 ф."С", ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС.; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №52, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС.; Произвести чистку изоляции на участке опор №52-56, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС. |  |  |  |  | 362350 0702251315015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-305 П.ДАУРИЯ. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление вязки провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-305 П.ДАУРИЯ. |  |  |  |  | 36235004 0702251401016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2449, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0802250901018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-2013,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0902252350016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1325, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1002250705017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.15 от ТП-590; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ВЛ-0.4 кВ ф.15 от ТП-590 |  |  |  |  | 36235701 1002251012021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-31 Сбега, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 1002251541024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-690; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-690 |  |  |  |  | 36235701 1102251850022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-661; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-661 |  |  |  |  | 36235701 1102251900023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 221 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 221 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй. |  |  |  |  | 36235404 1202252139009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устренению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора на опоре №28 ф."С", ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй. |  |  |  |  | 36235004 1302250836017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай. |  |  |  |  | 36235004 1302250857018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22150 ВЛ-10 ф. 13 Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22150 ВЛ-10 ф. 13 Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 1302251315010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22510 ВЛ-10 ф. 17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22510 ВЛ-10 ф. 17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 1302251330011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 Акша-2.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. 6 Акша-2. |  |  |  |  | 36235407 1302252131012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-690; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-690 |  |  |  |  | 36235701 1502250900024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1от ТП-511,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1502251940019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-575; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-575 |  |  |  |  | 36235701 1602252300025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай. |  |  |  |  | 36235004 1702250841019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №82-83 на ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 2002251352020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-21 В-Дарасун, по результатам осмотра разработаны мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2202250155025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 41 ВЛ-10 ф. 6 Верхний Ульхун.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 41 ВЛ-10 ф. 6 Верхний Ульхун. |  |  |  |  | 36235407 2302251420013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). |  |  |  |  | 362352 2402250819013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-670; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-670 |  |  |  |  | 36235701 2402252040026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй. |  |  |  |  | 36235004 2402252356021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2502252125026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 8 Узон.; Произвести ремонт шлейфа на опоре №115 ВЛ-10 ф. 8 Узон. |  |  |  |  | 36235406 2602251633014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-723; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-723 |  |  |  |  | 36235701 2702250820027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1-я Каштакская от ТП-210; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-210 и ВЛ-0,4кВ ф.1-я Каштакская от ТП-210 |  |  |  |  | 36235702 2702251643028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 37-39 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. |  |  |  |  | 36235202 2702251700014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в Чернышевской ОВД для установления лица, виновного в набросе проволоки на провод опора 67 ВЛ 10кВ ф. Новый Олов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. Новый Олов с целью выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 36235102 2702251707027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.4 от ТП-623; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.4 ВЛ-0.4 кВ ф.4 от ТП-623 |  |  |  |  | 36235701 2702251730029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЖБИ.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 9/2-9/3 ВЛ-10 кВ ф. 3 ЖБИ. |  |  |  |  | 36235408 2702251850015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф."Южный Кадалы"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №9-№10 ВЛ-6кВ ф."Южный Кадалы" |  |  |  |  | 36235701 2702251908030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-4 от ТП-1115,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2702251940020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену гирлянду изоляторов марки ПС-70Д фаз "В" и "С" на опоре №298 ВЛ - 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2702252135029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете пролете опор №17-18 наВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 2702252234022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Ургучан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 ф. Ургучан. |  |  |  |  | 36235104 2802250032028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Садовая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Садовая. |  |  |  |  | 36235001 2802251110023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Урульгинская |  |  |  |  | 36235701 0203251225031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21207. |  |  |  |  | 36235201 0403251055015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 21-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шаталова от ТП-23252.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шаталова от ТП-23252. |  |  |  |  | 36235202 0403251100016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2449, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0403251419021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо.; Выполнить замену изолятора на опоре № 13/4 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. |  |  |  |  | 36235206 0503251527017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1828, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0503252304022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-2013,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0603251038023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0603251048024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-690; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-690 |  |  |  |  | 36235701 0603252330032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0311, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0803251212027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-805 Кр. Великан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-805 Кр. Великан в пролете опор № 2-3. |  |  |  |  | 36235004 0803251427024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-610; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-610 |  |  |  |  | 36235701 1003250715033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1202 МТМ Абаг. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1202 МТМ Абаг. |  |  |  |  | 36235004 1003251714025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-03121, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1003252150028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре № 177 ф."С" на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35).; Произвести установку балласта на опоре №177 ф."С", ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). |  |  |  |  | 362350 1103251326039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-62311, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1103251340031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ ПС Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку изолятора на опоре № 55 ф."В" , ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ ПС Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 1103251417027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-12120, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1103251430029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СХТ, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор12-13 ВЛ-10кВ СХТ. |  |  |  |  | 36235105 1103251500030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-503, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1103251515032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0123, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1103251525033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 Даурия от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановления вязки провода на опоре №37 ф."А", ВЛ 10 кВ ф.4 Даурия от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 1103251635028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0736, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1103251710034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Забайкальск - Абагайтуй (ВЛ-110-38). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции ЛК-70 на изоляцию марки ПС-70 опора №89 фаза"А"и"В" ,ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38).; Произвести установку балласта на опоре №89 ф.(А,В), ВЛ 110 кВ Забайкальск - Абагайтуй (ВЛ-110-38). |  |  |  |  | 362350 1103251909026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию городского поселения Забайкальское о принятии мер по информированию населения о недопущении нахождения на территории охранной зоны ПС посторонних предметов.; Организовать внеплановый осмотр прилегающей охранной зоны ПС 110 кВ Забайкальск на предмет выявления посторонних предметов воздействие которых может привести к технологическому нарушению электрооборудования ПС при воздействии ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных зам замечаний. |  |  |  |  | 36235004 1103252138029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр шлейфов ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Забайкальск с целью их состояния.; Произвести восстановление шлейфа провода фазы "В" ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) на ПС 110 кВ Забайкальск.; Произвести изменение схемы подключения аппаратных зажимов спусков ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) к ВЧ-Заградителю ПС 110 кВ Забайкальск из горизонтального расположения в вертикальное согласно схеме (приложение к акту) для уменьшения воздействия изгибающих нагрузок. |  |  |  |  | 362350 1103252351040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку изолятора на опору №53 ф."В", ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 1203250046030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №13-24 ВЛ-10-ф.4 Аэропорт.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Аэропорт.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10-ф.4 Аэропорт. |  |  |  |  | 36235303 1203250703025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Горького. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 1203250829031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Школа № 20. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести устранение схлеста проводов при необходимости провести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Школа № 20 в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 36235004 1203250833032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Устранить слехст проводов при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 36235004 1203250841033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Товарная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Устранить схлест проводов при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Товарная в пролете опор № 3-4. |  |  |  |  | 36235004 1203250845034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.5 Степной от ПС 35 кВ Нижний-Калтан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать устранение схлеста проводов при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф.5 Степной от ПС 35 кВ Нижний-Калтан в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 36235004 1203250850035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП-1926, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1203250950035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1203250953036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-08218, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1203250955037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0358, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1203250957030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ф.7 В. Тасуркай.; Произвести замену опоры № 151 ВЛ-10-ф.7 В. Тасуркай. |  |  |  |  | 36235303 1203251127026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1203251555038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-710 "Солнечный". По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать устранение схлеста проводов при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-710 "Солнечный" в пролете опор №1-2. |  |  |  |  | 36235004 1203251735036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать устранение схлеста проводов при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Забайкальск в пролете опор №8-9. |  |  |  |  | 36235004 1203251739037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0736, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1303251557039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-08715, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1303251606040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1919 с. Билитуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1919 с. Билитуй. |  |  |  |  | 36235004 1403252248038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21044. |  |  |  |  | 36235201 1503250315018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-210, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1603251820031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-141; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-141 и ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-141 |  |  |  |  | 36235702 1803251640034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-546, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1903251120032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести измерение нагрузки и напряжения на ТП 613 "Самбуева" . На основании замеров произвести перераспределение нагрузки. |  |  |  |  | 36235001 1903251520041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №1-19 ВЛ-10-ф.5 Шаранча; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча; Произвести монтаж изолятора на опоре №9 ВЛ-10-ф.5 Шаранча |  |  |  |  | 36235302 1903252157041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП 10/0,4 кВ РП-1. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП 10/0,4 кВ РП-1. |  |  |  |  | 36235004 2003251833042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-322; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-322 и ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-322 |  |  |  |  | 36235702 2003252020035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 25-29 ВЛ-10 кВ ф. Танха.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. |  |  |  |  | 36235201 2003252310019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.ул.Бутина,107 от ТП-284; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-284 и КЛ-0.4кВ ф.Бутина,107 от ТП-284 |  |  |  |  | 36235702 2103251140036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-2013,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2103251705043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 2103251725044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 2103251950020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.1 ул.Гаюсана, 4 от РП-27; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ РП-27 и КЛ-0.4кВ ф.1 ул.Гаюсана, 4 от РП-27 |  |  |  |  | 36235702 2203251340037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил.массив от ТП-372; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил.массив от ТП-372 |  |  |  |  | 36235702 2203251345038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-1926, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2203251450048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 от ЗТП - 14. По результата осмотр наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.9 от ЗТП - 14. |  |  |  |  | 36235001 2203252339043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф. 5 Алтан.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф. 5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 2303250954016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Зерноток ПС 35 кВ Хара-Бырка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать устранение схлеста проводов при необходимости провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Зерноток ПС 35 кВ Хара-Бырка. |  |  |  |  | 36235001 2303251303044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0736, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2303251415050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200.; произвести ревизию автоматического выключателя, и в случае необходимости, в соответствии с установленной мощностью трансформатора и расчетных нагрузок потребителей выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 2303251810021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 11-41 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201. |  |  |  |  | 36235201 2303252150022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Здоровье.; Снять наброс в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. |  |  |  |  | 36235201 2303252155023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-411; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-411 и ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-411 |  |  |  |  | 36235702 2303252255039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатом осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать устранение схлеста проводов при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №54-55 на ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 2303252305045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17211, проведена перетяжка провода |  |  |  |  | 36235303 2403250935051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Смолкина С.П. ТЦ Царский |  |  |  |  | 36235702 2503251031040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1РП-43; Направить претензионное письмо в ООО "Ника"; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1РП-43 |  |  |  |  | 36235702 2503252220041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 172 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Написать письмо собственнику провода ВОЛС о принятии мер по исключению вибрационного воздействия на ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) от провода ВОЛС.; По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). |  |  |  |  | 362352 2603251512024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-671; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-671 |  |  |  |  | 36235701 2603251735042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 13-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21246.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21246. |  |  |  |  | 36235201 2603252104025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО УК "Журавлева, 68" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-326 и КЛ-0.4кВ ф.5 Богомягкова, 53 от ТП-326 |  |  |  |  | 36235702 2703250149043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-1926, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2703251725052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2703251730053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-690; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-690 |  |  |  |  | 36235701 2703252140044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №192-193 ВЛ-10кВ №Болотово. |  |  |  |  | 36235106 2803251250040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.6 от ТП-4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2803251305038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ № 18-08 ВЛ-10 ф. 18 Ушарбай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ № 18-08 ВЛ-10 ф. 18 Ушарбай. |  |  |  |  | 36235405 2803251325017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 12-03 ВЛ-10 ф. 12 Кусочи.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 12-03 ВЛ-10 ф. 12 Кусочи. |  |  |  |  | 36235405 2803251335018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22086 ВЛ-10 ф. 1 Большая Тура.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22086 ВЛ-10 ф. 1 Большая Тура. |  |  |  |  | 36235408 2803251401019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 37-37/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26038.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26038. |  |  |  |  | 36235206 2803251415026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-7, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235103 2803251500045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 412-415 ВЛ-10 кВ ф. Орсук.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. |  |  |  |  | 36235204 2803251510027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-959 с.Болотово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2803251511039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-13-ТП-392; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания ККЛ-6кВ ф.РП-13-ТП-392 |  |  |  |  | 36235702 2803251736046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 отКТП №101 с.Олдонда. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 отКТП №101 с.Олдонда. |  |  |  |  | 36235004 2803252048046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от СТП-10/0,4 кВ № 10/1 ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от СТП-10/0,4 кВ № 10/1 ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3. |  |  |  |  | 36235404 2803252228020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-47; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-47 и ВЛ-0.4кВ ф.9 от ТП-47 |  |  |  |  | 36235702 2803252340045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26243. |  |  |  |  | 36235206 2903250812028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26138. |  |  |  |  | 36235206 2903250818029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-403 Авиагарнизон. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-403 Авиагарнизон. |  |  |  |  | 36235001 2903250900047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-302 Песчанная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-302 Песчанная. |  |  |  |  | 36235001 2903251215048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 2903251237045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-417. |  |  |  |  | 36235104 2903251259033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-720 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2903251342037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-520, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2903251627035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №46-67 ВЛ-10 кВ Брусиловка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Брусиловка; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ Брусиловка |  |  |  |  | 36235303 2903251630042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-414.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-414. |  |  |  |  | 36235204 2903251910030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1205 с. Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2903252003049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролете опор №71-81 ВЛ-10-ф.127 ДРСУ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.127 ДРСУ; Произвести монтаж провода на опоре опор №81 ВЛ-10-ф.127 ДРСУ |  |  |  |  | 36235301 2903252015047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25008. |  |  |  |  | 36235204 2903252024031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-817 Поселок с.Н-Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 2903252053050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. |  |  |  |  | 36235404 2903252130021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-43; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2РП-43 |  |  |  |  | 36235702 2903252244047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0358, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3003250150049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 15 ВЛ-6 кВ ф. Поселок.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок. |  |  |  |  | 36235204 3003250524032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-283. |  |  |  |  | 36235104 3003250845034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-310. |  |  |  |  | 36235204 3003250936033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №106 ф.Будалан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 3003251030051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-605 с. Кубухай. По резуьтатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 3003251047052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 34-38 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26158.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26158. |  |  |  |  | 36235206 3003251133034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №71-72 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское. |  |  |  |  | 36235004 3003251144053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-609 Кулинда. По результатам осмотра наметить план мероприятий по усранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 3003251425054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-801 "Семиозерье". По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете пор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-801 "Семиозерье" |  |  |  |  | 36235004 3003251637055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-503, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 3003251640036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 Цаган-Челутай.; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ №14-12 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. |  |  |  |  | 36235405 3003251642022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй ПС Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) на опорах №25-35,ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй ПС Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 3003251826056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-177А и ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А |  |  |  |  | 36235702 3003252110048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22154 ВЛ-10 ф. 1 Поселок.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22154 ВЛ-10 ф. 1 Поселок. |  |  |  |  | 36235408 3003252150023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №5-6 ВЛ-10 кВ ф.ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.ОТФ |  |  |  |  | 36235102 3003252243044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-7 ВЛ-10 кВ ф. Хоз. нужды.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хоз.нужды. |  |  |  |  | 36235204 3003252250035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-0358, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3103250450054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.Связь 1; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.Связь 1 |  |  |  |  | 36235702 3103250703051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №32-52 ВЛ-10-ф.035 Бура; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.035 Бура; Произвести монтаж изолятора на опоре №42 ВЛ-10-ф.1 Бура |  |  |  |  | 36235301 3103250903046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести установку опоры №83 ВЛ-10 кВ ф.Новоильинск. |  |  |  |  | 36235102 3103250920046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.7 ул.1-я Каштакская от ТП-210; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-210 и ВЛ-0,4кВ ф.7 ул.1-я Каштакская от ТП-210 |  |  |  |  | 36235702 3103251125049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1. |  |  |  |  | 36235407 3103251315024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-925 с.Адом, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 3103251318041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 7-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26014.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26014. |  |  |  |  | 36235206 3103251900036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-837 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 3103252114043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 жил.массив от ТП-48; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-48 и ВЛ-0.4кВ ф.2 жил.массив от ТП-48 |  |  |  |  | 36235702 3103252120050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Поселье, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №174 -175 ВЛ-10 кВ Поселье. |  |  |  |  | 36235106 3103252233042