## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 232 | 2021-06-23 | 12 | 12 |  | 2021-06-23 | 12 | 12 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 47 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ КТ-82 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 47 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло кратковременное перекрытие по поверхности изоляции фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие по поверхности изоляции фазы "В" на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №44-49 ВЛ 110 кВ КТ-82, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.08.2021 год
356857 | 233 | 2021-06-23 | 18 | 30 | 0.85002 | 2021-06-23 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке, при осмотре ВЛ в пролете 220/2-220/3 обнаружено высокое дерево ( верхушка дерева обгоревшая) Перекрытие ф. "В" и ф. "С" веткой дерева произрастающего под проводами в пролете опор 220/2-220/3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении расширения и расчистки просеки, вырубки кустарника, химическая расчистки трассы, контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.08.2021 год
356857 | 234 | 2021-06-26 | 4 | 56 |  | 2021-06-26 | 4 | 56 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 144 ВЛ 110 кВ БК-34, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ БК-34 выполнена преимущественно на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 144 ВЛ 110 кВ БК-34, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ110кВ Барагашская–Усть-Канская (БК-34), Опора пром. мет.ПС110-9 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №142-146 ВЛ 110 кВ БК-34, при несоответствии сопротивления требованиям НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 02.08.2021 год
356857 | 235 | 2021-06-27 | 7 | 20 |  | 2021-06-27 | 7 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №192-193, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №192-193, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на Л-21-7 Актел, Пролет: Оп №192 - Оп №193 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №192-193. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 05.08.2021 год
356857 | 236 | 2021-06-28 | 7 | 0 |  | 2021-06-28 | 7 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра свыше 12 м/с произошло кратковременное схлёстывание проводов ф-А с ф-В в пролёте оп. 200/47-200/48 4.4 В результате воздействия порывистого ветра свыше 12 м/с произошло кратковременное схлёстывание проводов ф-А с ф-В в пролёте оп. 200/47-200/48, что привело к работе максимальной токовой защите ЛЭП на ПС-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное схлёстывание проводов ф-А с ф-В на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №200/47 - Оп №200/48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролётах оп 200/47-200/48 02.07.2021 г., предоставить отчёт до 10.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 02.07.2021 год
356857 | 237 | 2021-06-28 | 16 | 36 |  | 2021-06-28 | 16 | 36 | 3.4.12.2 При осмотре был обнаружен пакет в пролете опор №272-273 принесенный ветром.Устранено 4.12 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №272-273 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пакет в пр-х. оп. №272-273 в результате чего произошло К.З на Л-28-3 Кырлык, Пролет: Оп №272 - Оп №273 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3 при К.З пакет перегорел.28.06.2021 г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 09.07.2021 год
356857 | 239 | 2021-06-29 | 17 | 23 | 0.184 | 2021-06-29 | 18 | 55 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ Л-21-5 "Кукуя", произошел пробой ИПУ на ТП-21-5-24 на землю. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ Л-21-5 "Кукуя", произошел пробой ИПУ на ТП-21-5-24 на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-21-5-24 | Организационное мероприятие 1 29.06.2021 выполнена замена проходного изолятора на ТП-21-5-24. Отчитаться о выполнении до 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 16.07.2021 год
356857 | 240 | 2021-06-29 | 18 | 49 |  | 2021-06-29 | 18 | 49 | 3.4.12.3 В связи с близким прохождением от ВЛ грозового фронта, произошло отключение В-10 Л-1-23 от ТО с УАПВ. 4.11 В связи с близким прохождением от ВЛ грозового фронта, произошло отключение В-10 Л-1-23 от ТО с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие молнии на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Осмотр ВЛ на наличие ОПН на первой опоре от ПС на всех фазах, далее на расстоянии 200-250 м от первой опоры на всех фазах. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 07.08.2021 год
356857 | 241 | 2021-06-30 | 6 | 15 |  | 2021-06-30 | 6 | 15 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на спусках 10кВ ТП-26-21-4 произошло кратковременное короткое замыкание проводов между фазами "А" и "В" из-за чего действием токовой отсечки отключалась ВЛ-10кВ Л-26-21, с успешным АПВ. 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на спусках 10кВ ТП-26-21-4 произошло кратковременное короткое замыкание проводов между фазами "А" и "В" из-за чего действием токовой отсечки отключалась ВЛ-10кВ Л-26-21, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное короткое замыкание на Л-26-21 Чибит, Спуск оп.№ 58/5 до КТП 26-21-4 | Техническое мероприятие 1 30.06.2021 Произвели перетяжку спусков 10кВ фазы "А"и "В" в сторону ТП 26-21-4. Отчёт предоставить 09.07.2021 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 09.07.2021 год
356857 | 226 | 2021-06-13 | 5 | 58 |  | 2021-06-13 | 5 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №34-35. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №34-35. Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В" на Л-14-7 ГЭСстрой, Пролет: Оп №34 - Оп №35 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет расширения и расчистки просеки, удаления угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 21.07.2021 год
356857 | 228 | 2021-06-17 | 17 | 55 | 0.11666 | 2021-06-17 | 18 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое", произошел пробой изоляции разрядника на ТП-21-3-29 на землю. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое", произошел пробой изоляции разрядника на ТП-21-3-29 на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-21-3-29, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 17.06.2021 г. Выполнена замена поврежденного разрядника на ТП-21-3-29. Отчитатся о выполнении до 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 09.07.2021 год
356857 | 229 | 2021-06-18 | 12 | 48 | 0.002346 | 2021-06-18 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки ( в месте возникновения ТН порывы ветра достигали более 10 м/с, метеостанция находится более 30 км от места возникновения ТН) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с последующим попаданием ветки на провод ф. "В" в пролете опор №164/4/7/3/3 -164/4/7/3/4 , что привело к срыву изолятора с колпачка на опоре №164/4/7/3/3. 4.4 Срыв изолятора с колпачка на опоре №164/4/7/3/3 с последующим касанием провода тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с колпачка на Л-20-11 Соузга, Опора АтБ10-20 | Техническое мероприятие 1 Произведен монтаж изолятора на опоре №164/4/7/3/3. Отчет о выполнении до 18.07.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет расширения и расчистки просеки, удаление угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 24.07.2021 год
356857 | 230 | 2021-06-19 | 15 | 12 | 0.50448 | 2021-06-20 | 13 | 19 | 3.4.12.3 19.06.2021г. в 15-12 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору № 240 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" и повреждение провода в пролете опор №№240-241 фазы "В", распустился верхний повив. 20.06.2021г. в 13-12 в результате воздействия ветра произошло двухфазное короткое замыкание поврежденного провода фазы "В" с проводом фазы "С". ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в сентябрь 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.12 в результате воздействия ветра и грозы произошло двухфазное короткое замыкание поврежденного провода фазы "В" с проводом фазы "С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В", распустился верхний повив на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1415), Опора пром. мет.П110-4 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Выполнен ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№240-241, отчитаться до 29.07.2021г. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №238-242 ВЛ 110 кВ АК-1415/АК-1416 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 28.07.2021 год
356857 | 231 | 2021-06-19 | 16 | 40 | 0.025 | 2021-06-19 | 16 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №45-66. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №45-46. Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". на Л-14-7 ГЭСстрой, Пролет: Оп №45 - Оп №46 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет расширения и расчистки просеки, удаления угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 24.07.2021 год
356857 | 215 | 2021-06-04 | 15 | 3 |  | 2021-06-04 | 15 | 3 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в промежуточную железобетонную опору №136 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы «А». ВЛ 110кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш выполнена на металлических и железобетонных опорах, с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в мае 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- произошло попадание разряда молнии в промежуточную железобетонную опору №136 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание разряда молнии на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №134-138 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.07.2021 год
356857 | 216 | 2021-06-05 | 4 | 57 |  | 2021-06-05 | 4 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (атмосферные перенапряжения, сильный дождь) и сопутствующей ветровой нагрузки, произошло падение дерева (расположенного за пределами охранной зоны ВЛ и не угрожавшего падением на ВЛ - отсутствовал наклон в сторону ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №95-96 на ВЛ 110 кВ МЧ-5 с повреждением провода. 4.4 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (атмосферные перенапряжения, сильный дождь) и сопутствующей ветровой нагрузки, произошло падение дерева (расположенного за пределами охранной зоны ВЛ и не угрожавшего падением на ВЛ - отсутствовал наклон в сторону ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №95-96 на ВЛ 110 кВ МЧ-5 с замыканием на землю по стволу дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провод на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Пролет: Оп.95 - Оп.96 (МЧ-5) | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, за пределами ОЗ высотой более 15 метров на ВЛ 110кВ МЧ-5 в пролёте опор № 95-97. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 95-96 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обследовать трассу ВЛ 110кВ МЧ-5 на предмет ослабленных, отклоненных в сторону проводов деревьев угрожающих падением на ВЛ, при наличии произвести их вырубку. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 23.07.2021 год
356857 | 217 | 2021-06-05 | 16 | 5 | 0.82002 | 2021-06-05 | 18 | 7 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской РКТП 37-11-26 ( в результате нарушение изоляции кабеля СИП 1*50 на спусках 10 кВ фазы "А" и "В" к ТП 37-11-26 произошло межфазное замыкание ) | Организационное мероприятие 1 05.06.2021 г. бала отключена потребительская э/у и выписан Акт взаимодействия владельцу ТП 37-11-26 . Отчёт предоставить до 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 26.07.2021 год
356857 | 218 | 2021-06-05 | 18 | 20 | 0.011666 | 2021-06-05 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ф. "А" и "0". 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ф. "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-30, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.07.2021 год
356857 | 219 | 2021-06-09 | 5 | 13 |  | 2021-06-09 | 5 | 13 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в промежуточную железобетонную опору № 144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш выполнена с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в мае 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- произошло попадание разряда молнии в промежуточную железобетонную опору №144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш, с последующим кратковременным перекрытием по поверхности изоляции фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изоляции фазы "А". на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №142-146 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш Ответственное лицо: Симиренко К.В. 16.07.2021 год
356857 | 220 | 2021-06-09 | 16 | 21 |  | 2021-06-09 | 16 | 21 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору № 90 ВЛ 110 кВ ТД-81, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А" и "В". ВЛ 110кВ ТД-81 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору № 90 ВЛ 110 кВ ТД-81, произошло кратковременное перекрытие по поверхности изоляции фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие по поверхности изоляции фаз "А" и "В" на ВЛ110кВ Турочакская-Дмитриевская (ТД-81), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №88-92 ВЛ 110 кВ ТД-81 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 16.07.2021 год
356857 | 222 | 2021-06-11 | 16 | 56 |  | 2021-06-11 | 16 | 56 | 3.4.10 Попадание птицы на шпильки проходных изоляторов ТП-14-6-81, с дальнейшим перекрытием по телу птицы между изоляторами ф. "В" и ф. "С" 4.12 Перекрытие телом птицы проходных изоляторов ф. "В" и ф. "С" ТП-14-6-81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ по телу птицы на ТП-14-6-81 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, убрали птицу. Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств. Отчет о выполнении до 11.07.21. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 19.07.2021 год
356857 | 223 | 2021-06-11 | 17 | 35 | 0.020415 | 2021-06-11 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 15 м/с произошло кратковременное схлёстывание проводов в пролёте оп. 3-4, что привело к замыканию ф-А с ф-В и отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 29-10-15 4.4 В результате воздействия порывистого ветра до 15 м/с произошло кратковременное схлёстывание проводов в пролёте оп. 3-4, что привело к замыканию ф-А с ф-В и отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 29-10-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов ф-А и ф-В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-10-15, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролёте оп.3-4 11.06.2021 г., предоставить отчёт до 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.07.2021 год
356857 | 224 | 2021-06-12 | 6 | 55 | 0.10418 | 2021-06-12 | 7 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции на ТП-22-13-18 произошел пробой на корпус проходных изоляторов ф.А, ф.С, с последующим межфазным замыканием. 4.12 Пробой изоляции проходных изоляторов ф.А, ф.С при воздействии дождя (трещины в армировке) на ТП-22-13-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-22-13-18 | Техническое мероприятие 1 12.06.2021 выполнена замена проходных изоляторов на ТП-22-13-18. Отчитатся о выполнении до 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Бакановас Степан Владимирович 23.07.2021 год
356857 | 201 | 2021-05-25 | 0 | 35 | 0.6 | 2021-05-25 | 2 | 5 | 3.4.7.3 В результате износа и порывов ветра произошло обрыв вязки на ж/б опоре № 448 ф-С, провод упал на металлическую траверсу с КЗ на землю. 4.3 В результате износа и порывов ветра произошло обрыв вязки на ж/б опоре № 448 ф-С, провод упал на металлическую траверсу с КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода С на Л-28-13 Усть-Кумир, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-13. Восстановили оборванную вязку на опоре №448 Ф-С(0) 25.05.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 18.06.2021 год
356857 | 203 | 2021-05-26 | 9 | 41 |  | 2021-05-26 | 9 | 41 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл наклон оп№ 55-57выше нормы с дальнейшим кратковременным схлёстом проводов в пролёте оп № 55-56. 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл наклон оп№ 55-57выше нормы с дальнейшим кратковременным схлёстом проводов в пролёте оп № 55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-20 Кокоря, Пролет: Оп №55 - Оп №56 | Организационное мероприятие 1 Запланировать и произвести выправку опор № 55,56,57 по ВЛ 10кВ Л 37-20. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.07.2021 год
356857 | 204 | 2021-05-27 | 20 | 15 | 0.35666 | 2021-05-27 | 22 | 2 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений на опору №38 Вл-10 кВ Л 23-1 "Ело" произошло расщепление макушки опоры в следствии чего произошло выпадение крюка Ф-С что привело к КЗ Ф-АС. 4.11 Попадание молнии в опору №38 Вл-10 кВ Л 23-1 "Ело" с расщеплением макушки опоры и выпадением крюка Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление макушки, выпадение крюка на Л-23-1 Ело, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления крюка Ф-С , с учетом оценки дальнейшей эксплуатации, либо замены опоры №38.Срок отчета 04.07.2021г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л23-1 "Ело". Срок отчета 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.07.2021 год
356857 | 205 | 2021-05-29 | 16 | 59 | 0.79303 | 2021-05-29 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 37-11-27 (залёт птицы на плавкую ставку) | Организационное мероприятие 1 29.05.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-11-27 об откл. РКТП 37-11-27 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.06.2021 год
356857 | 206 | 2021-05-29 | 18 | 25 | 0.70002 | 2021-05-29 | 19 | 35 | 3.4.9.3 В результате пробоя разрядника на потребительской КТП 10/0,4 кВ ТП-22-1-14, произошло замыкание на землю на ВЛ 10 кВ Л-22-1 "Шебалино" | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ТП-22-1-14 о своевременном техническом обслуживании собственных электроустановок. Ответственное лицо: Бакановас Степан Владимирович 18.06.2021 год
356857 | 207 | 2021-05-30 | 12 | 0 | 0.18334 | 2021-05-30 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (в месте возникновения ТН порывы ветра достигали 15 м/с, метеостанция находиться на расстоянии более 20 км от места возникновения ТН) произошел излом сухой ветки дерева, находящегося за пределами ОЗ ВЛ, с дальнейшем падением ветки на провода в пролете опор №44-45, что привело к перекрытию ф. "А" и ф. "В". 4.4 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки дерева из-за пределов ОЗ ВЛ на провода, что привело к перекрытию ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ф. "А" и ф. "В" веткой дерева на Л-8-7 Майма, Пролет: Оп №44 - Оп №45 | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, убрали ветку. Отчет о выполнении до 02.07.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 02.07.2021 год
356857 | 208 | 2021-06-02 | 4 | 39 |  | 2021-06-02 | 4 | 39 | 3.4.12.5 02.06.2021г. в 04-39 в результате понижения температуры окружающего воздуха в ночное время в утренние часы произошло образование росы на поверхности гирлянды изоляторов, произошло снижение диэлектрических свойств поверхности изоляторов марки ПС-6А, что привело к перекрытию по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С" на опоре №130 ВЛ 110 кВ БМ-85, от чего действием защит отключился В-11О кВ "БМ-85" от 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. 4.11 Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" (ПС-6А), с возникновением однофазного короткого замыкания ф."С" на опоре №130 ВЛ 110 кВ БМ-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ БМ-85 | Организационное мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 130 ВЛ 110 кВ БМ-85, по результатам рассмотреть необходимость замены гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №130 ВЛ 110 кВ БМ-85. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 129-131 ВЛ 110 кВ БМ-85. При несоответствии требованиям НТД - произвести ремонт. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 09.07.2021 год
356857 | 211 | 2021-06-03 | 16 | 52 |  | 2021-06-03 | 16 | 52 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в провод в пролете опор №№147-148 фазы "B" ВЛ 110 кВ ОИ-74, произошло оплавление верхнего повива провода. ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах, с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в феврале 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- произошло попадание разряда молнии в провод в пролете опор №№147-148 фазы "B" ВЛ 110 кВ ОИ-74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание разряда молнии в провод на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Пролет: Оп.147 - Оп.148 (ОИ-74) | Техническое мероприятие 1 Ремонт провода фазы "В" Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №147-148 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 14.07.2021 год
356857 | 212 | 2021-06-03 | 21 | 0 | 0.029999 | 2021-06-03 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение в пролет опор №5-6 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода в пролете. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение в пролет опор №5-6 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в результате падения дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 03.06.2021 г. выполнен ремонт провода в пролете. Отчитаться о выполнении до 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Бакановас Степан Владимирович 25.06.2021 год
356857 | 213 | 2021-06-03 | 23 | 45 | 2.55 | 2021-06-04 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №29-30, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №30 с последующим схлестом проводов ф. "В" и ф. "С". 4.4 Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №29-30, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №30 с последующим схлестом проводов ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С". на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №29 - Оп №30 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, восстановлен изолятор. Отчет о выполнении до 03.07.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет расширения и расчистки просеки, угрожающих падением на ВЛ деревьев из- за пределов охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 13.07.2021 год
356857 | 214 | 2021-06-03 | 23 | 50 | 0.75 | 2021-06-04 | 1 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке за Р-14-10-7. Отключен Р-14-10-7 | Организационное мероприятие 1 Отключен Р-14-10-7. Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.07.2021 год
356857 | 184 | 2021-05-19 | 15 | 55 | 1.21 | 2021-05-19 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-25-91 | Техническое мероприятие 1 19.05.21 отключить потребительскую ТП-14-25-91 до устранения неисправности. Отчёт предоставить до 28.06.21 Ответственное лицо: Начальник РЭС Чураков В.Г. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении капитального ремонта ТП с периодичностью не менее 1 раза в 6 лет. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чураков В.Г. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о проведении осмотра ТП с периодичностью 1 раз в месяц дежурным персоналом и 1 раз в 6 месяцев инженерно техническим работником и проведения своевременного технического обслуживания. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чураков В.Г. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо собственнику о проведении тепловизионного контроля ТП с периодичностью не менее 1 раза в 3 года. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чураков В.Г. 28.06.2021 год
356857 | 190 | 2021-05-18 | 2 | 57 |  | 2021-05-18 | 2 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №47 ВЛ 110 кВ МЧ-5, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на землю из-за молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №47 ВЛ 110 кВ МЧ-5 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 26.06.2021 год
356857 | 191 | 2021-05-18 | 17 | 41 |  | 2021-05-18 | 17 | 41 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору №26 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «С». 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт)- попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору №26 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «С» на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №26 ВЛ 110 кВ КТ-82 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 26.06.2021 год
356857 | 194 | 2021-05-19 | 14 | 43 | 0.702 | 2021-05-19 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-1-23-18. Отключен РТП-1-23-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 30.06.2021 год
356857 | 194 | 2021-05-19 | 17 | 28 | 0.0315 | 2021-05-19 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра произошел схлёст проводов на вводе в дом потребителя от опоры №8/1. | Организационное мероприятие 1 Отправить собственнику ввода от опоры №8/1 письмо о своевременном техническом обслуживании собственных электроустановок. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 11.06.2021 год
356857 | 196 | 2021-05-20 | 5 | 0 | 0.75 | 2021-05-20 | 6 | 30 | 3.4.12.3 В результате удара молнии вблизи КТП 30-11-27 произошло разрушение изолятора проходного ИП-10 фC, с последующим замыканием на землю 4.12 В результате удара молнии вблизи КТП 30-11-27 произошло разрушение изолятора проходного ИП-10 фC, с последующим замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-30-11-27, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 кВ ф-С на КТП 30-11-27 20.05.2021 г, предоставить отчёт до 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 30.06.2021 год
356857 | 198 | 2021-05-24 | 15 | 26 | 0.26549 | 2021-05-24 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №76-№77 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №76-№77 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-22-13 ЦРБ, Пролет: Оп №76 - Оп №77 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №76-77. Ответственное лицо: Бакановас Степан Владимирович 02.07.2021 год
356857 | 199 | 2021-05-24 | 16 | 42 | 0.106 | 2021-05-24 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошёл срыв крюка на опоре №16 ф-А и схлест проводов 4.3 В результате ветровой нагрузки произошёл срыв крюка на оп.№16 ф-А с проводом и схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Л-28-7 Ябоган-2, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-7. Установили крюк на опоре №16 Ф-А(0) 24.05.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 18.06.2021 год
356857 | 171 | 2021-05-05 | 9 | 25 | 1.225 | 2021-05-05 | 11 | 10 | 3.4.9.3 повреждение на потребительской КТП 37-15-21. | Организационное мероприятие 1 05.05.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-15-21 об откл. РКТП 37-15-21 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.05.2021 год
356857 | 172 | 2021-05-05 | 15 | 0 | 1.395 | 2021-05-05 | 16 | 30 | 3.4.12.3 В результате удара молнии произошло разрушение разрядника РВО-10 фА на КТП 30-9-9 4.11 В результате удара молнии произошло разрушение разрядника РВО-10 фА на КТП 30-9-9, с последующим замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ТП-30-9-9, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВО-10 фА на КТП 30-9-9, предоставить отчёт до 15.06.2021 г Ответственное лицо: Начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 15.06.2021 год
356857 | 173 | 2021-05-05 | 21 | 4 | 0.4725 | 2021-05-05 | 22 | 2 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта с ветром до 18 м/с и удара молнии вблизи КТП 30-10-4 произошло разрушение проходного изолятора ф-В на КТП 30-10-4 с последующим межфазным коротким замыканием 4.11 В результате прохождения грозового фронта с ветром до 18 м/с и удара молнии вблизи КТП 30-10-4 произошло разрушение проходного изолятора ф-В на КТП 30-10-4 с последующим межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ИП на ТП-30-10-4, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 кВ ф-B на КТП 30-10-4 05.05.2021 г, предоставить отчёт до 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 15.06.2021 год
356857 | 175 | 2021-05-10 | 14 | 15 | 0.01125 | 2021-05-10 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки и раскачивания провода произошел излом жил и обрыв провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №6/1-6/2, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-22. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №6/1-6/2, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-22, Пролет: Опора №6-1 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 10.05.2021 г. Произведен ремонт провода в пролете опор №6/1-6/2 Ф-1 от ТП37-11-22 Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 год
356857 | 176 | 2021-05-11 | 15 | 2 | 0.036666 | 2021-05-11 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В следствии близкого прохождения грозового фронта с ВЛ-10 кВ Л-19-4, и износа кабельной муфты от В-10 КЛ-19-4 до оп№1, произошёл пробой муфты. 4.12 В следствии близкого прохождения грозового фронта с ВЛ-10 кВ Л-19-4, и износа кабельной муфты от В-10 КЛ-19-4 до оп№1, произошёл пробой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробй изоляции на Л-19-4 Нефтебаза, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 На оп№1 отсоединены шлейфа КЛ-19-4, ВЛ-19-4 запитана с Л-14-15. Произведен ремонт кабельной муфты. Отчет о выполнении до 11.06.21. Ответственное лицо: Нач РЭС В.Г. Чураков 23.06.2021 год
356857 | 177 | 2021-05-11 | 19 | 20 | 0.026666 | 2021-05-11 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки и раскачивания провода произошел схлёст фазного провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №3-4, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-20-6. 4.4 Схлёст фазного провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №3-4, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-20-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-20-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 11.05.2021 г. Произведена перетяжка провода в пролете опор №3-4. Ф-1 от ТП-37-20-6 Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Срок до 31.05.2021 г. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 37-20-6. Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 год
356857 | 178 | 2021-05-12 | 7 | 48 | 0.037334 | 2021-05-12 | 8 | 52 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки и раскачивания провода произошло схлёст провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №5-6, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-2. 4.4 Схлёст провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №5-6, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 12.05.2021 г. Произведена перетяжка провода в пролете опор №5-56 Ф-1 от ТП-37-11-2 Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 год
356857 | 179 | 2021-05-12 | 22 | 26 | 2.6898 | 2021-05-13 | 1 | 0 | 3.4.11 В период с 12.05.2021 г. по 13.05.2021 г. из-за неблагоприятных погодных условий на территории Акташского и Кош-Агачского районов, приравнённых к районам крайнего севера – обильного мокрого снегопада, ветра, перепада температур с положительной на отрицательную, отложения мокрого снега, на ВЛ 110 кВ АК-1415/АК-1416 (двухцепная) в пролете опор №№ 136-137 по причине отложения на провод АЖ-120 мокрого снега (параметры ГИО: мокрый снег, круглой формы, общий диаметр более 70 мм, толщина стенки более 25 мм (замер производился на шлейфе угловой анкерной опоры №137), плотность 0,4 г/см3, при нормируемой толщине, для 2 района по гололёду, не более 15 мм) и из-за возникшей пляски проводов (несинхронные колебания) при самопроизвольном сбросе снега с проводов, происходило опускание провода фазы «С» до провода фазы «В» на недопустимые расстояния и пробой воздушного промежутка. 4.4 Сближение (схлест) провода фазы «С» с проводом фазы «В» в пролете опор №№136-137 ВЛ 110 кВ АК-1415/АК-1416, вследствие возникшей пляски проводов (отложение мокрого снега на проводах ), и межфазным КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сближение (схлест) провода фазы «С» с проводом фазы «В» на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1415), Пролет: Оп.136 - Оп.137 (АК-1415) | Техническое мероприятие 1 Замерить габариты и межфазные расстояния проводов в пролете опор №№136-137 на ВЛ 110кВ АК-1415/АК-1416 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 19.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить ВЛ 110кВ АК-1415/АК-1416 в Журнал осмотров ВЛ, подверженных гололедообразованию и снегоналипанию. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 19.06.2021 год
356857 | 180 | 2021-05-12 | 20 | 10 | 0.0555 | 2021-05-12 | 22 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-23-13-6 | Техническое мероприятие 1 Уведомить собственника ТП 10/0,4 кВ 23-13-6. Ответственное лицо: Тойлошев А.А. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ. Л 23-13 "Озерное". Срок отчета 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 17.06.2021 год
356857 | 181 | 2021-05-12 | 20 | 20 |  | 2021-05-12 | 20 | 20 | 3.4.12.2 Из-за длительное воздействие ветровой нагрузки на спуски 10кВ к ТП 37-14-12 произошло кратковременное замыкание спусков 10 кВ Ф "А" и "В" . Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14 4.4 10кВ к ТП 37-14-12 произошло кратковременное замыкание спусков 10 кВ Ф "А" и "В" . Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное замыкание спусков на Л-37-14 ПМК, Спуск оп. № 72 до КТП 37-14-12 | Техническое мероприятие 1 12.05.2021 г. Произведена перетяжка спусков 10кВ к ТП 37-14-12. Отчёта предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 год
356857 | 182 | 2021-05-12 | 23 | 45 | 0.06668 | 2021-05-12 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 36-6-10. | Организационное мероприятие 1 12.05.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 36-6-10 об откл. РКТП 36-6-10 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Калкин А.С 04.06.2021 год
356857 | 150 | 2021-04-27 | 20 | 55 | 0.025666 | 2021-04-27 | 21 | 39 | 3.4.9.3 Перекрытие ф. "А" и "0" веткой от дерева находящегося в ОЗ ВЛ на вводе в жилой дом от опоры №5. | Техническое мероприятие 1 Уведомить собственника о вырубке ДКР в ОЗ ВЛ на вводе. Включен АВ-0,4. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 30.05.2021 год
356857 | 151 | 2021-04-28 | 2 | 30 |  | 2021-04-28 | 2 | 30 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание со стороны 10кВ спусков фазы "А" и "В" к ТП 37-11-13 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание со стороны 10кВ спусков фазы "А" и "В" к ТП 37-11-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-11 Кош-Агач-1, Спуск Оп №47/15 - КТП-37-11-13 | Техническое мероприятие 1 28.04.2021 г. произведена перетяжка спусков 10 кВ к ТП-37-11-13. Отчёт предоставить до 21.05.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 21.05.2021 год
356857 | 152 | 2021-04-28 | 9 | 0 |  | 2021-04-28 | 9 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30-30/1 4.4 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30-30/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №30/ Оп №30/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-30/1. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 08.06.2021 год
356857 | 153 | 2021-04-28 | 16 | 25 | 0.09 | 2021-04-28 | 16 | 52 | 3.4.10 Попадание птицы на РТП 8-7-13. Перекрытие птицей двух фаз на ножах РКТП 8-7-13. 4.12 Перекрытие птицей двух фаз на ножах РКТП 8-7-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей двух фаз на ножах РКТП 8-7-13. на РТП-8-7-13 | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ. Отчет о выполнении 08.06.21. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 11.06.2021 год
356857 | 154 | 2021-04-28 | 23 | 40 | 0.255 | 2021-04-29 | 1 | 22 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка штыревого изолятора на опоре №302 ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" произошел срыв изолятора ф.А с последующим касанием провода земли. 4.1 В результате рассыхания колпачка штыревого изолятора на опоре №302 ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" произошел срыв изолятора ф.А с последующим касанием провода земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-27-7 Ильинка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнена замена штыревого изолятора на опоре №302 с регулировкой провода в пролете опор №301-303. Отчитаться о выполнении до 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 21.05.2021 год
356857 | 155 | 2021-04-29 | 22 | 52 | 0.5833 | 2021-04-30 | 5 | 32 | 3.4.12.2 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30-30/1 4.4 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30-30/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В и ф. "С" на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №30/ Оп №30/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-30/1. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 08.06.2021 год
356857 | 156 | 2021-04-30 | 13 | 40 |  | 2021-04-30 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-24-16. Отключен РТП-14-24-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 11.06.2021 год
356857 | 157 | 2021-04-30 | 15 | 32 | 0.3375 | 2021-04-30 | 15 | 59 | 3.4.8.5 Попадание ветки на провода в пролете опор № 20-21 при валке деревьев сторонней организацией за пределами охранной зоны ВЛ. 4.4 Перекрытие двух фаз веткой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие двух фаз веткой. на Л-14-7 ГЭСстрой, Пролет: Оп №20 - Оп №21 | Организационное мероприятие 1 Заявление в полицию, возмещение ущерба. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 11.06.2021 год
356857 | 158 | 2021-04-30 | 19 | 0 | 0.054999 | 2021-04-30 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации, произошло загнивание верхней части опоры №67 Л-17-5 и в следствии воздействия ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора ф. А и его выпадение из тело опоры что привело к дальнейшему межфазному замыканию в пролет оп. 67/68Л-17-5 4.1 Из-за длительной эксплуатации, произошло загнивание верхней части опоры №67 Л-17-5 и в следствии воздействия ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора ф. А и его выпадение из тело опоры что привело к дальнейшему межфазному замыканию в пролет оп. 67/68Л-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф. А на Л-17-5 Усть-Пыжа, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка ф.А оп.№67 Л-17-5. Отчитаться до 12.06.2021 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 12.06.2021 год
356857 | 159 | 2021-05-01 | 14 | 59 | 0.94002 | 2021-05-01 | 16 | 33 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов фазы "А" и "Б" в пролёте опор № 31-32 в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-11 Кош-Агач 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов фазы "А" и "Б" в пролёте опор № 31-32 в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-11 Кош-Агач Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Л-37-11 Кош-Агач-1, Пролет: Оп №31 - Оп №32 | Техническое мероприятие 1 01.05.2021 Произведена претяжка провода в пролёте оп.№ 31-32. Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 37-11. Обротить особое внимание на првись проводов Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 год
356857 | 160 | 2021-05-01 | 19 | 35 |  | 2021-05-01 | 19 | 35 | 3.4.12.2 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30/1-30/2 4.4 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30/1-30/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №30/1 - Оп №30/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30/1-30/2. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.06.2021 год
356857 | 161 | 2021-05-01 | 21 | 37 | 0.37917 | 2021-05-01 | 23 | 8 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка изолятора на опоре №163 Ф-А при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора и схлест проводов. 4.1 В результате рассыхания колпачка изолятора ф-а на опоре № 163, срыв изолятора с проводом и схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-3 Кырлык, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3. Заменен колпачек на опоре №163 Ф-А(0) 01.05.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.06.2021 год
356857 | 162 | 2021-05-01 | 22 | 50 | 0.15167 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №308/90/19-№308/90/20 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №308/90/19-№308/90/20 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-27-5 Шаргайта, Пролет: Оп №308/90/20 - Оп №308/90/21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №308/90/19-№308/90/20. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 31.05.2021 год
356857 | 163 | 2021-05-02 | 2 | 25 | 0.67201 | 2021-05-02 | 4 | 17 | 3.4.7.3 Из-за воздействия сильного порывистого ветра и рассыхания колпачка произошел срыв изолятора на опоре №228/59 Ф-С. В следствии чего произошло КЗ Ф-С,В 4.1 Из-за высыхания полимерного колпачка и его разрушения от воздействия сильного порывистого ветра произошел срыв изолятора на опоре №228/59 Ф-С. В следствии чего произошло КЗ Ф-С,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-24-1 "Кулада", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести Замену полимерного колпачка. Фазы "С" на опоре №228/59 ВЛ-10 кВ. Срок отчета 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ. Л 24-1 "Кулада". Срок отчета 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 17.06.2021 год
356857 | 164 | 2021-05-02 | 8 | 4 |  | 2021-05-02 | 8 | 4 | 3.4.10 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора ТП произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-20-3, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-20 " Кокоря" 4.12 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора ТП произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-20-3, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-20 " Кокоря" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на шпильки на ТП-37-20-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 02.05.2021 г. Убрали тело птицы. Отчёт предоставить до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.05.2021 год
356857 | 165 | 2021-05-02 | 9 | 23 |  | 2021-05-02 | 9 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской КТП 26-7-1 | Организационное мероприятие 1 02.05.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 26-7-1 об откл. РКТП 26-7-1 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 31.05.2021. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 31.05.2021 год
356857 | 166 | 2021-05-02 | 13 | 58 |  | 2021-05-02 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-10-9. отключен РТП 14-10-9. | Организационное мероприятие 1 Отключен РТП 14-10-9.Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 13.06.2021 год
356857 | 167 | 2021-05-03 | 6 | 35 |  | 2021-05-03 | 6 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 1-12-24. Отключен РТП 1-12-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач РЭС В.Г. Чураков 13.06.2021 год
356857 | 168 | 2021-05-04 | 15 | 49 |  | 2021-05-04 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№29-30 4.4 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№29-30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №29 - Оп №30 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №29-30. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 13.06.2021 год
356857 | 169 | 2021-05-04 | 16 | 20 | 0.2975 | 2021-05-04 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В результате загнивания выше нормы основания опоры №290 произошел излом ее основания с последующим падением, с замыканием провода на землю. 4.1 В результате превышения срока эксплуатации деревянной опоры №290 (в эксплуатации с 1978г.), в результате загнивания, произошел излом ее основания с последующим падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на Л-27-7 Ильинка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 04.05.2021 г. опора №290 установлена на ж/б приставку. Отчитаться о выполнении до 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 31.05.2021 год
356857 | 140 | 2021-04-17 | 9 | 22 | 0.30668 | 2021-04-17 | 10 | 8 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка изолятора на РТП 28-14-3 Ф-А при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора и схлест проводов. 4.1 В результате рассыхания колпачка изолятора ф-а на РТП 28-14-3, срыв изолятора с проводом (спуск от РТП к ТП )и схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-28-14 Райцентр, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-14. Заменили колпачек на РТП 28-14-3 Ф-А(0) 17.04.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.04.2021 год
356857 | 141 | 2021-04-18 | 20 | 18 | 0.0578 | 2021-04-18 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода на спуске 0,4 кВ от ТП-27-8-1 до опоры №1, с последующим обрывом провода в результате схлеста порывистым ветром. 4.13 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода на спуске 0,4 кВ от ТП-27-8-1 до опоры №1, с последующим обрывом провода в результате схлеста порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-8-1, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 18.04.2021 выполнен ремонт провода ф.В на спуске 0,4 кВ от ТП-27-8-1 ф.1. Отчитаться о выполнении до 21.05.2021. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 21.05.2021 год
356857 | 142 | 2021-04-19 | 3 | 23 | 0.18833 | 2021-04-19 | 5 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-19-4-8. Отключен РТП-19-4-8. | Организационное мероприятие 1 Отключен РТП-19-4-8.Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 30.05.2021 год
356857 | 143 | 2021-04-19 | 7 | 10 |  | 2021-04-19 | 7 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-10-9. отключен РТП 14-10-9. | Организационное мероприятие 1 Отключен РТП 14-10-9.Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 30.05.2021 год
356857 | 144 | 2021-04-19 | 10 | 2 | 1.5273 | 2021-04-19 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №155, с последующим его срывом и схлестом проводов в пролете опор №155-156. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло рассыхание колпачка штыревого изолятора ф.В на опоре №155, с последующим срывом изолятора с крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-15-12 Лесхоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 19.04.2021 г. выполнен монтаж сорванного штыревого изолятора на опоре №155. Отчитаться о выполнении до 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 14.05.2021 год
356857 | 145 | 2021-04-19 | 11 | 55 |  | 2021-04-19 | 11 | 55 | 3.4.12.1 В результате воздействия обильных осадков в виде мокрого снега (снегоналипания на ДКР) и сопутствующей ветровой нагрузки, произошло падение дерева (расположенного за пределами охранной зоны ВЛ и не угрожавшего падением на ВЛ - отсутствовал наклон в сторону ВЛ) на провод фазы "А" (без повреждения провода) в пролете опор №98-99 на ВЛ 110 кВ МЧ-5, с дальнейшим касанием и зацеплением макушки за провод ВЛ фазы «А». Впоследствии дерево самостоятельно соскользнуло с провода. 4.4 В результате падения дерева на провод ВЛ 110кВ МЧ-5 в пролете опор №98-99, произошло однофазное короткое замыкание на землю (фаза «А»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провод фазы "А" на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Пролет: Оп.98 - Оп.99 (МЧ-5) | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, за пределами ОЗ высотой более 15 метров на ВЛ 110кВ МЧ-5 в пролёте опор № 98-99. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обследовать трассу ВЛ 110кВ МЧ-5 на предмет ослабленных, отклоненных в сторону проводов деревьев угрожающих падением на ВЛ, при наличии произвести их вырубку. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 22.05.2021 год
356857 | 146 | 2021-04-19 | 13 | 45 |  | 2021-04-19 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Из-за длительное воздействие ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание в пролёте опор 6-7 на ВЛ-10кВ, Л-36-6. В следствии чего с успешным АПВ отключался В-10 Л-36-6. 4.4 Из-за длительное воздействие ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание в пролёте опор 6-7 на ВЛ-10кВ, Л-36-6. В следствии чего с успешным АПВ отключался В-10 Л-36-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-36-6 Райцентр, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-10кВ Л36-6. Отчёт предоставить до 30.05.2021 Ответственное лицо: Калкин А.С 30.05.2021 год
356857 | 149 | 2021-04-22 | 19 | 20 | 0.028 | 2021-04-22 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 на 0,4 кВ от ТП-27-1-8, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 на 0,4 кВ от ТП-27-1-8, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-1-8, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 22.04.2021 г. выполнена регулировка провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-1-8. Отчитаться о выполнении до 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 14.05.2021 год
356857 | 117 | 2021-04-01 | 19 | 10 | 0.016666 | 2021-04-01 | 20 | 0 | 3.4.12.2 Замыкание фазы А с 0 в пролете опор №8/2-8/2/1 из-за воздействия ветровой нагрузки и схлеста проводов произошло КЗ и привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф-1. от ТП 24-1-6 4.4 ИЗ-за воздействия ветровой нагрузки и схлеста проводов произошло КЗ и привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф-1. от ТП 24-1-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-1-6, Пролет: Оп №8/2 - Оп №8/2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провиса проводов в пролете опор №1-8/3, 4-4/2.Срок отчета 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 05.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-1-6. Срок отчета 30.04.2021г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 05.05.2021 год
356857 | 118 | 2021-04-02 | 13 | 57 |  | 2021-04-02 | 13 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-20-11-23. Отключен РТП-20-11-23. | Организационное мероприятие 1 Отключен РТП-20-11-23. Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 08.05.2021 год
356857 | 119 | 2021-04-03 | 12 | 50 | 0.041665 | 2021-04-03 | 13 | 40 | 3.4.12.5 Перепад окружающих температур и длительная эксплуатация привела к образованию микротрещин в штыревом изоляторе ШФ-10 ф. С оп. 248 Л-16-6 , что привело к попадания влаги в микротрещины и пробою изолятора ф. С оп. 248 Л-16-6 и замыканию на землю (крюк опоры). 4.12 Перепад окружающих температур и длительная эксплуатация привела к образованию микротрещин в штыревом изоляторе ШФ-10 ф. С оп. 248 Л-16-6 , что привело к попадания влаги в микротрещины и пробою изолятора ф. С оп. 248 Л-16-6 и замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора ф. С на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 03.04.2021 произвести замену изолятора ф. С оп. 248 Л-16-6 и отчитаться до 09,05,2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 09.05.2021 год
356857 | 120 | 2021-04-04 | 0 | 8 | 0.054132 | 2021-04-04 | 2 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения на вводе в дом потребителя от опоры №21 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-8-3. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо потребителю от опоры №21 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-8-3 о своевременном технологическом обслуживании собственных электроустановок. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 07.05.2021 год
356857 | 121 | 2021-04-04 | 10 | 17 |  | 2021-04-04 | 10 | 17 | 3.4.12.2 Из-за сильного ветра произошло кратковременное короткое замыкание на спуске 10кВ на ТП-37-15-13, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. 4.4 Из-за сильного ветра произошло кратковременное короткое замыкание на спуске 10кВ на ТП-37-15-13, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на Л-37-15 Тобелер, Спуск от оп № 390/36 до КТП-37-15-13 | Техническое мероприятие 1 0404.2021 г. пройзведена перетяжка спусков 10кВ на ТП-37-15-13. Отчёт предоставить до 15.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 15.04.2021 год
356857 | 122 | 2021-04-03 | 17 | 49 |  | 2021-04-03 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение отклонения характеристик трехфазного режима 3 зоны ДЗ от нормируемых параметров в результате повреждения резистора R17 в реле сопротивления 2РС блока КРС1, которое привело к срабатыванию НИ и выходного реле НИ 4.10 Изменение свойств радиоэлектронных элементов в результате длительной эксплуатации (34 года). В результате послеаварийной проверки выявлено отклонение характеристик трехфазного режима 3 зоны ДЗ от нормируемых параметров в результате повреждения резистора R17 в реле сопротивления 2РС блока КРС1, которое привело к срабатыванию НИ и выходного реле НИ. При проведении предыдущей проверки 10.09.2020 поврежденных элементов реле сопротивления не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение резистора на ПС 110 кВ Чергинская №21, ЭПЗ 1636 - 67/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного резистора R17 в реле сопротивления 2РС блока КРС1. Произвести послеаварийную проверку дистанционной защиты. Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 13.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж на тему "При всех видах техобслуживании РЗА обращать особое внимание на узлы и элементы устройств, наиболее подверженным износу и старению" Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 12.05.2021 год
356857 | 125 | 2021-04-07 | 11 | 56 |  | 2021-04-07 | 11 | 56 | 3.4.10 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-20-1, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-20 . 4.12 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-20-1, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-20 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на шильках по телу птицы на ТП-37-20-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 07.04.2021 г. Убрали птицу. Рассмотреть возможность установки защитного кожуха. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов.Р.К 07.04.2021 год
356857 | 126 | 2021-04-08 | 6 | 19 |  | 2021-04-08 | 6 | 19 | 3.4.12.5 08.04.2021г. в 06-19 в результате воздействия перепадов температуры окружающего воздуха и отложение изморози на поверхности гирлянды изоляторов, произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-6А, что привело к перекрытию по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ ОМ-139, от чего действием защит отключился В-11О кВ "ОМ-139" от 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" (ПС-6А), с возникновением однофазного короткого замыкания ф."А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ ОМ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ ОПП - ПС №14 "Майминская", ОМ-139, ВЛ110кВ ОПП-Майминская (ОМ-139) | Организационное мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 130 ВЛ 110 кВ ОМ-139, по результатам рассмотреть необходимость замены гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ ОМ-139 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.05.2021 год
356857 | 128 | 2021-04-09 | 7 | 20 | 1.6503 | 2021-04-09 | 7 | 30 | 3.4.12.1 09.04.2021г из-за неблагоприятных погодных условий на территории Шебалинского района, обильного мокрого снега, на ВЛ 110 кВ ЧТ – 181 в пролете опор №№ 262-263 происходило отложение на провод (АС-120/19 ) мокрого снега, толщиной 150 мм при нормативной толщине стенки гололёда 15 мм, с дальнейшей несинхронной пляской проводов фазы «С» фазы «А», при срыве части мокрого снега с провода, произошло недопустимое приближение проводов (схлест) и пробой воздушного промежутка, что привело к двухфазному К.З. 4.12 Сближение (схлест) провода фазы «С» с проводом фазы «А» в пролете опор №№262-263 и пробой воздушного промежутка, вследствие возникшей пляски проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сближение (схлест) провода фазы «С» с проводом фазы «А» на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Пролет: Оп.262 - Оп.263 (ЧТ-181) | Техническое мероприятие 1 Замерить габариты и межфазные расстояния проводов в пролете опор №№262-263 на ВЛ 110кВ ЧТ-181 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить ВЛ 110кВ ЧТ-181 в график осмотров ВЛ, подверженных гололедообразованию и снегоналипанию. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.04.2021 год
356857 | 129 | 2021-04-09 | 11 | 15 |  | 2021-04-09 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлёст и замыкание спусков 10кВ на ТП 37-20-6. В следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-20 "Кокоря". 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное замыкание спусков 10кВ на ТП 37-20-6. В следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-20 "Кокоря". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-20 Кокоря, Спуск оп. № 434 до КТП 37-20-6 | Техническое мероприятие 1 09.04.2021 г. Произведёна перетяжка спусков ВЛ -10кВ к ТП 37-20-6 Отчёт предоставить до 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 03.05.2021 год
356857 | 130 | 2021-04-09 | 15 | 10 |  | 2021-04-09 | 15 | 10 | 3.4.12.2 Из-за длительное воздействие ветровой нагрузки на провода произошёл схлёст и короткое замыкание между проводами в пролёте оп № 6-7 4.4 Из-за длительное воздействие ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание между проводами в пролёте оп № 6-7 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-15 Тобелер, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Организационное мероприятие 1 внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л37-15 . Отчёт предоставить до 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.05.2021 год
356857 | 131 | 2021-04-09 | 16 | 11 | 0.0084 | 2021-04-09 | 16 | 35 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №1-2 после чего отключился Ф-1 от ТП-37-15-11 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №1-2 после чего отключился Ф-1 от ТП-37-15-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-15-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 09.04.2021 г. произведена перетяжка, регулировка проводов в пролете опор №1-2 Ф-1 от ТП-37-15-11. Отчёт предоставить до 30.04.2021 Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-37-15-11. Отчёт предоставить до 30.04.2021 Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.04.2021 год
356857 | 132 | 2021-04-09 | 17 | 50 | 0.2625 | 2021-04-10 | 1 | 20 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст и замыкание в пролете опор №6-7, после чего отключился Ф-1 от ТП-26-9-6 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст и замыкание в пролете опор №6-7, после чего отключился Ф-1 от ТП-26-9-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-9-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Срок до 30.04.2021 г. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26-9-6. Отчёт предоставить до 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 21.05.2021 год
356857 | 133 | 2021-04-13 | 15 | 0 | 0.38334 | 2021-04-13 | 16 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии сильного порывистого ветра произошел срыв крюка с изолятором крепления провода фазы "С", что привело к КЗ проводов фаз С,В,А.На промежуточной опоре №117 4.3 При постоянном воздействии порывистого ветра произошел срыв крюка фазы "С" на промежуточной опоре №117 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Л-23-7 Туекта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления крюка Ф-С на опоре №116. Срок отчета 18.05.2021г. Ответственное лицо: Курдаков А.Я. 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-7 "Туекта". Срок отчета 18.05.2021 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 18.05.2021 год
356857 | 134 | 2021-04-13 | 15 | 3 | 0.20668 | 2021-04-13 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете опор №213-213/1. В следствии чего произошло КЗ Ф-С,В. 4.4 Разрегулировка провиса проводов и воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете опор №213-213/1. В следствии чего произошло КЗ Ф-С,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-24-2 "Каракол", Пролет: Оп №213 - Оп №213/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провиса проводов в прлете опор№213-213/1.Срок отчета 2021-05-18 Ответственное лицо: Курдаков А.Я. 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-2 "Каракол". Срок отчета 2021-05-18 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 18.05.2021 год
356857 | 135 | 2021-04-13 | 20 | 38 | 0.0315 | 2021-04-13 | 21 | 32 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки и раскачивания провода произошел излом жил и обрыв провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №5-5/1, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-22. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №5-5/1, после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-22, Пролет: Опора №6-опора №6-1 | Техническое мероприятие 1 13.04.2021 г. Произведен ремонт провода в пролете опор №5-5/1 Ф-1 от ТП-37-11-22 Отчёт предоставить до 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.04.2021 год
356857 | 136 | 2021-04-15 | 4 | 10 |  | 2021-04-15 | 4 | 10 | 3.4.10 В результате постороннего предмета (баранья шерсть/внутренности), принесённого птицей на траверсу фазы "А" опоры №109 ВЛ 110 кВ ТО-33, произошло перекрытие по поверхности изоляции по данному постороннему предмету 4.17 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на металлическую траверсу промежуточной опоры №109 ВЛ 110 кВ ТО-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ110кВ Теньгинская–Онгудайская (ТО-33), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность внесения в ремонтную программу 2021-2022 года установку птицезащитных устройств на опору №109 ВЛ 110 кВ ТО-33 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.06.2021 год
356857 | 138 | 2021-04-16 | 10 | 3 |  | 2021-04-16 | 10 | 3 | 3.4.10 Попадание птицы на РТП 14-24-2 и перекрытие ф "А" и ф. "В" птицей. 4.12 Перекрытие ф "А" и ф. "В" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф "А" и ф. "В" птицей. на ТП-14-24-2, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ. Убрали птицу. Отчет до 16.05.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 16.05.2021 год
356857 | 139 | 2021-04-16 | 15 | 30 | 0.48 | 2021-04-16 | 16 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 16 м/с на оп №185/103 произошло выпадение крюка, с последующим схлёстыванием проводов ф-А, ф-В, ф-С, что привело к К.З и работе МТЗ ЛЭП. 4.3 В результате воздействия порывистого ветра до 16 м/с на оп №185/103 произошло выпадание крюка, с последующим схлёстыванием проводов ф-А, ф-В, ф-С, что привело к К.З и работе МТЗ ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадание крюка, с последующим схлёстыванием проводов ф-А, ф-В, ф-С на Л-30-10 Верх-Уймон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка на оп. 185/103 произвести регулировку стрелы провеса 16.04.21 г, предоставить отчёт до 17.05.21 г Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 17.05.2021 год