## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Кузбассэнерго-РЭС | 111 | 2021-03-24 | 6 | 23 | 0.0024501 | 2021-03-24 | 7 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-390П ООО"Регеонэнергосеть". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 27.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 113 | 2021-03-24 | 10 | 33 | 0.002004 | 2021-03-24 | 10 | 34 | 3.4.9.3 Повреждения в сети потребителя, схлест проводов ВЛ 0,22 на вводе в дом ул. Садовая дом 22. | Организационное мероприятие 1 Направить Информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Н.А. Ермолаев 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 114 | 2021-03-24 | 12 | 4 |  | 2021-03-24 | 12 | 4 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью 22 м/с произошло приближение шлейфа нижней фазы на опоре № 12 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1 к траверсе, в результате чего произошло электродуговое перекрытие на элементы опоры, как следствие возникновению КЗ и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1 с отп. на ПС Вахрушевская. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью 22 м/с произошло приближение шлейфа нижней фазы на опоре № 12 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1 к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение шлейфа нижней фазы к траверсе. на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-1, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопративления конторов заземления на опоре № 12 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1 Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1 с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Мельник А.В. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку дополнительной поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре № 12 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 02.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести устранения замечаний в случае выявления при инженерном осмотре ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская Заводская-1 с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 115 | 2021-03-24 | 13 | 33 | 0.17334 | 2021-03-24 | 14 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 117 | 2021-03-24 | 14 | 22 |  | 2021-03-24 | 14 | 22 | 3.4.12.2 Во время прохождения штормового фронта, сильных порывов ветра со скоростью 20 м/с произошел излом и падение дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ в пролете опор № 34-35 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь с касанием провода, что и явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. 4.12 Во время прохождения штормового фронта, сильных порывов ветра со скоростью 20 м/с произошел излом и падение дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ в пролете опор № 34-35 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь с касанием провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ с касанием провода на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-1, Пролет: Опора.№ 34 - Опора.№ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь на предмет нахождения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ. Ответственное лицо: Боровик А.В. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Боровик А.В. 04.06.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 118 | 2021-03-24 | 14 | 27 | 0.08668 | 2021-03-24 | 14 | 40 | 3.4.12.2 Во время прохождения штормового фронта, сильных порывов ветра со скоростью 20 м/с произошло приближение провода нижней фазы на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2 к траверсе, в результате чего произошло электродуговое перекрытие на элементы опоры, возникновение КЗ и, как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. 4.12 Во время прохождения штормового фронта, сильных порывов ветра со скоростью 20 м/с произошло приближение провода нижней фазы на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2 к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение провода нижней фазы к траверсе на ВЛ 110 кВ Мундыбашская-Бенжерепская _М-Б, Опора пром. мет.П3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. Ответственное лицо: Анферов П.С. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контуров заземления на опорах №25 ВЛ 110 кВ Мундыбашская-Бенжереп-2. Ответственное лицо: Анферов П.С. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку балластов (грузов) на опоре №25 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. Ответственное лицо: Анферов П.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2 в случае выявления замечаний разработать и выполнить мероприятия. Ответственное лицо: Анферов П.С. 25.06.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 119 | 2021-03-24 | 15 | 5 |  | 2021-03-24 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В следствии сильного ветра, 19 м\с, произошло падение ветки в пролете оп.№124/40-оп.№124/41 упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-2-П, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ф.10-2-П на ПС 110кВ Ильинская-1. 4.4 В следствии сильного ветра, 19 м\с, произошло падение ветки в пролете оп.№124/40-оп.№124/41 упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-2-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 120 | 2021-03-24 | 15 | 23 | 0.052104 | 2021-03-24 | 15 | 24 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-6-Ч на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 121 | 2021-03-24 | 15 | 30 |  | 2021-03-24 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10кВ ф.10-14-А, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-14-А на ПС 35 Сосновская. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10кВ ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 122 | 2021-03-24 | 15 | 54 | 0.000167 | 2021-03-24 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.3 - 4, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-0-001. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-001, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-0-001. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 123 | 2021-03-24 | 16 | 18 | 0.27885 | 2021-03-24 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролёте опор № 126/1-126/2 ВЛ-10кВ ф.10-4-Б, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-4-Б на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролёте опор № 126/1-126/2 ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 124 | 2021-03-24 | 16 | 44 | 0.27066 | 2021-03-24 | 18 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 125 | 2021-03-24 | 17 | 23 | 1.28 | 2021-03-24 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на оп.151 слетел изолятор фазы "В" и упал на фазу "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключение В-6 ф.6-3-С на ПС Ново-Бунгурская. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки на оп.151 слетел изолятор фазы "В" и упал на фазу "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слетел изолятор фазы "В" и упал на фазу "А". на Ф-6-3-С, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-3-С. Ответственное лицо: Титов Д.С, 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на оп.151 ВЛ-6кВ ф.6-3-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 126 | 2021-03-24 | 18 | 15 | 0.07285 | 2021-03-24 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Связист-3". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Росстехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 127 | 2021-03-24 | 18 | 29 | 0.00668 | 2021-03-24 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В следствие ветровой нагрузки 19 м\с произошло попадание на провода ветки в пролете оп.№12-оп.№13 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-8-С, в результате произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ф.6-8-С на ПС 110кВ Шахтовая. 4.4 В следствие ветровой нагрузки 19 м\с произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№12-оп.№13 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода на Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-8-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 128 | 2021-03-24 | 22 | 15 | 0.0061605 | 2021-03-24 | 22 | 17 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 ф.10-9-Н, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-9-Н на ПС 35 кВ Николаевская. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 ф.10-9-Н, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-9-Н_с. Николаевка, Пролет № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.10-9-Н, разработать график по их устранению . Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 129 | 2021-03-24 | 23 | 58 | 0.00167 | 2021-03-24 | 23 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете оп.№140-оп.№141 ВЛ-10 ф.10-25-И из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-25-И, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10-СП-2 ВЛ-10 ф.10-25-И 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете оп.№140-оп.№141 ВЛ-10 ф.10-25-И из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-25-И Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-10 ф.10-25-И, ВЛ-10 ф.10-25-И оп.№140-оп.№141 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-25-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 60 | 2021-03-24 | 8 | 41 |  | 2021-03-24 | 8 | 41 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерных изоляторов типа ЛК-70/110 (более 10 лет) при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью (из-за таяния снега) произошел пробой полимерных изоляторов фазы "В" и фазы "С" на опоре №54 ВЛ 35 кВ Б-36 с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Произошел пробой полимерных изоляторов на опоре №54 фазы "В" и фазы "С" ВЛ 35 кВ Б-36 с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой полимерных изоляторов на ВЛ 35 кВ Б-35, Опора пром. мет. ПВ2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести на опоре № 54 ВЛ-35 кВ Б-36 замену дефектных полимерных изоляторов на стеклянные при выполнении ремонтной программы 2021 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 61 | 2021-03-24 | 14 | 32 | 0.0017505 | 2021-03-24 | 14 | 39 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-024 в пролете оп.№№4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-024. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-024 в пролете опор №№4-5 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 024, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-024. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 23.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 114 | 2021-03-24 | 14 | 50 | 0.004165 | 2021-03-24 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-019 Ф.10-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 131 | 2021-03-25 | 9 | 30 | 0.0007337 | 2021-03-25 | 9 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произашел схлест проводов на вводе в дом по адресу н.п. Кузедеево ул. Зеленая д.3, что привело к возникновению межфазному короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.3 ТП Ю-4-003. 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произашел схлест проводов ВЛ-0,4 ф.3 ТП Ю-4-003 на вводе в дом по адресу н.п. Кузедеево ул. Зеленая д.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 ф.3 ТП Ю-4-003, пролет опор № 17\1 - ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП Ю-4-003. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 132 | 2021-03-25 | 10 | 41 | 0.0002668 | 2021-03-25 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП Ю-0-043 в пролете опор № 4-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП Ю-0-043. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП Ю-0-043 в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-043, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 КТП-Ю-0-043. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 133 | 2021-03-25 | 12 | 10 | 0.039168 | 2021-03-25 | 13 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение изолятора на опоре №250 фаза "А", что привело к не полнофазному режиму работы ВЛ-10кВ ф.10-2-Т от СП-2 в сторону н.п. Юрьевка и, как следствие, к оперативному отключению. 4.14 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение изолятора на опоре №250 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А". на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 250 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 134 | 2021-03-25 | 17 | 5 | 0.0029155 | 2021-03-25 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №10-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-008. 4.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2 КТП-Ю-2-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2 КТП-Ю-2-008., пролет опор №10-11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2 КТП-Ю-2-008. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 116 | 2021-03-25 | 8 | 50 |  | 2021-03-25 | 8 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№19-20, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 64 | 2021-03-24 | 22 | 38 | 0.0010664 | 2021-03-24 | 22 | 46 | 3.4.12.2 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пр. оп. 5-5/1, 5/2-5/3, 5/6-5/7, 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-025 и воздействия ветровой нагрузки произошел их схлест, что привело к КЗ и работе защит фидера ВЛ на её отключение. 4.12 Провис проводов в пролете опор 5-5/1, 5/2-5/3, 5/6-5/7, 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-025 привел к тому, что под воздействием ветровой нагрузки произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами, вследствии чего произошел их схлест, что послужило причиной КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-025, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-025, Пролет: - Опора №5/1; разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-025, Пролет: Опора №5/2 - Опора №5/3; разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-025, Пролет: Опора №5/6 - Опора №5/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-025. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 136 | 2021-03-26 | 22 | 55 | 0.099169 | 2021-03-27 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и провиса проводов в пролете опор №20-21, из-за наклона опоры №20 вдоль оси ВЛ в сторону опоры №21,произашел схлест проводов в пролете опор №20-21, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-029. 4.12 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и провиса проводов в пролете опор №20-21, из-за наклона опоры №20 вдоль оси ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-029. в сторону опоры №21,произашел схлест проводов в пролете опор №20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-029., пролет опор №20-21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-029. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 137 | 2021-03-27 | 11 | 30 | 0.000333 | 2021-03-27 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-2-111, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-2-111 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-111, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-Ю-2-111. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 140 | 2021-03-26 | 17 | 6 |  | 2021-03-26 | 17 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и динамических нагрузок, произошло ослабление болтового соединения между верхним втычным элементов с ошиновкой бака выключателя ф.6-12-Г3 , что привело к возникновению короткого замыкания и отключению 1С-6 действием дуговой защиты. 4.3 Ослабление болтового соединения между верхним втычным элементов с ошиновкой бака выключателя ф.6-12-Г3 в результате длительной эксплуатации и динамических нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения между верхним втычным элементов с ошиновкой бака выключателя ф.6-12-Г3 в результате длительной эксплуатации и динамических нагрузок. на ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ВПМ-10-20/1000 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 произвести высоковольтные испытания 1С-6 на ПС 110 кВ Северо-Байдаевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 10.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 141 | 2021-03-27 | 10 | 56 | 1.0404 | 2021-03-27 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение ЛР-6 кВ на оп.№78 ф.6-3-С, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-3-С. 4.11 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение ЛР-6 кВ на оп.№78 ф.6-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР-6 кВ. на Ф-6-3-С, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-3-С. Ответственное лицо: Титов Д.С 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести восстановление ЛР-6 кВ на оп.№78 ф.6-3-С. Ответственное лицо: Титов Д.С 30.06.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 142 | 2021-03-27 | 16 | 0 | 0.63501 | 2021-03-27 | 18 | 7 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК" Новокузнецкого района (ф.10-2-К), потребитель находится в списке смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 143 | 2021-03-27 | 22 | 11 | 0.000667 | 2021-03-27 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-2-111, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-2-111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-111, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП-Ю-2-111 Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 65 | 2021-03-26 | 10 | 25 | 0.28275 | 2021-03-26 | 11 | 10 | 3.4.7.3 У изолятора ф "В" ВЛ-10 кВ ф.10-16-П на опоре №223 произошло нарушение изоляционных свойств, что привело к разрушению изолятора ф "В" и падению провода с возникновением межфазного замыкания ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина. 4.12 Разрушение изолятора ф "В" типа ШФ-20Г и падение провода на опоре №223 ВЛ-10 кВ ф. 10-16-П привело к нарушению электрической изоляции линии с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф "В" на Ф-10-16-П, Опора П10-4Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 26.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 66 | 2021-03-24 | 14 | 52 | 0.0041675 | 2021-03-24 | 15 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-176. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 привёл к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровой наброс ветки на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-176, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-176, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 67 | 2021-03-24 | 13 | 37 | 0.000999 | 2021-03-24 | 13 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1/7-1/8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-814П. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1/7-1/8 привёл к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс ветки на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-814, Пролет: оп.1/7-оп.1/8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-814П, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Ленинск-Кузнецкого муниципального района о необходимости решения вопроса по определению собственника ТП-814П для её оперативного и технического обслуживания. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 118 | 2021-03-26 | 15 | 51 | 0.008333 | 2021-03-26 | 16 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-399 Ф.6-8-С. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 68 | 2021-03-24 | 12 | 15 | 0.0088245 | 2021-03-24 | 12 | 17 | 3.4.12.2 В связи с воздействием ветровых нагрузок предыдущих периодов а также порывов ветра в момент технологического нарушения произошел схлест проводов в пролете оп. 175-176, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г. 4.12 Разрегулировка проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-11-Г привела к схлесту проводов в пролете оп. 175-176 с возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ на Ф-10-11-Г, Пролет: Оп.№175 - Оп.№176 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 175-176 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-Г в пролетах опор №№ 1-300. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 29.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 147 | 2021-03-29 | 21 | 28 | 0.093335 | 2021-03-29 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СО Озерный. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 69 | 2021-03-24 | 13 | 4 | 0.185 | 2021-03-24 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя Садовое некоммерческое товарищество «Ель+». | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 05.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 70 | 2021-03-24 | 15 | 9 | 0.090102 | 2021-03-24 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств и характеристик материалов, в течение длительного (более 32 лет) срока эксплуатации, а также при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №118 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К с последующим срывом провода с изолятора и подхлестом проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №№ 118-119, что привело к межфазному КЗ. 4.4 В результате изменения свойств и характеристик материала в течение длительного (более 32 лет) срока эксплуатации, а также воздействия знакопеременных ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №118 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К с последующим срывом провода с изолятора и подхлестом проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №№ 118-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору опоры №118 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К на Ф-6-15-К, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-15-К после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 05.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену оборванной вязки провода на опоре №118 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 05.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 71 | 2021-03-26 | 10 | 24 | 0.039634 | 2021-03-26 | 11 | 46 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации (84 года) произошло изменение диэлектрических свойств изоляторов, в результате произошел пробой изоляции проходного изолятора ф. "А" КТП-ЦТ-026, и как следствие, замыкание на землю фазы "А" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б. 4.12 Повреждение проходного изолятора ф. "А" КТП-ЦТ-026 привело к нарушению электрической изоляции линии с выводом её из работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" КТП-ЦТ-026 на КТП-ЦТ-026, ИП-10/630-7.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного опорного изолятора ИП-10/630-7.5 фазы "А" КТП-ЦТ-026. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 05.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 72 | 2021-03-27 | 23 | 46 |  | 2021-03-27 | 23 | 46 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-6 кВ ф.6-9-М в пролете оп.№№74-75, что привело к отключению В-6 кВ ф.6-9-М ПС 35 кВ Инская от МТЗ с УАПВ. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-6 кВ ф.6-9-М ПС 35 кВ Инская в пролете опор №№74-75 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на Ф-6-9-М, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№74-75 ВЛ-6 кВ ф.6-9-М ПС 35 кВ Инская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 27.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 73 | 2021-03-26 | 12 | 30 |  | 2021-03-26 | 12 | 30 | 3.4.7.3 На ПС 35 кВ Фабрика вследствие длительного (более 52 лет) срока эксплуатации и в результате атмосферных воздействий произошло повреждение «мягкой» кровли в месте примыкания отсека с трансформатором Т-1-10 к зданию ЗРУ-35 кВ, в результате чего через неплотности кровли в отсек (кабину) Т-1-10 стала проникать вода от обильного таяния снега, находящегося на крыше здания ПС 35 кВ Фабрика. Вследствие несвоевременного обнаружения и устранения отложений пыли на поверхности опорных фарфоровых изоляторов типа ИО 35-7,5 У3 на шинном мосту 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10 произошло ухудшение изоляционных свойств опорных фарфоровых изоляторов 35 кВ. При попадании воды на поверхность опорных изоляторов из-за нарушения герметичности кровельного покрова в месте примыкания отсека с трансформатором Т-1-10 к зданию ЗРУ-35 кВ произошло перекрытие по поверхности изолятора с появлением «земли» на фазе «В» шинного моста 35 кВ Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика. При появлении «земли» на ф. «В» шинного моста 35 кВ Т-1-10 ПС 35 кВ Фабрика на двух других «здоровых» фазах напряжение возросло до линейного, в результате чего в помещении с повышенной влажностью (кабина Т-1-10) возникла ионизация воздуха с последующим перекрытием воздушного промежутка между фазами «В» и «С» шинного моста 35 кВ Т-1-10. Шинный мост 35 кВ от вводов трансформатора Т-1-10 до ввода в здание ВЛ-35 Б-36 не входит в зону дифференциальной защиты трансформатора Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика, поэтому данный участок сети защищён устройством МТЗ ВЛ-35 Б-36, установленным на ПС 110 кВ Гурьевская. В результате возникновения короткого замыкания между фазами «В» и «С» действием МТЗ на ПС 110 кВ Гурьевская произошло отключение В-35 Б-36 с неуспешными АПВ и РПВ. При каждом включении ВЛ-35 Б-36 на ПС 35 кВ Фабрика на шинном мосту 35 кВ Т-1-10 из-за высокой ионизации воздуха, в сыром помещении возникала дуга между разными фазами, что привело к многочисленным отметкам на шинах и повреждению 5 опорных фарфоровых изоляторов типа ИО 35-7,5 У3 на шинном мосту 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10 ПС 35 кВ Фабрика. 4.12 Поверхностное перекрытие опорного фарфорового изолятора типа ИО 35-7,5 У3 на ф. «В» шинного моста 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика привело к возникновению ионизации воздуха с последующим перекрытием воздушного промежутка между фазами «В» и «С» шинного моста 35 кВ Т-1-10. В результате возникновения короткого замыкания между фазами «В» и «С» действием МТЗ на ПС 110 кВ Гурьевская произошло отключение В-35 Б-36 с неуспешными АПВ и РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение диэлектрических свойств вследствие отложений на поверхности опорного фарфорового изолятора типа ИО 35-7,5 У3 на ф. «В» шинного моста 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика на В-35 Б-36, PS035-000530-13-01-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить очистку кровли от снега и наледи на ПС 35 кВ Фабрика. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 02.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кровли на ПС 35 кВ Фабрика. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.09.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 74 | 2021-03-28 | 3 | 29 |  | 2021-03-28 | 3 | 29 | 3.4.10 При посадке птицы на ЛР-10 кВ ф.10-7-К ТП-ЦИ-048 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии действием максимальной токовой защиты. 4.12 Посадка птицы на контакты линейного разъединителя ЛР-10 кВ ф.10-7-К ТП-ЦИ-048 привела к нарушению электрической изоляции и аварийному отключению В-10 кВ ф.10-7-К на ПС 35 кВ Пермяковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на РЛНД-10 на Ф-10-7-К, Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 75 | 2021-03-29 | 11 | 53 |  | 2021-03-29 | 11 | 53 | 3.4.7.3 В результате излишней натяжки проводов в пролете опор №№ 136/60-136/62 произошел срыв со штырей изоляторов с проводами фаз "А" и "В" на оп.№136/61 ВЛ-10 кВ ф.10-14-Л, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" и аварийному отключению линии. 4.12 Срыв изоляторов ф. "А" и "В" на опоре № 136/61 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Л привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв 2-х изолятолров с опоры № 136/61 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Л на Ф-10-14-Л_д. Ленинка, д. Семеновка, VS010-0005059 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Л. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 03.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 119 | 2021-03-30 | 14 | 15 |  | 2021-03-30 | 14 | 15 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники неизвестных лиц в пролете опор №№14-15 ВЛ-6 кВ ф.6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" , что привело к схлесту с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС действием МТЗ. 4.4 В результате касания при проезде крупногабаритной техники неизвестных лиц о провода в пролете опор №№14-15 ВЛ-6 кВ ф.6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, произошло увеличение механической нагрузки, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-6-27-НГ_ПС 110 кВ Анжерская НПС, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 03.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить сообщение в отделение МВД России по Яйскому району по факту нанесения эк. ущерба. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 149 | 2021-03-31 | 11 | 52 | 0.017599 | 2021-03-31 | 12 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СО Озерный. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 150 | 2021-03-31 | 12 | 40 | 0.60706 | 2021-03-31 | 14 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение вязки провода ф.В на оп.№95, что стало причиной возникновения "земли" по ВЛ 6 кВ ф.6-3-С. 4.11 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение вязки провода ф.В на оп.№95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода ф.В на Ф-6-3-С, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-3-С, особое внимание обратить на состояние вязок провода на опорах. Ответственное лицо: Титов Д.С 02.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 76 | 2021-03-30 | 17 | 4 |  | 2021-03-30 | 17 | 4 | 3.4.9.3 Неисправность в электроустановке потребителя: отпайка на ТП-630 ш."Беловская". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-Д ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 120 | 2021-03-30 | 9 | 46 | 0.006 | 2021-03-30 | 9 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ГБУ КО "Листвянский психоневрологический интернат". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ГБУ КО "Листвянский психоневрологический интернат" с целью недопущения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 121 | 2021-03-29 | 11 | 9 | 0.0015 | 2021-03-29 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123 Ф.10-7-ХБ. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 03.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 122 | 2021-03-29 | 22 | 4 | 0.98335 | 2021-03-30 | 0 | 2 | 3.4.8.4 В результате наброса неизвестными лицами постороннего предмета (кусок проволоки) на опоре № 95 провод фазы "А", произошло нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 95 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к появлению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 95 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на предмет нарушения охранной зоны. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 03.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Сеёнов 04.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 77 | 2021-03-30 | 10 | 48 |  | 2021-03-30 | 10 | 48 | 3.4.10 В результате посадки птицы на неизолированные токоведущие части ЛР-10 кВ №1 ф.10-6-А произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка птицы на ЛР-10 кВ №1 ф.10-6-А привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ЛР-10 кВ №1 перекрытие изоляции через тело птицы на ЛР-1 ф.10-6-А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-А в пролете опор №№1-55 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 78 | 2021-03-31 | 10 | 2 |  | 2021-03-31 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №204 ф.10-3-Т произошло сползание вязки по изолятору, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода и при порыве ветра произошло касание провода фазы "В" провода фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 203-205 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода фаза "В" оп. №204 на Ф-10-3-Т, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т в пролете опор №187-212. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязок провода на опоре №204 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 80 | 2021-03-31 | 20 | 8 |  | 2021-03-31 | 20 | 8 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ВЛ-6 кВ ф.6-19-У ПС 35 кВ Беловский Водопровод (вед). 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-19-У в пролете опор №№46-47 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №№46-47 на Ф-6-19-У, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-6 кВ ф.6-19-У ПС 35 кВ Беловский Водопровод (вед) в пролете опор №№46-47 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 81 | 2021-03-30 | 14 | 58 |  | 2021-03-30 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерных изоляторов типа ЛК-70/110 (более 10 лет) при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью (из-за таяния снега) произошел пробой полимерного изолятора фазы "С" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Пробой полимерного изолятора фазы "С" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерного на стеклянный изолятор нижней фазы "С" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, при первом выводе в ремонт в 2021 году ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская-1-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.12.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 82 | 2021-03-29 | 16 | 36 |  | 2021-03-29 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, а также выпадания мокрого снега произошло касание ветки дерева на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 62-63 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д. Это привело к межфазному КЗ с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д от ПС 35 кВ Трудармейская с успешным АПВ. 4.12 В результате касания мокрыми ветвями дерева проводов ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д в пролете опор №№ 62-63 произошло нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" с аварийным отключением линии и последующим успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касания мокрых ветвей дерева проводов ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д в пролете опор №№ 62-63 на Ф-10-4-Д, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Д после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку ДКР ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Д в пролете опор №№62-63. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.07.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 83 | 2021-03-30 | 17 | 40 |  | 2021-03-30 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ООО "УКК и ТС". | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 14.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 88 | 2021-03-10 | 23 | 20 | 0.13333 | 2021-03-11 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошло приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№58-59 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 23.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 94 | 2021-03-12 | 3 | 46 | 0.00085 | 2021-03-12 | 3 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-076 Ф.10-11-З ПС 110 кВ Шахтёр. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 13.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 95 | 2021-03-11 | 9 | 43 |  | 2021-03-11 | 9 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "А" и "В" на вводе от ЛР-10 кВ ТП-067 до ТП-067 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на вводе от ЛР-10кВ ТП-067 до ТП-067 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку спусков шлейфов ЛР-10кВ ТП-Я-067 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Ответственное лицо: Крутов В.В. 12.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать отключение потребителей для устранения замечаний на ТП-Я-067 Ответственное лицо: Крутов В.В. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 15.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 99 | 2021-03-12 | 16 | 26 | 0.049587 | 2021-03-13 | 5 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло вырывание крюка фазы "А" из тела опоры № 222 ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. 4.12 Приближение проводов фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№262-263 ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 51 | 2021-03-12 | 16 | 20 | 0.003999 | 2021-03-12 | 16 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Собственник ИП Фёдоров А.П. (балансовая принадлежность: Индивидуальный предприниматель Фёдоров Алексей Павлович). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-041. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 97 | 2021-03-14 | 9 | 40 | 0.78198 | 2021-03-14 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя «ШУ Майское». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 98 | 2021-03-12 | 16 | 25 |  | 2021-03-12 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В следствии высыхания, старения и трухлявости произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ 35 кВ Н-3 с отпайками. При падении дерева произошло касание с зависанием его на проводах ВЛ, в пролете опор №68/104-68/105 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к короткому замыканию и как следствие аварийному отключению ВЛ 35 кВ Н-3 с отпайками. 4.4 В следствии высыхания, старения и трухлявости произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ 35 кВ Н-3 с отпайками. При падении дерева произошло касание с зависанием его на проводах ВЛ, в пролете опор № 68/104-68/105 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к короткому замыканию и как следствие аварийному отключению ВЛ 35 кВ Н-3 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание с зависанием ветки дерева на проводах ВЛ, в пролете опор № 68/104-68/105 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3 на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Пролет: Опора № 68/104 - Опора № 68/105 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падением деревьев в пролете опор №104-105 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр, на предмет нахождения угрожающих падением деревьев на ВЛ 35 кВ Н-3 с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 3 По результатам осмотра, устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Боровик А.В. 14.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 99 | 2021-03-14 | 2 | 36 | 0.0537 | 2021-03-14 | 2 | 42 | 3.4.9.3 В результате движения автотранспорта с поднятым кузовом на территории погрузочного комплекса ООО «Перспектива» был произведен порыв провода в пролете оп.71-72 ВЛ 3,3 кВ постоянного напряжения ф.7 от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая (ВЛ 3,3 кВ ф.7 принадлежит ООО «Шахтоуправление «Майское», входит в состав ХК «СДС Уголь»). Оборванный провод опустился на провод верхней фазы в пролете опор № 95-96 потребительской отпайки ТП «Погрузка «Перспектива» от оп.38/6 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Тереньтевская (собственник отпайки ООО «Перспектива»). В результате схлеста проводов ВЛ 3,3 кВ постоянного напряжения и ВЛ 10,5 кВ переменного напряжения возникло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф-10-5-Т от ПС 35 кВ Терентьевская. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 100 | 2021-03-14 | 2 | 36 | 0.95569 | 2021-03-14 | 4 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ОА "СУЭК-Кузбасс", перегорание ТТ ПКУ на отпайке потребителя на ТП «ст. Челя» от опоры №92 ф.10-8-Т. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 101 | 2021-03-14 | 7 | 42 | 0.512 | 2021-03-14 | 10 | 54 | 3.4.9.3 В связи с повреждением в сети потребителя ООО "Шахтоуправление "Майское"" произошло перенапряжение в сети 10 кВ, что привело к аварийному отключению В-10 ф.10-3-К с последующим выбросом масла фазы "В". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 102 | 2021-03-14 | 7 | 45 | 0.27 | 2021-03-14 | 9 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв вязки провода ф.С на оп.№230 ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и, как следствие, оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-В. 4.11 В результате длительной эксплуатации воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв вязки провода ф.С на оп.№230 ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф.С. на Ф-10-4-В, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-В, особое внимание обратить на состояние изоляторов и вязок провода. Ответственное лицо: Титов Д.С 16.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 105 | 2021-03-17 | 17 | 0 | 0.0014742 | 2021-03-17 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вызванного несоблюдением сроков и невыполнением в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло перетирание и обрыв провода в месте крепления поддерживающей арматуры на опоре №120 ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская, в результате падения провода в пролете опор №119-121 произошел перехлест с проводом нижней фазы, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская. 4.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вызванного несоблюдением сроков и невыполнением в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло перетирание и обрыв провода в месте крепления поддерживающей арматуры на опоре №120 ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская, в результате падения провода в пролете опор №119-121 произошел перехлест с проводом нижней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание и обрыв провода в месте крепления поддерживающей арматуры на ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская по всей длине ВЛ с привлечением БПЛА (квадрокоптер). Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести экспертизу провода с места повреждения ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 4 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская по всей длине ВЛ с привлечением БПЛА (квадрокоптер). При выявлении сомнений (невозможность рассмотреть дефекты) произвести верховой осмотр персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 5 По результатам расчета, произвести установку виброгасителей на ВЛ в РП-2022. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра и тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам экспертизы провода с места повреждения ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая -Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам верхового осмотра и экспертизы провода, провести комплексное обследование участков ВЛ где были обнаружены замечания. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить расчет установки виброгасителей на ВЛ. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.07.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 103 | 2021-03-17 | 0 | 36 | 0.000999 | 2021-03-17 | 0 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-155 Ф.6-155 ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 104 | 2021-03-16 | 9 | 20 |  | 2021-03-16 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (63 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик с появление микротрещин на опорном изоляторе фазы "С" подвижного контакта ножа ЛРНД-10 на ЛР-1 опоры № 206 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы "С" с перекрытием изоляционного промежутка фаз "С" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляции на изоляторе фазы "С" на ЛР-1 опоры № 206 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ф. "С" на ЛР-1 ф. 10-1-Ю на Ф-10-1-Ю_ПС 110 кВ Большеямная, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей по ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 106 | 2021-03-18 | 8 | 52 | 0.0032301 | 2021-03-18 | 8 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл обрыв проводов фазы "В" в пролете оп.1-2, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-2-108. 4.11 В следствии длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл обрыв проводов фазы "В" в пролете оп.1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-108, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от КТП-Ю-2-108 Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 105 | 2021-03-18 | 21 | 55 | 0.000999 | 2021-03-18 | 21 | 57 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения нижних контактов ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч, что привело к чрезмерному нагреву с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч. 4.13 Ослабление болтового соединения нижних контактов ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев нжних контактов АВ-0,4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч | Техническое мероприятие 1 При выводе в ремонт СКТП-278 произвести перепрессовку контактных соединений АВ-0,4 кВ Ф-1 СКТП-278, при необходимости произвести замену АВ-0,4 кВ Ф-1 СКТП-278. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СКТП-278 в часы максимального потребления эл.энергии Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 106 | 2021-03-17 | 0 | 29 | 0.0039669 | 2021-03-17 | 1 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (21 год) и естественного старения материалов, а также порывов ветра (до 12 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 96 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья, что привело к касанию провода к металлической траверсе опоры, с последующим возникновением однофазного замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья. 4.12 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 96 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья с последующим возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на Ф-10-7-С_ПС 35 кВ Лебяжья, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на соединения проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 54 | 2021-03-20 | 21 | 15 |  | 2021-03-20 | 21 | 15 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.10-18-К в пролете оп.№№79-80, что привело к отключению В-10 кВ ф.10-18-К ПС 110 кВ Хахалинская от МТЗ с УАПВ. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф.10-18-К ПС 110 кВ Хахалинская в пролете опор №№79-80 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на Ф-10-18-К, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№79-80 ВЛ-10 кВ ф.10-18-К ПС 110 кВ Хахалинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 21.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 56 | 2021-03-21 | 20 | 32 | 0.009036 | 2021-03-21 | 20 | 34 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№19-20 при порывах ветра до 12 м/с произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор 19-20 на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Контрольная-тяг., Пролет: Оп №19 - Оп №20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор №№1-49. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 108 | 2021-03-22 | 23 | 23 | 0.016751 | 2021-03-23 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В связи с несвоевременной вырубкой веток, угрожающих падением, произошло падение ветки из вне охраняемой заны ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-2-063 в пролете опор № 8-9, что привело к перекрытию воздушно-изоляционного промежутка, возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.12 В связи с несвоевременной вырубкой веток, угрожающих падением, произошло падение ветки из вне охраняемой заны ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-2-063 в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из вне охраняемой заны ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-063, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от КТП-Ю-2-063 Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 109 | 2021-03-22 | 18 | 45 | 0.095 | 2021-03-23 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В связи с длительной эксплуатацией и воздействием знакопеременных погодных условий произошёл обрыв провода в пролете оп.37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП-Ю-4-017, что явилось причиной межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.11 В связи с длительной эксплуатацией и воздействием знакопеременных погодных условий произошёл обрыв провода в пролете оп.37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП-Ю-4-017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-4-017, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП-Ю-4-017. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 108 | 2021-03-22 | 13 | 51 |  | 2021-03-22 | 13 | 51 | 3.4.7.3 При выполнении переключений в сети 110 кВ связанных с ремонтом ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская и невозможностью снижения перетока в сечении "Кузбасс - Запад" возникли коммутационные перенапряжения на ПС 110 кВ Яшкинская. При этом произошел пробой ОПН-6 ВЧЗ 110 Кузель фаза "А" с последующим разрушением ОПН. При этом обломок ОПН попал на обмотку реактора ВЧЗ с замыканием части обмотки реактора ВЧЗ, что привело к изменению индуктивности реактора ВЧЗ и, соответственно, к рассогласованию параметров RLC фильтра образованного реактором и элементом настройки ВЧЗ. Из-за рассогласования параметров возникло недопустимое напряжение на элементе настройки ВЧЗ 110 Кузель фаза "А", что привело к повреждению элемента настройки. Для замены поврежденных элементов ВЧЗ 110 Кузель фаза "А" выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отп. на ПС Хопкино. 4.12 Пробой ОПН-6 ВЧЗ 110 Кузель фаза "А" с последующим разрушением, при коммутационных перенапряжениях на ПС 110 кВ Яшкинская, произошел из-за деградационных изменений изоляционных свойств материала ОПН-6 ВЧЗ 110 Кузель фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ПС 110 кВ Яшкинская | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный элемент настройки ЭН-0,5 ВЧЗ 110 Кузель фаза "А" ПС 110 кВ Яшкинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич 09.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести тепловизионное обследование согласно перечня ПС/ВЛ ПО СВЭС с ВЧ заградителями ВЧ-1250 с подобными установленному на ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отп. на ПС Хопкино используемых для РЗиА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень ПС/ВЛ ПО СВЭС с ВЧ заградителями ВЧ-1250 с подобными установленному на ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отп. на ПС Хопкино используемых для РЗиА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам тепловизионного обследования разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич 30.08.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 109 | 2021-03-22 | 12 | 9 |  | 2021-03-22 | 12 | 9 | 3.4.8.2 Во время проезда крупногабаритной техники сторонней организации (АО "Кемеровоспецстрой" СУМ-2), произошло касание нижнего провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская в пролете опор №№ 317-318, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы «С» с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" в пролете опор № 317-318 ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская, Пролет: Опора № 317 - Опора № 318 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов и стрел провеса провода ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская в пролете опор № 317-318. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Устранить замечание по контактному соединению на нижней обкладке КС-110 Крохалевская ПС 110 кВ Таежная для обеспечения исправности схемы контроля синхронизма для АПВ. Ответственное лицо: Алешиков А.Г. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр устройств РЗА ВЛ-110 Анжерская-Таежная, ВЛ-110 Кайгур-Таежная, Барзас-Таежная на ПС 110 кВ Таежная с целью проверки схемы контроля синхронизма для АПВ. Ответственное лицо: Алешиков А.Г. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес АО "Кемеровоспецтрой" СУМ-2 претензионное письмо о недопущении подобных нарушений. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра устройств РЗА ВЛ-110 Анжерская-Таежная, ВЛ-110 Кайгур-Таежная, Барзас-Таежная на ПС 110 кВ Таежная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Алешиков А.Г. 20.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 57 | 2021-03-23 | 12 | 52 | 0.38192 | 2021-03-23 | 14 | 0 | 3.4.7.3 На ВЛ-10 кВ ф.10-1-З опора №141 фаза "А" произошёл излом изолятора с обрывом вязки провода, что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на "землю". 4.12 Излом изолятора фазы "А" типа ШФ-20Г на опоре №141 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-З привел к нарушению электрической изоляции линии с возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора фазы "А" на опоре № 141 на Ф-10-1-3_д. Зеленовка д. Плотниковка, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 59 | 2021-03-21 | 17 | 18 |  | 2021-03-21 | 17 | 18 | 3.4.8.4 Наброс полиэтиленовой ленты, перенесенной ветром с места складирования бытовых отходов, на провода фазы "А" и фазы "В" опоры № 66 ВЛ 35 кВ Б-36, привёл к межфазному перекрытию с аварийным отключением линии с УАПВ. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре №66 ВЛ 35 кВ Б-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаз "А","В" на ВЛ 35 кВ Б-35, Опора пром. мет. ПВ2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку бандажа на поврежденный провод фазы «В» на опоре №66 ВЛ 35 кВ Б-36. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 62 | 2021-03-21 | 19 | 17 | 0.01413 | 2021-03-21 | 19 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс оборванного провода связи на провода ввода в дом, что привело к аварийному отключению ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-010. 4.4 Наброс оборванного провода связи на провода ввода в дом привел к аварийному отключению ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего провода на провода ВЛ-0,23 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-10, VN004-00031455 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. №3 ТП-010 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 117 | 2021-03-20 | 20 | 48 | 0.029281 | 2021-03-20 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик внутренней изоляции ТН-35 кВ 2с фазы "В" ПС 35 кВ Усть-Сосновская, что привело к внутреннему замыканию на "Землю". При появлении однофазного замыкания на "Землю" на 2с фазы "В" ПС 35 кВ Усть-Сосновская, произошло повреждение В-35 Усть-Сосновская ПС 35 кВ Верх-Падунская с междуфазным коротким замыканием, что привело к аварийному отключению МСВ-35 ПС 35 кВ Моторная. 4.12 В следствии повреждения ТН-35 кВ 2с фазы "В" ПС 35 кВ Усть-Сосновская, произошло однофазное замыкание на землю, которое привело к повреждению В-35 Усть-Сонсовская ПС 35 кВ Верх-Падунская, а так же нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В","С" (в следствии выброса масла ) и отключению от МТЗ МСВ-35 ПС 35 кВ Моторная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение ТН на ПС 35 кВ Усть-Сосновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 35 Усть-Сосновская и ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 Усть-Сосновская и ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на их устранение Ответственное лицо: Перевозников А.В. 26.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 63 | 2021-03-22 | 23 | 22 | 0.012 | 2021-03-22 | 23 | 32 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов, в процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло разрушение покрышки изолятора РВО-10 ф. "С" на портале ТП-238. Вследствие механического повреждения материала (фарфора), вызванного погодными условиями, произошло подхлестывание шлейфа РВО-10 ф. "С" к шлейфу РВО-10 ф. "В" ТП-238, что привело к межфазному КЗ. 4.14 Образование микротрещин на эмалевой поверхности фарфоровой покрышки РВО-10 ф."С" ТП-238 привело к повреждению вентильного разрядника РВО-10 фазы "С" с нарушением электрической изоляции воздушного промежутка между шлейфами РВО-10 фазы "С" и РВО-10 фазы "В" ТП-238 и возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение покрышки РВО-10 на ТП-238, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВО-10 на КТП-238 ф.10-11-Ш. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 26.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 60 | 2021-02-19 | 11 | 3 | 0.0022644 | 2021-02-19 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛф.10-4-Ш на траверсу оп.№111, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛф.10-4-Ш на траверсу оп.№111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛф.10-4-Ш на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 61 | 2021-02-19 | 12 | 5 |  | 2021-02-19 | 12 | 5 | 3.4.12.1 В следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха до +5" произошел сход снежной массы с крыши ЗРУ-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.4 В следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха до +5" произошел сход снежной массы с крыши ЗРУ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сход снежной массы с крыши ЗРУ-10. на Ф-10-1-П, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку крыши ЗРУ-10 кВ на ПС 35 кВ Сосновская от снега. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 62 | 2021-02-19 | 14 | 48 | 0.079801 | 2021-02-19 | 14 | 53 | 3.4.12.1 В следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха до +5" произошел сход снежной массы с крыши ЗРУ-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.4 В следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха до +5" произошел сход снежной массы с крыши ЗРУ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сход снежной массы с крыши ЗРУ-10. на Ф-10-6-А, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку крыши ЗРУ-10 кВ на ПС 35 кВ Сосновская от снега. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 63 | 2021-02-19 | 17 | 4 | 0.0085504 | 2021-02-19 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-РП в пролете опор №7-8, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», появлению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-10-РП от ПС 110 кВ Новобайдаевская действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-РП в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-6-10-РП, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-РП, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 64 | 2021-02-19 | 19 | 21 |  | 2021-02-19 | 19 | 21 | 3.4.12.5 Во время прохождения установившегося положительного циклона(перепад температуры от -17°С до +8 °С) в результате таяния снега, при попадании влаги в изоляционное пространство между траверсой и проводом, произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и токоведущими частями на опоре № 118 ВЛ 110кВ Темирская-Калары тяговая с последующим восстановлением изоляционных свойств, что и явилось причиной аварийного отключения ВЛ с УАПВ. 4.12 Во время прохождения установившегося положительного циклона(перепад температуры от -17°С до +8 °С) в результате таяния снега, при попадании влаги в изоляционное пространство между траверсой и проводом, произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и токоведущими частями на опоре № 118 ВЛ 110кВ Темирская-Калары тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате таяния снега произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и токоведущими частями. на ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая, Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая на предмет выявления мест большого скопления снежных масс на траверсах, разработать мероприятия по устранению скопления снежных масс на траверсах опор ВЛ. Ответственное лицо: Анферов П.С. 01.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая составить график по их устранению. Ответственное лицо: Анферов П.С. 16.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 65 | 2021-02-19 | 22 | 32 | 0.000333 | 2021-02-19 | 22 | 34 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, Аварийного отключения. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-002, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 66 | 2021-02-20 | 0 | 28 | 0.0016675 | 2021-02-20 | 0 | 32 | 3.4.9.3 Повреждения в сети потребителя, схлест проводов на вводе в жилой дом с.Терехино ул.Озерная-4. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 32 | 2021-02-19 | 16 | 35 | 0.0066 | 2021-02-19 | 16 | 41 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного порывистого ветра (до 14 м/с) произошло кратковременное соединение проводов в пролете опор № 1/2/3-1/2/4 ф. №1 ТП-034, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-034. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода при порыве ветра привела к межфазному замыканию с отключением АВ-0.4 кВ ф.1 ТП-034. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-034, Пролет: Оп. №1/2/3 - Оп. №1/2/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034 в пролете оп. 1/2/2- 1/2/4. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 30.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 23.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 34 | 2021-02-22 | 13 | 14 | 0.0014007 | 2021-02-22 | 13 | 18 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,23 кВ по адресу н.п. Ивановка, ул. Центральная д. 14 кв. 1, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-211. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 36 | 2021-02-19 | 21 | 5 | 0.001167 | 2021-02-19 | 21 | 12 | 3.4.9.3 В результате атмосферных воздействий (местного усиления ветра), произошел схлёст неизолированных проводов на вводе потребителя (ул. Мира, 13), подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-143, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-143. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-143 от оп.№1 до оп.№18. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 23.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 67 | 2021-02-20 | 3 | 12 | 0.0035 | 2021-02-20 | 3 | 33 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП-ЮК-011, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП-ЮК-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-011, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пр оп №1-2 ВЛ 0,4 Ф№1 от КТП-ЮК-011 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки согласно регламента Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 27.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 68 | 2021-02-22 | 18 | 8 |  | 2021-02-22 | 18 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации оборудования и воздействия тока нагрузки на АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-Я-013, произошло естественное старение материалов, что привело к износу оборудования и как следствие отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-Я-013 под воздействием на него тока нагрузки со значением близком к максимально допустимому. 4.2 Воздействие тока нагрузки, со значением близким к максимально допустимому, на изношенное оборудование ТП, а именно АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Я-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ оборудования на АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Я-013 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 68 | 2021-02-20 | 2 | 0 | 0.25 | 2021-02-20 | 4 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-ТБО "Экологические технологии". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 24.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 69 | 2021-02-21 | 14 | 47 | 2.4282 | 2021-02-21 | 15 | 34 | 3.4.10 В результате прикосновения животного (хорек) к шинам 6 кВ фаза «А» в ЗРУ-6 ПС 35 кВ Абашевская 1/2 произошло возникновение электрической дуги, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению Т-1-25 действием дуговой защиты. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате прикосновения тела животного (хорек) к шинам 6 кВ ф.А в ЗРУ-6 ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате прикосновения тела животного (хорек) к шинам 6 кВ ф.А на ПС 35 кВ Абашевская 1/2, Т-1-25 | Техническое мероприятие 1 Установить заградительную сетку в кабельном канале ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 70 | 2021-02-22 | 18 | 1 | 0.21084 | 2021-02-22 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материала произошло разрушения вязки ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч.на оп.37,что привело к падению провода на траверсу ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч. и, как следствие, к появлению земли на ПС№ 39 Березовская и неотложному отключению. 4.3 В результате механического разрушения вязки ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч.на оп.37 произошло падение провода на траверсу ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение провода на траверсу на Ф-6-17-Ч (Собств.), Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч. Ответственное лицо: Клонов А.А. 02.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 71 | 2021-02-23 | 13 | 57 | 0.011406 | 2021-02-23 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия часто превышаюших токов нагрузки на ВА-57Ф35-340010 УЗ In=250А 2013г.в., произошло выгорание внутренних контактов на ВА-57Ф35-340010 УЗ, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2 от КТП-Ю-2-055. 4.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия часто превышаюших токов нагрузки на ВА-57Ф35-340010 УЗ In=250А 2013г.в., произошло выгорание внутренних контактов на ВА-57Ф35-340010 УЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание внутренних контактов на ВА-57Ф35-340010 УЗ. на АВ-0,4 в.2 КТП Ю-4-О55 | Техническое мероприятие 1 произвести замену АВ-0,4 в.2 КТП Ю-4-О55. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 73 | 2021-02-23 | 18 | 11 |  | 2021-02-23 | 18 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1951 г., естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошел излом натяжного болтового зажима в месте выхода провода на анкерную петлю, что привело к жесткому изгибу провода, из-за чего произошло перетирание и излом провода в месте крепления натяжного болтового зажима на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ, что и явилось причиной оперативного отключения ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ. 4.3 В результате длительной эксплуатации с 1951 г., естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошел излом натяжного болтового зажима в месте выхода провода на анкерную петлю, что привело к жесткому изгибу провода, в результате чего произошло перетирание и излом провода в месте крепления натяжного болтового зажима на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ, что и явилось причиной оперативного отключения ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание и излом провода в месте крепления. на ВЛ 110 кВ Новокузнецк сорт.-Центр. ТЭЦ, Пролет : Опора № 26 - ПС ТЭЦ КМК | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра и тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочная-Центральной ТЭЦ, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 71 | 2021-02-20 | 21 | 11 | 0.25713 | 2021-02-20 | 23 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (до 14 м/с), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 24/32-24/33 ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км, что привело к падению незакрепленного провода и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 24/32-24/33 из-за падения незакрепленного провода фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 74 | 2021-02-24 | 23 | 55 |  | 2021-02-24 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло образование микротрещин на поверхности проходных изоляторов 35 кВ К-19, что привело к пробою и образованию электрической дуги, возникновению двухфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 35 кВ К-19. 4.2 Повреждение проходных изоляторов 35 кВ К-19 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 35 кВ К-19 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 35 кВ Шахта-13, проходные изоляторы 35 кВ К-19 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов 35 кВ К-19 на ПС 35 кВ Шахта-13. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 03.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-19. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, в ходе осмотра ВЛ 35 кВ К-19, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 38 | 2021-02-19 | 10 | 58 | 0.027334 | 2021-02-19 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д в течение длительного (более 49 лет) срока эксплуатации линии при очередном порыве ветра привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №№ 264/1/6-264/1/7 с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Очередной порыв ветра привёл к обрыву провода ф. "А" в пр.оп. №№ 264/1/6-264/1/7 и межфазному замыканию с аварийным отключением КРУН № 3 ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "А" в пр.оп. 264/1/6-264/1/7 на Ф-10-2-Д, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 39 | 2021-02-21 | 23 | 35 | 0.7128 | 2021-02-22 | 0 | 56 | 3.4.8.5 При хищении неизолированного провода типа АС-50 и опор ВЛ-10 кВ неустановленными лицами, при обрезке верхнего бандажного соединения деревянной опоры с железобетонной приставкой №257/12 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н, произошел недопустимый наклон опоры с последующим схлестом неизолированных проводов в пролете опор №№257/11 – 257/12, в результате чего, В-10 кВ СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н отключился действием максимальной токовой защиты. 4.4 При хищении неизолированного провода типа АС-50 и опор ВЛ-10 кВ неустановленными лицами, при обрезке верхнего бандажного соединения деревянной опоры с железобетонной приставкой №257/12 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н, произошел недопустимый наклон опоры с последующим схлестом неизолированных проводов в пролете опор №№257/11 – 257/12, в результате чего, В-10 кВ СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н отключился действием максимальной токовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов в пролете опор №№257/11 – 257/12 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н. на Ф-10-7-Н Шестаки-Новобачаты-Ильич, Пролет: Оп.№11 - Оп.№12 | Организационное мероприятие 1 Сообщить о произошедшем инциденте в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Беловскому району. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр от опоры №202 до опоры №287 с отпайками включительно, ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 72 | 2021-02-24 | 17 | 31 | 0.31414 | 2021-02-25 | 0 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролете опор №№116-117 ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская. При воздействии порывов ветра, произошло приближение на недопустимое расстояние провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№116-117 ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Приближение проводов фазы "С" и фазы "В" в пролете опор 116-117 ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушениче изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Андреев В.С. 04.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 04.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 76 | 2021-02-27 | 10 | 58 | 0.37699 | 2021-02-27 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №64/6-64/7 , что привело к появлению "земли" ВЛ-6 кВ ф.6-26-М от ПС 35 кВ Апанасовская. 4.4 В результате механического воздействия при падении ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №64/6-64/7 произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падении ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на ВЛ-6 кВ ф.6-26-М, пролет опор №64/6-64/7 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-М, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 69 | 2021-02-19 | 9 | 26 |  | 2021-02-19 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-ЗВК от ПС кВ 110 Тепличная, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-29-ЗВК от ПС 110 кВ Тепличная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 В результате низких изоляционных свойств КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-ЗВК от ПС 110 кВ Тепличная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-29-ЗВК_ПС Тепличная | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-10-29-ЗВК от ПС 110 кВ Тепличная с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 01.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П.Семенов 01.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 40 | 2021-02-24 | 23 | 9 | 0.42533 | 2021-02-25 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Наличие несвоевременно выявленных микротрещин в концевой и соединительной муфтах кабеля ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е привело к пробою электрической изоляции кабельных муфт с возникновением межфазного КЗ. 4.12 В результате ухудшения изоляционных свойств концевой и соединительной кабельных муфт на опоре № 2 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е произошло нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному КЗ с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабельной муфты ВЛ- 10 кВ Ф-10-1-Е на Ф-10-1-Е, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е для выявления подобных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 05.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 77 | 2021-03-01 | 8 | 52 | 0.11 | 2021-03-01 | 9 | 22 | 3.4.7.3 В результате нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.2 В РУ-0,4 кВ КТП-082Т ВЛ-10кВ ф.10-8-М, произошло перекрытие изоляции и возникновение дуги. От действия дуги на проходных изоляторах 10 кВ КТП-082Т всех фаз образовался проводящий слой, вызвавший короткое замыкание выше предохранителей ВН, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-8-М. 4.11 В результате нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.2 В РУ-0,4 кВ КТП-082Т ВЛ-10кВ ф.10-8-М, произошло перекрытие изоляции и возникновение дуги. От действия дуги на проходных изоляторах 10 кВ КТП-082Т всех фаз образовался проводящий слой, вызвавший короткое замыкание выше предохранителей ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на КТП-082Т, АВ-0,4 кВ ф.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-М ПС 35 кВ Ясная Поляна Ответственное лицо: Мальцев С.М. 06.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 78 | 2021-03-01 | 9 | 22 | 0.087334 | 2021-03-01 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.2 В РУ-0,4 кВ КТП-082Т ВЛ-10кВ ф.10-8-М, произошло обрыв контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.2, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.13 В результате нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.2 В РУ-0,4 кВ КТП-082Т ВЛ-10кВ ф.10-8-М, произошло обрыв контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на КТП-082Т, АВ-0,4 кВ ф.2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0, 4 кВ ф.2. от КТП-082Т Ответственное лицо: Клонов А.А. 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 80 | 2021-03-01 | 20 | 50 | 0.00715 | 2021-03-01 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В следствии наличия сосен в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор № 31-36, а также длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.10-4-Б, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-4-Б на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.10-4-Б, в пролетах опор № 31-36. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 81 | 2021-03-01 | 20 | 50 | 0.02275 | 2021-03-01 | 20 | 53 | 3.4.12.2 Вследствие нахождения сосен в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор № 212-217, а также воздействия ветровых нагрузок, налипания и падения и мокрого снега с веток деревьев произошёл пробой воздушного изоляционного промежутка в результате схлеста проводов в пролете опор №212-217, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-6-Ч на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок, налипания и падения и мокрого снега с веток деревьев произошёл пробой воздушного изоляционного промежутка в результате схлеста проводов в пролете опор №212-217, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-6-Ч на ПС 110кВ Бенжереп-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изоляционного промежутка в результате схлеста проводов в пролете опор №212-213 на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку сосен в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч, в пролетах опор № 212-217. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ответственное лицо: Будаев О.А. 12.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 82 | 2021-03-01 | 23 | 9 | 0.045336 | 2021-03-01 | 23 | 49 | 3.4.10 В результате попадания птицы на крышку трансформатора КТП Ю-4-036 произошло однофазное замыкание на "землю" через тело птицы и ввод 10 кВ фазы "А" и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ РП 10 кВ Кузедеевский. 4.12 В результате попадания птицы на крышку трансформатора КТП Ю-4-036 произошло однофазное замыкание на "землю" через тело птицы и ввод 10 кВ фазы "А" и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ РП 10 кВ Кузедеевский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие телом птицы ввода 10 кВ фазы "А" на крышке трансформатора КТП - Ю-4-036 на ТП-Ю-4-036, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 83 | 2021-03-01 | 23 | 49 | 0.036751 | 2021-03-02 | 0 | 38 | 3.4.10 В результате попадания птицы на крышку трансформатора КТП Ю-4-036 произошло однофазное замыкание на "землю" через тело птицы и ввод 10 кВ фазы "А" и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ РП 10 кВ Кузедеевский. 4.12 В результате попадания птицы на крышку трансформатора КТП Ю-4-036 произошло однофазное замыкание на "землю" через тело птицы и ввод 10 кВ фазы "А" и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ РП 10 кВ Кузедеевский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие телом птицы ввода 10 кВ фазы "А" на крышке трансформатора КТП - Ю-4-036 на ТП-Ю-4-036, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 84 | 2021-03-02 | 0 | 38 | 0.041668 | 2021-03-02 | 2 | 18 | 3.4.10 В результате попадания птицы на крышку трансформатора КТП Ю-4-036 произошло однофазное замыкание на "землю" через тело птицы и ввод 10 кВ фазы "А" и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ РП 10 кВ Кузедеевский. Операция по отключению ЛР - 4 опора 252 выполнялась оперативно для локализации технологического нарушения. 4.12 В результате попадания птицы на крышку трансформатора КТП Ю-4-036 произошло однофазное замыкание на "землю" через тело птицы и ввод 10 кВ фазы "А" и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ РП 10 кВ Кузедеевский. Операция по отключению ЛР - 4 опора 252 выполнялась оперативно для локализации технологического нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие телом птицы ввода 10 кВ фазы "А" на крышке трансформатора КТП - Ю-4-036 на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 73 | 2021-02-24 | 12 | 34 | 0.13608 | 2021-02-24 | 13 | 45 | 3.4.12.5 В результате сильного снижения температуры окружающего воздуха (с 14,5 до 34,9 С), произошло чрезмерное вытягивание провода фазы "С" на опоре №103 ВЛ-10 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская, что привело к обрыву вязки провода фазы "С" и падению незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Однофазное замыкание на "Землю", произошло в результате касания провода фазы "С" о металлическую траверсу на опоре №103 ВЛ-10 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок крепления проводов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 74 | 2021-02-28 | 4 | 55 | 0.014541 | 2021-02-28 | 4 | 59 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -28 С), произошло вытягиванию проводов в пролете опор №№58-59 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, что привело к обрыву вязки провода фазы "В". При раскачивании незакрепленного провода фазы "В" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. 4.3 Обрыв соединительной вязки провода фазы "В" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв соединительной вязки на Ф-10-1-Б_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие замечаний, уделив особое внимание состоянию стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 41 | 2021-02-25 | 7 | 15 | 0.19667 | 2021-02-25 | 9 | 14 | 3.4.7.3 При очередном порыве ветра произошел обрыв провода ф. "А" на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-135, что привело к возникновению однофазного КЗ (касание нулевого провода сети 0,4 кВ). 4.12 При обрыве фазного провода произошло касание с нулевым проводом что привело к возникновению КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода на оп. № 14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-135 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-135, Пролет: Оп.№13 - Оп.№14 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-135. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 85 | 2021-03-02 | 7 | 10 | 0.009999 | 2021-03-02 | 7 | 30 | 3.4.12.1 Обильные осадки в виде мокрого снега стали причиной налипания снега на провода ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов ВЛ ф.А и ф.В в пролете оп. № 572-573 и аварийному отключению В-10 СП-1 на оп. №547 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 В результате обильного выпадения осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на провода ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов ВЛ ф.А и ф.В в пролете оп. № 572-573 и аварийному отключению В-10 СП-1 на оп. №547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр. опор № 572-573 на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 572 - Опора № 573 | Техническое мероприятие 1 Произвести удаление налипшего снега на проводах ВЛ в срок до 07.03.2021г. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 07.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет налипания снега на провода в срок до 07.03.2021г. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 07.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 87 | 2021-03-02 | 11 | 4 | 0.00055 | 2021-03-02 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев, у учетом воздействия сильной ветровой нагрузки 02.03.2021, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т на траверсу оп.№101, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению на ПС 35кВ Николаевская действием МТЗ В-10 ф.10-4-Т. 4.4 Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т на траверсу оп.№101, привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению на ПС 35кВ Николаевская действием МТЗ В-10 ф.10-4-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и траверсу опоры № 101 на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Пролет: Опора № 101 - Опора № 101/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 75 | 2021-02-26 | 11 | 47 | 0.0079254 | 2021-02-26 | 11 | 49 | 3.4.8.4 В результате наброса сторонними лицами куска ткани на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №№72-73 ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка наброшенным куском ткани на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 72-73 ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотрВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 17.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 91 | 2021-03-03 | 22 | 22 | 0.116 | 2021-03-04 | 0 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Малиновая горка". | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организацией. Ответственное лицо: Титов Д.С 04.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 43 | 2021-02-25 | 9 | 46 | 0.0030015 | 2021-02-25 | 9 | 50 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Кокуй, ул. Луговая, д. 6, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-041. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 44 | 2021-03-01 | 20 | 18 | 0.016833 | 2021-03-01 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сети 10 кВ потребителя (на данный момент времени не определен собственник отпайки на ТП-418П с опоры №38/10 к ТП-418П и сама ТП). Т.е. данный участок сети является бесхозным. | Организационное мероприятие 1 Направить обращение в администрацию Ленинск-Кузнецкого муниципального района по вопросу определения собственника отпайки 10 кВ на ТП-418П и ТП-418П, для их оперативного и технического обслуживания. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 76 | 2021-03-03 | 16 | 31 | 0.48639 | 2021-03-04 | 1 | 20 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, произошел надлом большой ветки дерева из-за пределов охранной зоны и касание её провода ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 23-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 23-24 из-за слома ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-14-П_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 77 | 2021-03-04 | 12 | 10 | 0.13546 | 2021-03-04 | 14 | 50 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники неизвестных лиц в пролете опор №№207-208 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№207-208, что привело к подхлесту проводов с последующим его падением на землю. 4.4 В результате касания при проезде крупногабаритной техники неизвестных лиц в пролете опор №№207-208 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, произошел обрыв провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Ф-10-4-ВТ_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Кемеровскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 78 | 2021-03-02 | 13 | 16 | 0.2625 | 2021-03-02 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре № 217 ВЛ-10 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. При воздействии ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 217 ВЛ-10 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Однофазное замыкание на "Землю", произошло в результате касания провода фазы "В" о металлическую траверсу на опоре № 217 ВЛ-10 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние крепления проводов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 45 | 2021-03-05 | 19 | 16 | 0.003501 | 2021-03-05 | 19 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-266. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода ф. "А" и "В" в пр.оп. №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-266 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс ветки на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-266, Пролет: Оп.№8 - Оп.№9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-266, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 46 | 2021-03-05 | 20 | 58 | 0.0028 | 2021-03-05 | 21 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2/5-2/6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-262. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода ф. "А" и "В" в пр.оп. №№2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-262 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-262, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-262, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 79 | 2021-03-06 | 13 | 25 | 0.36713 | 2021-03-06 | 16 | 12 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло раскачивание шлейфа фазы "С" на опоре №221/3 ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская с последующим его обрывом, что привело к приближению незакрепленного шлейфа фазы "С" к проводу фазы "А" и как следствие к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 В результате обрыва шлейфа фаза "С", произошло приближение его к проводу фазы "А" на опоре №221/3 ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, обращая особое внимание на крепление шлейфов ЛР 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 93 | 2021-03-06 | 16 | 35 | 1.0976 | 2021-03-06 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации при воздействии знакопеременных ветровых и температурных нагрузок, произошло старение, изменение свойств материалов и потеря механической прочности провода, что стало причиной разрушения вязки провода в пролете оп.№23/9/8-оп.№23/9/9 ВЛ-6 ф.6-ЦДС и падения провода и, как следствие, появление "земли" на ПС 35 кВ Куйбышевская и неотложное отключение. 4.3 В результате механического разрушения вязки провода ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС из-за износа произошло падение провода ВЛ-6 ф.6-ЦДС в пролете оп.№23/9/8-оп.№23/9/9 и стало причиной появления земли" на ПС 35 кВ Куйбышевская и неотложного отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение вязки и падение провода ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС в пролете оп.№23/9/8-оп.№23/9/9 на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 23/9/8 - Опора № 23/9/9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-ЦДС, особое внимание уделить состоянию вязок провода в местах крепления на опорах. Ответственное лицо: Титов Д.С 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 80 | 2021-03-04 | 17 | 30 | 0.028971 | 2021-03-04 | 17 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра (до 22 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№49-50 ВЛ 35 кВ Пачинская - Новоромановская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Пачинская - Новоромановская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№49-50 ВЛ 35 кВ Пачинская - Новоромановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 49-50 ВЛ 35 кВ Пачинская - Новоромановская на ВЛ 35 кВ Пачинская-Новоромановская, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Пачинская - Новоромановская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Пачинская - Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 81 | 2021-03-05 | 12 | 35 | 0.0091665 | 2021-03-05 | 14 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 1/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, что привело к падению незакрепленного провода на металлическую траверсу опоры с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127. 4.12 Провод лег на траверсу из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №1/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю" с аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127 ф.10-3-Н ПС 35 кВ Итатская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127 ф.10-3-Н ПС 35 кВ Итатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 23.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 95 | 2021-03-08 | 21 | 49 | 0.0003663 | 2021-03-08 | 21 | 51 | 3.4.9.3 У потребителя по адресу н.п. Нижние Кинерки по ул.Болотная,13. ввод в дом оп. № 1\1\4, вследствии схода снега с крыши, произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ ф-3 КТП-Ю-2-051. | Организационное мероприятие 1 Подписать акт воздействия сторонней организации (у физического лица, проживающего по адресу ул. Болотная, 13. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 82 | 2021-03-03 | 3 | 4 | 0.04 | 2021-03-03 | 3 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (17 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения шлейфа фазы "С" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к чрезмерному нагреву с последующим обрывом шлейфа фазы "С". При обрыве шлейфа фазы "С" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя, произошло падение незакрепленного провода на металлическую траверсу , что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" в сети 10 кВ. 4.12 При падении провода фазы "С" на траверсу опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя, произошло устойчивое однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 47 | 2021-03-03 | 17 | 20 | 0.00167 | 2021-03-03 | 17 | 21 | 3.4.12.1 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №265-266 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М, приведший к отключению СП № 1 ф. 10-1-М. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №265-266 ВЛ-10 кВ ф.10-1-М привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ф.ф. "А" и "В" ВЛ на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№265 - Оп.№266 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М после СП-1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 83 | 2021-03-06 | 11 | 36 |  | 2021-03-06 | 11 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 82-83, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№82-83 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 84 | 2021-03-06 | 15 | 18 | 0.035756 | 2021-03-06 | 15 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание состоянию стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 86 | 2021-03-06 | 16 | 20 | 0.095835 | 2021-03-06 | 18 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 24/44 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №24/44 с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При падении незакрепленного провода фазы "А" на траверсу опоры № 24/44 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, произошло возникновение устойчивого однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние крепления проводов. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 11.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 11.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 85 | 2021-03-06 | 18 | 25 | 0.032505 | 2021-03-06 | 18 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 20 м/с), произошло раскачивание проводов на опоре № 70 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к обрыву вязки провода фазы "С" и падению незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу с последующим возникновением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "С" на траверсу на опоре № 70 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весення, произошло появление "Земли" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 13.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 87 | 2021-03-07 | 8 | 32 | 0.07667 | 2021-03-07 | 9 | 18 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №167/19/1 ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская, что привело к падению незакрепленного провода на металлическую траверсу с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "В" на траверсу опоры №167/19/1 ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская, что привело к однофазному замыканию на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №167/19/1 марки А-50 на ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинска с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 11.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинска разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 11.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 50 | 2021-03-09 | 4 | 46 | 0.000666 | 2021-03-09 | 4 | 48 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 14 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-013 произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной деревобетонной опоре №17/1, и, как следствие, разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А" в пролете опор №№17/1-17/2. Вследствие провиса провода в пролете опор №№ 17/1-17/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013 произошло касание его с нулевым проводом, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А" ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-013 в пр.оп. 17/1-17/2 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 17/1-17/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-013, Пролет № 17/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 17/1-17/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013 от опоры №1 до опоры №18 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 09.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 89 | 2021-03-06 | 19 | 29 | 0.0021376 | 2021-03-06 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская, при воздействии порывов ветра, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ к проводам в пролете опор №№337/4-337/5 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№337/4-337/5 из-за наклона ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-13-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 02.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 90 | 2021-03-07 | 7 | 15 | 0.14267 | 2021-03-07 | 7 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "Мариинскавтодор". | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия потребителя филиала ОАО «Мариинскавтодор» на сети Ижморского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письменный запрос в адрес потребителя филиала ОАО «Мариинскавтодор» по предоставлению информации о причинах аварийного отключения, а также мероприятия по приведению электроустановок филиала ОАО «Мариинскавтодор» в соответствие с действующими НТД. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 19.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 91 | 2021-03-06 | 21 | 27 | 0.19 | 2021-03-06 | 23 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 80/98 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 80/98 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская, привело к возникновению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская разработать мероприятия направленные на устарнение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 12.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 92 | 2021-03-07 | 15 | 36 | 0.0090712 | 2021-03-07 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляции проводников ТТ-10 Т-1,6 ПС 35 кВ Лебяжья, что привело к возникновению межвиткового замыкания с последующим аварийным отключением действием МТЗ В-10 Т-1-1,6 ПС 35 кВ Лебяжье. 4.12 При низких изоляционных свойства проводников ТТ-10 Т-1-,1,6 ПС 35 кВ Лебяжья, произошло межвитковое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трансформатор тока марки ТПЛ-10-У1 (200/5) на ПС 35 кВ Лебяжье | Техническое мероприятие 1 Провести испытания всех трансформаторов тока ПС 35 кВ Лебяжья. Ответственное лицо: Половников С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Лебяжья на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам испытаний трансформаторов тока на ПС 35 кВ Лебяжье разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 30.09.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 97 | 2021-03-09 | 2 | 22 | 2.1356 | 2021-03-09 | 4 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 69 ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к схлесту незакрепленного провода фазы "В" с проводом фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" на опоре № 69 ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок крепления проводов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 98 | 2021-03-09 | 2 | 7 | 0.18657 | 2021-03-09 | 3 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло раскачивание проводов на ЛР-10 ТП-И-113 ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к обрыву шлейфа и повреждению изолятора фазы "А" на ЛР-10 ТП-И-113 ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка и появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "А" на опоре ЛР-10 кВ ТП-И-113 ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской на металлическую траверсу, произошло появление "Земля" в сети ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 15.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 40 | 2021-02-08 | 16 | 3 | 0.0946 | 2021-02-08 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №140-№141, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №140-№141 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 41 | 2021-02-09 | 1 | 25 | 0.837 | 2021-02-09 | 2 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя СНТ «Авиатор», обслуживает ООО «ТСО «Сибирь». | Организационное мероприятие 1 Направить информайионное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 44 | 2021-02-09 | 3 | 4 | 0.037796 | 2021-02-09 | 3 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток и воздействия сильной ветровой нагрузки произошло подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ ф.10-1-П в пролете опор 29-30, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.11 В результате несвоевременной вырубки веток и воздействия сильной ветровой нагрузки произошло подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ ф.10-1-П в пролете опор 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 45 | 2021-02-09 | 3 | 4 |  | 2021-02-09 | 3 | 4 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛф.10-6-А в пролете опор 19-20, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛф.10-6-А в пролете опор 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛф.10-6-А на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 46 | 2021-02-09 | 3 | 19 | 0.84 | 2021-02-09 | 5 | 25 | 3.4.10 В следствии перекрытия птицей фазы А на ЛР 10 кВ ф.10-20-Я оп.28 ЗТП-47 тр-р №2 возникникло однофазное замыкание, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Ясная Поляна. 4.12 В следствии перекрытия птицей фазы А на ЛР 10 кВ ф.10-20-Я оп.28 ЗТП-47 тр-р №2 возникникло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей фазы А. на Ф-10-20-Я (Собств.), Пролет : Опора № 29 - ЗТП-47 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-20-Я. Ответственное лицо: Клонов А.А, 18.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 47 | 2021-02-09 | 4 | 7 | 3.1337 | 2021-02-09 | 8 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№124/54, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключению ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№124/54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф.В на Ф-10-2-П, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода ф. "С" на оп.124/54 ВЛ-10кВ ф.10-2-П Ответственное лицо: Титов Д.С. 09.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 12 | 2021-02-08 | 17 | 12 | 0.003 | 2021-02-08 | 17 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Каралда, ул. Юбилейная, 15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-161. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 08.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 36 | 2021-02-06 | 16 | 36 | 0.11666 | 2021-02-06 | 17 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-437 П ЧЛ Щебляков С.Н. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении подобных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 10.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 49 | 2021-02-09 | 4 | 47 | 0.026107 | 2021-02-09 | 4 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП СО "Колосок". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 50 | 2021-02-09 | 5 | 16 |  | 2021-02-09 | 5 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опора №140-141, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.4 В результате несвоевременной вырубки произошло подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опора №140-141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 51 | 2021-02-09 | 5 | 18 | 0.67367 | 2021-02-09 | 9 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опора №140-141, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.4 В результате несвоевременной вырубки произошло подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опора №140-141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-29-А, оп.1 - 156 / Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 52 | 2021-02-09 | 5 | 27 | 0.0047619 | 2021-02-09 | 5 | 29 | 3.4.12.2 Из-за метели и усиленного ветра произошел схлест проводов пролете опор 16-17, о чем свидетельствуют следы подгара, что стало причиной возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.11 Из-за метели и усиленного ветра произошел схлест проводов пролете опор 16-17, о чем свидетельствуют следы подгара Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 37 | 2021-02-09 | 2 | 11 |  | 2021-02-09 | 2 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№166-167, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№166-167 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 53 | 2021-02-09 | 16 | 20 | 0.16667 | 2021-02-09 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение изоляторов на оп.23 ф.10-12-Ф, приведшее к возникновению однофазного замыкания и появлению «земли» в сети 6 кВ на ПС 35 кВ Сафоновская. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение изоляторов на оп.23 ф.10-12-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на Ф-10-12-Ф-(Собств.), Опора УА10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на оп.23 ф.10-12-Ф. Ответственное лицо: Клонов А.А. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-Ф. Ответственное лицо: Клонов А.А. 18.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 38 | 2021-02-09 | 2 | 40 |  | 2021-02-09 | 2 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№145-146, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№145-146 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 39 | 2021-02-07 | 14 | 34 |  | 2021-02-07 | 14 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№33-34 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 40 | 2021-02-09 | 6 | 55 | 0.039665 | 2021-02-09 | 8 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры № 13, с последующим появлением "Земля" в сетия ВЛ-6 кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС и оперативному выводу в ремонт. 4.12 В результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, произошло однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ-6 кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС с целью выявления дефектов и замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 01.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-27-НГ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 15 | 2021-02-09 | 2 | 44 |  | 2021-02-09 | 2 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременно выявленной разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№34 ВЛ-10 кВ ф.10-7-И произошёл сверхнормативный провис проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.10-7-И. Воздействие порыва ветра скоростью 23 м/с привело к замыканию проводов ф. "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-И от ПС 35 кВ Михайловская. 4.12 Разрегулировка проводов ВЛ-10 кВ ф.10-7-И в пролете опор №33-34 привела к двухфазному КЗ с отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.10-7-И на Ф-10-7-И, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-И ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-И в пролетах опор №№ 1-57. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 41 | 2021-02-07 | 21 | 26 | 0.001334 | 2021-02-07 | 21 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 40-41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 42 | 2021-02-08 | 17 | 58 | 0.42075 | 2021-02-08 | 22 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 110 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 43 | 2021-02-09 | 1 | 57 | 0.25221 | 2021-02-09 | 2 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, на ТП-179П собственник ООО "Томсктрансгаз". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 16 | 2021-02-07 | 8 | 46 | 2.2252 | 2021-02-07 | 12 | 21 | 3.4.8.1 В результате несанкционированного производства сторонней организацией работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-6-К, произошло касание поднятого кузова полуприцепа-самосвала грузового автомобиля «КамАЗ» к токоведущим частям, находящимся под напряжением в пролете опор №№65-66 ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110 кВ Беловская. При дальнейшем движении автомобиля, произошло тяжение провода фазы "А", соприкосновение его с проводом фазы "В", и, как следствие, перекрытие двух фаз через металлический кузов автосамосвала, обрыв провода фазы "А" и отключение В-6 кВ ф.6-6-К на ПС 110 кВ Беловская действием МФО с неуспешным АПВ. | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "А" ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в пролете опор №№65-66. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Сообщить о произошедшем инциденте в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Беловскому району. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 19.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 17 | 2021-02-07 | 13 | 54 | 0.012999 | 2021-02-07 | 14 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения в результате местного нагрева и нарушения изоляции прибора учёта электроэнергии на вводе потребителя (ул. Новосадовая, 10), подключенного от опоры №53 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146, возникло короткое замыкание на вводе в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146. | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 18 | 2021-02-07 | 23 | 13 | 0.001 | 2021-02-07 | 23 | 15 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Чкаловский ул. Дачная д. 2, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-027. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 19 | 2021-02-09 | 2 | 58 | 0.00175 | 2021-02-09 | 3 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке 0,23 кВ потребителя: выход из строя вводного кабеля 0,23 кВ в с. Демьяновка, ул. Чкалова, 4/3. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 20 | 2021-02-09 | 9 | 42 | 0.00999 | 2021-02-09 | 9 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра до 17 м/с произошел подхлест проводов в пр.оп №220-№221 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К, что явилось причиной возникновения междуфазного к.з. и причиной отключения В-10 кВ ф.10-14-К на ПС 110 кВ Плотниковская. 4.12 Подхлест проводов при воздействии порывистого ветра 17 м/с в пр.оп. №220-№221 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К привел к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете оп.№220 - Оп.№221 на Ф-10-14-К | Техническое мероприятие 1 Устранить замечания выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 21 | 2021-02-09 | 10 | 57 | 0.0004175 | 2021-02-09 | 10 | 58 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Драченино ул. Молодежная д. 1А, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-200. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 46 | 2021-02-07 | 19 | 43 |  | 2021-02-07 | 19 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№556-557 ВЛ-10-кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10-кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№556-557 ВЛ-10-кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10-кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10-кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10-кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 22 | 2021-02-09 | 16 | 37 | 0.203 | 2021-02-09 | 18 | 33 | 3.4.12.5 При резком снижении температуры окружающего воздуха до -17˚С с переходом через 0˚С, произошло повреждение структуры материала фарфорового изолятора фазы «В» на опоре №111 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-С, что привело к его пробою с возникновением однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. 4.12 Повреждение изолятора ф. "В" на опоре № 111 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-С привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора ф. "В" на опоре № 111 на Ф-10-3-С, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-3-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 48 | 2021-02-07 | 10 | 9 | 0.36502 | 2021-02-07 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик трансформатора тока фазы "А" КРУН-10 яч. №6 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская. При перепадах температуры окружающего воздуха и повышенной влажности, произошло перекрытие основной изоляции трансформатора тока фазы "А" марки ТЛМ-10 КРУН-10 яч. №6 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская, что привело к возникновению эл. дуги с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и возникновению междуфазного короткого замыкания с аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская. 4.12 При перекрытии основной изоляции трансформатора тока фазы «А» марки ТЛМ-10 КРУН-10 яч. № 6 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская от действия электрического разряда образовалась повышенная ионизация воздуха, которая привела к пробою воздушного промежутка фаз «А» и «В» с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л действием ТО ЛЭП от ПС 35 кВ Святославской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская на наличие состояния изоляции. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 23 | 2021-02-09 | 12 | 3 | 0.0017649 | 2021-02-09 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-24 фазы "В" при порывах ветра до 18 м/с произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-24 фазы "В" при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-024, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №15-16 ф.5 ТП-24. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-24. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 24 | 2021-02-09 | 4 | 47 | 0.06 | 2021-02-09 | 4 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации произошла потеря эластичности колпачка полиэтиленового КП-22. При длительном воздействии ветровых нагрузок до 18 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №45 ф.10-6-З что привело к разрегулировке провода и возникновению межфазного короткого замыкания. 4.14 При потере эластичности колпачка полиэтиленового КП-22 и длительном воздействии ветровых нагрузок до 18 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Ф-10-6-З, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор 1-54 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КП-22 фазы "А" на опоре №45 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 49 | 2021-02-07 | 20 | 43 | 0.0007682 | 2021-02-07 | 20 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №268 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" на недопустимое расстояние к провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 268 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 26 | 2021-02-09 | 1 | 25 | 0.0265 | 2021-02-09 | 1 | 28 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции трансформатора Т-1 160 кВА(1975 г.в.) ТП-281 произошло внутреннее повреждение трансформатора, что привело к работе защиты с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. 4.12 Старение изоляции Т-1 ТП-281 в течение длительного (более 45 лет) срока эксплуатации привело к внутреннему повреждению в баке тр-ра (пробою изоляции в/в обмотки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренее повреждение Т-1 ТП-281 на ТП-281, Т-1 / Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт Т-1 (ТМ-160/10) ТП-281 в УРО ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести послеремонтные испытания Т-1 (ТМ-160/10) ТП-281. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 27 | 2021-02-09 | 1 | 25 | 0.01355 | 2021-02-09 | 1 | 28 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 18 м/с произошел наброс ветки тополя из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов ВЛ вследствии наброса ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Контрольная-тяг., Пролет: Оп №69 - Оп №70 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор №49-77. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 28 | 2021-02-09 | 2 | 32 |  | 2021-02-09 | 2 | 32 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между изоляторами 10 кВ на приёмной траверсе ТП-032 от ВЛ-10 кВ ф.10-28-И, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, и отключению В-10 кВ ф.10-28-И с успешным АПВ. 4.12 Попадание крупной птицы между изоляторами 10 кВ на приёмной траверсе ТП-032 от ВЛ-10 кВ ф.10-28-И привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на приемную траверсу ТП-032 на Ф-10-28-И г. Белово-д. Ивановка, Пролет: Оп.№3 - ТП 032 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от оп.№1 до оп.№174 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 54 | 2021-02-13 | 11 | 44 |  | 2021-02-13 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя, собственник ООО "Разрез "Березовский", обслуживает ООО «Шахта №12» АО «Стройсервис». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 20.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 52 | 2021-02-09 | 14 | 16 | 0.105 | 2021-02-09 | 14 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на отпайке ТП-578П ГКУ КО "Дирекция автодорог Кузбасса". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении данных ТН. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 30 | 2021-02-09 | 11 | 16 | 0.001333 | 2021-02-09 | 11 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Сидоренково, ул. Центральная, 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-026. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 09.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 54 | 2021-02-09 | 9 | 7 | 0.002331 | 2021-02-09 | 9 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-204 Ф.6-4-П. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 56 | 2021-02-12 | 13 | 55 |  | 2021-02-12 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение трансформатора на ТП-Ю-2-097, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-26-М 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение трансформатора на ТП-Ю-2-097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора. на ТП-Ю-2-097, Трансформатор ТМ-40/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-Ю-2-097 Ответственное лицо: Титов Д.С 16.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 57 | 2021-02-14 | 16 | 21 | 0.000333 | 2021-02-14 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов, о чем свидетельствуют следы подгара проводов в пролете оп.10-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-0-002, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-0-002. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 55 | 2021-02-09 | 1 | 55 |  | 2021-02-09 | 1 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло падения ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-КC от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№82-83, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№82-83 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-КС от ПС 110 кВ Весенняя | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 56 | 2021-02-08 | 23 | 30 | 0.34534 | 2021-02-09 | 1 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (от 18 до 20 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская, что привело к раскачиванию незакрепленного провода приближаясь на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Приближение незакрепленного провода фазы "С" к проводу фазы "В" на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская на недопустимое расстояние, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние на ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 57 | 2021-02-08 | 21 | 22 |  | 2021-02-08 | 21 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская на провода в пролете опор №№44-45, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№44-45 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 15.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 58 | 2021-02-09 | 5 | 15 | 0.0009167 | 2021-02-09 | 6 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-199 в сторону ТП, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" приблизившись на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" вызвав междуфазное короткого замыкание с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.4 В результате увеличения механической нагрузки, вызванная порывами сильного ветра, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-199 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-199 на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-199 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 25.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 59 | 2021-02-17 | 20 | 31 |  | 2021-02-17 | 20 | 31 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов пролете опор № 141/1-141/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П, о чем свидетельствуют следы подгора, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов пролете опор № 141/1-141/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 141/1 - Опора № 141/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 59 | 2021-02-15 | 12 | 56 | 0.12667 | 2021-02-15 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-437 П ЧЛ Щебляков С.Н. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении подобных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 60 | 2021-02-13 | 13 | 32 | 0.81675 | 2021-02-13 | 14 | 31 | 3.4.7.3 При исчезновении напряжения питания 220 В модуль управления В-10 BB/TEL ф.10-1-ДО и ф.10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская типа TER_СМ_16_2D выдает ложную команду на отключение В – 10кВ, из – за конструктивной особенность модуля TER_СМ_16_2D – наличие внутренней гальванической связи между входами отключения по току включенными по схеме «Дешунтирования». 4.20 Самопроизвольное отключение В-10 произошло из-за Наличия внутренней гальванической связи между входами отключения по току включенными по схеме «дешунтирования» модуля управления TER_СМ_16_2D. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ложное срабатывание на ПС 35 кВ Мазуровская | Техническое мероприятие 1 Отключить входа модуля управления TER_СМ_16_2D от токовых цепей В-10 ф.10-1-ДО, В-10 ф.10-21-ЖК с переводом питания модуля от блока БПНТ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Воропанов О.А. 20.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Проверить правильность подключения модулей управления TER_СМ_16_2D на ПС СВЭС согласно составленного списка. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Воропанов О.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить список ПС СВЭС В-10 с модулями управления TER_СМ_16_2D . Ответственное лицо: Начальник СРЗА Воропанов О.А. 20.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 61 | 2021-02-11 | 13 | 40 | 1.35 | 2021-02-11 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление пружины привода в ячейке №74 В-10 ф.10-74-ТП-680 ПС 110 кВ Восточная. При возникновении КЗ на отходящем фидере ф.10-74-ТП-680 от ячейки №74 ПС 110 кВ Восточная, произошел отказ срабатывания В-10 ф-10-74-ТП-680 с последующим отключением В-10 Т-4-40 4с ПС 110 кВ Восточная. 4.1 В следствии деформации пружины привода В-10 ф-10-74-ТП-680 ПС 110 кВ Восточная произошел отказ выключателя, при коротком замыкании на отходящем фидере ф-10-74-ТП-680, что привело к отключению от МТЗ В-10 Т-4-40 4с ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация пружины на ПС 110 кВ Восточная, В-10 Т-4-40 4с | Техническое мероприятие 1 Произвести расширенный, капитальный ремонт В-10 Т-4-40 4с ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Антонов В.М. 20.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение в инвестиционную программу замену В-10 Т-4-40 4с ПС 110 кВ Восточная Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 30.09.2022 год
Кузбассэнерго-РЭС | 62 | 2021-02-11 | 10 | 22 | 0.377 | 2021-02-11 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года), произошло снижение механической прочности провода фазы "С" на опоре №27 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. При понижении температуры окружающего воздуха, произошло тяжение провода фазы "С" на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская, что привело к обрыву провода с последующим падением на металлическую траверсу, что вызвало устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Обрыв провода фазы "С" на опоре №27 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т ПС 110 кВ Воинская в результате воздействия знакопеременных температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 33 | 2021-02-16 | 23 | 5 | 0.30401 | 2021-02-17 | 0 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя-собственника ТП-118П, питающей лагерь «Орленок», находящийся на балансе КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа, что привело к появлению «земли» на ПС 110 кВ Раскатиха. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 7 | 2021-01-15 | 6 | 24 | 0.019326 | 2021-01-15 | 6 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Новолекс". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 8 | 2021-01-16 | 2 | 1 |  | 2021-01-16 | 2 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение блок-контакта КСА привода В-110 Куреинская-1 в цепи отключения. 4.14 Разрушение блок-контакта КСА привода В-110 Куреинская-1 в цепи отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение блок-контакта КСА привода В-110 Куреинская-1 в цепи отключения. на ПС 110 кВ Мысковская, В-110 Куреинская-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Мысковская на наличие износа блок-контактов. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения осмотра при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 22.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 10 | 2021-01-17 | 23 | 58 |  | 2021-01-17 | 23 | 58 | 3.4.9.1 Повреждения в сети потребителя. Собственник МУП "ТРСК.", потребитель находится в списке смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолааев Н.А. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 7 | 2021-01-17 | 20 | 3 | 0.0006 | 2021-01-17 | 20 | 6 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло приближение ветвей кроны дерева (ДКР) к проводам в пролете опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-077, что привело к возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наличие не вырубленной ДКР в пролете опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-077 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-077 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 077, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-077. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 17.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 12 | 2021-01-18 | 12 | 32 | 2.6033 | 2021-01-18 | 14 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-5 "ИП Иванов С.А.". | Организационное мероприятие 1 Направить Информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 8 | 2021-01-17 | 21 | 11 | 3.1281 | 2021-01-17 | 21 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК-70/110 (21 год) на опоре № 6 отпайки на ПС 110 кВ Хахалинская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь произошло отслоение кремнийорганической оболочки от стеклопластикового стержня изолятора фазы "С", в результате чего произошло проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью, что привело к перекрытию изоляции с возникновением одно-фазного короткого замыкания, с последующим разрушением полимерного изолятора и падению провода в пролете опор № 5-7 отпайки на ПС 110 кВ Хахалинская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь (скрытый мгновенно развивающийся дефект). 3.4.13.1 Отсутствие проектных параметров настройки блокировок и методических указаний по выбору параметров настройки: • времени срабатывания «Резервного действия АЧР», что привело к ис-пользованию заводских параметров настройки времени срабатывания «Резервного действия АЧР», в результате чего разрешение действия на отсчёт выдержки времени АЧР-1 после срабатывания измерительного органа АЧР по частоте напряжения 2 секции 110 кВ, в условиях несработавшего измерительного органа АЧР по частоте напряжения 1 секции 110 кВ, произошло че-рез заданную выдержку времени (1 секунда – заводская уставка), длительности которой оказалось недостаточно для завершения процесса выбега двигательной нагрузки; • разблокирования блокировки АЧР по скорости снижения частоты (параметр настройки используется с целью снятия блокировки, блокировка снимается при частоте выше значения параметра (46,6 Гц) при условии, что скорость снижения частоты ниже заданной). В результате чего после начальной фазы переходного процесса со скоростью снижения частоты выше уставки (10 Гц/с) и последующего снижения скорости ниже уставки при фактическом значении частоты на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3 в диапазоне 48,4 – 47,8 Гц, произошло снятие блокировки, что привело к неправильному срабатыванию АЧР. 4.12 Нарушение электрической изоляции линейного подвесного стержневого полимерного изолятора типа ЛК-70/110 провода фазы «С» на опоре № 6 отпайки на ПС 110 кВ Хахалинская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, приведшее к возникновению короткого замыкания на заземленную траверсу опоры с образованием внутри кремнийорганической оболочки электрической дуги, воздействием которой произошел пережег стеклопластикового стержня изолятора с последующим падением провода фазы «С» в пролете опор №№ 5-7 отпайки на ПС 110 кВ Хахалинская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь на землю и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2021 году на отпайке к ПС 110 кВ Хахалинская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы типа ПС-70. Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Лобанов А.Г. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановую проверку устройств АВР на ПС 110 кВ Уропская с устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Лобанов А.Г. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановую проверку на ПС 110 кВ Полысаевская-3 качества контактных соединений в соединительных клеммах устройства АЧР с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Лобанов А.Г. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести изменение уставок устройств АЧР на всех устройствах АЧР, выполненных на базе терминалов ЭКРА-227 0201, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС» рассчитанных по пункту 3.1.6 Ответственное лицо: Директора ПО СВЭС, ЦЭС, ЮЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» Власов Д.С., Голодников С.Н., Петров П.Б. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В объём капитального ремонта в 2021 году на отпайке к ПС 110 кВ Хахалинская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь включить замену полимерных изоляторов ЛК-70 на стеклянные изоляторы типа ПС-70 Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Лобанов А.Г. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в График проверок устройств РЗА на 2021 год проведение внеплановой проверки устройств РЗА на ПС 110 кВ Уропская в марте 2021 года Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты и автоматики ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Черняев В.О. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в График проверок устройств РЗА на март 2021 выполнение внеплановой проверки на ПС 110 кВ Полысаевская-3 качества контактных соединений в соединительных клеммах устройства АЧР Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты и автоматики ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Черняев В.О. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Направить на предприятие – изготовитель (ООО НПП «ЭКРА») запрос о предоставлении методики выбора всех уставок АЧР, выполненных на базе терминалов ЭКРА-227 0201 Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты и автоматики ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Черняев В.О. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Проанализировать методики расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования микропроцессорных устройств АЧР других производителей на наличие в этих методиках условий выбора всех параметров настройки функции АЧР. При необходимости направить запрос соответствующему производителю устройств АЧР о предоставлении методики расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования для всех параметров настройки функции АЧР, выполнить расчет и изменение параметров настройки АЧР. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты и автоматики ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Черняев В.О. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 6 Выполнить расчёт уставок всех устройств АЧР, выполненных на базе терминалов ЭКРА-227 0201, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС», на основании полученной методики предприятия–изготовителя (ООО НПП «ЭКРА») Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты и автоматики ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Черняев В.О. 30.07.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 17 | 2021-01-14 | 20 | 40 | 0.059738 | 2021-01-14 | 21 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и вспучивания грунта из-за понижения температуры окружающего воздуха, произошло отклонение опоры №347/1 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская от нормальной вертикальной оси на 0,5 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 347/1-347/2. При воздействии порывов ветра, произошло расскачивание проводов, что привело к приближению провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 347/1-347/2 на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-12 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 347/1-347/2 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская на недопустимое расстояние из-за отклонения опоры с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-13-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса провода и отклонения опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 08.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 10 | 2021-01-16 | 15 | 16 | 1.26 | 2021-01-16 | 18 | 52 | 3.4.8.1 В результате несанкционированной работы строительной грузоподъемной техники в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-6-М произошло приближение стрелы крана на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, касание с последующим обрывом неизолированных проводов всех трёх фаз (ф.А, ф.В, ф.С) в пролете опор №№138-139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская. В итоге произошло отключение В-10 кВ ф.10-6-М на ПС 110 кВ Шестаковская действием МТЗ, с неуспешным АПВ. 4.4 В результате несанкционированной работы строительной грузоподъемной техники в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, произошло приближение стрелы крана на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, касание и последующий обрыв неизолированных проводов всех трёх фаз (ф.А, ф.В, ф.С) в пролете опор №№138-139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская. Что привело к отключению В-10 кВ ф.10-6-М на ПС 110 кВ Шестаковская действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов А-50 всех трёх фаз (ф.А, ф.В, ф.С) в пролете опор №№138-139 ВЛ-10 ф.10-6-М. на ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, VS010-0004994-509-3139 | Техническое мероприятие 1 Восстановить пролет проводов всех трёх фаз (ф.А, ф.В, ф.С) №№138-139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Сообщить о произошедшем инциденте в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Беловскому району. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 18 | 2021-01-15 | 7 | 35 | 0.132 | 2021-01-15 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "Юргинский". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО "Юргинский" с целью пояснения причин возникновения технологического нарушения, а также о принятых мерах направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 29.01.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 11 | 2021-01-17 | 8 | 55 | 0.005 | 2021-01-17 | 8 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А», «В» в пролете опор 303/1-303/2 , приведший к отключению ВР-22 ф.10-13-Х. 4.12 Падение ветки на провода фаз «А» и «В» в пролете опор 303/1-303/2 привело к межфазному замыканию с аварийным отключением В-10 ВР-22 ф.10-13-Х. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-13-Х, Пролет: Оп. №233/1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-13-Х на предмет набросов посторонних предметов на провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 19 | 2021-01-16 | 20 | 27 | 0.044001 | 2021-01-16 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166 Ф-10-2-А. | Техническое мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 13 | 2021-01-25 | 6 | 13 |  | 2021-01-25 | 6 | 13 | 3.4.12.5 Во время предшествующих сложных метеорологических условий выразившихся в резкой смене температуры до -33С за последние сутки, произошло сверхнормативное натяжение провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 35 кВ К-23 , в результате чего произошёл обрыв крепления натяжной изолирующей подвески верхнего провода на опоре №31, вследствие его падения произошел схлест проводов ВЛ, что явилось причиной короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 35 кВ К-23 с НАПВ. 4.3 Во время предшествующих сложных метеорологических условий выразившихся в резкой смене температуры до -33С за последние сутки, произошло сверхнормативное натяжение провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 35 кВ К-23 , в результате чего произошёл обрыв крепления натяжной изолирующей подвески верхнего провода на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв крепления натяжной изолирующей подвески верхнего провода на опоре №31. на ВЛ 35 кВ К-23, Опора анк. мет. У-60 | Организационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор, на отдельных участках ВЛ, на предмет обнаружения дефектов сварных соединений ВЛ 35 кВ К-23. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам верховой осмотр опор на отдельных участках ВЛ, на предмет обнаружения дефектов сварных соединений на ВЛ 35 кВ К-23, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 20 | 2021-01-20 | 4 | 24 | 0.88738 | 2021-01-20 | 6 | 20 | 3.4.12.1 В результате увеличения нагрузки, вызванное налипанием снега на ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская, произошло его падение на провода в пролете опор №№96-97, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 96-97 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-8-ПД_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД кВ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 14 | 2021-01-26 | 2 | 43 | 0.29456 | 2021-01-26 | 2 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременно выявленный дефект стал причинной отказа привода выключателя ф.6-3-2 и аварийного отключения В-6 3С Т-1-40. 4.11 Отказ привода выключателя ф.6-3-2 на ПС 110 кВ Распадская-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ привода выключателя ф.6-3-2 на ПС 110 кВ Распадская-4. на ПС 110 кВ Распадская-4, BB/TEL-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку В-6 ф.6-3-2 ПС 110 кВ Распадкая-4. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить утепление кабельных вводов в ЗРУ-6. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 15 | 2021-01-26 | 2 | 43 |  | 2021-01-26 | 2 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Распадская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 17 | 2021-01-27 | 16 | 4 | 0.0037575 | 2021-01-27 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки из вне охраняемой зоны ВЛ-6 ф.6-1-7 в пролете оп.№6/8-оп.№6/9, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-1-7. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки из вне охраняемой зоны ВЛ-6 ф.6-1-7 в пролете оп.№6/8-оп.№6/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из вне охраняемой зоны. на ВЛ-6 ф.6-1-7, пролет оп.№6/8-оп.№6/9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-1-7. Ответственное лицо: Титов Д.С 02.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 18 | 2021-01-27 | 17 | 50 | 1.5167 | 2021-01-27 | 20 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП "АЗС". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Росстехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 19 | 2021-01-27 | 20 | 59 | 4.001 | 2021-01-27 | 23 | 27 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки с дерева стоящего вне охраняемой зоны ВЛ-6 ф.6-14-З на провода в пролете оп.№38-оп.№39, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, возникновению межфазного замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-14-З. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки с дерева стоящего вне охраняемой зоны ВЛ-6 ф.6-14-З на провода в пролете оп.№38-оп.№39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с дерева стоящего вне охраняемой зоны ВЛ-6 ф.6-14-З. на Ф-6-14-З, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-14-З, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 28.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 20 | 2021-01-27 | 23 | 8 | 0.025384 | 2021-01-28 | 3 | 50 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, метели произошел схлест проводов ВЛ-10 ф.10-2-К пролете опор 35-36, а затем в пролете опор 37-38, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и , как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, метели произошел схлест проводов ВЛ-10 ф.10-2-К пролете опор 35-36, а затем в пролете опор 37-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 ф.10-2-К на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36; Схлест проводов ВЛ-10 ф.10-2-К на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 21 | 2021-01-23 | 20 | 57 | 0.006668 | 2021-01-23 | 21 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-238 Ф-10-7-СБ. | Техническое мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 01.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 13 | 2021-01-26 | 7 | 54 | 1.25 | 2021-01-26 | 9 | 34 | 3.4.12.5 При резком снижении температуры до -52˚С произошло чрезмерное натяжение провода ВЛ-10 ф.10-11-Б, приведшее к его разрыву в пр. оп. №№ 303-305. 4.13 Резкое снижение температуры окружающего воздуха (до -52˚С) привело к обрыву провода ф. "С" СИП-3 1x70 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б в пролётах опор №№ 303-305 в месте крепления вязкой к изолятору на оп. № 304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "С" на Ф-10-11-Б_Барачата, Красный Ключ,Скарюп, Пролет: Оп №303 - Оп №304 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 28.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 22 | 2021-01-28 | 10 | 13 | 0.003335 | 2021-01-28 | 10 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя жилой дом ул. Цветочная-20 п.Чистая грива. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 22 | 2021-01-22 | 19 | 54 | 0.014666 | 2021-01-22 | 20 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и естественного старения материалов, произошло разрушение контактного соединения обмотки трансформатора (ТМ-100) фазы "С" со шпилькой по стороне 0,4 кВ на ТП-128 от ф.10-2-У ПС 35 кВ Устьколбинская. 4.2 Разрушение контактного соединения обмотки трансформатора (ТМ-100) фазы "С" со шпилькой 0,4 кВ ТП-128 от ф.10-2-У ПС 35 кВ Устьколбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трансформатор ТП-128 на ТП-128 ф.10-2-У | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр всех ТП-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-2-У от ПС 35 кВ Устьколбинская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 14 | 2021-01-28 | 9 | 14 | 0.098335 | 2021-01-28 | 11 | 12 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации (18 лет) произошло старение фарфоровой изоляции штыревого изолятора ф. "В" на опоре № 310/66 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-А с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции. При попадании влаги, при воздействии перепадов температур (-5/-45˚С), произошло перекрытие и разрушение фарфоровой изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 310/66 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-А с нарушением крепления, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры № 310/66 и возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Разрушение изолятора ф. "В" на оп. №310/66 ВЛ-10 кВ ф.10-12-А привело к нарушению электрической изоляции линии с возникновением однофазного замыкания на "землю" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШФ-20 на ф.10-12-А, VS010-0005082-508-1066 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-А от оп. №310 до оп.№310/188 Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 05.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 23 | 2021-01-30 | 18 | 1 |  | 2021-01-30 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов пролете опор 19-20, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов пролете опор 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 24 | 2021-01-29 | 9 | 25 | 0.012692 | 2021-01-29 | 9 | 26 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов пролете опор 6\33-6\34, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов пролете опор 6\33-6\34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.10-2-К., Пролет опор 6\33-6\34. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 25 | 2021-01-29 | 8 | 20 | 0.0351 | 2021-01-29 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло разрушения колпачка и срыв изолятора фазы «А» на опоре №161 ВЛ-10кВ ф.10-7-К, что привело к падению провода на траверсу, приведшее к однофазному замыканию на ВЛ-10 кВ ф.10-7-К и появлению «земли» на ПС 35 кВ Терентьевская. 4.14 В результате разрушения колпачка и срыва изолятора фазы «А» на опоре №161 ВЛ-10кВ ф.10-7-К, произошло падение провода на траверсу, приведшее к однофазному замыканию на ВЛ-10 кВ ф.10-7-К и появлению «земли» на ПС 35 кВ Терентьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения колпачка и срыва изолятора фазы «С» на опоре №161ВЛ-10кВ ф.10-7-К на Ф-10-7-К (Собств.), Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 03.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 26 | 2021-01-29 | 11 | 8 | 0.037662 | 2021-01-29 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-8-С в пролете опор №15-16 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-8-С от ПС 110 кВ Шахтовая действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-8-С в пролете опор №15-16 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-8-С. на Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-8-С, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 27 | 2021-01-29 | 12 | 38 | 0.049784 | 2021-01-29 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 29-30, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Дудченко И.И. 04.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 28 | 2021-01-29 | 14 | 1 | 1.7414 | 2021-01-29 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ на ТП-72 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-п.Байдаевка-2 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ на ТП-72 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ-6кВ на ТП-72, КЛ-6кВ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 на ТП-72. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6п.Байдаевка-2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 29 | 2021-01-29 | 14 | 40 |  | 2021-01-29 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-П в пролете опор №119-120, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная. 4.4 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-П в пролете опор №119-120, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-П, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 30 | 2021-01-29 | 16 | 23 | 0.2118 | 2021-01-29 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ на ТП-72 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-п.Байдаевка-2 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ на ТП-72 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-п.Байдаевка-2 на ПС 35 кВ Байдаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и повреждение кабеля на КЛ-6кВ на ТП-72, КЛ-6кВ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6кВ на ТП-72. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6п.Байдаевка-2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 31 | 2021-01-29 | 17 | 2 | 0.031334 | 2021-01-29 | 18 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ на ТП-72 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-п.Байдаевка-2 на ПС 35КВ Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ на ТП-72 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и повреждение кабеля на КЛ-6кВ на ТП-72 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 на ТП-72. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.01.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 32 | 2021-01-29 | 18 | 50 | 0.76268 | 2021-01-29 | 20 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя СНТ Авиатор-1. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 33 | 2021-01-30 | 12 | 46 | 0.0025 | 2021-01-30 | 12 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-ТБО | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 23 | 2021-01-25 | 12 | 21 | 0.15837 | 2021-01-25 | 12 | 31 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха (до -38 С), произошло чрезмерное тяжение провода фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская между ЛР-10 кВ ТП-202 и приёмной траверсой ТП-202 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к срыву штыревого изолятора с колпачка и касанию голого провода на корпус конструкции ТП-202 с последующим устойчивым однофазным замыканием на "Землю". 4.12 В результате срыва ШС-10 фазы "В" с колпачка крюка на приёмной траверсе ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, произошло касание голого провода на корпус конструкции ТП-202 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская с устойчивым замыканием на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на "Землю" на ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская | Техническое мероприятие 1 Ослабить шлейфа между ЛР-10 кВ ТП-202 и приёмной траверсой ТП-202 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр надёжности крепления изоляторов на приёмных траверсах ТП по ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С.Андреев 12.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 28 | 2021-01-28 | 2 | 16 | 0.205 | 2021-01-28 | 3 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-390П ООО"Регеонэнергосеть". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 01.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении данных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 32 | 2021-01-29 | 16 | 53 | 0.054898 | 2021-01-29 | 18 | 52 | 3.4.7.3 В результате высыхания колпачка крепления на изоляторе фазы "А" на опоре №185/8 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, под воздействием ветровых нагрузок, произошел срыв изолятора на ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к касанию провода металлической траверсы на опоре №185/8 с последующему возникновением однофазного замыканию на "Землю" на ВЛ-10 кВ ф.10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №185/8 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская и последующее касание провода металлической траверсы, что привело к появлению "Земля" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 33 | 2021-01-31 | 17 | 15 | 0.000668 | 2021-01-31 | 17 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "ТомскТрансГаз". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить исх. письмо в адрес собственника ООО "ТомскТрансГаз" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения, а также о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 26.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 34 | 2021-01-30 | 7 | 40 | 0.00501 | 2021-01-30 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "А" на опоре №197/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. При воздействии низких температур и порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №197/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. 4.12 При раскачивании незакрепленного провода фазы "А" на опоре №197/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок крепления проводов. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 08.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 08.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 1 | 2021-01-01 | 15 | 30 |  | 2021-01-01 | 15 | 30 | 3.4.8.5 В результате столкновения автотранспортного средства неизвестных лиц с опорой № 7/14/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Я-033, произошел излом ж/б приставки опоры, что привело к схлесту проводов ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Я-033. 4.4 Излом ж/б приставки опоры №7/14/1, ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Я-033 повлекший за собой падение опоры и схлест проводов ВЛ, под воздействием внешнего механического воздействия (Дорожно транспортное проишествие ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-033, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 01.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить сообщение в отделение МВД России по Яйскому району о произошедшем ДТП. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.01.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 2 | 2021-01-02 | 1 | 45 | 0.585 | 2021-01-02 | 3 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на опоре №37/10 ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фазы "А", с последующим возникновением замыкания на "Землю". 4.12 В результате низких изоляционных свойств КЛ на опоре №37/10 ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-МП_ПС Водозабор, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 6 | 2021-01-08 | 6 | 17 | 23.9251 | 2021-01-08 | 11 | 39 | 3.4.8.2 В результате проведения работ крупногабаритной техникой принадлежащей обогатительной фабрике "Барзасское товарищество" в пределах охранной зоны ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ 35 кВ А-40, произошел обрыв нижнего провода фазы "С" в пролете опор №№45-45а ВЛ 35 кВ А-39, что привело к появлению "Земля" в сети 35 кВ. 4.13 При касании крупногабаритной техники с проводом фазы "С" в пролете опор №№45-45а ВЛ 35 кВ А-39, произошло увеличение нагрузки с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы на ВЛ 35 кВ А-39, Пролет: Опора № 45 - Опора № 45а | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ 35 кВ А-40 на наличие мест подверженных сторонним воздействиям. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Совместно с представителем обогатительной фабрики ООО СП «Барзасское товарищество» разработать мероприятия направленные на обеспечение безопасного передвижения оборудования в районе ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ 35 кВ А-40 (Согласно Приложению № 19 Список мероприятий). Ответственное лицо: Пшеничников В.Р., Сергеев А.В. 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Совместно с представителем шахты Первомайская АО «УК «Северный Кузбасс» разработать организационные и технические мероприятия направленные на повышение надежности электроснабжения (Согласно Приложению № 22 Список мероприятий). Ответственное лицо: Пшеничников В.Р., Трушаков А.В. 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ 35 кВ А-40 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 31.03.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 9 | 2021-01-04 | 0 | 15 |  | 2021-01-04 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№301-302 ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская. При воздействии порывов ветра, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№301-302 ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№301-302 ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления разрегулированных стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 11.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 1 | 2021-01-05 | 23 | 17 | 0.26245 | 2021-01-06 | 7 | 31 | 3.4.7.3 Несвоевременно выявленные в течение длительного (более 49 лет) срока эксплуатации линии дефекты узлов крепления привели к срыву штыревых изоляторов ф. "А" и ф. "С" со штырей КРУН-10 кВ яч. ф. 10-2-Д со схлестом проводов фаз "А" и "С" и возникновением межфазного КЗ с последующим переходом в замыкание на землю ф. "А". 4.12 Срыв штыревых изоляторов ф. "А" и ф. "С" на приёмной конструкции яч. КРУН-10 кВ ф. 10-2-Д привёл к межфазному замыканию с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов ф.ф. "А" и "С" со штырей КРУН-10 кВ на Ф-10-2-Д, Пролет: КРУН-10 -Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков и изоляторов на спуске между 1 опорой и КРУН ПС Рассвет ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 11.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 5 | 2021-01-11 | 17 | 50 | 0.14869 | 2021-01-11 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло изменение свойств материалов, старение изоляции и повреждение ЛР-6кВ ввод на ТП -7, вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-17-17 на ПС 35 кВ Байдаевская, а затем к аварийному отключению ф.6-5-95 на РП-17 после успешного РПВ ф.6-17-17. 4.1 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло изменение свойств материалов, старение изоляции и повреждение ЛР-6кВ ввод на ТП -7, вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ЛР-6кВ ввод на ТП -7, вследствие межфазного короткого замыкания. на ЛР-6кВ ввод на ТП -7 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР-6 на ТП-7. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-17-17. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 6 | 2021-01-11 | 19 | 13 | 0.025308 | 2021-01-11 | 19 | 15 | 3.4.12.1 Из-за снегопада произошло налипание снега на ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, произашел провис и касание ветки проводов в пролете опор 29-30, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. 4.12 Из-за снегопада произошло налипание снега на ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, что привело к их провису и касанию ветки проводов в пролете опор 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветки проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.10-2-К, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 3 | 2021-01-06 | 6 | 4 | 0.1431 | 2021-01-06 | 7 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременно выявленные в течение длительного (более 49 лет) срока эксплуатации линии дефекты узлов крепления привели к срыву штыревых изоляторов ф. "А" и ф. "С" со штырей КРУН-10 кВ яч. ф. 10-2-Д со схлестом проводов фаз "А" и "С" и возникновением межфазного КЗ с последующим переходом в замыкание на землю ф. "А". 4.12 Срыв штыревых изоляторов ф. "А" и ф. "С" на приёмной конструкции яч. КРУН-10 кВ ф. 10-2-Д привёл к межфазному замыканию с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов ф.ф. "А" и "С" со штырей КРУН-10 кВ на Ф-10-2-Д на Ф-10-2-Д, Пролет: КРУН-10 -Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков и изоляторов на спуске между 1 опорой и КРУН ПС Рассвет ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 11.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 10 | 2021-01-09 | 14 | 58 | 0.19167 | 2021-01-09 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате загнивания тела опоры № 262 ВЛ-6 кВ Ф-10-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая, произошло выпадание крюка фазы "А", что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-10-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. 4.12 Приближение провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 262 ВЛ-6 кВ Ф-10-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 12 | 2021-01-12 | 9 | 38 | 0.17774 | 2021-01-12 | 11 | 45 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до - 38 С/, произошло чрезмерное тяжение с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №№84-85 и сорвало крепление провода фазы "А" ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, что привело к приближению проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние друг к другу. 4.4 Приближение проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№84-85 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, привело к возникновению междуфазного короктого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляционного промежутка на Ф-6-4-НМ_ПС 110 кВ Анжерская НПС, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.01.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 13 | 2021-01-10 | 13 | 37 | 0.003999 | 2021-01-10 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, ввода в дом от опоры №7 ф№2 ВЛ-0,4кВ ТП-238 ф-10-7-СБ. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Провести беседу с потребителем на тему о недопущении данного нарушения. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 14 | 2021-01-11 | 20 | 30 | 0.004998 | 2021-01-11 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, ввода в здание от опоры №1 ф№ ВЛ-0,4кВ ТП-036 ф-10-7-СБ. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций.Провести беседу с потребителем на тему о недопущении данного нарушения. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 15.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 15 | 2021-01-10 | 16 | 3 | 0.058331 | 2021-01-10 | 16 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, ввода в дом от опоры №3/3 ф№2 ВЛ-0,4кВ ТП-440 ф-10-1-Ж. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций.Провести беседу с потребителем на тему о недопущении данного нарушения. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 15.02.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 4 | 2021-01-12 | 8 | 18 |  | 2021-01-12 | 8 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет) на опоре №114 ВЛ 35 кВ Б-50 произошло уменьшение сечения провода ф. "В" в поддерживающем зажиме, что при резком понижении температуры воздуха до -27˚С привело к обрыву провода АС-95/16 ф. "В" в месте выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН, с последующим падением провода на землю в пролете опор №113-115 ВЛ 35 кВ Б-50. 4.13 На опоре №114 ВЛ 35 кВ Б-50 произошел обрыв провода ф. "В" типа АС-95/16 в месте выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН с последующим падением его на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" АС-95/16 на оп. № 114 ВЛ 35 кВ Б-50 на ВЛ 35 кВ Б-50 на ВЛ 35 кВ Б-50, Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль на ВЛ 35 кВ Б-50. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
Кузбассэнерго-РЭС | 5 | 2021-01-12 | 7 | 23 | 0.007659 | 2021-01-12 | 7 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети 6 кВ потребителя ООО Разрез "Шестаки". | Организационное мероприятие 1 Подготовить Акт стороннего воздействия, письмо об устранении замечаний по ВЛ потребителя на АО разрез "Шестаки". Ответственное лицо: Начальник РЭС Вражнов М.С. 26.03.2021 год