## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
ГАЭС | 96 | 2021-03-24 | 10 | 55 |  | 2021-03-24 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра в пролете опор №255-255/1 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра в пролете опор №255-255/1 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: - Оп №225/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №225-225/1. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 23.04.2021 год
ГАЭС | 97 | 2021-03-24 | 11 | 20 |  | 2021-03-24 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №69/18-69/19 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №69/18-69/19 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-22-13 ЦРБ, Пролет: Оп №69/18 - Оп №69/19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №69/18-69/19. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 23.04.2021 год
ГАЭС | 98 | 2021-03-24 | 12 | 15 | 1.28 | 2021-03-24 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса и схлёст проводов в пролете опор №24-25. 4.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате разрегулировки стрелы провиса провода в пролете. на Л-22-1 Шебалино, Пролет: Оп №24 - Оп №25 | Техническое мероприятие 1 24.03.2021 выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №24-25. Отчитаться о выполнении до 23.04.2021 Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 23.04.2021 год
ГАЭС | 99 | 2021-03-24 | 12 | 20 | 0.95835 | 2021-03-24 | 14 | 15 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха привело к образованию микро трещин в изоляции высоковольтного предохранителя что в дальнейшем привело к разрушению фарфорового основания ПКТ-10 кВ ф. В СТП 6/0,4 кВ № 6-12-10 и от влияния сильного ветра произошло разрушение и выпадения верхней части предохранителя из губок опорного изолятора и вследствие произошло замыканию плавкой вставки на землю. 4.12 разрушение и выпадения верхней части предохранителя из губок опорного изолятора и вследствие произошло замыканию плавкой вставки на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-6-12-10, Предохранитель ПКТ101-6-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПКТ-10 кВ ф. В СТП 6/0,4 кВ №6-12-10 и отчитаться до 30,04,2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.04.2021 год
ГАЭС | 101 | 2021-03-24 | 18 | 10 | 0.0605 | 2021-03-24 | 18 | 43 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха и прохождение мокрого снега с налипанием на опорный изолятор Ф-А , в результате чего произошло разрушение опорного изолятора на ТП28-9-1 – поверхностное перекрытие с дальнейшим разрушением ИО-10 4.12 В результате налипания мокрого снега на ТП 28-9-1 , произошло разрушение опорного изолятора Ф-А.ИО-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-28-9-1, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Заменили опорный изолятор Ф-А на ТП 28-9-1 24.03.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 16.05.2021 год
ГАЭС | 102 | 2021-03-24 | 21 | 16 | 0.018 | 2021-03-24 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-6-42 произошло по причине схлеста голого провода на вводе в жилой дом потребителя от опоры №5/2 порывистым ветром. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ввода в жилой дом от опоры №5/2 о необходимости своевременного технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 05.05.2021 год
ГАЭС | 104 | 2021-03-26 | 12 | 0 | 0.081336 | 2021-03-26 | 13 | 6 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки привело к обрыву вязки изолятора ф. А на оп. 87/13/8 Л-12-5 провод лег на крюк, в результате намокания опоры из-за мокрого снега произошло выгорания крюка изолятора ф. А и его выпадение из тело опоры что привело к дальнейшему межфазному замыканию в пролет оп. 87/13/8-87/13/9 Л-12-5 4.3 обрыв вязки изолятора ф. А на оп. 87/13/8 Л-12-5 провод лег на крюк, в результате намокания опоры из-за мокрого снега произошло выгорания крюка изолятора ф. А и его выпадение из тело опоры что привело к дальнейшему межфазному замыканию в пролет оп. 87/13/8-87/13/9 Л-12-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оп. 87/13/8 Л-12-5 выпадение крюка изолятора ф. А на Л-12-5 Удаловка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф. А оп. 87/13/8 Л-12-5 и отчитаться до 30,04,2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 30.04.2021 год
ГАЭС | 105 | 2021-03-26 | 14 | 14 | 0.063799 | 2021-03-26 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-11-1 4.4 Из-за воздействия ветра произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-11-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 26.03.2021 г. Произведено включение АВ 0,4кВ Ф-3 от ТП-37-11-1 Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 106 | 2021-03-26 | 14 | 41 |  | 2021-03-26 | 14 | 41 | 3.4.12.2 Из-за сильного ветра произошло кратковременное короткое замыкание на спусках 10кВ в ТП-37-15-20, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. 4.4 Из-за сильного ветра произошло кратковременное короткое замыкание на спусках 10кВ в ТП-37-15-20, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное короткое замыкание на Л-37-15 Тобелер, Спуск оп.№ 232/44/12 до КТП 37-15-20 | Техническое мероприятие 1 26.03.2021 г. Произведена перетяжка спусков к ТП 37-15-20 ВЛ 10кВ Л 37-15 Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 107 | 2021-03-26 | 14 | 55 | 0.025666 | 2021-03-26 | 15 | 39 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки и раскачивание произошел излом жил и обрыв проводов пролете опор №6-6/1 от ТП 37-11-22 Ф-1 что привело к КЗ между проводами после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-22. 4.13 Из-за ветровой нагрузки произошел обрыв проводов пролете опор №6-6/1 от ТП 37-11-22 Ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-22, Пролет: Опора №6-опора №6-1 | Техническое мероприятие 1 26.04.2021 г. произведён ремонт провода в пролете опор №6-6/1 Ф-1 от ТП-37-11-22. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-37-11-6. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 108 | 2021-03-26 | 15 | 40 | 0.070851 | 2021-03-26 | 17 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-7-1, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 23.04.2021 год
ГАЭС | 109 | 2021-03-26 | 16 | 25 | 0.095202 | 2021-03-26 | 18 | 17 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №3-4 после чего отключился Ф-2 от ТП-37-15-8 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №3-4 после чего отключился Ф-2 от ТП-37-15-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-15-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 26.03.2021 г. произведена перетяжка, регулировка проводов в пролете опор №3-4 Ф-2 от ТП-37-15-8. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 . Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-37-15-8. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 110 | 2021-03-26 | 16 | 44 | 0.025501 | 2021-03-26 | 17 | 18 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 и отключился ф.2от ТП-37-5-5 4.4 Из-за ветровой нагрузки и разрегулировки стрелы провеса произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 и отключился ф.2 от ТП-37-5-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-5-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 26.03.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №3-4 Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 111 | 2021-03-27 | 13 | 51 |  | 2021-03-27 | 13 | 51 | 3.4.12.2 Из-за сильного ветра произошло короткое замыкание между фазами "ВС"в пролёте опор № 8-9 4.4 Из-за сильного ветра произошло короткое замыкание между фазами "ВС"в пролёте опор № 8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-21 РП "Ортолык-2", Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Срок до 01.04.2021 г. произвести перетяжку провода в пролёте оп № 8-9 по ВЛ 10кВ Л 37-21. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 113 | 2021-03-28 | 22 | 0 | 0.048501 | 2021-03-28 | 23 | 37 | 3.4.12.1 Из-за налипание мокрого снега на изолятор фары А произошло короткое замыкание на корпус ТП 37-11-2 , после чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-2 4.12 налипание мокрого снега на изолятор фары А произошло короткое замыкание на корпус ТП 37-11-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание на корпус ТП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-2, Ввод | Техническое мероприятие 1 28.03.2021 г. Произведена очистка изолятора от мокрого снега Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 114 | 2021-03-29 | 14 | 26 | 0.98 | 2021-03-30 | 16 | 46 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 20 м/с 29.03 произошёл кратковременный схлёст проводов , 30.03 произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№ 8-9 4.4 слёст проводов в пролёте оп.№ 8-9 из-за ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слёст проводов на Л-37-21 РП "Ортолык-2", Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 30.03.2021 г. Произведена перетяжка провода в пролёте опор №8-9 Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов.Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 115 | 2021-03-30 | 7 | 53 | 2.28 | 2021-03-30 | 9 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке - наброс на проводах в пролёте оп№ 33/2/1-33/2/1а | Организационное мероприятие 1 30.03.2021 г. ведомственная отпайка отключена, собственнику выдано уыдано уведомление . Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 116 | 2021-03-30 | 9 | 42 |  | 2021-03-30 | 9 | 42 | 3.4.10 Из-за залета птицы произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-16-3, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-16 "Т- Сортогой" 4.12 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-16-3, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-16 "Т- Сортогой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание по телу птицы на шпильках трансформатора на ТП-37-16-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 30.03.2021 г. Убрали птицу. Рассмотреть возможность установки защитного кожуха. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: ТуркановР.К 16.04.2021 год
ГАЭС | 83 | 2021-03-10 | 20 | 50 | 0.027501 | 2021-03-10 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№1/1-1/2. Схлест проводов ф. "С" и "0". | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Отчет о выполнении до 10.04.21. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 10.04.2021 год
ГАЭС | 84 | 2021-03-12 | 13 | 40 | 0.0135 | 2021-03-12 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов в пролете опор №2-3. 4.4 Воздействие порывистого ветра привело к разрегулировке провода в пролете опор №2-3 с последующим кратковременным схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-1-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 18.04.2021 год
ГАЭС | 85 | 2021-03-12 | 13 | 53 |  | 2021-03-12 | 13 | 53 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на спусках 10кВ ТП-26-19-2 произошло кратковременное короткое замыкание проводов между фазами "А" и "В" из-за чего действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание проводов между фазами "А" и "В" из-за чего действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное короткое замыкание на Л-26-19 Курай, Спуск оп.№ 468/1/16 до КТП 26-19-2 | Организационное мероприятие 1 12.03.2021 Произвели перетяжку спусков 10кВ фазы "А"и "В" в сторону ТП26-19-2. Отчёт предоставить 09.04.2021 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О. 09.04.2021 год
ГАЭС | 86 | 2021-03-12 | 15 | 25 | 1.155 | 2021-03-12 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло по причине повреждения на спуске к потребительской ТП-15-3-46. | Организационное мероприятие 1 Отправить собственнику ТП-15-3-46 письмо о необходимости своевременного ремонта и технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 19.04.2021 год
ГАЭС | 87 | 2021-03-13 | 14 | 50 | 0.039634 | 2021-03-13 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3 произошло по причине схлеста голого провда на вводе в жилой дом потребителя от опоры №6/4. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ввода в жилой дом от опоры №6/4 о необходимости своевременного технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Куценко Ардрей Борисович 16.04.2021 год
ГАЭС | 88 | 2021-03-13 | 18 | 25 | 0.01125 | 2021-03-13 | 19 | 10 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на оп.№6/3 из-за чего произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор № 6/3 - 6/4. 4.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на оп.№6/3 из-за чего произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор № 6/3 - 6/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-21-12, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 13.03.2021 произведена установка сорванного изолятора п перетяжка провода в пролёте опор № 6/3-6/4. ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-26-21-12. Отчёт о выполнении предоставить до 09.04.2021. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О. 09.04.2021 год
ГАЭС | 89 | 2021-03-14 | 9 | 29 | 0.035584 | 2021-03-14 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №11-12, после чего отключился АВ-0,4кВ Ф-1 от ТП-37-11-18 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №11-12, после чего отключился АВ-0,4кВ Ф-1 от ТП-37-11-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-18, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 14.03.2021 Произведена перетяжка, регулировка проводов в пролете опор №11-12 Ф-1 от ТП-37-11-18 Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-37-11-18. Обратить особое внимание на провис проводов в пролёте опор. Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 16.04.2021 год
ГАЭС | 90 | 2021-03-14 | 10 | 35 | 0.051332 | 2021-03-14 | 11 | 52 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки и раскачивания провода произошел излом жил и обрыв провода в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №3/1-3/2, после чего отключился Ф-2 от ТП-37-5-5. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №3/1-3/2, после чего отключился Ф-2 от ТП-37-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-5-5, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 14.03.2021 г. Произведен ремонт провода в пролете опор №3/1-3-2 Ф-2 от ТП-37-5-5 Отчёт предоставить до 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 16.04.2021 год
ГАЭС | 91 | 2021-03-16 | 11 | 33 | 0.23 | 2021-03-16 | 13 | 5 | 3.4.10 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" произошло по причине попадания животного (кошки) в РУ 10 КТП ТП-22-6-4 с последующим замыканием ф.А на землю на вводе 10 кВ силового трансформатора. 4.12 Технической причиной отключения ВЛ 10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" послужило попадание животного (кошки) на ввод силового трансформатора 10 кВ на ТП-22-6-4 с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного (кошки) на ввод силового трансформатора на ТП-22-6-4, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции силового трансформатора ТП-22-6-4, рассмотреть возможность установки защитного кожуха. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 09.04.2021 год
ГАЭС | 92 | 2021-03-20 | 13 | 43 | 0.051332 | 2021-03-20 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-9 произошло по причине схлёста проводов на вводе в дом потребителя от опоры №2. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ввода от опоры №2 о необходимости своевременного технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 16.04.2021 год
ГАЭС | 93 | 2021-03-21 | 19 | 6 | 0.075332 | 2021-03-21 | 20 | 59 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №5-6, после чего отключился Ф-1 от ТП-26-9-2 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №5-6, после чего отключился Ф-1 от ТП-26-9-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-9-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 21.03.2021 г. Произведена перетяжка, регулировка проводов в пролете опор №5-6 Ф-1 от ТП-26-9-2 Отчёт предоставить до 09.04.2021 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О. 09.04.2021 год
ГАЭС | 94 | 2021-03-20 | 15 | 41 | 3.8316 | 2021-03-20 | 19 | 10 | 3.4.8.5 В следствии возгорании жилого дома находящегося в охранной зоне ВЛ, произошло перегорание провода в пролете опор №111/11-111/12 ф. "В". 4.10 перегорание провода в пролете опор №111/11-111/12 ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода ф. "В" на Л-1-8 Кызыл-Озек, Пролет: Оп №111/11 - Оп №111/12 | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт провода в пролете опор №111/11-111/12. Отчет до 20.04.21. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 24.04.2021 год
ГАЭС | 95 | 2021-03-22 | 10 | 50 | 0.04 | 2021-03-22 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие износа и длительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-17 ф. 1 в пролет оп. 7-8 произошло вытягивание провода и его излом, что привело к обрыву ф. А и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.13 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-17 ф. 1 в пролет оп. 7-8 произошло вытягивание провода и его излом, что привело к обрыву ф. А и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-17, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. 7-8 от ТП 6-17-17 ф. 1 и отчитаться до 30,04,2021 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.04.2021 год
ГАЭС | 65 | 2021-02-18 | 4 | 30 | 0.11158 | 2021-02-18 | 5 | 35 | 3.4.12.1 Прохождение мокрого снега с налипанием на разрядник Ф-А , в результате чего произошло разрушение разрядника на ТП28-9-6. Произошло – поверхностное перекрытие с дальнейшим разрушением ОПН-10 4.12 В результате налипания мокрого снега на ТП 28-9-6 , произошло разрушение разрядника Ф-А.ОПН-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-28-9-6, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Заменили разрядник Ф-А на ТП 28-9-6 18.02.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 15.03.2021 год
ГАЭС | 66 | 2021-02-19 | 4 | 0 | 0.98082 | 2021-02-19 | 5 | 50 | 3.4.12.2 При осмотре было обнаружено схлест проводов от РТП к ТП 28-13-7. В результате порывов ветра произошёл схлест проводов от РТП к ТП 28-13-7 в результате чего произошло К.З на линии. 4.4 При осмотре было обнаружено схлест проводов от РТП к ТП 28-13-7. В результате порывов ветра произошёл схлест проводов от РТП к ТП 28-13-7 в результате чего произошло К.З на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-28-13 Усть-Кумир, Спуск оп 311/123/1-до КТП28-13-7 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л 28-13,произвели регулировку проводов от РТП к ТП 28-13-7 19.02.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 05.03.2021 год
ГАЭС | 67 | 2021-02-19 | 20 | 0 | 0.29 | 2021-02-19 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки свыше 19 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф-A в пролёте опор 17/3-17/4 с последующим касанием провода ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ, находящейся в охранной зоне ВЛ 10 кВ 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки свыше 19 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф-A в пролёте опор 17/3-17/4 с последующим касанием провода ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ, находящейся в охранной зоне ВЛ 10 кВ, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на Л-29-4 Талда, Пролет: Оп №17/3 - Оп №17/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте оп.17/3-17/4 19.02.2021 г., предоставить отчёт до 31.03.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 31.03.2021 год
ГАЭС | 68 | 2021-02-19 | 21 | 25 |  | 2021-02-19 | 21 | 25 | 3.4.12.1 В результате неблагоприятных погодных условий , а именно налипание мокрого снега и воздействие ветровых нагрузок, произошло нависание дерева (расположенного за пределами охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 110 кВ КТ-82 и касание макушкой за провод ВЛ. 3.4.7.3 При неуспешном АПВ, в момент включения СВ-110 произошло витковое замыкание в катушке , в результате катушка сгорела и выключатель не включился 4.4 Замыкание на землю фазы "С" по стволу дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево из-за пределов ОЗ ВЛ нависшее на провод фазы "С" на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Пролет: Оп.162 - Оп.163 (КТ-82) 4.10 Межвитковое замыкание и выгорание катушки электромагнита включения СВ-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание катушки электромагнита включения на ПС 110 кВ Турачакская №18 | Техническое мероприятие 1 20.02.21 произвести вырубку нависшего на провод фазы "С" дерева в пролете опор №162-163 ВЛ 110 кВ КТ-82 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС №18 «Турочакская», СВ-110 кВ, произвести замену катушки электромагнита включения и опробование работы выключателя 20.02.2021 и отчитаться о замене до 04.03.2021 Ответственное лицо: начальник СПС Соловьёв С.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ КТ-82 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.03.2021 год
ГАЭС | 69 | 2021-02-20 | 0 | 15 |  | 2021-02-20 | 0 | 15 | 3.4.9.1 Повреждение в зоне обслуживания Алтайэнерго. Произведен осмотр ВЛ в зоне обслуживания МРЭС, замечаний нет. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АЭ об отключении В-10 на ПС "Майминская" при повреждении Л-14-4 Ая в зоне ответственности АЭ Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 02.04.2021 год
ГАЭС | 70 | 2021-02-21 | 15 | 20 | 0.041332 | 2021-02-21 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов в пролёте оп. 1/5-1/6, что привело к замыканию ф-А с ф-В и отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 29-10-11 4.4 В результате воздействия порывистого ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов в пролёте оп. 1/5-1/6, что привело к замыканию ф-А с ф-В и отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 29-10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов ф-А и ф-В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-10-11, Пролет: Оп №1/5 - Оп №1/6 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлёстывание проводов в пролёте оп. 1/5-1/6 21.02.2021 г., выполнить регулировку стрелы провеса. Предоставить отчёт до 02.04.2021 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 02.04.2021 год
ГАЭС | 71 | 2021-02-21 | 18 | 0 | 0.03625 | 2021-02-21 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации при воздействии порывистого ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №1-1/1 4.3 В результате длительной эксплуатации при воздействии порывистого ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №1-1/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-4, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 21.02.2021 выполнен ремонт провода в пролете опор №1-1/1. Отчитаться о выполнении до 18.03.2021 г. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 18.03.2021 год
ГАЭС | 72 | 2021-02-22 | 12 | 20 | 0.050001 | 2021-02-22 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №1-2, после чего отключился АВ-0,4кВ Ф-2 от ТП-37-15-10 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в следствии чего произошло короткое замыкание в пролете опор №1-2, после чего отключился АВ-0,4кВ Ф-2 от ТП-37-15-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-15-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 22.02.2021 Произведено включение АВ 0,4кВ Ф-2 от ТП-37-15-10. Отчёт предоставить 15.03.2021 Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-37-15-10. Обратить особое внимание на провис проводов в пролёте опор.Отчёт предоставить 15.03.2021 Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.03.2021 год
ГАЭС | 73 | 2021-02-24 | 19 | 49 | 0.0624 | 2021-02-24 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №12-13 и кратковременный схлест проводов. 4.4 В результате воздействия порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №12-13 и кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, схлест порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-5-13, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 03.04.2021 год
ГАЭС | 74 | 2021-02-25 | 18 | 40 | 0.063335 | 2021-02-25 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов в пролете опор №6-7. 4.4 Воздействие порывистого ветра привело к разрегулировке провода в пролете опор №6-7 с последующим кратковременным схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-2, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-2 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 23.04.2021 год
ГАЭС | 75 | 2021-02-25 | 21 | 27 | 0.006501 | 2021-02-25 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Схлёст проводов на вводе в дом от оп№4/2 | Техническое мероприятие 1 Уведомить потребителя о замене вводного провода на СИП-2.Срок отчета 31.03.2021 г Ответственное лицо: Боктунов М.В. 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 23-1-2. Срок отчета 31.03.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 31.03.2021 год
ГАЭС | 76 | 2021-02-26 | 3 | 25 |  | 2021-02-26 | 3 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра свыше 20 м/с произошло кратковременное схлёстывание проводов ф-А с ф-В в пролёте оп. 433-434 4.4 В результате воздействия порывистого ветра свыше 20 м/с произошло кратковременное схлёстывание проводов ф-А с ф-В в пролёте оп. 433-434 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное схлёстывание проводов ф-А с ф-В на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №443 - Оп №444 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролётах оп 433-435 26.02.2021 г., предоставить отчёт до 09.04. 2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 09.04.2021 год
ГАЭС | 77 | 2021-02-26 | 4 | 14 |  | 2021-02-26 | 4 | 14 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки спуска 10 кВ на потребительской ТП-22-9-10 произошел кратковременный схлест провода порывистым ветром. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ТП-22-9-10 о необходимости своевременного технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 19.03.2021 год
ГАЭС | 78 | 2021-02-26 | 4 | 37 | 0.48 | 2021-02-26 | 5 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло раз регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№103/19-103/20,103/97-103/98. Что привело к схлесту проводов с залипанием и КЗ. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло раз регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№103/19-103/20,103/97-103/98. Что привело к схлесту проводов с залипанием и КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-24-1 "Кулада", Пролет: Оп №103/19 - Оп №103/20 | Техническое мероприятие 1 произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-10 кВ Л 24-1 кулада пр.оп.№103/19-103/20,103/97-103/98. Срок отчета 30.04.2021 Ответственное лицо: М.В. Боктунов 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-1 Кулада пр.оп.№103/1-103/125. Срок отчета 31.03.2021 Ответственное лицо: М.В. Боктунов 31.03.2021 год
ГАЭС | 79 | 2021-03-01 | 18 | 35 | 0.047499 | 2021-03-01 | 20 | 10 | 3.4.9.3 ИЗ-за длительного воздействия ветровой нагрузки и схлеста проводов на вводе в дом потребителя произошло КЗ и привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф-3. от ТП 24-1-1 | Техническое мероприятие 1 Уведомить потребителя о замене вводного голого провода на СИП-2.Срок отчета 2021-03-31 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-1-1. Срок отчета 2021-03-31 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 31.03.2021 год
ГАЭС | 80 | 2021-03-02 | 14 | 48 | 0.27 | 2021-03-02 | 16 | 9 | 3.4.12.5 В следствии перепада температур, выпадения мокрого снега, произошло попадание влаги в микротрещины изолятора с последующим замерзанием, расширением и сколом, что привело к срыву изолятора ф. "В" на опоре №2 и последующим схлестом проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №2-3. 4.12 В следствии перепада температур, выпадения мокрого снега, произошло попадание влаги в микротрещины изолятора с последующим замерзанием, расширением и сколом, что привело к срыву изолятора ф. "В" на опоре №2 и последующим схлестом проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. "В" на Л-14-10 Соузга, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена изолятора ф. "В" на оп№2. Отчет о выполнении до 02.04.2021. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 05.04.2021 год
ГАЭС | 81 | 2021-03-03 | 9 | 20 | 0.055001 | 2021-03-03 | 11 | 0 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатации и из-за ветровых нагрузок, произошел излом крепления провода (шлейфа) на подвижном ноже РЛНД РКТП 16-6-10 ф. В что привело к не полно фазному режиму (не было питания по одной фазе на вводе в ТП 10/0,4 кВ №16-6-10) 4.13 При длительной эксплуатации и из-за ветровых нагрузок, произошел излом крепления провода (шлейфа) на подвижном ноже РЛНД РКТП 16-6-10 ф. В что привело к не полно фазному режиму (не было питания по одной фазе на вводе в ТП 10/0,4 кВ №16-6-10) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполнофазный режим на ТП-16-6-10, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления провода (шлейфа) на подвижном ноже РЛНД РКТП 16-6-10 ф. В и отчитаться до 16.04.2021 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 16.04.2021 год
ГАЭС | 82 | 2021-03-05 | 20 | 12 | 0.082499 | 2021-03-05 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Причиной ТН явилось сход снежной массы с крышы дома по ул. Зеленая, д. 20 на голой провод ввода в дом, что привело к схлесту провода и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП 16-6-10 (без повреждения провода ) | Организационное мероприятие 1 Провести беседу с собственником жилого дома по адресу с. Ускуч, ул. Зеленая, д.20 о предотвращению подобных случаях ( своевременная уборка снега до наступления оттепели) отчитаться до 16. 04.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 16.04.2021 год
ГАЭС | 28 | 2021-02-04 | 8 | 39 | 0.232 | 2021-02-04 | 10 | 35 | 3.4.12.1 Из-за налипая мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 79-80 Л-18-4, что привело к схлесту провода ф. А,В ( без повреждения провода) 4.4 Из-за налипая мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 79-80 Л-18-4, что привело к схлесту провода ф. А,В ( без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф. А,В на Л-18-4 Тондошка, Пролет: Оп №79 - Оп №80 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку дерева в пролет оп. 79-80 Л-18-4 и отчитаться до 09.03.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 09.03.2021 год
ГАЭС | 29 | 2021-02-04 | 8 | 59 | 0.43718 | 2021-02-04 | 10 | 0 | 3.4.12.5 Перепад окружающих температур и длительная эксплуатация привела к образованию микротрещин в опорном изоляторе ф. С не подвижного ножа РТП 16-13-8 и при прохождению мокрого снега произошло попадания влаги в микротрещины, что привело к пробою изоляции, замыканию на землю и его разрушению (опорного изолятора ф. С не подвижного ножа) на РКТП 16-13-8. 4.12 Перепад окружающих температур и длительная эксплуатация привела к образованию микротрещин в опорном изоляторе ф. С не подвижного ножа РТП 16-13-8 и при прохождению мокрого снега произошло попадания влаги в микротрещины, что привело к пробою изоляции, замыканию на землю и его разрушению (опорного изолятора ф. С не подвижного ножа) на РКТП 16-13-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф. С не подвижного ножа на ТП-16-13-8, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ф. С не подвижного ножа на РКТП 16-13-8 и отчитаться до 09.03.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 09.03.2021 год
ГАЭС | 30 | 2021-02-04 | 10 | 52 |  | 2021-02-04 | 10 | 52 | 3.4.12.1 Из-за налипая мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 14-15, что привело к схлесту провода ф. А,В ( без повреждения провода) 4.4 Из-за налипая мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 14-15, что привело к схлесту провода ф. А,В ( без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "А" и ф. "В" веткой. на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №14 - Оп №15 | Техническое мероприятие 1 Убрать ДКР в пролете 14-15 Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков. 11.03.2021 год
ГАЭС | 31 | 2021-02-04 | 12 | 5 | 0.028666 | 2021-02-04 | 13 | 31 | 3.4.8.5 Сход снега с крыши на ввод в здание с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№8/3-8/4. 4.4 Сход снега с крыши на ввод в здание с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№8/3-8/4. Схлест проводов ф. "А" и"0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и"0". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-16, Пролет: Оп №8/3 - Оп №8/4 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ. Ответственное лицо: В.Г. Чураков 11.03.2021 год
ГАЭС | 32 | 2021-02-04 | 14 | 15 | 0.03325 | 2021-02-04 | 16 | 0 | 3.4.12.2 Произошло попадание ветки на провода в пролете опор №4-5 от упавшего сухого дерева из-за ветра, из-за пределов охранной зоны. 4.4 Произошло попадание ветки на провода в пролете опор №4-5 от упавшего сухого дерева из-за ветра, из-за пределов охранной зоны. Перекрытие ф. "А" и ф. "В" веткой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "А" и ф. "В" веткой. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-2, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, убрали ветку. Ответственное лицо: Нач РЭС В.Г. Чураков 11.03.2021 год
ГАЭС | 33 | 2021-02-04 | 19 | 0 | 0.018334 | 2021-02-04 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№23-23/2. Схлест проводов ф. "В" и "0". | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Ответственное лицо: В.Г. Чураков. 11.03.2021 год
ГАЭС | 34 | 2021-02-04 | 23 | 30 | 0.016665 | 2021-02-04 | 23 | 50 | 3.4.12.1 Из-за налипания мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 140-141 Л-18-5, что привело к схлесту провода ф. А,В,С ( без повреждения провода) 4.4 Из-за налипания мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 140-141 Л-18-5, что привело к схлесту провода ф. А,В,С ( без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-18-5 Каяшкан, Пролет: Оп №140 - Оп №141 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете оп. 140-141 Л-18-5 и отчитаться до 09.03.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н 09.03.2021 год
ГАЭС | 35 | 2021-02-05 | 5 | 0 | 0.19933 | 2021-02-05 | 6 | 32 | 3.4.12.1 Из-за налипания мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 80-81 Л-17-5, что привело к схлесту провода ф. А,В ( без повреждения провода) 4.4 Из-за налипания мокрого снега на крону дерева произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролет оп. 80-81 Л-17-5, что привело к схлесту провода ф. А,В ( без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-17-5 Усть-Пыжа, Пролет: Оп №80 - Оп №81 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку дерева в пролет оп. 80-81 Л-17-5 и отчитаться до 09.03.2021 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 09.03.2021 год
ГАЭС | 36 | 2021-02-06 | 0 | 17 | 0.043801 | 2021-02-06 | 1 | 30 | 3.4.12.1 Из-за налипания мокрого снега на ветки дерева произошло нагибания ветки на голый провод в пролет оп. 1/3-1/4 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 6-12-7, что привело к схлесту провода ф. А и 0 и обрыву провода ф. 0 4.4 Из-за налипания мокрого снега на ветки дерева произошло нагибания ветки на голый провод в пролет оп. 1/3-1/4 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 6-12-7, что привело к схлесту провода ф. А и 0 и обрыву провода ф. 0 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф. А и 0 и обрыв провода ф. 0 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-7, Пролет: Оп. № 1/3 - Оп. № 1/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролет оп. 1/3-1/4 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 6-12-7 и отчитаться до 09.03.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 09.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку( обрезку кроны) дерева в пролет оп. 1/3-1/4 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 6-12-7 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.07.2021 год
ГАЭС | 37 | 2021-02-06 | 8 | 5 | 0.056534 | 2021-02-06 | 9 | 51 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатации и из-за ветровых нагрузок, произошел излом шлейфа на РКТП 16-13-11 ф. В что привело к не полно фазному режиму (не было питания по одной фазе на вводе в ТП 10/0,4 кВ №16-13-11) 4.13 При длительной эксплуатации и из-за ветровых нагрузок, произошел излом шлейфа на РКТП 16-13-11 ф. В что привело к не полно фазному режиму (не было питания по одной фазе на вводе в ТП 10/0,4 кВ №16-13-11) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполнофазный режим на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-11, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа на РКТП 16-13-11 ф. В и отчитаться до 09.03.2021 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 09.03.2021 год
ГАЭС | 38 | 2021-02-06 | 8 | 12 | 0.067332 | 2021-02-06 | 9 | 53 | 3.4.12.1 Из-за налипания мокрого снега на голый провод в пролет оп. 4-5 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 16-13-17 и его провисания, привело к схлесту провода ф. А и В и обрыву провода ф. А 4.13 Из-за налипания мокрого снега на голый провод в пролет оп. 4-5 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 16-13-17 и его провисания, привело к схлесту провода ф. А и В и обрыву провода ф. А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. А на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-17, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пр. оп. 4-5 ф. А ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №16-13-17 и отчитаться до 11.03.2021 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 11.03.2021 год
ГАЭС | 39 | 2021-02-06 | 9 | 30 | 0.0684 | 2021-02-06 | 11 | 18 | 3.4.12.5 В результате перепада температур, длительной эксплуатации и тяжения провода в следствии низких температур окружающего воздуха, произошёл излом ж/б приставки оп. 2 ф-2 от КТП 29-9-4 4.14 В результате перепада температур, длительной эксплуатации и тяжения провода в следствии низких температур окружающего воздуха, произошёл излом ж/б приставки оп. 2 ф-2 от КТП 29-9-4, что привело к падению оп.2 и замыканию проводов между собой с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 29-9-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-9-4, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки оп.2 ф-2 от КТП 29-9-4 06.02.2021 г, предоставить отчёт до 31.03.2021 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 31.03.2021 год
ГАЭС | 40 | 2021-02-07 | 10 | 30 | 0.15016 | 2021-02-07 | 11 | 23 | 3.4.9.3 Причиной ТН явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР 17-4-7 ВЛ-10 кВ Л-17-4 | Техническое мероприятие 1 Отключить ЛР до устранения причин замыкания. Произвести разъяснительную беседу с собственником отпайки от ЛР 17-4-7 Л-17-4 об обслуживании своих э/у Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 08.03.2021 год
ГАЭС | 41 | 2021-02-07 | 11 | 30 | 1.3067 | 2021-02-07 | 13 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошел срыв изолятора с колпачка на опоре №461/17 Ф. "А " с последующим его разрушением о тело опоры. 4.3 Срыв изолятора с колпачка с последующим разрушением изолятора и замыканием ф. "А" на землю (траверсу). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-1-12 Бирюля, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 07.02 произведена замена изолятора на опоре №461/17. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.03.2021 год
ГАЭС | 42 | 2021-02-07 | 14 | 40 | 0.05666 | 2021-02-07 | 14 | 57 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка изолятора фазы "С" на опоре №60, при порывах метра до 13 м/с произошёл срыв изолятора, с последующим схлестом проводов в пролете опор №60-61. 4.3 В результате высыхания колпачка штыревого изолятора на опоре №385 произошел срыв изолятора с последующим схлестом проводов в пролете опор №385-386, что привело к межфазному замыканию фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-21-3 Белое, Пролет: Оп №60 - Оп №61 | Техническое мероприятие 1 07.02.21 г. Выполнена замена колпачка изолятора с регулировкой провода в пролете опор №60-61. Отчитаться о выполнении до 12.03.2021 г. Ответственное лицо: Плотников ав 12.03.2021 год
ГАЭС | 43 | 2021-02-07 | 15 | 40 | 0.012249 | 2021-02-07 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, а также разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №3/7-3/8 произошел кратковременный схлест проводов. 4.4 В результате воздействия порывов ветра, а также разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №3/7-3/8 произошел кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, схлест порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-7-2, Пролет: Оп № 3-8 - Оп № 3-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-7-2 в пролете опор №3/8-3/9 Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 12.03.2021 год
ГАЭС | 44 | 2021-02-07 | 19 | 18 | 0.34666 | 2021-02-07 | 21 | 2 | 3.4.10 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Ильинка" произошло по причине падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ по причине воздействия на него животных (бобров). Дерево при падении легло верхней частью кроны на провод в пролете опор №121-122. Повреждения провода нет. 4.4 В результате воздействия животных произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" в пролет опор №121-122 с последующим межфазным замыканием по кроне дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №121 - Оп №122 | Техническое мероприятие 1 07.02.2021 г. выполнена вырубка ДКР в пролете опор №121-122. Отчитаться о выполнении до 05.03.2021 г. Ответственное лицо: Плотников АВ 05.03.2021 год
ГАЭС | 45 | 2021-02-08 | 13 | 10 | 0.39668 | 2021-02-08 | 14 | 20 | 3.4.12.1 под действием снежного покрова находящимся на крыше произошло обрушение части крыши на киосковой КТП 10/0,4 кВ № 18-8-1 на ввод в ТП 10 кВ что привело к замыканию. 4.14 замыкание шлйфов РКТП 18-8-1 на раму из за падения на ввод в ТП 10 кВ части крыши КТП 10/0,4 кВ № 18-8-1, под давлением снега Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос части крыши на КТП 10/0,4 кВ № 18-8-1 | Техническое мероприятие 1 08.02.21 убрали снег и выправили крышу на КТП10/0,4 кВ №18-8-1, отчитаться до 12.03.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 12.03.2021 год
ГАЭС | 46 | 2021-02-08 | 23 | 40 | 0.021334 | 2021-02-09 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Причина потребителя ул. Талду 30 .Замыкание ввода в здание.В следствии чего произошло КЗ и привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф-1. от ТП 24-1-38. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-1-38. Срок отчета 01.03.21г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 19.03.2021 год
ГАЭС | 47 | 2021-02-09 | 0 | 20 | 0.15499 | 2021-02-09 | 1 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание армировки проходного изолятора на ТП-22-6-10, что при воздействии атмосферных явлений (мокрый снег) привело к изоляции пробою проходного изолятора. 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание армировки проходного изолятора на ТП-22-6-10, что при воздействии атмосферных явлений (мокрый снег) привело к изоляции пробою проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-22-6-10 | Техническое мероприятие 1 09.02.2021 на ТП-22-6-10 выполнена замена проходных изоляторов ф.В., ф.С. (ф.С при замере показал снижение сопротивление изоляции ниже допустимого). Отчитаться о выполнении до 19.03.2021 г. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 19.03.2021 год
ГАЭС | 49 | 2021-02-09 | 1 | 13 |  | 2021-02-09 | 1 | 13 | 3.4.12.2 Падение ветки на провода из-за ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №52-53. 4.4 Падение ветки на провода из-за ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №52-53.Перекрытие ф. "В" и ф. "С" веткой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "В" и ф. "С" веткой. на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №52 - Оп №53 | Техническое мероприятие 1 Убрать ДКР в пролете опор №52-53. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 50 | 2021-02-09 | 1 | 13 |  | 2021-02-09 | 1 | 13 | 3.4.12.2 Падение ветки на провода из-за ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №52-53. 4.4 Падение ветки на провода из-за ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №52-53. Перекрытие ф. "А" и ф. "В" веткой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "А" и ф. "В" веткой. на Л-14-4 Ая, Пролет: Оп №52 - Оп №53 | Техническое мероприятие 1 Убрать ДКР в пролете опор №52-53. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 51 | 2021-02-09 | 1 | 19 | 0.62 | 2021-02-09 | 3 | 13 | 3.4.7.3 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30/4-30/5. 4.12 Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ, произошла разрегулировка стрелы провеса с дальнейшим схлестом проводов ф. "В и ф. "С" в пролете оп.№30/4-30/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №30/4 - Оп №30/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30/4-30/5. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 52 | 2021-02-09 | 1 | 31 | 0.20666 | 2021-02-09 | 4 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ. Отключен Р-14-10-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 53 | 2021-02-09 | 5 | 30 | 0.29169 | 2021-02-09 | 5 | 55 | 3.4.9.3 повреждение на стороне потребительской отпайки от ЛР 11-4-3 | Организационное мероприятие 1 Отключить отпайку до устранения замыкания. Произвести разъяснительную беседу с собственников Отпайки от ЛР 11-4-3 (ООО Артыбаш) и отчитаться до 12.03.2021 Ответственное лицо: Сумачаков С,С, 12.03.2021 год
ГАЭС | 54 | 2021-02-09 | 6 | 25 | 1.9 | 2021-02-09 | 8 | 0 | 3.4.7.3 из-за несвоевременной расчистки трассы от ДКР в пролет оп. 489-490 Л-6-17 произошло замыкание на землю по растительности 4.4 из-за несвоевременной расчистки трассы от ДКР в пролет оп. 489-490 Л-6-17 произошло замыкание на землю по растительности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поросль ДКР в проводах ВЛ-10 кВ на Л-6-17 Каракокша, Пролет: Оп №489 - Оп №490 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев в пролет оп. 489-490 Л-6-17 и отчитаться до 18.03.2021 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить расчистку трассы Л-6-17 в многолетнюю программу по расчистки просеки на 2022-2026 год Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 18.03.2021 год
ГАЭС | 55 | 2021-02-09 | 7 | 42 | 0.15466 | 2021-02-09 | 9 | 38 | 3.4.12.2 Из-за порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-16-6 "Ускуч" в пролет опор № 240-241, что и привело к КЗ ( без повреждения провода) 4.4 Из-за порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-16-6 "Ускуч" в пролет опор № 240-241, что и привело к КЗ ( без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны на Л-16-6 Ускуч, Пролет: Оп №240 - Оп №241 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку ДКР в пролете оп. 240-241 Л-16-6 и отчитаться до 16.03.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 16.03.2021 год
ГАЭС | 56 | 2021-02-09 | 9 | 0 | 0.024666 | 2021-02-09 | 10 | 14 | 3.4.8.5 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№7-8. Схлест проводов ф. "А" и "0". 4.4 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№7-8. Схлест проводов ф. "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "0". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-24-2, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Отчет до 17.03.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 57 | 2021-02-09 | 10 | 18 | 0.024 | 2021-02-09 | 11 | 30 | 3.4.8.5 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№2-3. Схлест проводов ф. "С" и "0". 4.4 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№2-3. Схлест проводов ф. "С" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "С" и "0". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-29, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Отчет о выполнении до 17.03.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 58 | 2021-02-09 | 12 | 30 | 0.013617 | 2021-02-09 | 13 | 13 | 3.4.12.1 В следствии налипания мокрого снега на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и"0" в пролете оп.№2/1-2/2. 4.4 В следствии налипания мокрого снега на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и"0" в пролете оп.№2/1-2/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и "0". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-10, Пролет: Оп №2/1 - Оп №2/2 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Отчет до 17.03.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 59 | 2021-02-09 | 13 | 18 | 0.037334 | 2021-02-09 | 15 | 10 | 3.4.12.2 Схлест проводов ф. "В" и "0" из-за ветра в пролете оп.№14-15. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и "0" из-за ветра в пролете оп.№14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-23-10, Пролет: Оп.14 - Оп.15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 60 | 2021-02-09 | 13 | 29 | 0.011399 | 2021-02-09 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Сход снега с крыши на ввод в дом с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете оп№2-3. Схлест проводов ф. "А" и "0". | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4. Отчет о выполнении до 17.03.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 61 | 2021-02-09 | 15 | 15 | 0.011334 | 2021-02-09 | 15 | 49 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода в пролете оп.№10-10/1 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Перекрытие веткой ф. "В" и"0". 4.4 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода в пролете оп.№10-10/1 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Перекрытие веткой ф. "В" и"0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ф. "А" и "0" веткой. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-22, Пролет: оп.10 - Оп.10/1 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, убрана ветка, включен АВ-0,4. Отчет о выполнении до 17.03.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.03.2021 год
ГАЭС | 62 | 2021-02-09 | 15 | 50 | 0.90672 | 2021-02-09 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" послужило попадание ветви дерева, находящегося в ОЗ ВЛ, в пролет опор №310-311 воздействием порывистого ветра. 4.4 Воздействие порывистого ветра привело к попаданию ветви дерева в пролет опор №310-311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по ветке на Л-15-6 Чемал, Пролет: Оп №310 - Оп №311 | Техническое мероприятие 1 10.02.2021 г. выполнена обрезка крон деревьев в пролете опор №310-311. Отчитатся о выполнении до 19.03.2021 г. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать, и произвести в запланированные сроки, вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода пролете опор №310-311 Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 20.03.2021 год
ГАЭС | 63 | 2021-02-13 | 17 | 50 | 1 | 2021-02-13 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изоляции, что при понижении температуры привело к разрушению разрядника фазы"В" ТП 37-14-16 и замыканию шлейфа на корпус ТП. 4.12 После разрушения разрядника фазы "В" на ТП 37-14-16, произошло замыкание шлейфа на корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ТП-37-14-16, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 13.02.21 заменили разрядник фазы"В" на ТП 37-14162. Отчёт о замене предоставить до 01.03.2021 г. Ответственное лицо: Турканов .Р.К 01.03.2021 год
ГАЭС | 64 | 2021-02-17 | 20 | 0 | 0.0297 | 2021-02-17 | 20 | 54 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов пролете опор №8/3-8/4 что привело к КЗ между фазными проводами после чего отключился Ф-1 от ТП-26-19-1 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов пролете опор №8/3-8/4 что привело к КЗ между фазными проводами после чего отключился Ф-1 от ТП-26-19-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-19-1, Пролет: Опора №8/3 - Опора №8/4 | Техническое мероприятие 1 17.02.2021 г. произведена перетяжка, регулировка проводов в пролете опор №8/3-8/4 Ф-1 от ТП-26-19-1. Отчёт предоставить до 10.03.2021г Ответственное лицо: Нугуманов Т.О. 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 17.02.2021 г. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26-19-1. Отчёт предоставить до 10.03.2021 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 10.03.2021 год
ГАЭС | 13 | 2021-01-20 | 1 | 0 | 0.3825 | 2021-01-20 | 2 | 42 | 3.4.12.2 В следствии длительных ветровых нагрузок выше 15 м/с, обнаружена ветка на спуске 10 кВ к КТП 29-8-23 с касанием корпуса КТП 4.4 В следствии длительных ветровых нагрузок выше 15 м/с, обнаружена ветка на спуске 10 кВ к КТП 29-8-23 с касанием корпуса КТП, что привело к работе защиты от однофазных замыканий на землю на ПС-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на спуске 10 кВ к КТП 29-8-23 на Л-29-8 Карагай, Спуск от оп №483/1 до КТП 29-8-23 | Организационное мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с Л 29-8 "Карагай" оп 417/6 спуск на КТП 29-8-23 20.01.21 г., предоставить отчёт до 05.03.2021 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 05.03.2021 год
ГАЭС | 14 | 2021-01-20 | 2 | 50 | 0.2775 | 2021-01-20 | 4 | 41 | 3.4.12.1 из-за образования снеговой шапки на верху опоры № 166 Л-18-4 и при ее смещении произошло проворачивание подвесного изолятора (ПС-70) на котором закреплен шлейф, что привело его к прикосновению к металлической траверсе. 4.12 из-за образования снеговой шапки на верху опоры № 166 Л-18-4 и при ее смещении произошло проворачивание подвесного изолятора (ПС-70) на котором закреплен шлейф, что привело его к прикосновению к металлической траверсе и КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-18-4 Тондошка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 20.01.21 произвели выправку изолятора. (отчет предоставить до 25.02.21). Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 25.02.2021 год
ГАЭС | 15 | 2021-01-21 | 19 | 17 |  | 2021-01-21 | 19 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-21-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 27.02.2021 год
ГАЭС | 16 | 2021-01-22 | 12 | 23 |  | 2021-01-22 | 12 | 23 | 3.4.8.5 При работе снегоуборочной техники в охранной зоне ВЛ в пролете опор №218/31-218/32 произошло касание двух проводов ф. "В" и ф. "С" подъемным механизмом экскаватора. 4.4 При работе снегоуборочной техники в охранной зоне ВЛ в пролете опор №218/31-218/32 произошло касание двух проводов ф. "В" и ф. "С" подъемным механизмом экскаватора и перекрытие фазы "В" и ф. "С" грузоподъемным механизмом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "В" и ф. "С" на Л-14-10 Соузга, Пролет: Оп №218/31 - Оп №218/32 | Организационное мероприятие 1 Заявление в полицию, возмещение ущерба. Ответственное лицо: В.Г. Чураков 28.02.2021 год
ГАЭС | 17 | 2021-01-22 | 21 | 1 | 0.34666 | 2021-01-22 | 22 | 45 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия низких температур, ниже минус 28°С произошёл изгиб РДИП-10 с последующим его касанием провода ф-В. 4.14 В результате длительного воздействия низких температур, ниже минус 28°С произошёл изгиб РДИП-10 с последующим его касанием провода ф-В, что привело к пробою изоляции СИП-3 ф-В и однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изгиб РДИП-10 на Л-29-8 Карагай, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и регулировку РДИП-10 оп. 602 22.01.2021 г, предоставить отчёт до 26.02.2021 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 26.02.2021 год
ГАЭС | 18 | 2021-01-23 | 12 | 40 | 0.31666 | 2021-01-23 | 14 | 15 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха и недостаточной стрелы провиса произошло натяжение и обрыв провода в пролете опор №321-322 ф.А. 4.13 В результате понижения температуры окружающего воздуха и недостаточной стрелы провиса произошло натяжение и обрыв провода в пролете опор №321-322 ф.А, с падением и замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №321 - Оп №322 | Техническое мероприятие 1 23.01.2021 Выполнен ремонт провода в пролете опор №321 - Оп №322. Предоставить отчет о выполнении до 18.02.2021 Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 18.02.2021 год
ГАЭС | 19 | 2021-01-24 | 9 | 30 | 0.0715 | 2021-01-24 | 10 | 36 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов на спуске к потребителю оп. 5/1, что привело к замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 29-10-13 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлёстывание проводов на спуске к потребителю оп.5/1 24.01.2021, уведомить потребителя о замене голого провода на СИП предоставить отчёт до 01.03.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 01.03.2021 год
ГАЭС | 20 | 2021-01-25 | 1 | 55 | 0.1 | 2021-01-25 | 2 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление угрожающего падением дерева привело к его наклону в сторону ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое" с последующим его касанием проводов в пролете опор №122-123. 4.4 Наклон дерева в сторону ВЛ в пролете опор №122-123 привел к его касанию провода с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток дерева провода в пролете опор. на Л-21-3 Белое, Пролет: Оп №122 - Оп №123 | Техническое мероприятие 1 Выполнена вырубка угрожающего дерева. Предоставить отчет о выполнении до 18.02.2021 Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 18.03.2021 год
ГАЭС | 21 | 2021-01-25 | 6 | 55 | 0.33334 | 2021-01-25 | 8 | 35 | 3.4.12.5 В результате резких перепадов температур окружающего воздуха с -15 до -35 градусов, произошло натяжение и обрыв провода в пролетах опор №77-78 Ф-А 4.13 В результате резких перепадов температур окружающего воздуха с -15 до -35 градусов, произошло натяжение и обрыв провода в пролетах опор №77-78 Ф-А , с последующим падением и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-48-5 Верх-Мута, Пролет: Оп №77 - Оп №78 | Техническое мероприятие 1 Заменили провод в пролете опор №77-78 . 25.01.2021г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.02.2021 год
ГАЭС | 22 | 2021-01-28 | 7 | 55 | 0.5167 | 2021-01-28 | 8 | 26 | 3.4.7.3 В результате старения и износа подвижных частей привода, произошло недовключение привода на РКТП 37-14-4 с последующим нагревом ножей полюса разъединителя и возникновением дуги на РКТП 37-14-4 фазы "С" ,в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14 ПМК 4.11 В результате старения и износа подвижных частей привода, произошло недовключение привода на РКТП 37-14-4 с последующим нагревом ножей полюса разъединителя и возникновением дуги на РКТП 37-14-4 фазы "С" ,в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14 ПМК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ привода РКТП 37-14-4 на ТП-37-14-4, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку полюса разъединителя на РКТП-37-14-4. Отчёт предоставить до 18.02.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 18.02.2021 год
ГАЭС | 23 | 2021-01-29 | 16 | 2 | 0.025084 | 2021-01-29 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Причиной ТН явилось сход снежной массы с крышы дома по ул. Молодежная, д. 1 на голой провод ввода в дом, что привело к кратковременному схлесту и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 6-17-3 (без повреждения провода ) | Организационное мероприятие 1 Провести беседу с собственником жилого дома по адресу с. Каракокша, ул. Молодежная, д.1 о предотвращению подобных случаях ( своевременная уборка снега до наступления оттепели) отчитаться до 25. 02.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 03.03.2021 год
ГАЭС | 24 | 2021-01-30 | 16 | 8 | 0.50001 | 2021-01-30 | 17 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке, откл. Р 28-3-36 Маральник. | Организационное мероприятие 1 30.01.2021 отключили Р 28-3-36, направить письмо потребителю Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.02.2021 год
ГАЭС | 25 | 2021-02-03 | 15 | 22 | 0.805 | 2021-02-03 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-1-12-29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 09.03.2021 год
ГАЭС | 26 | 2021-02-04 | 3 | 10 |  | 2021-02-04 | 3 | 10 | 3.4.12.1 Из-за налипая мокрого снега на крону дерева произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод в пролет оп. 74-75 Л-12-5, что привело к обрыву провода ф. А 4.4 Из-за налипая мокрого снега на крону дерева произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод в пролет оп. 74-75 Л-12-5, что привело к обрыву провода ф. А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-12-5 Удаловка, Пролет: Оп №74 - Оп №75 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролет оп. 74-75 ф. А Л-12-5 и отчитаться до 09.03.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н 09.03.2021 год
ГАЭС | 27 | 2021-02-04 | 5 | 28 | 0.74668 | 2021-02-04 | 7 | 20 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на провода, в результате одностороннего тяжения произошло разрушение и срыв изолятора на опоре №35 с последующим схлестом проводов ф. "С" и ф. "В" . 4.3 В результате налипания мокрого снега на провода, с последующим его падением с проводов смежных пролётов происходило тяжение то в одну сторону, то в другую, что привело к разрушению и срыву изолятора на опоре №35 с последующим схлестом проводов ф. "С" и ф. "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение и срыв изолятора на Л-1-12 Бирюля, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена изолятора на оп№35. Отчет о выполнении до 09.03.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС Чураков В.Г. 09.03.2021 год
ГАЭС | 1 | 2021-01-01 | 13 | 30 | 0.90985 | 2021-01-01 | 15 | 13 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка изолятора фазы "С" на опоре №385, при порывах метра до 5 м/с произошёл срыв изолятора, с последующим схлестом проводов в пролете опор №385-386. 4.1 В результате срыва изолятора на опоре №385 произошел схлест проводов в пролете опор №385-386 с последующим междуфазным замыканием фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-15-7 Ингурек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 01.01.2021 Выполнена установка сорванного штыревого изолятора на опоре №385 с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №385-386. Отчет о выполнении предоставить до 08.02.2021 Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 08.02.2021 год
ГАЭС | 2 | 2021-01-02 | 14 | 40 | 0.71332 | 2021-01-02 | 16 | 0 | 3.4.12.5 Из за понижения температуры окружающего воздуха в ночное время, с-15 С до -30 С произошло натяжение шлейфа фазы "А" на оп. № 26/10, в результате натяжения произошло прикосновения шлейфа к траверсе опоры и КЗ на землю 4.12 Из за понижения температуры окружающего воздуха в ночное время, с-15 С до -30 С произошло натяжение шлейфа фазы "А" на оп. № 26/10, в результате натяжения произошло прикосновения шлейфа к траверсе опоры и КЗ на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: натяжение шлейфа фазы "А" на Л-26-9 Акташ, Пролет: - Оп №26/10/1 | Техническое мероприятие 1 02.01.2021 г. Произведена регулировка шлейфа фазы"А" на Оп. № 26/10 . Отчёт предоставить до 25.01.2021 Ответственное лицо: Нугуманов. Т.О 25.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить военнопленный осмотр ВЛ 10 кВ Л 26-9 "Акташ" обратить особое внимание на стрелу провеса в пролёта опор, состояние шлейфов и пересечениях линии с дорогами и другими линями. Отчёт предоставить до 25.01.2021 Ответственное лицо: Нугуманов. Т.О 25.01.2021 год
ГАЭС | 3 | 2021-01-04 | 13 | 18 | 0.048765 | 2021-01-04 | 14 | 35 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха в ночное время, произошло натяжение провода и его обрыв (снижение упругости провода, в результате длительной эксплуатации - более 30 лет) ВЛ в пролете опор 1/2-1/3. 4.3 В результате понижения температуры окружающего воздуха в ночное время, произошло натяжение провода и его обрыв (снижение упругости провода, в результате длительной эксплуатации - более 30 лет) ВЛ в пролете опор 1/2-1/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-10-18, Пролет: Оп №1/2 - Оп №1/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода в пролете опор № 1/2-1/3 01.01.21 г. Выполнить регулировку стрел провиса, с учётом температурных режимов. Отчитаться до 14.02.21 г. Ответственное лицо: Мастер Абайского УЭС Битешев В. А 14.02.2021 год
ГАЭС | 4 | 2021-01-05 | 15 | 39 | 0.78335 | 2021-01-05 | 17 | 13 | 3.4.12.5 В связи с частичным прохождением линии 6-12 по заболоченной местности и понижению среднесуточной температуры до -25 градусов произошло выдавливание из грунта опоры № 87, что привело к ее наклону выше нормы и обрыву голого провода ф. В ВЛ-6 кВ в пролете оп. 87-88. 4.3 выдавливание из грунта опоры № 87, что привело к ее наклону выше нормы и обрыву голого провода ф. В в пролете оп. 87-88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. В на Л-6-12 Поселок, Пролет: Оп №87 - Оп №88 | Техническое мероприятие 1 в пролете оп. 87-88 произвести ремонт провода ф. В Л-6-17 05.01.2021 и отчитаться о ремонте до 14.02.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 14.02.2021 год
ГАЭС | 5 | 2021-01-06 | 16 | 54 | 0.011699 | 2021-01-06 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось отключение АВ 0,4 кВ в результате износа оборудования и перегрузки АВ 0,4 кВ в следствие длительных отрицательных температур и как следствие ростом нагрузки на ВЛ. 4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось отключение АВ 0,4 кВ в результате износа оборудования и перегрузки АВ 0,4 кВ в следствие длительных отрицательных температур и как следствие ростом нагрузки на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ и перегрузка на ТП-29-9-2, ВА 57Ф35-34 80А | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр оборудования, замер нагрузок и напряжения КТП 10/0,4 кВ 29-9-2 с целью выявления дефектов оборудования. Ответственное лицо: Мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 15.01.2021 год
ГАЭС | 6 | 2021-01-10 | 10 | 58 | 1.8301 | 2021-01-10 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-15-48. Отключен РКТП 14-15-48. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Отключить РКТП 10.10.21 Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 13.02.2021 год
ГАЭС | 7 | 2021-01-10 | 16 | 5 | 0.029 | 2021-01-10 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, а также разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №9-10 произошел кратковременный схлест проводов. 4.4 В результате воздействия порывов ветра, а также разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №9-10 произошел кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-11-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 9-10. Отчет о выполнении предоставить до 12.02.2021 Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 12.02.2021 год
ГАЭС | 8 | 2021-01-11 | 10 | 51 |  | 2021-01-11 | 10 | 51 | 3.4.12.2 При осмотре был обнаружен пакет в пролете опор №440-441 принесенный ветром. При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №440-441 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №440-441 в результате чего произошло К.З на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пакет в пр-х. оп. №440-441 на Л-28-13 Усть-Кумир, Пролет: Оп №440- Оп №441 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-13 при К.З пакет перегорел.11.01.2021 г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 29.01.2021 год
ГАЭС | 9 | 2021-01-11 | 15 | 40 | 0.25669 | 2021-01-11 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изоляции, что при понижении температуры привело к разрушению опорного изолятора фазы"В" на ТП 37-21-2 4.12 После разрушения опорного изолятора фазы "В" на ТП 37-21-2, произошло замыкание шлейфа на корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор опорный (ИО-10) - разрушение на ТП 37-21-2 | Техническое мероприятие 1 11.01.2021 г. произведена замена опорного изолятора фазы"В" на ТП 37-21-2. Отчёт предоставить до 25.02.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.02.2021 год
ГАЭС | 10 | 2021-01-11 | 21 | 40 | 0.036834 | 2021-01-11 | 23 | 5 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха и недостаточной стрелы провиса, произошло натяжение и обрыв провода в пролете опор №12-13. 4.3 обрыв провода ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-7-3, Пролет: Оп №12 - Оп №13 | Техническое мероприятие 1 11.01.2021 выполнен ремонт провода в пролете опор №12-13. Отчитаться о ремонте провода до 25.02.21 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 25.02.2021 год
ГАЭС | 11 | 2021-01-12 | 0 | 2 | 0.16 | 2021-01-12 | 1 | 38 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции, потери механической прочности произошло разрушение разрядника на оп № 8 фазы "В" ВЛ-10кВ, Л-36-8. 4.12 Из-за старения изоляции, потери механической прочности произошло разрушение разрядника на оп № 8 фазы "В" ВЛ-10кВ, Л-36-8. В следствии чего произошёл схлёст шлейфа фазы "В" на провод фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на Л-36-8 Паспарта, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 12.01.2021 Выполнена замена разрядника . Отчёт предоставить до 25.02.2021 Ответственное лицо: Калкин А.С 25.02.2021 год
ГАЭС | 12 | 2021-01-12 | 10 | 29 | 0.029583 | 2021-01-12 | 11 | 40 | 3.4.12.2 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов пролете опор №10-11 что привело к КЗ между фазными проводами после чего отключился Ф-2 от ТП-26-19-2 4.4 Из-за ветровой нагрузки произошел схлест проводов пролете опор №10-11 что привело к КЗ между фазными проводами после чего отключился Ф-2 от ТП-26-19-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-19-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 12.01.2021 г. произведена перетяжка, регулировка проводов в пролете опор №10-10 Ф-2 от ТП-26-19-2. Отчёт предоставить до 25.02.2021г Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 25.02.2021 год