## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 472 | 2022-12-20 | 21 | 10 | 0.01167 | 2022-12-20 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л-4 на ТП 10 кВ 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138, VN004-00122939 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год
357700 | 476 | 2022-12-20 | 21 | 50 | 0.39999 | 2022-12-20 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511 в момент порывов ветра до 6 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10 кВ 511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511, VN004-00130471 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год
357700 | 477 | 2022-12-20 | 22 | 49 | 0.015868 | 2022-12-20 | 23 | 23 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечников ВЛ-0,4кВ к коммутационному аппарату от ТП 19-09/2-1. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 250А, произошло отгорание наконечников фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 19-09/2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечников на ТП 10 кВ 19-09/2-1, TP010-1002900 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные наконечники выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату ВА 88-35 250А фаз "А", "В", "С" на ТП № 19-09/2-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 19-09/2-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год
357700 | 478 | 2022-12-21 | 10 | 45 | 0.0121 | 2022-12-21 | 11 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04, VN004-00121780 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 33-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год
357700 | 485 | 2022-12-21 | 14 | 31 | 0.012467 | 2022-12-21 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11, VN004-00124769 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 1-06-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год
357700 | 486 | 2022-12-24 | 11 | 55 | 0.04875 | 2022-12-24 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11, VN004-00121813 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год
357700 | 489 | 2022-12-22 | 10 | 26 | 0.11416 | 2022-12-22 | 10 | 37 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 28-13-5 ВЛ 10 кВ ф. 25-17, произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 28-13-5, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 25-17 на ПС 35 кВ Каа-Хем действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 28-13-5 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.12.2022 год
357700 | 490 | 2022-12-27 | 5 | 27 |  | 2022-12-27 | 5 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), что явилось отключением выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль изоляции на опоре №31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить усиление изоляции на деревянных опорах №№31-41 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить тепловизионный контроль изоляции на деревянных опор ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ причин отключений ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401) за 3 года. По итогам анализа наметить противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.04.2023 год
357700 | 492 | 2022-12-23 | 19 | 42 | 0.03997 | 2022-12-23 | 19 | 47 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 358 "ВКС-12" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 65 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 358 "ВСК-12" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 65), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2022 год
357700 | 493 | 2022-12-26 | 16 | 46 | 0.015 | 2022-12-26 | 16 | 49 | 3.4.9.3 В следствии установки калибрированных предохранителей 0,4 и 10 кВ (жуки) на ТП 28-05-07 произошло отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Заменить некалиброванные предохранители на ТП 28-05-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.12.2022 год
357700 | 494 | 2022-12-26 | 19 | 38 | 0.0585 | 2022-12-26 | 19 | 47 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. в пролете опор №№ 70-71 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 4-02. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год
357700 | 495 | 2022-12-27 | 6 | 21 |  | 2022-12-27 | 6 | 21 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственном оборудовании ("Котельная" г.Шагонар) вызванных недопустимым увлажнением РУ 0,4 кВ в помещении котельной, а также отсутствие калиброванных предохранителей 0,4 кВ и 10 кВ (жуки) на ТП "Котельная"с перегоранием последних, привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 8-04 на ПС 110 кВ №8 "Шагонар" действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.12.2022 год
357700 | 504 | 2022-12-30 | 10 | 41 | 0.0962 | 2022-12-30 | 11 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-13. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13, VN004-00124495 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.01.2023 год
357700 | 508 | 2022-12-31 | 20 | 50 | 0.05667 | 2022-12-31 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-276. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 276, что привело к КЗ и пережогу ПН 400А на ТП 10 кВ 276. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 276, VN004-00122235 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А на ТП 10 кВ 276. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2022 год
357700 | 516 | 2022-12-31 | 20 | 4 | 0.02334 | 2022-12-31 | 20 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 451. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451, VN004-00122355 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 451 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.01.2023 год
357700 | 524 | 2022-12-31 | 22 | 53 | 0.007 | 2022-12-31 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-2 на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5, VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.01.2023 год
357700 | 917 | 2022-12-06 | 22 | 49 | 0.017333 | 2022-12-06 | 23 | 30 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 14-03-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 14-03-08 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 14-03-08, TP010-1002464 | Техническое мероприятие 1 Установить предохранители на ТП 10 кВ 14-03-08 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 14-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2022 год
357700 | 451 | 2022-12-08 | 12 | 50 | 0.025833 | 2022-12-08 | 13 | 52 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. 4.13 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09 произошел обрыв "0" провода, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л-2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09, VN004-00124462 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 год
357700 | 452 | 2022-12-08 | 19 | 28 | 0.019065 | 2022-12-08 | 19 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог н/в предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02, VN004-00124401 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.12.2022 год
357700 | 453 | 2022-12-07 | 14 | 0 | 0.05 | 2022-12-07 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 8-09 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 8-09 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 8-09 действием защит ПС 110 кВ Шагонар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-09, VS010-0011895 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.8-09. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.12.2022 год
357700 | 454 | 2022-12-08 | 6 | 13 | 0.43164 | 2022-12-08 | 6 | 44 | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-06-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-06-05 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 6 кВ 1-06-05, VN004-00124761 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-6 кВ ТП 1-06-05 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 6 кВ от ф. 1-06-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.12.2022 год
357700 | 455 | 2022-12-08 | 7 | 48 | 0.077344 | 2022-12-08 | 8 | 10 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 28-05-04 ООО "Овюрский ДРСУЧ" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ООО "Овюрский ДРСУЧ") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.12.2022 год
357700 | 458 | 2022-12-13 | 11 | 15 | 0.00833 | 2022-12-13 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л-4 на ТП 10 кВ 451. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451, VN004-00122355 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 451. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 451 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2022 год
357700 | 465 | 2022-12-13 | 17 | 30 | 0.00833 | 2022-12-13 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138, VN004-00122937 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2022 год
357700 | 468 | 2022-12-14 | 20 | 40 | 0.012918 | 2022-12-14 | 20 | 57 | 3.4.9.3 В электроустановке потребителя принадлежащей ООО "Кок-Чыраа", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 8-02 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ООО "Кок-Чыраа", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 8-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.12.2022 год
357700 | 469 | 2022-12-16 | 6 | 17 | 0.076655 | 2022-12-16 | 6 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 13. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 13 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 13 на ТП 10 кВ 13, TP010-1001961 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ № 13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.12.2022 год
357700 | 471 | 2022-12-16 | 11 | 15 | 0.081669 | 2022-12-16 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Арыг-Узю . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, VS010-0011898 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.12.2022 год
357700 | 883 | 2022-11-25 | 16 | 6 | 0.016018 | 2022-11-25 | 16 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04, VN004-00121781 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.11.2022 год
357700 | 884 | 2022-11-26 | 13 | 55 | 0.18334 | 2022-11-26 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление в месте присоединения подвижного контакта РК 250 А на ТП 10 кВ 108. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10 кВ № 108 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250А на ТП 10 кВ 108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 108, VN004-00130313 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А на ТП 10 кВ 108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.11.2022 год
357700 | 888 | 2022-11-27 | 9 | 34 | 0.0155 | 2022-11-27 | 10 | 4 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-5,5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-5,5-6, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 5-5,5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 889 | 2022-11-27 | 13 | 40 | 0.0021042 | 2022-11-27 | 13 | 44 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 2,3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 2,3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 400А Л2 на ТП 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2., VN004-00122921 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 2,3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 год
357700 | 890 | 2022-11-27 | 14 | 0 | 0.0087465 | 2022-11-27 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 21,22 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250А Л2 на ТП 42-02/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1., VN004-00122042 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2022 год
357700 | 891 | 2022-11-27 | 14 | 10 | 0.0084 | 2022-11-27 | 14 | 16 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 12,13 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 12,13 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250А Л-1 на ТП 42-02/5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3., VN004-00122045 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/5-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2022 год
357700 | 893 | 2022-11-27 | 17 | 33 | 0.007 | 2022-11-27 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ ТП 34-02-1. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 34-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 34-02-1., VN004-00122073 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 34-02-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2022 год
357700 | 895 | 2022-11-28 | 18 | 50 | 0.16566 | 2022-11-28 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла вытяжка спуска средней фазы от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ № 14-04-08. 4.2 В результате увеличенной стрелы провеса спуска фазы "В" от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 14-04-08, в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошел схлест со спуском соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест спусков на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, VS010-0011961 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку спусков от ВЛ 10 кВ ф. 14-04 до ТП 10 кВ 14-04-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние спусков от ВЛ 10 кВ до ТП, запитанных от ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.12.2022 год
357700 | 896 | 2022-11-28 | 20 | 43 | 0.26001 | 2022-11-28 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-17. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17, что привело к КЗ и пережогу ПН 400А на ТП 10 кВ 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17, VN004-00122282 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А на ТП 10 кВ 17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.11.2022 год
357700 | 885 | 2022-11-26 | 18 | 35 | 0.385 | 2022-11-26 | 18 | 56 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 631 "Красный крест", принадлежащей ТРО РКК, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 631 "Красный крест"( ТРО РКК) на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2022 год
357700 | 886 | 2022-11-26 | 19 | 13 | 0.29165 | 2022-11-26 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 40-07, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 14 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 14 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф.40-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-07, VS010-0011918 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№99-100 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.12.2022 год
357700 | 897 | 2022-11-28 | 22 | 45 | 0.925 | 2022-11-29 | 0 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.12.2022 год
357700 | 903 | 2022-11-30 | 10 | 46 | 0.15715 | 2022-11-30 | 10 | 49 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 424 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 424 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 44-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ВЛ 10 кВ ф. 44-07, TP010-1002754 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 424 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 44-07 с целью выявления не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2022 год
357700 | 898 | 2022-11-29 | 7 | 28 | 0.44998 | 2022-11-29 | 8 | 18 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-03-12 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 28-01-12 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 28-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 28-01-12, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-01-12 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2022 год
357700 | 887 | 2022-11-27 | 8 | 25 | 0.495 | 2022-11-27 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 34-03-07, принадлежащей ИП "Кок А.Б.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 на ПС 35 кВ Майналыг. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 34-03-07 ИП "Кок А.Б." о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 34-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.12.2022 год
357700 | 894 | 2022-11-28 | 16 | 18 | 0.51337 | 2022-11-28 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06, что не было выявлено плановым осмотром в сентябре 2022 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11-06 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «С» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-06 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.12.2022 год
357700 | 892 | 2022-11-27 | 8 | 56 |  | 2022-11-27 | 14 | 31 | 3.4.13.2 В целях исключения случаев прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар в Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ при выполнении в 2021 году резервного электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шагонар, находящегося в административном здании Шагонарского участка Восточного РЭС, и оборудование ССПИ, находящегося в КРУН 10 кВ, с ТСН-3 ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Шагонар, не предусмотрена дополнительная установка АВР в шкафу связи. 4.13 Из-за неравномерного распределения пофазной нагрузки электроснабжения модульного административного здания Шагонарского участка, в котором расположено оборудование СДТУ, в период резкого похолодания наружного воздуха при включении дополнительных источников теплоснабжения (электрообогревателей) произошел выход из строя автоматический выключатель АВ № 3 марки IEK VD1-63, в результате чего произошло нарушение электропитания оборудования СДТУ, что привело к полной разрядке аккумуляторных батарей ИБП АРС-3000 с последующим прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар в Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ на включение на СДТУ направление Красноярское РДУ – ПС 110 кВ Шагонар, . | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж независимого электропитания оборудования СДТУ, не связанного с электропитанием модульного административного здания Шагонарского участка ВРЭС. Ответственное лицо: Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж АВР в шкафу связи, находящегося в административном здании Шагонарского участка Восточного РЭС. Ответственное лицо: Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 С целью повышения надежности бесперебойного электропитания оборудования СДТУ пересмотреть схему электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шагонар. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 год
357700 | 900 | 2022-11-29 | 13 | 18 | 0.012006 | 2022-11-29 | 13 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год
357700 | 905 | 2022-11-30 | 22 | 2 | 0.005 | 2022-11-30 | 22 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке "Лесная школа" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ № 31-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.12.2022 год
357700 | 902 | 2022-11-29 | 23 | 45 | 0.09996 | 2022-11-29 | 23 | 50 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 108 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 108 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 44-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителй на ТП 10 кВ № 108, TP010-1002020 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 108 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 44-04 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год
357700 | 904 | 2022-11-30 | 14 | 26 | 0.02499 | 2022-11-30 | 14 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, VS010-0011936 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.12.2022 год
357700 | 906 | 2022-12-01 | 11 | 25 | 0.036733 | 2022-12-01 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 10 кВ 32-03-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08, VN004-00121993 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.12.2022 год
357700 | 908 | 2022-12-01 | 18 | 9 | 0.00475 | 2022-12-01 | 18 | 12 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-07-14. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-07-14 произошло отключение АВ 160 А Л-2 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-07-14, VN004-00121333 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-07-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 40-07-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.12.2022 год
357700 | 912 | 2022-12-03 | 14 | 17 | 0.014932 | 2022-12-03 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 30-01-04. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 30-01-04 произошло отключение АВ 250 А Л-3 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 30-01-04, VN004-00121705 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 30-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 30-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.12.2022 год
357700 | 914 | 2022-12-04 | 20 | 49 | 0.0171 | 2022-12-04 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.12.2022 год
357700 | 915 | 2022-12-05 | 10 | 55 | 0.0315 | 2022-12-05 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 531. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531, VN004-00138486 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 531 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2022 год
357700 | 916 | 2022-12-05 | 12 | 1 | 0.044338 | 2022-12-05 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1 произошло отключение АВ 250 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1, VN004-00122043 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.12.2022 год
357700 | 913 | 2022-12-03 | 18 | 30 | 0.36829 | 2022-12-03 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 КЛ 10 кВ ф. 10-13. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 10-13, KS010-0004654 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ № 3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2022 год
357700 | 909 | 2022-12-01 | 18 | 30 | 0.10081 | 2022-12-01 | 18 | 42 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 246 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 246 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 10-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ВЛ 10 кВ ф. 10-06, TP010-1002099 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 246 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф.10-06 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.12.2022 год
357700 | 848 | 2022-11-07 | 16 | 41 | 0.01085 | 2022-11-07 | 17 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01, VN004-00121745 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 38-01-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.11.2022 год
357700 | 851 | 2022-11-09 | 15 | 45 | 0.0030666 | 2022-11-09 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с последующим падением на провода ВЛ, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08, VN004-00121863 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.11.2022 год
357700 | 861 | 2022-11-10 | 21 | 10 | 0.008666 | 2022-11-10 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4, что привело к КЗ и пережогу ПН-2-250 фазы "А","В","С" на ТП 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН-2-250 фазы "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ Л6 на ТП 4, VN004-00122263 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 2-250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.11.2022 год
357700 | 862 | 2022-11-11 | 9 | 26 | 0.024 | 2022-11-11 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 2-02-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25, VN004-00121026 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.11.2022 год
357700 | 849 | 2022-11-08 | 14 | 20 | 0.6833 | 2022-11-08 | 15 | 10 | 3.4.12.1 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) проходит по горному перевалу с микроклиматом повышенной влажности, где в период особых климатических условий образовалось налипание снега на провода ВЛ в пролетах опор №№ 201-202 и №№ 204-205 с последующим провисом проводов. При поочередном освобождении провода нижней фазы от налипшего снега произошел подхлест провода средней фазы. 4.4 В результате произошедшего сброса налипшего снега в пролетах опор №№ 201-202 с провода фазы "А" произошел подхлест провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В С-452 действием защит на ПС 220 кВ Чадан в 14 час. 20 мин. В 14 час. 59 мин. в результате произошедшего сброса налипшего снега в пролетах опор №№ 204-205 с провода фазы "А" произошел подхлест провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В С-452 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001425 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления участков ВЛ, подвергающихся налипанию снега. По итогам разработать противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 15.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные распорки в пролетах опор №№ 201-202, №№204-205 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 год
357700 | 847 | 2022-11-07 | 10 | 54 | 0.539 | 2022-11-07 | 14 | 45 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474 ВЛ 10 кВ ф. 15-02 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 15-02 на ПС 35 кВ Самагалтай действием действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, VS010-0011943 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.11.2022 год
357700 | 852 | 2022-11-09 | 15 | 40 | 0.54464 | 2022-11-09 | 16 | 18 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ частным лицом, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф.20-03. 4.12 При производстве земляных работ частным лицом, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф.20-03, произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ №228, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к частному лицу (Санчаа А.М.) с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 год
357700 | 856 | 2022-11-10 | 5 | 0 | 0.66666 | 2022-11-10 | 8 | 20 | 3.4.9.3 В период обильного снега , сопровождающего ветром, произошло снегоналипание на опорные изоляторы, в результате таяния и стекания воды на корпус на ведомственной ТП 10 кВ 14-04-08, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын №14. | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей на ТП 14-04-08, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.12.2022 год
357700 | 855 | 2022-11-09 | 22 | 17 | 0.35499 | 2022-11-09 | 23 | 28 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. 4.4 При ветровой нагрузке с порывами до 17м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-02, VS010-0011926 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-02 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год
357700 | 863 | 2022-11-11 | 10 | 26 | 0.155 | 2022-11-11 | 11 | 59 | 3.4.7.3 При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 40-12 не выявлен плохой контакт ножей линейного разъединителя, установленного на опоре № 81/12 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.10 В результате ослабления контакта ножа фазы "А" линейного разъединителя, установленного на опоре № 81/12 произошло недовключение с последующим искрением, что явилось причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коронация на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать контакты ножей линейного разъединителя, установленного на опоре №81/12 ВЛ 10 кВ ф.40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние ножей, изоляторов и контактов РЛНД-10, установленныз на ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год
357700 | 867 | 2022-11-16 | 9 | 25 | 0.016002 | 2022-11-16 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 40-07-2. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 40-07-2, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 40-07-2, VN004-00121328 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год
357700 | 869 | 2022-11-16 | 16 | 40 | 0.018082 | 2022-11-16 | 17 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05, VN004-00122033 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 872 | 2022-11-18 | 16 | 2 | 0.020068 | 2022-11-18 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "0" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "0" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13, VN004-00124499 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 875 | 2022-11-20 | 9 | 54 | 0.0185 | 2022-11-20 | 10 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03, VN004-00121986 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 32-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 853 | 2022-11-09 | 19 | 38 | 1.7066 | 2022-11-09 | 21 | 46 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 75-76 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 4-02. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 854 | 2022-11-09 | 20 | 10 | 0.021 | 2022-11-09 | 20 | 13 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 73-74 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 4-08. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф.4-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-08 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-08, VS010-0012042 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 4-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-08 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 857 | 2022-11-10 | 5 | 34 | 0.43002 | 2022-11-10 | 6 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89 КЛ 10 кВ ф. 26. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 26 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26 на РП 10 кВ № 2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ-10кВ ф. 26 от ТП 4 до ТП 89, KS010-0005517 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 год
357700 | 866 | 2022-11-16 | 7 | 0 | 0.0035 | 2022-11-16 | 7 | 3 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 3-01-13 "Мегафон" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.3-01 действием защит на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 "Мегафон" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.11.2022 год
357700 | 868 | 2022-11-16 | 10 | 37 | 0.011339 | 2022-11-16 | 10 | 41 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП ТП 12-04-04 "Чабанская стоянка" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.12-04 действием защит на ПС 35 кВ Суг-Бажы. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 12-04-04 "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2022 год
357700 | 873 | 2022-11-19 | 16 | 3 | 0.01085 | 2022-11-19 | 16 | 24 | 3.4.9.3 В результате КЗ, произошедшего в многоэтажном доме, произошел пережог ПН 250 А фазы"В" на ТП 10 кВ 1-10-03. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 870 | 2022-11-17 | 9 | 40 | 0.00667 | 2022-11-17 | 9 | 44 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП "Чабанская стоянка" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-01 действием защит на ПС 35 кВ Хайыракан . | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ "Чабанская стоянка" Монгуш С.Т. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год
357700 | 871 | 2022-11-17 | 10 | 38 | 0.094268 | 2022-11-17 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-01., VS010-0011958 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№ 210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.11.2022 год
357700 | 874 | 2022-11-20 | 6 | 35 | 0.54 | 2022-11-20 | 7 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-03, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка на КЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2022 год
357700 | 876 | 2022-11-20 | 10 | 51 | 2.8334 | 2022-11-20 | 12 | 16 | 3.4.7.3 Персоналом Участка распредсетей ЦРЭС своевременно не выявлена разрегулировка ножей РЛНД-10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. 4.13 В результате недовключения ножей РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1, произошло перекрытие ножей фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, VS010-0011977 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку ножей РЛНД-10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.11.2022 год
357700 | 880 | 2022-11-23 | 15 | 20 | 0.17505 | 2022-11-23 | 15 | 27 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ", производившим несанкционированные действия в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 10-13. 4.12 При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 10-13 персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 №3, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-13 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 10-13, KS010-0004654 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год
357700 | 881 | 2022-11-23 | 18 | 58 | 0.040852 | 2022-11-23 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 221 ВЛ 10 кВ ф. 5-01, что не было выявлено при плановом осмотре в феврале 2022 года. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 221 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 221-222, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, VS010-0011898 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 221 ВЛ 10 кВ ф.5-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.12.2022 год
357700 | 814 | 2022-10-24 | 11 | 12 | 0.045732 | 2022-10-24 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода фазы "С" в пролете №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-09/4-1, принадлежащей сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП 19-09/4-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-09/4-1, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.11.2022 год
357700 | 813 | 2022-10-24 | 11 | 19 | 0.019132 | 2022-10-24 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121806 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.11.2022 год
357700 | 815 | 2022-10-24 | 11 | 55 | 0.035768 | 2022-10-24 | 12 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09, VN004-00139514 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.11.2022 год
357700 | 816 | 2022-10-24 | 15 | 9 | 0.124 | 2022-10-24 | 17 | 9 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. 4.12 В результате старения оборудования появились микротрещины на изоляторах на РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микротрещины на изоляторах на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-09., TP006-1001263 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 год
357700 | 805 | 2022-10-24 | 0 | 50 | 0.35567 | 2022-10-24 | 2 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в пролете опор №№ 34-35. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в пролете опор №№ 34-35 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012040 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в пролете опор №№ 34-35. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 4-10 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
357700 | 806 | 2022-10-24 | 0 | 56 | 0.1755 | 2022-10-24 | 2 | 17 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год
357700 | 809 | 2022-10-24 | 8 | 5 | 0.48333 | 2022-10-24 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/30-8/31 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/30-8/31 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 8/30-8/31 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.10.2022 год
357700 | 808 | 2022-10-24 | 7 | 0 | 0.037324 | 2022-10-24 | 7 | 8 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 17-02-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 17-02-08 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 17-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 17-02-08, TP010-1003255 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 17-02-08 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф.17-02 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.11.2022 год
357700 | 807 | 2022-10-24 | 7 | 0 | 0.0085 | 2022-10-24 | 7 | 3 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 13-14 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 13-14 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.11.2022 год
357700 | 810 | 2022-10-24 | 8 | 0 | 0.29333 | 2022-10-24 | 9 | 20 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон, персоналом выше указанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-10-02 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
357700 | 811 | 2022-10-24 | 8 | 7 | 0.54666 | 2022-10-24 | 10 | 51 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год
357700 | 821 | 2022-10-26 | 9 | 3 | 0.025132 | 2022-10-26 | 9 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13, VN004-00124499 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.11.2022 год
357700 | 819 | 2022-10-25 | 15 | 20 | 0.001666 | 2022-10-25 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 147. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 147, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 147, VN004-00122213 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 147 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 год
357700 | 823 | 2022-10-26 | 13 | 55 | 0.011666 | 2022-10-26 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155, что привело к КЗ и пережогу ПН на ТП 10 кВ 155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155, VN004-00122926 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 2-630А фазы "А" на ТП 10 кВ 155. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 155 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.11.2022 год
357700 | 831 | 2022-10-29 | 13 | 42 | 0.035401 | 2022-10-29 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных промежуточных опор №№16-2, 16-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 38-01-03. 4.1 Из-за загнивания древесины стоек опор №№16-2, 16-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек опор на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№16-2,16-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 38-01-03 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.10.2022 год
357700 | 829 | 2022-10-28 | 22 | 49 | 0.0046648 | 2022-10-28 | 22 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-01, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф.28-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-01, VS010-0012030 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.11.2022 год
357700 | 830 | 2022-10-29 | 7 | 40 | 0.02 | 2022-10-29 | 7 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год
357700 | 835 | 2022-10-31 | 11 | 30 | 0.036401 | 2022-10-31 | 13 | 1 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. 4.13 В результате проезда крупногабаритной техники, принадлежащей сторонней организации ООО "Восток", в пролёте опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05 произошел обрыв провода фазы "С" в выше указанном пролете с последующим касанием при падении провода соседней фазы , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Восток" с целью возмещения нанесенного ущерба в результате повреждения оборудования ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год
357700 | 836 | 2022-10-31 | 14 | 41 | 0.65 | 2022-10-31 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А","В","С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что не было выявлено плановым осмотром в сентябре 2022 года. Данный дефект явился причиной обрыва проводов. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в месте присоединения проводов к штыревым изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел излом выше указанных проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 34-03 на ПС 35 кВ Майналыг действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрывы проводов фаз "А","В","С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 год
357700 | 838 | 2022-11-01 | 11 | 30 | 0.006 | 2022-11-01 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С", в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 5-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11, VN004-00121131 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 01.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.11.2022 год
357700 | 840 | 2022-11-03 | 6 | 8 |  | 2022-11-03 | 6 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "А" с разрушением восьмого изолятора на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Выполнить усиление изоляции на опорах №№ 195-198 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ причин отключений ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) за 3 года. По итогам анализа наметить противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.11.2022 год
357700 | 844 | 2022-11-05 | 9 | 36 |  | 2022-11-05 | 9 | 36 | 3.4.12.1 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) проходит по горному перевалу с микроклиматом повышенной влажности, где в период особых климатических условий образовалось налипание снега на провода ВЛ в пролете опор №№ 197-198 с последующим провисом проводов. При освобождении провода нижней фазы от налипшего снега произошел подхлест провода средней фазы. 4.4 В результате произошедшего сброса налипшего снега в пролете опор №№ 197-198 с провода фазы "А" произошел подхлест провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В С-451 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Установить дополнительные распорки в пролетах опор №№ 197-198 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) с целью выявления участков ВЛ, подвергающихся налипанию снега. По итогам наметить противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 08.11.2022 год
357700 | 780 | 2022-10-10 | 9 | 47 |  | 2022-10-10 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" с разрушением двух изоляторов на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2022 год
357700 | 782 | 2022-10-10 | 15 | 33 | 0.11574 | 2022-10-10 | 17 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №2-5а-1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 30-01-02 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 2-5а-1 произошел ее излом с последующим падением, что явилось причиной отключения АВ 250 А Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектной опоры № 2-5а-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 с установкой на ж/б приставку. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившемся инциденте на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2022 год
357700 | 783 | 2022-10-11 | 1 | 48 | 0.038934 | 2022-10-11 | 3 | 1 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №9/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 34-01/3-5 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 9/1 произошел ее излом с последующим падением, что явилось причиной отключения АВ 160 А Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 34-01/3-5, VN004-00131072 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 34-01/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившемся инциденте на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/3-5 с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.10.2022 год
357700 | 786 | 2022-10-12 | 13 | 0 | 0.0019839 | 2022-10-12 | 13 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 26-04-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 26-04-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-3 на ТП 10 кВ 26-04-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 26-04-5, VN004-00121237 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ № 26-04-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.10.2022 год
357700 | 784 | 2022-10-12 | 9 | 40 | 1.4334 | 2022-10-12 | 11 | 20 | 3.4.10 Произошло попадание птицы на провод средней фазы в пролете опор №№ 44 - 44/1 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. 4.4 В результате нахождения птиц на проводах ВЛ в пролете опор №№ 44 - 44/1 произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 кВ ф. 1-01 на РП 10 кВ № 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на В 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Техническое мероприятие 1 Удалить птицу с провода средней фазы в пролете опор №№ 44 - 44/1 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.10.2022 год
357700 | 787 | 2022-10-14 | 10 | 52 | 1.5105 | 2022-10-14 | 16 | 10 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стоек опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стоек опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04 произошел их наклон больше нормы, что явилось причиной неотложного отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с установкой укосов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.11.2022 год
357700 | 788 | 2022-10-14 | 16 | 5 | 0.0504 | 2022-10-14 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечников ВЛ-0,4кВ к коммутационному аппарату от ТП № 33-07-02. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 63 А, произошло отгорание наконечников фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 33-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника на ТП 10 кВ № 33-07-02, TP010-1003190 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные наконечники выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 63А фаз "А", "В", "С" на ТП № 33-07-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 33-07-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.10.2022 год
357700 | 794 | 2022-10-18 | 21 | 26 | 0.035399 | 2022-10-18 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13, VN004-00124495 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
357700 | 790 | 2022-10-16 | 20 | 7 | 1.3 | 2022-10-16 | 20 | 59 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 437 "УКС" произошло произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 437 "УКС" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.10.2022 год
357700 | 795 | 2022-10-19 | 8 | 39 | 0.58667 | 2022-10-19 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "А" в месте присоединения к штыревому изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф. 31-01, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел излом данного провода, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ наПС 35 кВ Чыраа-Бажы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф.31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.11.2022 год
357700 | 800 | 2022-10-20 | 21 | 37 | 0.03667 | 2022-10-20 | 21 | 59 | 3.4.7.4 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 510 установлены предохранители номиналом превышающим проектный. 4.10 В результате установки в РУ 10 кВ ТП 10 кВ 510 предохранителей 10 кВ номиналом превышающим проектный, при повреждении оборудования 0,4 кВ произошло КЗ, при котором плавкие элементы предохранителей 10 кВ сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 510, TP010-1002832 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 510 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 65 с целью выявления не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2022 год
357700 | 804 | 2022-10-21 | 15 | 45 | 0.0333 | 2022-10-21 | 15 | 47 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 25-01-6 "Пилорама" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.25-17 действием защит на ПС 35 кВ Каа-Хем. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 25-01-6 "Пилорама" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 25-17), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.10.2022 год
357700 | 775 | 2022-10-07 | 20 | 26 |  | 2022-10-07 | 20 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" с разрушением третьего изолятора на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 82 на ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), VL110-001475 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 08.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 14.11.2022 год
357700 | 767 | 2022-10-01 | 10 | 5 | 0.11621 | 2022-10-01 | 10 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03, что привело к КЗ и пережогу н/в вставки фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03, VN004-00124775 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные н/в вставки фаз "А", "В", "С" на ТП 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 год
357700 | 768 | 2022-10-01 | 10 | 46 | 0.0027993 | 2022-10-01 | 10 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 3-04-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 3-04-4, что привело к КЗ и отключению АВ-125А Л1 на ТП 10 кВ 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 3-04-4, VN004-00121075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.10.2022 год
357700 | 769 | 2022-10-04 | 14 | 48 | 0.057083 | 2022-10-04 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121736 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2022 год
357700 | 770 | 2022-10-04 | 19 | 50 | 0.003334 | 2022-10-04 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516, VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год
357700 | 771 | 2022-10-05 | 19 | 40 | 0.002 | 2022-10-05 | 19 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516, VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год
357700 | 772 | 2022-10-06 | 17 | 57 | 6.66e-06 | 2022-10-06 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516, VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год
357700 | 766 | 2022-10-01 | 7 | 34 | 0.6167 | 2022-10-01 | 8 | 11 | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-10-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 При КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-10-04 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 6 кВ 1-10-04, TP006-0009156 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления петли фазы "0"отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить предохранители на ТП 6 кВ 1-10-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2022 год
357700 | 776 | 2022-10-08 | 11 | 5 | 0.0079992 | 2022-10-08 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети 0,4 кВ на ТП 38-01-01. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети 0,4 кВ на ТП 38-01-01 произошло отключение АВ 250 А Л-3 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ТП 38-01-01, TP010-1003192-16-01-03-10/600001787284 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам Л-3 от ТП 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 год
357700 | 779 | 2022-10-09 | 20 | 10 | 0.03 | 2022-10-09 | 21 | 25 | 3.4.8.2 При разгрузке земли автомобиль стороннего лица марки "КАМАЗ" кузовом задел провода ВЛ 0,4 кВ с последующим обрывом. 4.13 В результате разгрузки земли автомобиль стороннего лица марки "КАМАЗ" кузовом задел провода ВЛ 0,4 кВ с последующим обрывом в пролете опор №№ 2-3 / 2-4, №№ 2-5/2-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10, что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП 1-06-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10, VN004-00124493 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 / 2-4, №№ 2-5/2-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту произведенного обрыва проводов сторонним лицом на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-10 с целью возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.10.2022 год
357700 | 777 | 2022-10-09 | 8 | 14 | 0.01667 | 2022-10-09 | 8 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 53-54ВЛ 10 кВ ф. 32-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-05, VS010-0012025 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
357700 | 778 | 2022-10-09 | 14 | 37 | 0.0667 | 2022-10-09 | 14 | 41 | 3.4.9.3 В результате КЗ в пролете опор №№ 105-106 на ведомственном участке ВЛ 10 кВ, принадлежащем Дачному обществу № 7, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением В 10 кВ ф. 44-07 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. | Организационное мероприятие 1 Уведомить администрацию Дачного общества № 7 о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 44-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.10.2022 год