## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 288 | 323 | 177 | 788 | [8 empty] | 788
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 128.564 | 196.9753 | 56.4799 | 382.0192 | [8 empty] | 382.0192
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф на опоре №2 по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-357; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 0104240010315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить в план будующих ремонтов установку разрядника фазы "В" на ТП-5-КС-4; Выполнить демонтаж поврежденного разрядника фазы «В» на ТП-5-КС-4 |  |  |  |  | 35695403 0104240907093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-26 головной на ТП-1417. |  |  |  |  | 356956002 0104241009316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6-7, №7-8, №8-9 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7, №7-8, №8-9 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 0104241232065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-187 низковольтные подводки к жилым домам ул. 1-я Дзержинского 4Б. строение №1,2; Направить заявление в полицию по обрыву ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-187 низковольтные подводки к жилым домам ул. 1-я Дзержинского 4Б. строение №1,2 |  |  |  |  | 356956003 0104241354317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой (анкерной) опоры №4/1 ВЛ-10 кВ ф.Х-1; Выполнить ремонт опопры №4/1 ВЛ-10 кВ ф. Х-1 |  |  |  |  | 35695401 0104241558103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО "ГАП-2") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0104241730318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №302-303 и смежных пролетах на ВЛ-10 кВ ф.БУ-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №302-303 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. |  |  |  |  | 35695405 0104241741104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 172 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0104241818106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС"; Произвести ремонт ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" возле опоры №11 по фазе "А" и "В" |  |  |  |  | 356956001 0104241915319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №94-95 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.А-3. |  |  |  |  | 35695404 0104242005107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта замену опоры №189/226 ВЛ-10 кВ ф.КС-3.; Убрать щепу на опоре №189/226ВЛ-10 кВ ф.КС-3. |  |  |  |  | 35695403 0104242157092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить обрыв провода на опоре №24 по фазе"В" ВЛ-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод".; Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в ТП-2124; Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод".; Заменить перегоревший ПКТ по фазе "В" на ТП-2124 |  |  |  |  | 356956003 0204240556320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену сгоревшего предохранителя в ТП-2124 "Ростелеком".; Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в ТП-2124 Ростелеком. |  |  |  |  | 35695201 0204241340104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 Татарский ключ от ПС 35 кВ Татарский ключ.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 28-29 ВЛ-6кВ ф. ТК-2 Татарский ключ от ПС 35 кВ Татарский ключ. |  |  |  |  | 35695202 0204241428110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-2 «ФКРС» от ПС 35 кВ Б-Куналей.; Выполнить замену опорного изолятора ИО-10 крепления губок ПК-10 фазы «В» на опоре №17/4 ТП-5 БК-2 «МТС» на ВЛ-10 ф. БК-2 «ФКРС». |  |  |  |  | 35695203 0204241433108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-125; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-125.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-125. |  |  |  |  | 356956003 0204242201321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 ПС "КТП-3" между ТП-173 и ТП-88; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.13 ПС "КТП-3" между ТП-173 и ТП-88 |  |  |  |  | 356956003 0304240848322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. МТ-3.; Произвести крепление провода к изолятору на опоре № 42/3 фазы "В" на ВЛ-6кВ ф. МТ-3. |  |  |  |  | 35695001 0304241315066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подтянуть контакты и повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1532.; Произвести тепловизионный контроль по фазе "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1532. |  |  |  |  | 356956001 0304241536323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечный" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Убрать птицу с РТП-2 НС-6 "Солнечный". |  |  |  |  | 35695201 0304241745114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 от ПС 110 кВ Большой Луг; Направить письмо собственнику ООО АПО "Кяхтинское" о необходимости осмотра ведомственных сетей от опоры №156 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. |  |  |  |  | 35695403 0304242146076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-146.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-146. |  |  |  |  | 356956001 0404240037324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену подставного изолятора фазы "А" на РТП-15-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. |  |  |  |  | 35695404 0404240941077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.А-4 Алтачей. |  |  |  |  | 35695404 0404241023086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, после прохождения атмосферного циклона.; Убрать ветку дерева с проводов в пролетах опор № 342-343 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 0404241621067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить монтаж вязки провода на опоре №1/20 ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь.; Провести работу с виновным лицом о добровольной оплате причиненного ущерба. |  |  |  |  | 35695006 0404241721068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-6 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 0404241820084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить монтаж вязки провода на опоре №261 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0404242017073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-К14 Совхоз.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-К14 Совхоз.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-К14 Совхоз. |  |  |  |  | 35695006 0404242159070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ООО Кислород по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун.; Организовать проведение внеочередного обход-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун. |  |  |  |  | 35695006 0504240154071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев, растущих в охранной зоне в пролете опор №140-141 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0504240257072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10 ф.6 от РП-22; Заменить неисправный ОПН-10 кВ по ф."В" на опоре 8/37 ВЛ-10 ф.6 от РП-22 |  |  |  |  | 356956003 0504240604325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье".; Убрать птицу с ТП-418-С1 "Мегафон". |  |  |  |  | 35695204 0504240724109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 66/23-66/26 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская". 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 66/24-66/25 на на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская".; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская". |  |  |  |  | 35695207 0504240825115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару по адресу г.Улан-Удэ, ул. Омская д.3 ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-85 |  |  |  |  | 356956001 0504240927326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" за реклоузером ВР-10-У6.; Выполнить замену изолятора ф. "В" на опоре №273 и ф. "С" на опоре № 265 на ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта". |  |  |  |  | 35695205 0504240957107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0504241141074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-102 на жилой дом по ул. Буйко д.27 |  |  |  |  | 356956003 0504241651327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Итанца КРУН-10 кВ.; Выполнить замену проходных изоляторов в ячейке В-10 кВ ф. 4 Покровка КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Итанца. |  |  |  |  | 35695002 0504241656076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внечередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок".; Выполнить замену вязки провода ф. "А" на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок". |  |  |  |  | 35695204 0504241750112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС"; Заменить опору №40/5 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 0504241850328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП-10 кВ Сотниково.; Убрать птицу с ТП-408-С6 "Билайн". |  |  |  |  | 35695204 0504242242111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Организовать осмотр всего оборудования УТМ ПС 110/35/10 кВ Удинская.; Произвести замену двух блоков питания STEP-PS(2868661). |  |  |  |  | 35695205 0604240432113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БЛ-6 СХТ. |  |  |  |  | 35695005 0604240642077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа".; Выполнить замену ПКТ-10 кВ на ТП-168-А20 "Театральная".; Организовать работу по предотвращению проникновения животных и птиц в ТП-168-А20 "Театральная". |  |  |  |  | 35695204 0604240713119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5а/3-5а/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К6 Лесная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5а/3-5а/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К6 Лесная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К6 Лесная. |  |  |  |  | 35695004 0604240912078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бл-4 Баянгол.; Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №28/10 ВЛ-10 кВ ф. Бл-4 Баянгол. |  |  |  |  | 35695005 0604240922079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Н. Курба- Ст. Курба".; Выполнить монтаж крюка КВ-22, монтаж изоляторов ф. "В" на опоре №59 на ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Н. Курба- Ст. Курба". |  |  |  |  | 35695202 0604241211120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" от реклоузера РВА-1 М-10.; Снять птицу с ЛР-9 Ю-13. |  |  |  |  | 35695201 0604241216121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.11 РП-16.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-12 по фазе "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.11 ТП-16 |  |  |  |  | 356956003 0604241420329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №29-30, №30-31, №31-32 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №29-30, №30-31, №31-32 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. |  |  |  |  | 35695004 0604241529080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре № 81 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 0604241834073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ТП-160. |  |  |  |  | 356956003 0604241843330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "УПТК Бурятстрой" потребителя электрической энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах. |  |  |  |  | 35695201 0604241930118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ Ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032 |  |  |  |  | 356956002 0604241932331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.14 ТП-654; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-654.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.14 ТП-654. |  |  |  |  | 356956002 0604242157332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3 от ПС 35 кВ «Мурочи» на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить монтаж крюка фазы «А» на опоре №53 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695403 0704241915090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка КЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-646 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 0804241255095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт подвижного контакта по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-185.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-185. |  |  |  |  | 356956003 0804241400333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 0804241717081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на опорах №51-52 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 51-52 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 0804241718097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ТП-22-П7 ИП Патрушев А.П. о некачественной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695002 0804241758082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 |  |  |  |  | 35695405 0804241817108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену А-образной деревянной опоры с укосом на ж/б приставках №202/79/1/1 ВЛ-10 кВ ф.М-1 |  |  |  |  | 35695405 0804241847109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты; Снять проволоку с опоры №67 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. |  |  |  |  | 35695003 0804241902083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17 Т-15 «Сибирь» 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17 Т-15 «Сибирь».; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17 Т-15 "Сибирь". |  |  |  |  | 35695203 0804242305117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа".; Убрать птицу с опоры №6 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа". |  |  |  |  | 35695204 0904240206127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт подвижного контакта по фазе "А" на Р-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1144.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1144. |  |  |  |  | 356956002 0904241357338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-10-У8 Хлебопекарня.; Произвести замену Р-0,4 ф. 11 на ТП-10-У8 Хлебопекарня на автоматический выключатель. |  |  |  |  | 35695006 0904241512084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену одностоечной деревянной опоры № 172/14 ВЛ-10 кВ ф. СН-4 |  |  |  |  | 35695405 0904241523110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-344 и ТП-335 нитка "А" |  |  |  |  | 356956001 0904241632337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОАО " Оборонэнерго" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 0904242025116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить сбитые опоры №22,23 ВЛ-10кВ ф.5 РП-"ВБ".; Выставить счет по сбитой опоре №22,23 ВЛ-10кВ ф.5 РП-"ВБ". |  |  |  |  | 356956003 1004240244339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-23 от ПС 110 кВ «Кяхта» на предмет выявления аналогичных нарушений; Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.К-23 в пролетах опор №26-27 от растительности высотой более 4м. |  |  |  |  | 35695403 1004240732120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы «С» на опоре №214/174/39 ВЛ-10 кВ ф.К-7. |  |  |  |  | 35695403 1004240926117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт подвижного контакта по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-121.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-121. |  |  |  |  | 356956003 1004241046340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр всего оборудования УТМ ПС 110/35/10/6 кВ Тимлюйская.; Произвести замену аккумуляторных батарей ИБП АРС 1500. |  |  |  |  | 35695001 1004241111085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-Н2 Охотника.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-Н2 Охотника. |  |  |  |  | 35695006 1004241642086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-С-9. |  |  |  |  | 35695401 1004241748096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "А" "В" на ТП-338.; Восстановить поврежденный ГР-Т 0,4кВ 630А на ТП-338.; Заменить оплавленный СИП 4*70 выход на опору 1 ТП-338 |  |  |  |  | 356956001 1004241806341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ПОЧУ «Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-362 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1004241850342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на ТП-2-К-1.; Произвести замену проходных изоляторов марки ИПУ-10 ф.А,В,С на ТП-2-К-1. |  |  |  |  | 35695404 1004242100112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №46 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 |  |  |  |  | 35695405 1104240551123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №161 ВЛ-10 кВ ф.М-1 |  |  |  |  | 35695405 1104240707124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная".; Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в СЯ-16 |  |  |  |  | 356956002 1104240839343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22; Произвести замену опорного изолятора шин 10 кВ по фазе "С" на ТП-155. |  |  |  |  | 356956003 1104241434344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотра ВЛ-110 кВ Районная-Эрхирик (РЭ-109).; Выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре № 9 ВЛ-110 кВ Районная-Эрхирик (РЭ-109).; Выполнить замер контура заземления на опоре № 9 ВЛ-110 кВ Районная-Эрхирик (РЭ-109). |  |  |  |  | 356952 1104241700122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОАО " Оборонэнерго" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 1104241920128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шунтов выключателя типа МКП-110-1000-20ХЛ на СВ-110-2 ПС 110 кВ Онохой.; Организовать осмотр оборудования на ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 1104242050123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 и смежных пролетах ВЛ-6 кВ ф.И-9.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-6 кВ ф.И-9. |  |  |  |  | 35695405 1104242135125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6-Н4 Поликлиника.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-6-Н4 Поликлиника. |  |  |  |  | 35695006 1104242305075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.16 РП-4 между ТП-313 и ТП-302 |  |  |  |  | 356956001 1204240550345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6 "Западная" выход на опору №1. |  |  |  |  | 356956003 1204240651346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная".; Произвести замену штыревого изолятора шин ШС-10 по фазе "В" на опоре №31/2/4-1 ВЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная". |  |  |  |  | 356956001 1204240720347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-6 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 1204241245121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1003; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-4 по фазе "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1003 |  |  |  |  | 356956002 1204241420348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-584 и ТП-1312 |  |  |  |  | 356956002 1204242300349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить Обрыв провода ВЛ-0.4кВ АС-35 по фазе "А" выход с ТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569. |  |  |  |  | 356956002 1304240004351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Предусмотреть установку защитного кожуха на ТП-4-А-3 исключающее попадание животных и птиц в электроустановку.; Убрать кошку с бака трансформатора на ТП-4-А-3. |  |  |  |  | 35695404 1304240835122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на спусках от опоры №20 до ТП-5-М7 Центр.; Выполнить регулировку стрелы провеса на спусках от РТП-5-М7 до ТП-5-М7 Центр.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. |  |  |  |  | 35695003 1304240837087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №324-325 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Бараты". |  |  |  |  | 35695401 1304240950118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя фазы "В" на ТП-105.; Выполнить регулировку контакта держателя предохранителя фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ на ТП-105. |  |  |  |  | 35695401 1304241014135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" на предмет выявления аналогичных нарушений.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 2/78-2/79 ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага". |  |  |  |  | 35695405 1304241015145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай. |  |  |  |  | 35695003 1304241048088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (СК "Атлант") о предоставлении причин аварийного отключенияТП-304 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1304241130350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-185; Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т 10кВ по фазе ф. "А", "В", "С" на ТП-135 |  |  |  |  | 356956003 1304241207352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 2/177 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 1304241300146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 45-46 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 1304241300147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-628 в пролете опор №4/2 и 4/3 по фазе "С"; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-628. |  |  |  |  | 356956002 1304241302353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгорание шлейфа по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-192.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-192. |  |  |  |  | 356956003 1304241330354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 "Железнодорожная". |  |  |  |  | 35695401 1304241440138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-185.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-6 по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-185 |  |  |  |  | 356956003 1304241615355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-478. |  |  |  |  | 35695401 1304241626111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №217/30/4 и регулировку провода в пролете оп №217/30/4-217/30/5 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 |  |  |  |  | 35695402 1304241640142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. |  |  |  |  | 35695003 1304241702089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1 на предмет выявления подобных нарушений.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 57/1/11-57/1/12 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1 "Цаган-морин". |  |  |  |  | 35695405 1304241731148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №148-149 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Е-3. |  |  |  |  | 35695402 1304241921141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор № 1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-435. |  |  |  |  | 35695401 1304241928134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Заменить колпачок под изоляторами фазы «В» типа КП-22 на опоре №31. 2.Заменить изолятор фазы «В» на опоре №31. 3.Выполнить регулировку провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф. Т-9 «МТФ» от ПС 110 кВ Тарбагатай.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-9 «МТФ» от ПС 110 кВ Тарбагатай. |  |  |  |  | 35695203 1304242030126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай. |  |  |  |  | 35695004 1304242115090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку провода фазы «В» в пролете опор №214/131-214/133 ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта |  |  |  |  | 35695403 1304242200119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-МТ3 Пионерская.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-МТ3 Пионерская.; Произвести замену РБ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4-МТ3 Пионерская. |  |  |  |  | 35695001 1304242220091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478. |  |  |  |  | 35695401 1304242310113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПж-2-2. |  |  |  |  | 35695401 1404240003131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2020 .; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2020 АС-35 фазе "В" и "С"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2020 АС-35 фазе "В" и "С" |  |  |  |  | 356956003 1404240023356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Снять птицу с опоры №144 ВЛ-10 кВ ф.Н-6 "Кусоты" |  |  |  |  | 35695406 1404240530149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить вырубку ДКР в пролете промежуточных железобетонных опор №73-74, №75-76 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) |  |  |  |  | 356954 1404240601128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №117 ВЛ 10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 1404241011114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в капитальный ремонт замену стойки опоры №179/1/11 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2.; Выполнить выправку опоры №179/1/11 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №179/1/11 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 1404241023144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №113 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага". |  |  |  |  | 35695404 1404241119150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 «Озерный».; Произвести регулировку провода в пролетах опор № 82-83 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 «Озерный». |  |  |  |  | 35695207 1404241132130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтов 2025 г. установку защитного кожуха на трансформатор в ТП-2-Г-2 "Профсоюзная". По мере поступления материала выполнить установку.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "п. Горхон" от ПС 27,5 кВ ДПР Горхон.; Убрать птицу с ТП-2-Г-2 "профсоюзная". |  |  |  |  | 35695202 1404241301124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТПГО-1-2. |  |  |  |  | 35695401 1404241303137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта замену опоры №122/3 ВЛ-10 кВ ф.А-2.; Выполнить замену траверсы на опоре №122/3 ВЛ-10 кВ ф.А-2 и регулировку стрелы провеса проводов между ТП-9-А-2 и РТП-9-А-2. |  |  |  |  | 35695404 1404241430139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-вводного на ТП-396. |  |  |  |  | 35695401 1404241458136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3 Арбузово. |  |  |  |  | 35695401 1404241528116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-017-Г4 "Георгиевка".; Выполнить замену ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №3/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-017-Г4 "Георгиевка".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695205 1404241830134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №28/4 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5"Заган". |  |  |  |  | 35695406 1404242115152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РТП-15-И-10 ВЛ-6 кВ ф.И-10 до ТП-15-И-10 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695405 1504241045153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару по адресу г.Улан-Удэ, ул. Залесная д.184а ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-730 |  |  |  |  | 356956002 1504241500334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор Т ТМГ-250/10кВа на ТП-409; Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 1504241615335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.12 ПС 110/35/6 "Западная" ввод в ТП-190(ХХ) |  |  |  |  | 356956003 1504241630336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО". |  |  |  |  | 35695401 1504241840115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган" на предмет выявления подобных нарушений.; Произвести обрезку ДКР в пролете опор № 28/14-28/15 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган". |  |  |  |  | 35695406 1504242118154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха.; Выполнить ревизию шпильки трансформатора фазы "В" на ТП-4 Г-9 Надежа.; Произвести замену трансформатора на ТП-4 Г-9 "Надежда" от ПС 35 кВ Грязнуха.. |  |  |  |  | 35695201 1504242220125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-787.; Заменить отгоревшие кабельные наконечники по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-787 |  |  |  |  | 356956002 1504242225358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить изолятор фазы "В" на опоре №198/62 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. |  |  |  |  | 35695403 1604240741126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-20-М3 Мост.; Выполнить замену провода в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-20-М3 Мост.; Подать заявление в ОВД Прибайкальского района. |  |  |  |  | 35695002 1604240800092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-17 "Лесхоз" от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 1604241700133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 БК-5 «Ст.Школа».; Выполнить замену голого провода на СИП от АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 БК-5 «Ст.Школа» до опоры №1. |  |  |  |  | 35695203 1604241732131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №112/37-№112/38, №112/38-№112/39, №112/39-112/40 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук, с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695004 1604241958093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-2 "Онохой" от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 11/1-11/2 ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-2 "Онохой" от РП 10 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 1604242116132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП «Ринчинова») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2,4 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1604242152360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Гусиное Озеро. |  |  |  |  | 35695401 1604242233130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1, АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 кВ на ТП-6-М1 "ДРСУч".; Выполнить замену проводов от АВ-1, АВ-2, АВ-3 до ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-6-М1 "ДРСУч".; Выполнить тепловизионный контроль ТП-6-М1 "ДРСУч". |  |  |  |  | 35695406 1604242315156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-130 в пролете опор №5-6 по фазе "В" и "С", отгоревший шлейф на портале РУ-0.4кВ по фазе «С» ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-130; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.2,4 ТП-130,ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-155.ВЛ-0.4кВ ф.13 ТП-162; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4кВ ф.13 ТП-162 в пролете опор №5-8 по фазе "А" и "В", ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-155 в пролете опор №1-3 по фазе "В" и "С".; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в данном и смежных пролётах после восстановления на ВЛ-0.4кВ ф.2,4 ТП-130,ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-155.ВЛ-0.4кВ ф.13 ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 1704240001361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 125/160/26 - 125/160/27 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Х-5.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 125/160/26 - 125/160/27 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Х-5. |  |  |  |  | 35695406 1704240055151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-12-К-2 |  |  |  |  | 35695404 1704240325127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №60-62 и в смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 1704240521140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-243, ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1531; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-243 в пролете опор №3-7 по фазе "А" и "В", ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1531 в пролете опор №8-11 по фазе "В" и "С".; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в данном и смежных пролётах после восстановления на ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-243, ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1531. |  |  |  |  | 356956001 1704240625362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-П-2 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695402 1704240750143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1103; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1103 в пролете опор № 6-9 по фазе "В" и "С".; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в данном и смежных пролётах после восстановления на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1103. |  |  |  |  | 356956002 1704241145365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить замену ввода в жилой дом по адресу ул. Красноармейская 11, после оплаты счета потребителем.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-МТ3 Пионерская. |  |  |  |  | 35695001 1704241156094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-10 головной в ТП-619 |  |  |  |  | 356956002 1704241249366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф."С" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-427. |  |  |  |  | 35695401 1704241315132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-10 между ТП-622 и ТП-636 |  |  |  |  | 356956002 1704241523369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-1-Г-4 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 1704241615129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести замену опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск.; Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре № 51 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. |  |  |  |  | 35695001 1704242105095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №112-113 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №112-113 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье". |  |  |  |  | 35695404 1804240140158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-7 "РРС" от ПС 110 кВ Удинская.; Снять металлическую проволоку с проводов в пролете опор № 44- 45 на ВЛ-10 кВ ф. У-7 "РРС" от ПС 110 кВ Удинская. |  |  |  |  | 35695205 1804240221135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-067 К-2 "Тужа".; Выполнить замену опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-067 К-2 "Тужа". |  |  |  |  | 35695206 1804241301129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену предохранителей на ТП-26-У2 Восточная.; Выполнить защиту от проникновения животных в отсек трансформатора ТП-26-У2 Восточная.; Выполнить ремонт шлейфа фаз "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян |  |  |  |  | 35695006 1804241449096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №№207-208 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Ш-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№207-208 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695403 1804241552133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-12-М-3. |  |  |  |  | 35695405 1804241621159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-4 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 1804242210160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-990.; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-990 в пролете опор № 9-12 по фазе "А" и "В".; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в данном и смежных пролётах после восстановления на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-990. |  |  |  |  | 356956001 1904240015370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить защиту от проникновения птиц в РУ-10кВ ТП-2-М3 Заречная.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-М3 Заречная, на наличие гнезд.; Убрать птицу с ТП-2-М3 Заречная. |  |  |  |  | 35695003 1904241132098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695002 1904241406099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.7 РП-12 между ТП-1403 и ТП-599 |  |  |  |  | 356956002 1904241607371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 288/26 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2"Шаралдай". |  |  |  |  | 35695406 2004240211157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Ш-1 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2004240705162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Ш-1 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2004240730163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.7 РП-12 между ТП-1397 и ТП-1032(резерв); Составить аварийный акт и выставить счет виновник по порыву КЛ-10кВ ф.7 РП-12 между ТП-1397 и ТП-1032(резерв) |  |  |  |  | 356956002 2004240958372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить защиту от проникновения птиц в РУ-10кВ ТП-2-М3 Заречная.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-М3 Заречная, на наличие гнезд.; Убрать птицу с ТП-2-М3 Заречная.; Установить калиброванные ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-2-М3 Заречная. |  |  |  |  | 35695003 2004241209100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №164 ВЛ-10 кВ ф.С-12. |  |  |  |  | 35695401 2004241954155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Стеклозавод" головной на ТП-228 |  |  |  |  | 356956001 2004242005373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.6 РП-10 между ТП-511 и ТП-653 |  |  |  |  | 356956002 2004242118374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №112/37-№112/38, №112/38-№112/39, №112/39-112/40 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук, с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695004 2104241134101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик.; Снять ветку дерева в пролетах опор №156-157 ВЛ-10 кВ С-1 Орлик. |  |  |  |  | 35695003 2104241840102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта" на предмет выявления подобных нарушений; Убрать ветку дерева в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта". |  |  |  |  | 35695405 2104241850164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №43-44, №44-45, №45-46 ВЛ-6 кВ ф. С-60.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. С-60.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №43-44, №44-45, №45-46 ВЛ-6 кВ ф. С-60. |  |  |  |  | 35695001 2104242155103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск.; Снять ветку дерева с проводов на спусках к ТП-9-Ш1 Ретранслятор ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. |  |  |  |  | 35695001 2104242352104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды.; Снять ветку дерева с проводов в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. |  |  |  |  | 35695001 2204240038105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить замену ввода в жилой дом по адресу ул. Красноармейская 11, после оплаты счета потребителем.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-МТ3 Пионерская. |  |  |  |  | 35695001 2204240315117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. МТ-3, после прохождения атмосферного циклона.; Снять ветку дерева с проводов в пролете опор №30/18-30/19 ВЛ-6 кВ ф. МТ-3. |  |  |  |  | 35695001 2204240335107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-МТ3 Комсомольская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-МТ3 Комсомольская.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-МТ3 Комсомольская. |  |  |  |  | 35695001 2204240448108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун. |  |  |  |  | 35695004 2204240645109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 на предмет выявления угрожающих деревьев (веток) падением на провода.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой" |  |  |  |  | 35695405 2204240705165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-396.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-396. |  |  |  |  | 35695401 2204240940166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-К9 9 Января.; Произвести снятие постороннего предмета с ТП-4-К9 9 Января. |  |  |  |  | 35695001 2204241012110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. |  |  |  |  | 35695001 2204241039111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Б- Новостройка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Б3 Новостройка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Б3 Новостройка. |  |  |  |  | 35695001 2204241155112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №26-27, №27-28, №28-29 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27, №27-28, №28-29 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. |  |  |  |  | 35695003 2204241305113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "АРС-Байкал") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Таёжная» с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2204241417359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.12 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-1320 и ТП-1312 |  |  |  |  | 356956002 2204241436375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. МТ-3, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695001 2204241448114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5-6, №6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 Серова.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6, №6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 Серова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 Серова. |  |  |  |  | 35695001 2204241546115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на выявление угрожающих деревьев.; Произвести вырубку дерева в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. |  |  |  |  | 35695001 2204241723116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №161 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2204241833167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждение контактных соединении по фазе"В" на АВ-0,4кВ 250А ф.19 ТП-741; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.19 ТП-741. |  |  |  |  | 356956002 2204241900376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать посторонний предмет (гнездо) на опоре №160 ЛР-3-Ш-2 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" |  |  |  |  | 35695404 2204242046161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в ТП-2531 |  |  |  |  | 356956003 2204242228357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-12-М-3.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 2204242244168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревшую перемычку ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1018 на опоре №6 по фазе "С".; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1018. |  |  |  |  | 356956002 2304240020363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный ОПН 10 кВ по фазе "А" на ТП-1255; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик" |  |  |  |  | 356956002 2304240436364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10кВ "Медведчиково" опорами №1/9 и 1/10. |  |  |  |  | 356956002 2304240605377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ". |  |  |  |  | 356956001 2304240859367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 2304241124118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1531 нитка "В" на КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1531 нитка "В" на Мемориал Победы; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1531 нитка "В" на КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1531 нитка "В" на Мемориал Победы |  |  |  |  | 356956001 2304241407368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес председателя гаражного кооператива "ГСК 218" потребителя электрической энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах. |  |  |  |  | 35695201 2304241812136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.П-4 |  |  |  |  | 35695401 2304241826170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/4-78/5 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/4-78/5 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. |  |  |  |  | 35695405 2304242140171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 312-313 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 312-313 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 2404241048173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №327-328 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №327-328 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2404241123174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-1; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695402 2404241231175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить ремонт кабеля на участке от шинного моста КРУН до 2Т; Направить письмо в Хоринской СЭС о направление представителя для включения в комиссию расследования ТН. |  |  |  |  | 35695205 2404241246138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Убрать посторонний предмет (проволоку) на опоре №5 на ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи". |  |  |  |  | 35695404 2404241515176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить замену высоковольтных предохранителей ПК-10кВ фаз «А», «В» на ТП-12-П7 Сельпо.; Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-12-П7 Сельпо.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-П7 Сельпо.; По результатам проведения замеров, выполнить замену АВ-0,4кВ ф. 1 на ТП-12-П7 Сельпо.; Подать заявление в РОВД Прибайкальского района по факту причинения материального ущерба. |  |  |  |  | 35695002 2404241806097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695005 2404241856106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.11 ТП-506 на жилой дом ул. Трубачеева д.142 |  |  |  |  | 356956002 2404241910378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-7; Выполнить ремонт провода |  |  |  |  | 35695204 2404242201140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Щербаков) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1027 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2404242324379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в технологические карты операцию по проверке блок-контактов для выключателей отработавших нормативный срок; Выполнить верховой осмотр изоляции на опорах №120-122 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 с применением квадракоптера.; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №121 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Выполнить замену и регулировку блок-контактов В-150 на ПС 110 кВ Бичура.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №121 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Выполнить установку изоляторов типа U-120 на опоры №120-122 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 для исключения загрязнения ржавчиной стекающей с металлической траверсы. |  |  |  |  | 356954 2504240530169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить замеры ширины просеки ВЛ-6 кВ ф.К-9 Нижний поселок.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-9 Нижний поселок, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к отключению электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 2504240618120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №8-9, №9-10, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К9 Байкальская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9, №9-10, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К9 Байкальская.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К9 Байкальска |  |  |  |  | 35695001 2504241011121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к отключению электрооборудования.; Снять трос с проводов в полете опор №12/5-12/6 ВЛ-10кВ ф.Ц-3 Мира. |  |  |  |  | 35695006 2504241028122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №45-46 и в смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №45-46 и в смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 2504241100177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" головной на ТП-865 нитка "Б"; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" головной на ТП-865 нитка "Б" |  |  |  |  | 356956002 2504241159380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на адрес ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2504241242137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Убрать посторонний предмет (проволоку) с опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-4 |  |  |  |  | 35695404 2504241310178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 88/18/7 ВЛ-10 кВ Т-1. |  |  |  |  | 35695401 2504241430172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденные КЛ-6кВ ф.1 РП-7 головной на ТП-1271, КЛ-6кВ ф.5 РП-7 между ТП-537 и ТП-776; Составить аварийный акт и выставить счет виновник по порыву КЛ-6кВ ф.1 РП-7 головной на ТП-1271, КЛ-6кВ ф.5 РП-7 между ТП-537 и ТП-776 |  |  |  |  | 356956002 2504241633381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун. |  |  |  |  | 35695004 2504242220123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-10-Д-3 |  |  |  |  | 35695405 2604240613179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший ответвительный зажим на опоре №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1160; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1160. |  |  |  |  | 356956002 2604240712383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора ф. "А" РР-110-1 ОРУ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин.; Выполнить замену опорных изоляторов фаз "В", "С" РР-110-1 ОРУ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин.; Выполнить осмотр всех ОРУ 110 кВ ПО БЭС на наличие подобных нарушений.; Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 110 кВ Усть-Баргузин.; Организовать проверку прочности армировочных швов опорно-стержневой изоляции ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Усть-Баргузин.; Рассмотреть вопрос о проведении виброакустического контроля опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ ПО БЭС. |  |  |  |  | 356950 2604240951124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1531 нитка "А" на Мемориал Победы; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1531 нитка "А" на Мемориал Победы |  |  |  |  | 356956001 2604241252384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 Нв-4 "Новая".; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Нв-4 "Новая". |  |  |  |  | 35695201 2704241612139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф на ВЛ-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" опоре №1.; Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ "Машзавод". |  |  |  |  | 356956003 2804240722385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22. |  |  |  |  | 356956003 2804241324382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта" на предмет выявления подобных нарушений; Убрать ветку дерева в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта" |  |  |  |  | 35695405 2804241747182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж опоры № 4/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-У1 Совхоз.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-У1 Совхоз. |  |  |  |  | 35695006 2804241755128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провиса проводов в пролетах опор №9/1-9/2, №9/2-9/3, №9/3-9/4 ВЛ-10кВ ф. А-8 Старая Ангоя.; Выполнить регулировку провода ф.В в пролете опор № 9/2-9/3 ВЛ-10кВ ф. А-8 Старая Ангоя.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 2804241914127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо на адрес Оборонэнерго филиал "Забайкальский" РЭС "Бурятский".о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 2804242040158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести частично внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139). 2. Произвести частично внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109).; При осмотрах оборудования ПС 110 кВ Онохой ОВБ уделять особый контроль за уровнем масла вводов СВ-110-1 и СВ-110-2.; Произвести аварийную замену вводов ф. "В" и ф. "С" на СВ-110-2 на ПС 110 кВ Онохой.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на ПС 110 кВ Онохой.; Произвести замер тангенса угла диэлектрических потерь СВ-110-1 на ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 356952 2804242252143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в ТП-2018/1 |  |  |  |  | 356956003 2904240039387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС Энергетик II цепь (РТ-142).; Выполнить замену изолятора в гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Районная – Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС Энергетик II цепь (РТ-142). |  |  |  |  | 356952 2904240513145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2904240930151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-4 на предмет выявления подобных нарушений.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 2904240936183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.14 РП-15 между ТП-1578 и ТП-117 |  |  |  |  | 356956001 2904241140388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2560 "Почтовая тройка".; Выполнить замену сгоревшего предохранителя на Р-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2560 "Почтовая тройка". |  |  |  |  | 35695201 2904241239144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Горхон" от ПС 35 кВ Нижний склад.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 142-143 ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Горхон" от ПС 35 кВ Нижний склад. |  |  |  |  | 35695202 2904241401152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ". |  |  |  |  | 35695003 2904241423126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695003 2904241635125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре № 114 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган.; Выполнить замену колпачка изолятора ф. "А" на опоре № 114 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, с выявлением дефектных штыревых изоляторов. |  |  |  |  | 35695003 2904241718119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС.; Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП6-УБ3 Кагальницкого. |  |  |  |  | 35695005 2904241821129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695003 2904241853130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 212/1-212/2 ВЛ-10кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 212/1-212/2 ВЛ-10кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10кВ ф. ЗМ-3 Торы с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 2904242042131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-5 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить выправку опоры №104/25 и регулировку провода в пролете оп №104/24-104/25 ВЛ-10 кВ ф.Бу5 |  |  |  |  | 35695402 2904242150184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха.; Выполнить регулировку провода в пролете опор № 440-441 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. |  |  |  |  | 35695002 2904242206132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Предусмотреть установку защитного кожуха на ТП-8-М1 "Трактовая" исключающее попадание животных и птиц в электроустановку.; Убрать кошку с трансформатора на ТП-8-М1 "Трактовая". |  |  |  |  | 35695406 2904242319185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет угрожающих деревьев падением на провода ВЛ.; Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ кВ ф.И-7 на предмет угрожающих деревьев падением на провода ВЛ.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 312-313 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.М-1; Убрать ветку дерева в пролете опор № 126-127 ВЛ-6 кВ ф.И-7 "Новостройка-Холтосон".; Убрать ветку дерева в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" |  |  |  |  | 35695405 3004240712188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7/2-7/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-А1 Центральная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7/2-7/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-А1 Центральная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная. |  |  |  |  | 35695004 3004241415133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить замену изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164); Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164); Убрать посторонний (мешок) с траверсы фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164). |  |  |  |  | 356954 3004241424189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести снятие дерева в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. |  |  |  |  | 35695001 3004241516134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2-Ж6 Угол, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695003 3004241601135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №89/1-89/2 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура" |  |  |  |  | 35695404 3004241617191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Н2. |  |  |  |  | 35695402 3004241706193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-36 между ТП-821 и ТП-823. |  |  |  |  | 356956002 3004241812389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.17 РП-36 ввод в ТП-836 с опоры №1. |  |  |  |  | 356956002 3004241812390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. З-19 "Перелесок".; Выполнить выправку опоры № 98/11 ВЛ 10 кВ ф. З-19 "Перелесок".; Выполнить регулировку провода в пролете промежуточной железобетонной опоре № 98/11 и анкерно угловой железобетонной опоры № 98/10 ВЛ 10 кВ ф. З-19 "Перелесок". |  |  |  |  | 35695202 3004242037155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная c отпайками II цепь (МС-184).; Выполнить установку поддерживающей гирлянды ф. "В" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная c отпайками II цепь (МС-184). |  |  |  |  | 356952 3004242148192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить установку деревянной опоры №36/5 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. |  |  |  |  | 35695404 3004242221194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Восстановить опору №13 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС"; Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.7, 8 ПС 110/10кВ "БВС"; Выполнить разрегулировку стрелы провеса на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ "БВС" в пролете опор №19-23. |  |  |  |  | 356956001 3004242244393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить анализ конструкции ВЛ 110 кВ Онохой – Курба (ОК-139) в части соответствия проектным решениям участков с подвеской проводов на одной стороне двухцепных опор. По результатам анализа разработать (при необходимости) мероприятия по приведению конструкции ВЛ 110 кВ Онохой – Курба (ОК-139) проектным решениям; Выполнить послеаварийную проверку РАС ПС 110 кВ Онохой. Выявленные замечания устранить.; Выполнить проверку исполнения анкерных петель проводов ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на соответствие проектным решениям. По результатам проверки разработать (при необходимости) мероприятия по приведению конструкции анкерных петель проводов ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) проектным решениям; На ПС 110 кВ Онохой выполнить внеочередную проверку приводов выключателей СВ-110-1 и СВ-110-2. Выявленные замечания устранить.; По результатам выполнения пункта 3.1.2 технических мероприятий, разработать мероприятия по повышению надежной работы РАС ПС 110 кВ Онохой, в том числе в части фиксации дискретных сигналов срабатывания устройств РЗА в соответствии с требованиями действующих НТД. .; Провести персоналу службы подстанций внеплановый производственный инструктаж по теме: «Требования к регулировке приводов типа ШПЭ-33»; Провести персоналу службы РЗА внеплановый производственный инструктаж по теме: «Характерные дефекты реле РП-11, методы их выявления и способы устранения» |  |  |  |  | 356952 3004242255141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.1,3 РП-ВБ.; Убрать упавшее дерево на ВЛ-10 кВ ф.1 РП-ВБ в пролете опор №5/7/5-5/7/6, на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ в пролете опор №15-16 |  |  |  |  | 356956003 3004242314395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.53, 51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" |  |  |  |  | 356956003 3004242341397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 0105240016136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Т-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Б-4; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. |  |  |  |  | 35695406 0105240045224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №10/5, №10/6 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1 "Мыла". |  |  |  |  | 35695405 0105240101208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на выявление угрожающих деревьев.; Произвести снятие ветки дерева в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. |  |  |  |  | 35695001 0105240101137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить замену опор №36, №37, №38 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. |  |  |  |  | 35695003 0105240103138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695003 0105240106139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БурятЦелинСтрой" головной на ТП-2625 |  |  |  |  | 356956003 0105240106391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0105240108140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре № 20/3 ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1"; Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №50 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2" |  |  |  |  | 35695401 0105240110195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695003 0105240120141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.8 ф.8 РП-27ВЛ-10кВ ф.1 РП-35, ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная", ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ"; Выполнить разрегулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.8 ф.8 РП-27 в пролете №33-35,ВЛ-10кВ ф.1 РП-35 в пролете №33-35, ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" в пролете №33-35, ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" в пролете №63/18-63/19; Убрать упавшее дерево на проводах ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" в пролете №63/18-63/19 |  |  |  |  | 356956002 0105240137396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №62 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 |  |  |  |  | 35695404 0105240145207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ ЗММК-Зеленхоз-БЦС (ЗЗБ-3084).; Выполнить внеочередную проверку изоляции ТН-35-1 на ПС 110 кВ ЗММК.; Выполнить замену ТН-35-2 ф. "А", ф. "В", ф. "С" на ПС 110 кВ ЗММК. |  |  |  |  | 356952 0105240207146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф на опоре №5/8 ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 РП-16, ВЛ-10кВ ф.6 РП-22, ВЛ-10кВ ф.10 РП-22, ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ , ВЛ-10кВ ф.14 РП-ВБ , ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ.; Выполнить разрегулировку провода стрелы провеса на ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 в пролете опор №15-16, ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 в пролете опор №19-20, ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 в пролете опор №4-5, ВЛ-10кВ ф.14 РП-ВБ в пролете опор №30/3-30/4, ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ в пролете опор №15-16; Убрать упавшее дерево на ВЛ-10кВ ф.14 РП-ВБ в пролете опор №30/3-30/4, ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ в пролете опор №15-16 |  |  |  |  | 356956003 0105240208407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4.; Убрать посторонний предмет (проволоку) на ТП-14-О-4 |  |  |  |  | 35695404 0105240211213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 "Онохой" от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 19-20. |  |  |  |  | 35695202 0105240230166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-7 "ИК-3" от ПС 35 кВ Грязнуха. |  |  |  |  | 35695201 0105240236186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-1 Горный на наличие угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 35695001 0105240240142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №26-27, №27-28, №28-29 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27, №27-28, №28-29 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. |  |  |  |  | 35695003 0105240302143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-4 "Онохой" от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 5-6. |  |  |  |  | 35695202 0105240307154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Восстановить обрыв проводов ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ" в пролете №72/2-72/9; Выполнить обход осмотр на ВЛ-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная", ВЛ-10кВ ф.4 РП-28, В-10кВ ф.8, 22, 5, 7 ПС 35/10кВ "АРЗ" , ВЛ-10кВ ф.11, 12 ПС 110/10кВ "БВС"; Выполнить разрегулировку стрелы провеса проводов ВЛ-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная" в пролете опор №9-11, ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 в пролете опор №18-20, ВЛ-10кВ ф.8 в пролете опор №13-15, ВЛ-10 ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" в пролете опор №33-35 , ВЛ-10 ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" в пролете опор №23-26, ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" в пролете опор №20-22.; Устранить наброс на опоре № 11 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 0105240309408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0105240320165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 " Онохой-Эрхирик"от ПС 110кВ " Онохой"; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. О-2 " Онохой-Эрхирик"от ПС 110кВ " Онохой"; Выполнить регулировку провода в пролете опор № 13-14 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 " Онохой-Эрхирик"от ПС 110кВ " Онохой" |  |  |  |  | 35695202 0105240331168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 12-13 от ВЛ 10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 12-13 от ВЛ 10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 ФКРС. |  |  |  |  | 35695204 0105240340175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 от ВЛ 10 кВ ф. И-10 "ИСХТ" от ПС 110 кВ Иволга. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 5-6 от ВЛ 10 кВ ф. И-10 "ИСХТ" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-10 ИСХТ. |  |  |  |  | 35695204 0105240341176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. О-4 "Ацагат" от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить монтаж провода в пролете опор 75/12-75/13 ВЛ 10 кВ ф. О-4 "Ацагат" от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 0105240343150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 от ВЛ 10 кВ ф. И-6 "Ключи" от ПС 110 кВ Иволга. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 от ВЛ 10 кВ ф. И-6 "Ключи" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф.И-6 Ключи. |  |  |  |  | 35695204 0105240345177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 от ВЛ 10 кВ ф. И-1 "Красноярово" от ПС 110 кВ Иволга. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 от ВЛ 10 кВ ф. И-1 "Красноярово" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-1 "Красноярово". |  |  |  |  | 35695204 0105240348178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз". |  |  |  |  | 35695201 0105240350157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор в пролете опор 96/95-96/96 на ВЛ-10 кВ ф. К-12. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор в пролете опор 96/95-96/96 на ВЛ-10 кВ ф. К-12.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-12 от ПС 110 кВ "Курба" .; Выполнить монтаж провода фазы "С" в пролете опор 96/95-96/96 на ВЛ-10 кВ ф. К-12. |  |  |  |  | 35695202 0105240352159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 от ВЛ 10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 6-7 от ВЛ 10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. С-1 РК Здоровье. |  |  |  |  | 35695204 0105240352181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1; Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 "Шибертуй". |  |  |  |  | 35695404 0105240353231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 182-182 от ВЛ 10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 181-182 от ВЛ 10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-3 Ошурково. |  |  |  |  | 35695204 0105240358182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-15 «Шалуты». |  |  |  |  | 35695203 0105240400161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 " Новая Курба-Ангир"от ПС 110 кВ "Курба" .; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 86-87 на ВЛ-10 кВ ф. ф К-10" Новая Курба-Ангир" от пс 110 кВ "Курба"; Выполнить регулировку провода в пролете опор № 30-33 на ВЛ-10 кВ ф. ф К-10" Новая Курба-Ангир" от пс 110 кВ "Курба" |  |  |  |  | 35695202 0105240403169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 от ВЛ 10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 7-8 от ВЛ 10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. С-6 ГПО. |  |  |  |  | 35695204 0105240415183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-10 ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 6-76 на ВЛ-10 ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. С-10 "Поселок". |  |  |  |  | 35695204 0105240419184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 от ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" от ПС 35 кВ Гурульба. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 от ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 от ПС 35 кВ Гурульба. |  |  |  |  | 35695204 0105240424185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 74-75 на ВЛ 10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 74-75 на ВЛ 10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний саянтуй" от ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 35695201 0105240425189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 от ВЛ 10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи" от ПС 35 кВ Гурульба. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 5-6 от ВЛ 10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи" от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 Мин дачи. |  |  |  |  | 35695204 0105240426187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-10 кВ ф. Г-8 "Зерноток". 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 на ВЛ-10 кВ ф. Г-8 "Зерноток".; Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-8 "Зерноток". |  |  |  |  | 35695204 0105240433188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь"от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 30-33 на ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь"от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить регулировку провода в пролете опор № 30-33 на ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь"от ПС 35 кВ "Новая Брянь" . |  |  |  |  | 35695202 0105240439160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 30-31 на ВЛ 10 кВ ф. НС-10 "Полив" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 30-31 на ВЛ 10 кВ ф. НС-10 "Полив" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-10 "Полив" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. |  |  |  |  | 35695201 0105240440156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 от ВЛ-10 кВ ф.И-5 ЦК. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 6-7 от ВЛ-10 кВ ф.И-5 ЦК.; Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.И-5 ЦК |  |  |  |  | 35695204 0105240446179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 от ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово". 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 от ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово".; ВЫполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово". |  |  |  |  | 35695204 0105240450180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Восстановить поврежденные (упавшие) промежуточные опоры № 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 типа П10-7ДБ и анкерную опору № 72/9 типа АК10-3ДБ на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ"; Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 0105240456386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 37-38 от ВЛ 10 кВ ф. А-20 "Сужа" от ПС 35 кВ АРЗ. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 37-38 от ВЛ 10 кВ ф. А-20 "Сужа" от ПС 35 кВ АРЗ.; Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. А-20 "Сужа" от ПС 35 кВ АРЗ. |  |  |  |  | 35695204 0105240458163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом ул.Профсоюзная №63.; Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПх-4-3; Выполнить ремонт провода ф."В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПх-1-1. |  |  |  |  | 35695401 0105240839181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить чистку изоляции на опоре №126 КР-Ш-2-К-1 ВЛ-10 кВ ф.К-1. |  |  |  |  | 35695404 0105240955219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. Н-4. |  |  |  |  | 35695401 0105241002198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-1-Я3 Ярикто1, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести установку ж/б приставки к опоре №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Я3 Ярикто1. |  |  |  |  | 35695005 0105241025144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-052-У6 "Барун-Хасурта-1"; Направить в адрес собственника по адресу с. Барун-Хасурта, ул. Шибирьская, д. 14. письмо-претензию о принятии решения об обрезке крон деревьев, либо вырубки деревьев для предотвращения технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695205 0105241050149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ин-2 на предмет выявления подобных нарушений; Выполнить выправку опоры №43/2 и регулировку провода в пролете оп №43/2-43/3 ВЛ-10 кВ ф.Ин-2 |  |  |  |  | 35695402 0105241110206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 155/3-155/4 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-5.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №327-328 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0105241112215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 25-26 на ВЛ 6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110 кВ Новая. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 25-26 на ВЛ 6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110 кВ Новая.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 35695201 0105241215190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №217/30/4 и регулировку провода в пролете оп №217/30/4-217/30/5 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 |  |  |  |  | 35695402 0105241300205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-3 на ТП-518. |  |  |  |  | 35695401 0105241620200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опор № 11, №12 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. |  |  |  |  | 35695003 0105241641145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Выполнить регулировку провода в пролете опор № 6-6/1 фазы «В и С» на ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-12 Т-15 "СТФ". 2.Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-12 Т-15 "СТФ".; Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12 Т-15 "СТФ". |  |  |  |  | 35695203 0105241643142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101.; Произвести измерение сопротивления петли"фаза-ноль" на ТП-101. |  |  |  |  | 35695401 0105241650199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 ф. НС-7 «Кордон».; Выполнить замену вязки крепления провода фазы "С" на опоре №72 ВЛ-10 ф.НС-7 "Кордон". |  |  |  |  | 35695203 0105241655167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опор №2, №3, №4, №5, №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-13 ЗМ-3 Намарзан.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-13 ЗМ-3 Намарзан |  |  |  |  | 35695003 0105241725146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-13-К5 БПК.; Выполнить перетяжку проводов на вводе в гараж с опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К5 БПК.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К5 БПК. |  |  |  |  | 35695004 0105241818147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 44/2. |  |  |  |  | 35695204 0105242020164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-520 на опоре №2, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-532 на опоре №4 , ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1134 на опоре №1; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-520.; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-520 в пролете опор № 3-6 по фазе "А" и "В".; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в данном и смежных пролётах после восстановления на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-520. |  |  |  |  | 356956002 0205240250400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2024, ф.3 ТП-218 в пролете опор № 3-4 по фазе "В".; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2024, ф.3 ТП-218, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-128, ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-204, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-2025, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054.; Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-128 в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-204 в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-2025 в пролете опор №11-12,ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61 в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 в пролете опор №7-8.; Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в данном и смежных пролётах после восстановления на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-128, ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-204, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-2025, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054. |  |  |  |  | 356956003 0205240331401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.1 РП-35; Выполнить разрегулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-6кВ ф.1 РП-35 |  |  |  |  | 356956002 0205240534398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-377 в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-198 в пролете опор №14-15,ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-203 в пролете опор №4-4/1, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-145 в пролете опор №8/3-8/4.; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-377.; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-381 в пролете опор №3-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-388 подводки на жилой дом ул. Судостроительная 50а; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-520 в пролете опор № 3-6 по фазе "А" и "В". |  |  |  |  | 356956001 0205241000405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.5 РП-22 ввод в ТП-18 от опоры №66 |  |  |  |  | 356956003 0205241147399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная. |  |  |  |  | 35695006 0205241425148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-27 между ТП-1249 и ТП-1346. |  |  |  |  | 356956002 0205241517406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику Банину Ю.Н по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. |  |  |  |  | 35695001 0205241636149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить выпадение крюка по фазе "В" из тела опоры № 55/2 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 0205241659411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-7-И-8. |  |  |  |  | 35695405 0205241825232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 35/35-35/36 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 0205242056233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Написать заявление в полицию о выявлении лиц, причастных к отключению ВЛ-10 кВ ф.Р-7 Колесово.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.Р-7 Колесово с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 0205242114150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2.; Убрать посторонний предмет (проволоку) на ТП-7-Е-2 |  |  |  |  | 35695404 0205242136218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный трансформатор 1Т ТМ-400/10кВа ТП-401. |  |  |  |  | 356956001 0205242200430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-14-Ж5 Харагун, на наличие гнезд птиц. |  |  |  |  | 35695003 0205242208151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695003 0205242324152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №327-328 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0205242329234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный проходной изолятор ШС-10 по фазе "С" на ТП-14 "Ургаса" .; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 0305240001414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ТП-35-БР-1 АЗС.; Произвести замену разрядника ф. "С" на ТП-35-БР1 АЗС. |  |  |  |  | 35695001 0305240001153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта» на предмет выявления подобных нарушений.; Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695403 0305240034187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ по фазе "С" на ТП-14 БВС-9 "Ургаса"; Организовать осмотр ТП-14 БВС-9 "Ургаса" |  |  |  |  | 35695201 0305240100193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф.С-3 "Ошурково".; Выполнить замену траверсы на оп.№182 ВЛ-10 ф.С-3 "Ошурково". |  |  |  |  | 35695204 0305240231199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167).; Убрать проволоку в пролете промежуточных металлических опор №56-57 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). |  |  |  |  | 356954 0305240524220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен, 190 с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695003 0305240827154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ; Заменить перекрытый ГРТ-Т на ТП-234; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" ГРТ-Т на ТП-234 |  |  |  |  | 356956003 0305240939415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет угрожающих деревьев падением на провода ВЛ.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" |  |  |  |  | 35695405 0305240950235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый ГРТ-Т на ТП-234; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" ГРТ-Т на ТП-234 |  |  |  |  | 356956003 0305241005431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ОСИ ф. "А","В","С" на СР-110-1 ПС 110 кВ СЛПБ.; Выполнить осмотр всех ОРУ 110 кВ ПО БЭС на наличие подобных нарушений.; Выполнить проверку прочности армировочных швов опорно-стержневой изоляции ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ СЛПБ.; Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 110 кВ СЛПБ.; Рассмотреть вопрос о проведении виброакустического контроля опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ ПО БЭС. |  |  |  |  | 356950 0305241030155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28.; Заменить опору №16 ВЛ-10кВ ф.4 РП-28. |  |  |  |  | 356956001 0305241230421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-3-Д-1. |  |  |  |  | 35695405 0305241358236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опор №12, №13 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. |  |  |  |  | 35695003 0305241603156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой (анкерной) опоры №51/24 ВЛ-10 кВ ф.НС-2 |  |  |  |  | 35695401 0305241707204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы опоры №14 ВЛ-10 кВ С-9 и регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35695401 0305241819201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5 на предмет угрожающих деревьев падением на провода ВЛ.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 328-329 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. |  |  |  |  | 35695405 0305241831237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить замену изолятора в гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Рассмотреть необходимость и возможность установки ПЗУ на опоре №105 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 0305242010147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110/10 кВ Мостовка выполнить проверку оборудования СДТУ.; На ПС 110/10 кВ Мостовка обновить маркировку кабеля ВВГ.; На ПС 110/10 кВ Мостовка произвести замену автоматического выключателя "2 АВ/Резервное питание ИБЭП" питающего систему телемеханики.; Подать заявку в АСУРЭО на оборудования связи для замены автоматического выключателя. |  |  |  |  | 35695002 0305242232157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор №11-12 по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-990.; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-990. |  |  |  |  | 356956001 0405240220426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.С-7. |  |  |  |  | 35695401 0405240229202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103); Провести замену дефектной изоляции ф."В" на опоре 58/20 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). |  |  |  |  | 356950 0405240454158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-1 на предмет выявления аналогичных нарушений.; Произвести обрезку ДКР в пролете опор №75/17-75/18 ВЛ-10 кВ ф.К-1 "Малый Куналей" |  |  |  |  | 35695404 0405240902180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2; Произвести замену проходного изолятора ф.А на ТП 5-К-2 |  |  |  |  | 35695404 0405241021242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ф. "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф. У-10 Контейнерная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-10 Контейнерная |  |  |  |  | 35695006 0405241310159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на спуске от опоры № 75/142 ВЛ-10 кВ ф. Н-4 к ТПн-4-13. |  |  |  |  | 35695401 0405241859197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2.; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку провода в пролетах опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2. |  |  |  |  | 35695207 0405241927198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя фазы "В" ,"С" на ТПн-5-1.; Выполнить регулировку контакта держателя предохранителя фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТПн-5-1. |  |  |  |  | 35695401 0405242035228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП-3-Дк-2.; Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Дк-2 |  |  |  |  | 35695404 0505240730211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3; Выполнить ремонт полюса фазы "В" и "С" РЛНД-10 на опоре №27/10/2 РТП 13-Б-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 |  |  |  |  | 35695404 0505241145186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Убрать ветку дерева в пролете опор № 126-127 ВЛ-6 кВ ф.И-7 "Новостройка-Холтосон". |  |  |  |  | 35695405 0505241255212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159).; Выполнить замену изоляторов в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №2 на ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159).; Рассмотреть необходимость и возможность установки ПЗУ на опоре №2 ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159). |  |  |  |  | 356952 0505241337148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №226-227 ВЛ-10 кВ ф.П-3 от ПС-35 кВ "Перешеек" |  |  |  |  | 35695403 0505241414190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 398-399 ВЛ-10кВ ф. О-2 Бурунгол.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 398-399 ВЛ-10кВ ф. О-2 Бурунгол.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10кВ ф. О-2 Бурунгол с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 0505241440160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ИП ГКФХ Арзуманова Б.В. по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-9. |  |  |  |  | 35695405 0505241630226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "Аэропорт"; Направить письмо в адрес ООО "Аэропорт Байкал" о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 0605240822201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф. Н-2 Лицей №5.; Провести испытания КЛ-10 кВ ф. Н-2 Лицей №5, после ремонта. |  |  |  |  | 35695006 0605241136162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-3-Дк-2. |  |  |  |  | 35695404 0605241221227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 279 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0605241651243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от 110 кВ Южная; Выполнить монтаж кабельной муфты и сборку шлейфов на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 35695201 0605241857195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену изолятора в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №125 на ВЛ 110 кВ Сосново - Озерская - Беклемишево (СБ-123).; Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сосново - Озерская - Беклемишево (СБ-123).; Рассмотреть необходимость и возможность установки ПЗУ на опоре №125 ВЛ 110 кВ Сосново - Озерская - Беклемишево (СБ-123). |  |  |  |  | 356952 0605241940191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-Р3 "Подгорная"; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-1-Р3 "Подгорная". |  |  |  |  | 35695207 0605242133194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить перетяжку провода от опоры №1 до ТП-691; Направить заявление в полицию по наезду опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-691; Произвести выправку опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-691 |  |  |  |  | 356956002 0705240933427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695002 0705241100163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №11-12, №12-13, №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-299-ф.8 Советская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12, №12-13, №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-299-ф.8 Советская.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-299-ф.8 Советская. |  |  |  |  | 35695006 0705241100164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытый опорный изолятор шин 10 кВ по фазе "А" на ТП-1177 |  |  |  |  | 356956002 0705241250416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытый опорный изолятор шин 10 кВ по фазе "А" на ТП-1177 |  |  |  |  | 356956002 0705241250417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-6-К25 Лесхоз.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-6-К25 Лесхоз. |  |  |  |  | 35695006 0705241420165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 0705241435166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-633 в пролете опор № 4-5; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-633. |  |  |  |  | 356956002 0705241627428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Установить деревянную приставку к опоре №18/1 ВЛ-10 кВ М-7 Поселок. |  |  |  |  | 35695003 0705241650167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №30/6-30/7 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Д-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №30/6-30/7 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Д-2 |  |  |  |  | 35695402 0705241725221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №207-207/1 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №207-207/1 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-2 |  |  |  |  | 35695402 0705241740222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145 в пролете опор № 8/3-8/4; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145. |  |  |  |  | 356956001 0705241850429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта".; Выполнить замену опоры № 112/24 на ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта". |  |  |  |  | 35695205 0705241905171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-10 кВ ф.Бх-3 Элэсун.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-10 кВ ф.Бх-3 Элэсун.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бх-3 Элэсун, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695004 0705242136169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2025 г замену изоляции фазы "С" на опоре №8 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167).; Выполнить замеры контура заземления на опоре №8 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). |  |  |  |  | 356954 0705242152254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №194-195 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. |  |  |  |  | 35695005 0705242309170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №234 ВЛ 10 кВ ф.ШН-1 |  |  |  |  | 35695404 0705242319244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-6 между ТП-1527 и ТП-310. |  |  |  |  | 356956001 0705242335432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 |  |  |  |  | 35695404 0705242340245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-7, ТП-7-НБ-7.; Заменить некалиброванную вставку на ТП-7-НБ-7 на предохранитель. |  |  |  |  | 35695202 0705242348173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-1; Произвести опорного изолятора ф.В выкатной телеги К-37 В-10 кВ ф.К-1 "Малый Куналей" |  |  |  |  | 35695404 0805240049250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-2-А-2.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-2-А-2 |  |  |  |  | 35695404 0805240220251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №30/6-30/7 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Д-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №30/6-30/7 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Д-2 |  |  |  |  | 35695402 0805240226223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 149, №151 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №149-151 на ВЛ-10 кВ ф. С-7 |  |  |  |  | 35695401 0805240415229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-Г-4. |  |  |  |  | 35695401 0805240645238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельный наконечник по фазе "С"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1050 |  |  |  |  | 356956002 0805241339433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельный наконечник по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-2078 |  |  |  |  | 356956003 0805241341434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-7.; Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 0805241345202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Снять наброс на спкске 10 кВ от РТП-21-К-7 до ТП-21-К-7 |  |  |  |  | 35695403 0805241634249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. |  |  |  |  | 35695001 0805241844172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133). |  |  |  |  | 356950 0905240941173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-10 "Центр" от ПС 35кВ "Заиграево".; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф. З-10 "Центр" в пролете опор № 3-4. |  |  |  |  | 35695202 0905241124196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить выправку опоры №217/30/5 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №217/30/4-№217/30/5 ВЛ-10 кВ ф.Т-3. |  |  |  |  | 35695402 0905241445270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1038 ААБл 3х70 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956002 0905241554435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 299 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0905241621252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя фазы "А" и "В" на ТП-482 |  |  |  |  | 35695401 0905241641247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 12-13 от ВЛ 10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 12-13 от ВЛ 10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 ФКРС. |  |  |  |  | 35695204 0905241643204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 6-7 от ВЛ 10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 от ВЛ 10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф.С-1 РК Здоровье. |  |  |  |  | 35695204 0905241645205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 от ВЛ 10 кВ ф. И-6 "Ключи" от ПС 110 кВ Иволга. 2. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 от ВЛ 10 кВ ф. И-6 "Ключи" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф.И-6 Ключи. |  |  |  |  | 35695204 0905241831206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-6-Р5 Клубная.; Организовать осмотр ТП-6-Р5 Клубная.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-6-Р5 Клубная.; Произвести тепловизионный контроль электрооборудования на ТП-6-Р5 Клубная. |  |  |  |  | 35695001 0905241854174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стоек опор №95/5, №96/6 ВЛ-10 кВ К-4 Нуган.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания |  |  |  |  | 35695003 0905242022175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж нулевого провода в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.№3 на ТП-1-М2 "Горького"; Выполнить тепловизионный контроль ТП-1-М2 "Горького". |  |  |  |  | 35695406 0905242025257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от ТП-3-М5 "ЗАРЕЧНАЯ"; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от ТП-3-М5 "ЗАРЕЧНАЯ" |  |  |  |  | 35695406 0905242048255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 193/18/1, ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Нурта". |  |  |  |  | 35695405 0905242057256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10кВ "БВС"; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-12 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 0905242129436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. ГО-1 |  |  |  |  | 35695401 0905242156230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-10 кВ ф.4 РП-28. |  |  |  |  | 356956001 0905242203437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.11 РП-16.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №10-11 по фазе "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.11 ТП-16 |  |  |  |  | 356956003 0905242231438
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП-3-Шн-3; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 |  |  |  |  | 35695404 0905242255265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-384. |  |  |  |  | 35695401 0905242320239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-11 на ВЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ |  |  |  |  | 356956003 0905242321439
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 и домом № 25 по ул.Набережная |  |  |  |  | 35695404 0905242330263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод"; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №29-32 на ВЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" |  |  |  |  | 356956003 1005240014440
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4кВ ф.№2 от ТП 15-Е-2 |  |  |  |  | 35695404 1005240030266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-551 в пролете опор №1-2 по фазе "С"; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-551 |  |  |  |  | 356956002 1005240715441
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/2-1/4 на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 |  |  |  |  | 356956003 1005240730442
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Выполнить ремонт и регулировку контактов ножей разъединителя на РТП-7-К-7 ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 1005240811264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-40; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-40 |  |  |  |  | 356956003 1005240905443
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 9/1/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-215. |  |  |  |  | 35695401 1005240956240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-465; Заменить отгоревший прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-465 |  |  |  |  | 356956001 1005241040444
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать посторонний предмет (птицу) с бака трансформатора ТП-23-С-9. |  |  |  |  | 35695401 1005241106203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2006; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2006 |  |  |  |  | 356956003 1005241130445
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УК-1 от ПС 35 кВ «Усть-Кяхта» |  |  |  |  | 35695403 1005241221210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф.Х-7. |  |  |  |  | 35695403 1005241255269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-8 Т-3 "Славянка".; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Т-3 "Славянка". |  |  |  |  | 35695201 1005241415203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1020; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1020 |  |  |  |  | 356956002 1005241430446
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №209 ВЛ-10 кВ ф.П-3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №208-210. |  |  |  |  | 35695402 1005241540271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2.; Выполнить замену полюса РЛНД-10 фазы "А" на опоре №87/12 РТП-5-К-2 ВЛ-10 кВ ф.К-2 |  |  |  |  | 35695404 1005241600267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-11 на ВЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ; Произвести обход осмотр В-10кВ ф.1 РП-ВБ |  |  |  |  | 356956003 1005241605447
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-794; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 1005241630448
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПго-6-1 |  |  |  |  | 35695401 1005241720272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9 Энхэлук на наличие угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 35695001 1005241726176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ ф.12 РП-13 в пролете опор №1/4/3/2 - 1/4/3/3; Составить аварийный акт и выставить счет по обрыву провода ВЛ-6кВ ф.12 РП-13 в пролете опор №1/4/3/2 - 1/4/3/3 |  |  |  |  | 356956001 1005241747449
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф.Ич-3. |  |  |  |  | 35695402 1005241800273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену А-образной опоры №3/1 на ВЛ-10 кВ ф.Шн-3; Выполнить замену изоляции на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №3/1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. |  |  |  |  | 35695404 1005241803268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 278-279 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1005241832258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-208; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №11-14 на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-208 |  |  |  |  | 356956003 1005241900450
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Выполнить расчистку просеки в пролетах опор № 46-47 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. |  |  |  |  | 35695002 1005242157177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. МТ-3. |  |  |  |  | 35695001 1005242331178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. |  |  |  |  | 35695405 1105240559274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ТП-3 АРЗ-14. 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-14 "Пригородное".; Выполнить замену сгоревшего предохранителя в ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное".; Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное". |  |  |  |  | 35695201 1105240931208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 1105241211179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный Р-0,4кВ 400А ф.2 на ТП-254.; Заменить оплавления СИП 4*70 выход на опору 1 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-254; Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "В" и "С" на ТП-254. |  |  |  |  | 356956003 1105241250451
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-28-О-2.; Выполнить установку ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП-28-О-2. |  |  |  |  | 35695404 1105241617275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-22-С-9. |  |  |  |  | 35695401 1105241705246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ц10 Автобаза.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ц10 Автобаза, |  |  |  |  | 35695006 1105241900180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №59 и регулировку провода в пролете оп №58-60 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 |  |  |  |  | 35695402 1105242235276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2025 года замену опоры №69 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4; Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4 |  |  |  |  | 35695401 1205241133253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 1205241135181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставок к опорам №112/54, №112/56 ВЛ-10 кВ ф.Ул-6 Куллук.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ул-6 Куллук. |  |  |  |  | 35695004 1205241238182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.Т-5 Ранжурово.; Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 Ранжурово. |  |  |  |  | 35695001 1205241530183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №2/227, №2/228 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Дархинтуй". |  |  |  |  | 35695405 1205241550277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной воронки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. |  |  |  |  | 35695003 1205241710184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-П-1 |  |  |  |  | 35695402 1205242110278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-П-1 |  |  |  |  | 35695402 1205242130279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-396. |  |  |  |  | 35695401 1205242210225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.14 ТП-675 |  |  |  |  | 356956002 1205242240452
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр на предмет угрожающих деревьев по ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная".; Убрать ветку дерева в пролете опор № 59/4-59/5 ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная". |  |  |  |  | 35695405 1205242302280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 "Хамней" на предмет выявления подобных нарушений; Убрать ветку дерева в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 "Хамней". |  |  |  |  | 35695405 1205242302281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка фазы "С" на опоре №24 ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 |  |  |  |  | 35695401 1305240017282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово.; Написать заявление в полицию о выявлении лиц, причастных к отключению ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. |  |  |  |  | 35695001 1305240021185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Стройторгсервис плюс" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка. |  |  |  |  | 35695001 1305240032186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ТП-14 НС-10. 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-10 "Полив".; Выполнить замену сгоревшего предохранителя в ТП-16 НС-10 "Кипарис". |  |  |  |  | 35695201 1305240112210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.2 ПС 35/6кВ Центральная головной на ТП-1561; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-6 кВ ф.2 ПС 35/6кВ Центральная головной на ТП-1561 |  |  |  |  | 356956001 1305240955453
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта замену стойки опоры №136 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы «В» на опоре №136 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. |  |  |  |  | 35695403 1305241153196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.У-6 Кумора, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 1305241652187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 1305241711215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №124/3 ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир". |  |  |  |  | 35695405 1305241846283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-5 "Кижинга" от ПС 35 кВ Кижинга.; Выполнить замену опоры № 9 на ВЛ-10 кВ ф. К-5 "Кижинга" от ПС 35 кВ Кижинга. |  |  |  |  | 35695206 1305241921200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-169-С7ю; Произвести регулировку провода в пролетах опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-169-С7. |  |  |  |  | 35695207 1305241957214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шлейфа фазы "В" на РЛНД-10 РТП-28-Б-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. |  |  |  |  | 35695404 1405241335284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-7 Турунтаево.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695002 1405241610188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж кабельной муфты на опоре №1 ф. Т-1 от ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 1405241741212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Опору № 15 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 Елань внести в перечень опор, через которые протекал ток короткого замыкания.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань.; Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №15 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 Елань. |  |  |  |  | 35695001 1405242118190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-1 "Ониноборск".; Выполнить регулировку провода с выхода КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.Ц1-1 "Ониноборск" до опоры № 1.; Выполнить установку изолятора ф."С" на выходе с КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.Ц1-1 "Ониноборск". |  |  |  |  | 35695205 1405242239207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Произвести демонтаж ТТ-351 на ПС 110 кВ Шишковка; 2. Произвести монтаж ошиновки от В-351 до ЛР-351 на ПС 110 кВ Шишковка; 3. Произвести изменение схемы на ПС 110 кВ Шишковка.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на ПС 110 кВ Шишковка.; Произвести замену вводов 35 кВ на В-351 на ПС 110 кВ Шишковка. |  |  |  |  | 356952 1505240213211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП "Шагдарова И.В." о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1505241045213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. |  |  |  |  | 35695401 1505241128285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "БМДК" головной на РП-10.; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "БМДК" головной на РП-10. |  |  |  |  | 356956002 1505241412402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ Ф.6 ПС 110/10кВ Энергетик выход на опору №1. |  |  |  |  | 356956002 1505241718403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б-3 "Школа".; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку провода в пролетах опор №3/11/2-3/11/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б-3 "Школа". |  |  |  |  | 35695207 1505242152209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителей ПК-10 и регулировку контактов держателей предохранителя фазы "А" ,"В", "С" на ТПн-4-13. |  |  |  |  | 35695401 1605241100214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-ТЕ7 Сторожка.; Подать заявление в ОВД Прибайкальского района. |  |  |  |  | 35695002 1605241126191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) на спуске от РТП-1 МЛ-1 до ТП-1 МЛ-1 ВЛ-10 кВ ф МЛ-1 |  |  |  |  | 35695405 1605241311216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.5 РП-2 головной на ТП-408.; Составить аварийный акт и выставить счет по порыву КЛ-6 кВ ф.5 РП-2 головной на ТП-408. |  |  |  |  | 356956001 1605241334404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.7 РП-21 между ТП-700 и ТП-688. |  |  |  |  | 356956002 1605241429409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ЗАО "Верхнеудинское") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ «БВС» с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1605241640410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС"; Устранить наброс на опоре № 11 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 1605241640412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.10 ПС-35/6кВ "КТП-1" между ТП-287 и ТП-46 |  |  |  |  | 356956003 1605241722413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2024.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2024.; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2024. |  |  |  |  | 356956003 1605242120418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054.; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054. |  |  |  |  | 356956003 1605242153419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-381; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-381 |  |  |  |  | 356956001 1705240712420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену соединительной кабельной муфты на кабельной участке от РПТП-292 к ТП-292 ВЛ-6 кВ ф.ТМ-2 "Тухум-2" |  |  |  |  | 35695401 1705240904287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года замену опоры №44 ВЛ-10 кВ ф.П-3; Выполнить монтаж крепления крюков с изоляторами фазы "А" и "С" на опоре №44 ВЛ-10 кВ ф.П-3 |  |  |  |  | 35695403 1705241353286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №213 ВЛ-10 кВ ф.КС-5 |  |  |  |  | 35695403 1705241735217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-2-А-2. |  |  |  |  | 35695404 1705241920288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" ААБл-10 3х120 головной на ТП-711; Составить акт воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" ААБл-10 3х120 головной на ТП-711 |  |  |  |  | 356956002 1705241940422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-936; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-936 |  |  |  |  | 356956001 1705242305423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4кВ ф. 1 на ТП-4-Ж7 Зактуй.; Выполнить замену ГР-0,4 кВ на ТП-4-Ж7 Зактуй.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-Ж7 Зактуй. |  |  |  |  | 35695003 1805240604192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-380 |  |  |  |  | 356956001 1805241049424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный проходной изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре № 23 ВЛ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ".; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ". |  |  |  |  | 356956001 1805241532425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1 "РК Здоровье".; Выполнить монтаж концевой муфты на опоре №44/2 ВЛ-10 кВ ф.С-1 "РК Здоровье". |  |  |  |  | 35695204 1805242105218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить монтаж изоляторов на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-М-1.; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-М-1 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695405 1905240039289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-187-ВТ8 "Верхние-Тальцы".; Направить в адрес собственника по адресу с. Верхние-Тальцы, ул. Кучумова, д. 228 письмо-претензию о принятии решения об обрезке крон деревьев, либо вырубки деревьев для предотвращения технологических нарушений.; Произвести монтаж нулевого провода в пролете опор № 4/8-4/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-187-ВТ8 "Верхние-Тальцы". |  |  |  |  | 35695205 1905241056216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить монтаж птицезащитных устройств на траверсы опоры № 89/25 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113).; Выполнить регулировку привода выключателя В-113 на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре № 89/25 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). |  |  |  |  | 356950 1905241302193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4кВ ф. 1 на ТП-3-Ж7 Склад.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-3-Ж7 Склад. |  |  |  |  | 35695003 2005240830194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.10 РП-2 головной на ТП-301.; Составить аварийный акт и выставить счет по порыву КЛ-6 кВ ф.10 РП-2 головной на ТП-301. |  |  |  |  | 356956001 2005241521454
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ перемычка на Т-1 ТП-44; Восстановить перегоревшие ПК-10кВ по фазе "А" и "В" на ТП-44 |  |  |  |  | 356956003 2005241820455
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый секционный разъединитель 0,4кВ на ТП-914; ПРоизвести ревизию секционного разъединителя 0,4кВ на ТП-914 |  |  |  |  | 356956001 2005241914456
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), на наличие гнезд на опорах.; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134).; Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). |  |  |  |  | 356950 2105240717196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6/2-6/3, №6/3-6/4, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/2-6/3, №6/3-6/4, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. |  |  |  |  | 35695004 2105241000197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.14 РП-26 выход на ВЛ опору №1; Составить акт воздействии сторонней организации по порыву КЛ-10кВ ф.14 РП-26 выход на ВЛ опору №1. |  |  |  |  | 356956002 2105241829457
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 202/131 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Улекчин". |  |  |  |  | 35695405 2205241010290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 11/2 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 2205241847291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. С-7 Школа №1; Произвели замену концевой кабельной муфты на опоре № 42 ВЛ-6 кВ ф. С-7 Школа №1 |  |  |  |  | 35695001 2305240420199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213 |  |  |  |  | 356956003 2305241010458
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить поврежденную опору №19/2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-380.; Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №19/2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-380. |  |  |  |  | 356956001 2305241110459
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.14 РП-26 ААБл-10 3х120 между ТП-1023 и ТП-1025 нитка "Б"; Составить аварийный акт и выставить счет по порыву КЛ-10кВ ф.14 РП-26 ААБл-10 3х120 между ТП-1023 и ТП-1025 нитка "Б" |  |  |  |  | 356956002 2305241514460
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр КЛ-0,4 кВ ф. 17 от ТП-7 Н-4 "Кедр".; Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ф. 17 от ТП-7 Н-4 "Кедр".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 2305241701217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-15-Ин-2. |  |  |  |  | 35695402 2305241821293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (УК "Паритет-Плюс") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.7,9 ТП-714 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2405240940461
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-3-Т-4. |  |  |  |  | 35695401 2405241633294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 2405241925221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №27 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №27 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2505240431295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-2-Т-4. |  |  |  |  | 35695401 2505241225296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №2 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-2521; Запланировать верховой осмотр с одновременной ревизией узлов крепления крюков и изоляторов ВЛ-0,4 ф.3 ТП-2521 |  |  |  |  | 356956003 2505241415463
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО МК "Постулат") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2505242159464
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ Ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-665 и ТП-662 |  |  |  |  | 356956002 2605240408465
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2025 года замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №93 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Повторно выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №93 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 с частичным вскрытие грунта. |  |  |  |  | 356954 2605240443297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-345.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-345 АС-35 фазе "В" и "С"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-345. |  |  |  |  | 356956001 2605241535466
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Причина отключения КЛ-10кВ ф.16 РП-21головной на ТП-500 нитка "Б |  |  |  |  | 356956002 2605241614468
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-1. |  |  |  |  | 35695405 2605241754298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановит обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-187 по фазе "С" в пролете опор №3-4; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-187 |  |  |  |  | 356956003 2605241915467
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию о принятии мер по поиску виновных лиц.; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-086-К2.; Ремонт 0-го провода в пролете опор №9-10,10-11 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-086-К2. |  |  |  |  | 35695207 2705241145222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-ЛПК-3 "Юбилейная".; Выполнить замену ж/б приставки промежуточной деревянной опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-ЛПК-3 "Юбилейная".; Подать заявление в полицию о принятии мер по поиску виновных лиц. |  |  |  |  | 35695202 2705241520219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695003 2705241609202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" перемычка 1Т на ТП-953 |  |  |  |  | 356956001 2705241622469
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габарита провода в пролетах опор №10-12 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС"; Произвести перетяжку провода в пролетах опор 10-12 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 2705241637470
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695003 2705241912203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Организовать верховой облет с применением БПЛА по ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13) на предмет целостности провода, наличия загрязнения продуктами горения изоляции.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13) на предмет целостности провода, наличия загрязнения продуктами горения изоляции, наличия растительности, которая в случае лесных пожаров может угрожать оборудованию ВЛ |  |  |  |  | 35695007 2705242101207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную ВЛ-6кВ ф.5 ПС 110/6кВ "ПТФ"; Выполнить регулировку привода на СП-21 |  |  |  |  | 356956002 2705242338471
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Р7 Бригада; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Р7 Бригада |  |  |  |  | 35695001 2805240713208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №5/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-11-К1 Лесхоз.; Выполнить ремонт провода в пролетах опор №4/7-4/8 на ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-11- К1 Лесхоз; Подать заявление в ОВД Прибайкальского района. |  |  |  |  | 35695002 2805241310209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Молокон.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 2805241746210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-187 выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 356956003 2805242005472
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-Я3 Малое Уро.; Произвести регулировку провода фазы "А" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-У3 Малое Уро. |  |  |  |  | 35695005 2805242031211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 9-10 от ВЛ 10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 9-10 от ВЛ 10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП-10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 2805242345224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ АС-50 по фазе "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.18 РП-21.; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.18 РП-21. |  |  |  |  | 356956002 2905240417473
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную ВН трансформатора на ТП-1287 |  |  |  |  | 356956002 2905240454474
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.11,25 ПС 110/35/6кВ головной на РП-8 |  |  |  |  | 356956003 2905240856476
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию.; Произвести восстановление проводов ф.А,В,С, в пролетах опор №2/5 -2/6, №3/3-3/4 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2-Я3 Улюкчикан. |  |  |  |  | 35695005 2905241325212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановит КЛ-6кВ ф.56 ПС 110/6кВ "Авиазавод" головной на ТП-2058 |  |  |  |  | 356956003 2905241503462
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-21-И5 СПТУ.; Выполнить ремонт крыши ТП-21-И5 СПТУ для исключения попадания воды. |  |  |  |  | 35695204 2905241619225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный проходной изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре № 24 ВЛ-10кВ ф.2 ПС "Строительная".; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС "Строительная". |  |  |  |  | 356956002 2905241902478
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ головной на ТП-208 нитка "Б" |  |  |  |  | 356956003 3005240428479
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Варистор") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.8 РП-15 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 3005241553480
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить снятие наброса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 Клуб.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 Клуб. |  |  |  |  | 35695004 3005242025213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы на 2025 год замену изоляции фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167).; Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №126 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 3005242110299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 РП-10 между ТП-579 и ТП-560 |  |  |  |  | 356956002 3105240521481
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103); Выполнить замену дефектной изоляции ф."В" на опоре № 65 ВЛ 110кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103); Выполнить ремонт шлейфа на опоре №58 ф. "А" на опоре №58 Л 110кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103) |  |  |  |  | 356950 3105240722204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Х3"Центральная".; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Х3"Центральная". |  |  |  |  | 35695406 0106240105302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-259.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-259 |  |  |  |  | 35695401 0106241509300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа".; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов ф. "А", "В" и "С" в пролете опор №53/11-53/12 на ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа". |  |  |  |  | 35695204 0106241519226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Горсад" головной на ТП-1591.; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Горсад" головной на ТП-1591. |  |  |  |  | 356956001 0106241801477
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет выявления аналогичных нарушений; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 193/9-193/10 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 0106242118303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-П4 Комаровка.; Подать заявление в ОВД Прибайкальского района. |  |  |  |  | 35695002 0106242215214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №101 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 0106242233304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставок к опорам №10, №11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1. |  |  |  |  | 35695004 0206240920215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "Горсад" головной на ТП-424/1 |  |  |  |  | 356956001 0206241450482
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО "Оборонэнерго") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0306240640483
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО «Улан-Удэнский Авиационный завод») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0306240700484
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.23 РП-29 головной на 2091 |  |  |  |  | 356956003 0306240856485
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП-566 об обнаружении неисправности на объекте, находящийся в его собственности. |  |  |  |  | 35695401 0306241402301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Центральная – Западная (ЦЗ-351).; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-35 кВ ф. "В" на участке от опоры №12 до опоры №13 ВЛ-35 кВ Центральная – Западная (ЦЗ-351). |  |  |  |  | 356952 0306241725227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АО «Улан-Удэнский Авиационный завод») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0306241819486
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АО «Улан-Удэнский Авиационный завод») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0306241819487
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 РП-29 между ТП-2094 и ТП-2117 |  |  |  |  | 356956003 0306242221488
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695002 0306242230216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "Межмуниципальный отдел МВД РФ "Хоринский" об устранении технологического нарушения на ведомственной опоре № 8/2. |  |  |  |  | 35695205 0406240710228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №186 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0406240847306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать кошку с ТП-3-Х-11. |  |  |  |  | 35695403 0406241130305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запросить акт расследования технологического нарушения на В-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Южная в филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" ПО ГЭС. |  |  |  |  | 35695201 0406241232235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" ввод в ТП-1028 |  |  |  |  | 356956002 0406241252489
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору №1 нитка "А". |  |  |  |  | 356956002 0406241252490
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Убрать проволоку со спусков 10 кВ от РТП-7-П1 ВЛ-10 кВ ф.П-1 до ТП-7-П1. |  |  |  |  | 35695402 0406241356307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-44; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-44; Устранить нагрев губки держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-44 |  |  |  |  | 356956003 0406241600491
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику АО «Закаменск» по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-3. |  |  |  |  | 35695405 0406241652308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242 |  |  |  |  | 356956003 0406242250492
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-203; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-203 |  |  |  |  | 356956001 0406242340493
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-216. |  |  |  |  | 35695401 0406242352309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-40; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-40 |  |  |  |  | 356956003 0506240515494
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-8-ЗМ-4 Склад.; Выполнить замену ГР-0,4 кВ на ТП-8-ЗМ-4 Склад.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. |  |  |  |  | 35695003 0506240845217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в администрацию поселения о необходимости разборки старых построек, угрожающих безопасной работе электрических сетей.; Произвести замену опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-6-М3 ООО Лимин. |  |  |  |  | 35695001 0506240938218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 44/4/1 ВЛ-10 кВ ф.Г-4. |  |  |  |  | 35695401 0506240948310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие наброса в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-5-9. |  |  |  |  | 35695401 0506241028311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4кВ ф.№2 от ТП 15-Е-2 |  |  |  |  | 35695404 0506241100312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на адрес ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0506241125230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа".; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов ф. "А", "В" и "С" в пролете опор №53/11-53/12 на ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа". |  |  |  |  | 35695204 0506241150234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "Аэропорт".; Направить письмо в адрес ООО "Аэропорт Байкал" о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 0506241150236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-6 "Аэропорт" от ПС 35 кВ АРЗ.; Направить письмо в адрес ООО "Аэропорт Байкал" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0506241150233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку тополя с проводов ВЛ в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-11-П-4 |  |  |  |  | 35695402 0506241405313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Стелла" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0506241443231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10/0,4 кВ ТП 6-О-3. |  |  |  |  | 35695404 0506241455314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 РП-ВБ.; Заменить поврежденную траверсу на опоре №5/22 ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ. |  |  |  |  | 356956003 0506241553495
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Истомино.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7-8, №8-9, №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Истомино.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8, №8-9, №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Истомино.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Истомино. |  |  |  |  | 35695001 0506241616219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет выявления аналогичных нарушений; Выполнить выправку опор № 226, 227 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 0506241642315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-604 в пролете опор №4-5 |  |  |  |  | 356956002 0506241650496
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-С9 Село.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-С9 Село. |  |  |  |  | 35695001 0506241721220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №147/16 ВЛ-10 кВ ф.Бу-1 |  |  |  |  | 35695402 0506241831316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-3-Шн-1 |  |  |  |  | 35695404 0506241900317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Монды-Самарта- Сорок (МСС-395).; Выполнить ремонт провода в пролете опор № 221-222 ВЛ-35 кВ Монды-Самарта- Сорок (МСС-395). |  |  |  |  | 356950 0506242047221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №368/2 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. |  |  |  |  | 35695405 0606240951318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-100-Г13 Молокозавод.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-100-Г13 Молокозавод.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-100-Г13 Молокозавод. |  |  |  |  | 35695006 0606241010222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская" от ПС 110 кВ Сосновоозерская.; Выполнить замену А-ой 3-х стоечной деревянной опоры №152/50/4 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская" от ПС 110 кВ Сосновоозерская.. |  |  |  |  | 35695207 0606241243237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-НТ-4. |  |  |  |  | 35695401 0606241330319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 69/113 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 0606241333223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №628 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.У-6 Кумора, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0606241349224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-25-Н1 Монастырь.; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-25-Н1 Монастырь.; Направить письмо в адрес производителя по факту преждевременного выхода из строя трансформатора. |  |  |  |  | 35695002 0606241350225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ц2 ГОВД.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ц2 ГОВД.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ц2 ГОВД. |  |  |  |  | 35695006 0606241508226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) в пролете опор № 3/23-3/24 ВЛ-10 кВ ф СН-2 |  |  |  |  | 35695405 0606241557320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры № 106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 0606241907321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить отгоревшую шпильку трансформатора Т ТМ-160/10кВа на ТП-398; Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А" и "В" ТП-398; Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-398 |  |  |  |  | 356956001 0706241020475
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на РТП-100-Г-13.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-13 Центр |  |  |  |  | 35695006 0706241057227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-042 К-4 "Дворянское гнездо".; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-042 К-4 "Дворянское гнездо". |  |  |  |  | 35695206 0706241258232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №396-397 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0706241506228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №190/10 ВЛ-10 кВ ф.Бу-5. |  |  |  |  | 35695402 0706242238322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №186 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0806240434325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-16 ввод в ТП-2610 |  |  |  |  | 356956003 0806241107497
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №27 ВЛ-10 кВ ф. Н-4 Больница.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 0806241404229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ш-3 и ТП-2-Ш-3; Произвести замену автоматического выключателя АВ-1 на ТП-2-Ш-3. |  |  |  |  | 35695403 0806241836324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №89 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0806242020327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора 0,4 кВ ф В на ТП-15-И-8. |  |  |  |  | 35695405 0806242320326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13 С-9. |  |  |  |  | 35695401 0806242325323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 РП-27.; Заменить поврежденную траверсу на опоре №15/3 ВЛ-10кВ ф.8 РП-27. |  |  |  |  | 356956002 0906241816498
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2025 мероприятия по замене РЗА В-10-1Т, 2Т на современные микропроцессорные (заводская схема ТО, МТЗ – одно-релейная).; Выполнить замену реле времени РВМ-12 в составе защиты МТЗ-10 (В-10 1Т) на ПС 110 кВ Тарбагатай.; Выполнить ревизию и ремонт привода В-10 ф. Т-9 ПС 110 кВ Тарбагатай с последующей проверкой исправности механизма свободного расцепления.; Разработать и утвердить план-график мероприятий по приведению технического состояния ПС 110 кВ Тарбагатай в нормативное, со сроком завершения работ не позднее 15.10.2024. |  |  |  |  | 35695203 0906241926238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ПАО "РЖД" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 0906241947239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику Руководителю управляющей компании ВОСТОК Кравченко П.С. об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695405 0906242005331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №19 27 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0906242106329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №133 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1006240345330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить установку опор №117, 118, 120 ВЛ-10 Кв ф.Ич-4. |  |  |  |  | 35695402 1006241548333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 193/12, 193/13 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Нурта". |  |  |  |  | 35695405 1006241810328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку дерева в пролете опор № 38/69-38/70 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка- Улекчин". |  |  |  |  | 35695405 1006241833339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У7,У14 Больница.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У7,У14 Больница.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У7,У14 Больница. |  |  |  |  | 35695006 1106241415230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ".; Заменить неисправный ТТ(трансформатор тока) на СП-70 |  |  |  |  | 356956001 1106241433499
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный Р-0,4кВ 400А ф.2 на ТП-459.; Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "В" на ТП-459. |  |  |  |  | 356956001 1106241550500
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-Б-2.; Произвести замену опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-Б-2 |  |  |  |  | 35695404 1106241615336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с КРУН-10 кВ 1Т на ПС 110 кВ Кяхта. |  |  |  |  | 35695403 1106241801340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1206241137231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1206241151232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140).; Выполнить замену поврежденной изоляции на промежуточной металлической опоре № 7 ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 6-8 на ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140).; По результатам обхода - осмотра и выполнения измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 6-8 на ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) при необходимости разработать мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ. |  |  |  |  | 356952 1306241351240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), после прохождения атмосферного циклона.; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 51-52 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 1306241705233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. Д-6 |  |  |  |  | 35695402 1306241706334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13 С-9.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13 С-9. |  |  |  |  | 35695401 1306241917335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. |  |  |  |  | 35695401 1306242050332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Курба.; Выполнить замену проходных изоляторов шинного моста 10 кВ ф. "А" и "В" ПС 110 кВ Курба. |  |  |  |  | 35695202 1406240824241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку соединительной муфты между участком КЛ от ТП-655 до ТП-654 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница" |  |  |  |  | 35695401 1406241843345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору №28/3 ВЛ-10кВ ф.15 РП-21; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №28/1-28/4 ВЛ-10кВ ф.15 РП-21; Направить заявление в полицию по наезду опоры №28/3 ВЛ-10кВ ф.15 РП-21 |  |  |  |  | 356956002 1406242101501
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956002 1506241330502
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-101; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-101. |  |  |  |  | 356956001 1506241507503
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить письмо в администрацию, о вырубке зеленых насаждений угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 1506241800234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Г1 Гагарина.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-6-Г1 Гагарина. |  |  |  |  | 35695002 1606240020235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-7 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695405 1606240155341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-51-Ф-3 Полесье.; Подать заявление в отделение полиции. |  |  |  |  | 35695007 1606241140236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-214; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №22-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-214 |  |  |  |  | 356956003 1606241651504
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ПС 110 кВ Харанхой в шкафу ТМ выполнить проверку конфигурации УТМ ЭКОМ-ТМ ММТ-2. |  |  |  |  | 35695403 1706240323338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Коммунальщик" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Х-3 |  |  |  |  | 35695403 1706240530346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-159 ввод в ВРУ№1 жилого дома ул.Гагарина д.13 |  |  |  |  | 356956003 1706242127505
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-1599 и ТП-305 |  |  |  |  | 356956001 1806241355506
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПж-2-5 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 1806241655343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-О4 Школа-1.; Выполнить регулировку проводов в пролёте опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-О4 Школа-1.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-8-О4 Школа-1. |  |  |  |  | 35695003 1806241806237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), на наличие гнезд на опорах.; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134).; Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) |  |  |  |  | 356950 1906240129238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-213; По итогам обход-осмотра выполнить регулировку стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-213 |  |  |  |  | 356956003 1906241127507
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19; По итогам обход-осмотра выполнить регулировку стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19 |  |  |  |  | 356956003 1906241330508
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1144 |  |  |  |  | 356956002 1906241420509
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №118 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1906241846347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж провода от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-КС-5 до дома №5. |  |  |  |  | 35695403 1906241934342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-595 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2006240025344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный проходной изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре № 79/4 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС".; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 2006240112510
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-161; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1+61 |  |  |  |  | 356956003 2006240940511
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-9-С-12 |  |  |  |  | 35695401 2006241050337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943 в пролете опор №3-3/1 |  |  |  |  | 356956001 2006241300512
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А" на опоре №21 ВЛ-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" |  |  |  |  | 356956003 2006241303513
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изоляторов фазы "А" и "В" на ТПж-2-6. |  |  |  |  | 35695401 2006241537348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кровли на ТП-9-Т10 18 Квартал.; Выполнить осмотр ТП-9-Т10 18 Квартал.; Выполнить регулировку реле времени ЭВ-142 ф. Т-10 Поселок ПС 110 кВ Тимлюйская. |  |  |  |  | 35695001 2006241749239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-793 |  |  |  |  | 356956002 2106241020514
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванного предохранителя и регулировку контактов держателей предохранителя фазы "А" ,"В", "С" на ТП-215. |  |  |  |  | 35695401 2106241214349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-22.; Заменить поврежденную траверсу на опоре №38/8 ВЛ-10кВ ф.5 РП-22. |  |  |  |  | 356956003 2106242131515
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить письмо в администрацию, о вырубке зеленых насаждений, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 2106242247240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на Р-0,4кВ 630А ф.3 ТП-1566 |  |  |  |  | 356956001 2206240214516
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденные опорные изоляторов шин 6 кВ по фазе "А" и "В" на ТП-783 |  |  |  |  | 356956002 2206241202517
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену РВО-10 на опоре №26/6/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск.; Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №26/6/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. |  |  |  |  | 35695002 2206241400241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственникам подстанции о предоставлении информации о причинах технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695002 2206241523242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену опоры №69 ВЛ-10 кВ ф.М-8.; Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.М-8. |  |  |  |  | 35695406 2206241755351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №13-16 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПг-1-22.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПг-1-22. |  |  |  |  | 35695401 2206241840350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Б-6 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2306240243352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), после прохождения атмосферного циклона.; Выполнить замену изолятора на опоре №186 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №186 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135) с грозозащитным тросом.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №186 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 2306240711243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-Б2.; Выполнить выправку опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10-Б2. |  |  |  |  | 35695207 2306241721242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 2406240145244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ между опорами №1-1/1 нитка "А" и "Б" (переход через дорогу); Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ между опорами №1-1/1 нитка "А" и "Б" (переход через дорогу) . |  |  |  |  | 356956003 2406241457518
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ПАО "РЖД" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 2406241502243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), после прохождения атмосферного циклона.; Выполнить замену изоляторов на опоре №199 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №199 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135) с грозозащитным тросом.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №199 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 2406241619245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода на вводе в дом № 2/2 от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-К6 Больница.; Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-К6 Больница.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-8-К6 Больница |  |  |  |  | 35695003 2406241850247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-516 на наличие угрожающих крон деревьев.; Выполнить перетяжку провода АС-35 фазы "В" и "С" в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-516 АС-35 фазе "В" и "С"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-516.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 от ТП-516 |  |  |  |  | 356956002 2406242119519
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв нулевого провода АС-35 в пролете опор №11-12 на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-788; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-788 на наличие дефектов.; Провести проверку стрелы провеса в пролетах опор №10-13 на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-788 |  |  |  |  | 356956002 2506240010520
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода СИП 4х50 в пролете опор №6-7 на ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-740; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-740 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №5-8 на ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-740 |  |  |  |  | 356956002 2506240600521
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-309 на жилые дома по ул. Свободы, д. 6,8; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-309 на жилые дома по ул. Свободы, д. 6,8 |  |  |  |  | 356956001 2506241236522
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-К4 Баня.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-К4 Баня.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-К4 Баня. |  |  |  |  | 35695001 2506242228248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с. Оймур ул. Советская 8А, об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695001 2506242333249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на адрес ОАО "РЖД"о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356952 2606240625245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф на опоре №10 по фазе "А" ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "Южная"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "Южная" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2606240844523
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №293 ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2606241311354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре №13/1/7 ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695403 2606241549355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-286 на жилой дом ул. Юного Коммунара д. 4 |  |  |  |  | 356956003 2606241950524
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-796; По итогам обход-осмотра выполнить регулировку стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-796 |  |  |  |  | 356956002 2606242135525
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо на адрес АО "Свинокомплекс Восточно- Сибирский"о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 2606242225244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №119-120 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить ремонт провода в пролете опор №119-120 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). |  |  |  |  | 35695007 2706240548250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену АВ-1, АВ-2, АВ-3, ГР-0,4, коммутации 0,4кВ на ТП-16-Бу-2 |  |  |  |  | 35695402 2706241030356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ "Южная-Водозабор" (ЮВ-3012) от ПС 110 кВ Южная.; Выполнить замену изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 8 ВЛ 35 кВ "Южная-Водозабор" (ЮВ-3012) от ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 356952 2706241103246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №129 ВЛ-10кВ ф. Ж-1. |  |  |  |  | 35695401 2706241321357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), после прохождения атмосферного циклона.; Выполнить замену изолятора на опоре №194 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №194 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135) с грозозащитным тросом.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №194 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 2806240312251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку поросли в пролете опор №3-4 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК-Селенга (СС-117); Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК-Селенга (СС-117), с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 356950 2806240740252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденную косынку на опоре №8 ВЛ-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС"; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-22. |  |  |  |  | 356956001 2806241321526
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-167; Организовать тепловизионный контроль на ТП-167 |  |  |  |  | 356956003 2806241754527
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, пер. Росстовский,40 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794. |  |  |  |  | 356956003 2806241946528
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6 кВ "Западная" с опоры №6/22 ввод в ТП-165 нитка "А"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6 кВ "Западная" с опоры №6/22 ввод в ТП-165 нитка "А". |  |  |  |  | 356956003 2906241340529
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Е-2 на предмет выявления подобных нарушений.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Е-2. |  |  |  |  | 35695404 2906241430358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход с ТП-804 на ВЛ опору №41.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход с ТП-804 на ВЛ опору №41 |  |  |  |  | 356956002 2906241740530
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №2 с опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. |  |  |  |  | 35695004 2906241918253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №17 с опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ. |  |  |  |  | 35695004 2906241940254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-У6 Центр.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-У6 Центр. |  |  |  |  | 35695006 2906242119255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 от ТП 4-О-4; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4-О-4 |  |  |  |  | 35695404 2906242235359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привести к соответствию крепления заварных болтов на опоре №23 ВЛ 110 кВ Петропавловка – Бургултай (ПБу-170) |  |  |  |  | 356954 3006241435360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" в пролете опор №1/3-1/4 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-629; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-629 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №1/2-1/5 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-629 |  |  |  |  | 356956002 3006241450532
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание кабеля ВЛ-10 кВ ф. ВБ-2 ГЭС (Вед) повышенным напряжением.; Выполнить ремонт кабеля ВЛ-10 кВ ф. ВБ-2 ГЭС (Вед). |  |  |  |  | 35695201 3006241610248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-103 на наличие угрожающих отключением крон деревьев.; Выполнить перетяжку провода АС-35 фазы "В" и "С" в пролете опор № 13-16 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-103.; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-103. |  |  |  |  | 356956003 3006241735533
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №117 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Хошун-Узур(МХ-3011) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 3006241736361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-17 между ТП-845 и ТП-670; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.15 РП-17 между ТП-845 и ТП-670 |  |  |  |  | 356956002 3006242349531