## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 536 | 492 | 330 | 1358 |  |  |  |  | 1358
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 347.8447 | 255.5993 | 212.698 | 816.142 |  |  |  |  | 816.142
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5008 до ТП-5007 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5008 до ТП-5007; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5008 до ТП-5007 |  |  |  |  | 35715601 0107250440821
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 до опоры № 189/10.; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 189/10 ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 0107250705613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-01: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 60-01 с проведением замеров степени загнивания опор. |  |  |  |  | 35715705 0107251004341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 135-2 в пролете опор 100-140 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить вырубку ДКР в пролете опор 100 - 101 ВЛ 10 кВ ф. 135-2. Устранить причину ТН. |  |  |  |  | 35715606 0107251155822
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре №309/2 на ВЛ 10 кВ ф. 13-11. |  |  |  |  | 35715305 0107251213397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролётах опор № 414-415.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 414-415 на ВЛ-10 кВ ф.45-14 |  |  |  |  | 35715004 0107251233614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку или замену зажимов НБ-4-6А в количестве 3-х штук на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.42-3.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №№2-3 ВЛ-6 кВ ф.42-3. |  |  |  |  | 35715608 0107251810805
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 66 до ТП 739 / Кабель силовой АСБ-6 3х185; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 66 до ТП 739 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 66 до ТП 739 |  |  |  |  | 35715604 0107251830823
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Шушенский» о порче имущества.; Произвести замену ж/б опоры №65 ВЛ 10 кВ a/36-05. Заказ SAP-180315417. |  |  |  |  | 35715302 0107252101398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 11-03-2/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0107252124470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0107252205618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ААШв 3х120 от ТП 132 до ТП 1139 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 от ТП 132 до ТП 1139; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ААШв 3х120 от ТП 132 до ТП 1139. |  |  |  |  | 35715602 0107252255824
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-1-5(33-24) от ТП-1130 до ТП-17 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-1-5(33-24) от ТП-1130 до ТП-17; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-1-5(33-24) от ТП-1130 до ТП-17 |  |  |  |  | 35715601 0207250045825
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Закрепить подвесной изолятор на опоре № 48 ВЛ 10 кВ ф.126-19 от РП 239 до ТП 3020., выполнить регулировку стрелы провеса провода.; Произвести осмотр воздушной линии 10 кВ ф.126-19 от РП 239 до ТП 3020. |  |  |  |  | 35715602 0207251008826
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 125-128 ВЛ 110 кВ С-645 (Заказ из SAP № 180-315-608).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 125-128 ВЛ 110 кВ С-645 (Заказ из SAP № 180-315-609). |  |  |  |  | 357154 0207251022200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр воздушной линии 6кВ ф.28-25 ПС 35 кВ Дачная, от ТП 8150 до опоры №1.; Выполнить восстановление провода воздушной линии АС 50/8,0 ф.28-25 ПС 35 кВ Дачная, в пролете опор №15-16. |  |  |  |  | 35715602 0207251140827
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.5-04: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0207251319407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки ИП С.В. Мещерякову (Красноярский край, Емельяновский район, , пр. Котельникова стр 5/1) , о приведении в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0207251320828
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 141 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляАСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 141.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 141. |  |  |  |  | 35715603 0207251550829
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-08 |  |  |  |  | 35715003 0207251553619
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422). |  |  |  |  | 35715603 0207251640830
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролётах опор № 448/5/17-448/5/18.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 448/5/17-448/5/18 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 0207251840622
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715403 0207252110205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ 10 кВ ф. 44-01: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0207252116417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 325-326.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 325-326 на ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 0207252147623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену кабельных муфт 10 кВ марки КНСт-10 3х70/120 на линейных разъединителях 2МС-2Р, 2МС-3Р; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0207252218624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "ШАФРАН" Ачкасовой Ирине Юрьевне (660130, Красноярский край, город Красноярск, улица Гусарова, д. 74, кв. 50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0207252335831
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ТП-70с до ТП-18с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ТП-70с до ТП-18с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ТП-70с до ТП-18с |  |  |  |  | 35715601 0207252335832
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "РУСАРМ" Аветисян Сейрану Самвеловичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица Промысловая, д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0207252335833
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Глядено-Никольское (Т-45/Т-46) на предмет выявления угрожающих падением деревья на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. Заказ ТОРО № 155106490.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Глядено-Никольское (Т-45/Т-46) в пролетах № 50 - №60.. Заказ ТОРО № 170075644.; На основании листка осмотра по детальному описанию состоянию ДКР на просеке ВЛ 35кВ Глядено-Никольское (Т-45/Т-46) включить в планы работ 2025 года вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ. |  |  |  |  | 357156 0307250115834
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену кабельных муфт 10 кВ марки КНСт-10 3х70/120 на линейных разъединителях 2МС-2Р, 2МС-3Р; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0307250517625
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки владельцу КТП-78-5-27 Осетрову А.В. (ул. Академгородок, д. 21, кв. 66, г. Красноярск), о приведении в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0307250545836
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-904 до ТП-909 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-904 до ТП-909; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-904 до ТП-909 |  |  |  |  | 35715601 0307250545837
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0307250701424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо заместителю начальника Красноярской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» В. Г. Андриенко (ул. Ленина, д. 177, г. Красноярск, 660021) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0307250705838
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.73-5.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф.73-5. |  |  |  |  | 35715607 0307250819206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 36-02-2/160 кВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0307251036427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-16.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10 кВ ф.34-16. |  |  |  |  | 35715401 0307251135207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 0307251200471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 110 на ВЛ-110 кВ ф.6-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0307251328626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46) в пролетах опор № 138-145 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 0307251415627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю Красноярского краевого союза организаций профсоюзов "ФПКК" О.Х. Исянову , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0307251430839
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО "РН-Красноярскнефтепродукт" И.С. Братякину (пом.112, дом 28А, ул. Молокова, г. Красноярск, Красноярского края, 660077), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0307251500840
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания ячейки В 10 1Т на ПС 35 кВ Солгон Заказ в SAP:180316573; Выполнить осмотр КРУН-10, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 35 кВ Солгон Заказ в SAP: №180316026 |  |  |  |  | 35715206 0307251605354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ - 10 кВ ф. 37-02 произвести замену стойки опоры № 275. |  |  |  |  | 35715305 0307251606399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить расчистку просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.81-05.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.81-05. |  |  |  |  | 35715002 0307251656628
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника марки РВО-10 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.59-11.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0307251703629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию выключателя с регулировкой привода В-10кВ ф.5-14 на ПС-110кВ Восточная.; Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КРАСЛЕСАВТОМАТИКА" Медведевой Надежде Павловне (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Березина, зд. 3г/6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.; После ревизии и регулировки привода выполнить проф. контроль РЗА выключателя ф.5-14 на ПС 110кВ Восточная. |  |  |  |  | 35715601 0307251742841
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора 1Т ТП 78-02-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №180316143; Произвести внеплановый ИТР осмотр ТП 78-02-03 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316689 |  |  |  |  | 35715204 0307251744361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 0307251825208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек опор № 104/18, 104/19 на ВЛ-10 кВ ф.33-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 0307252111630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №1/11- №1/13 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 51-05-06 10/0,4кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 51-05-06 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315538. |  |  |  |  | 35715201 0307252118362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить расчистку просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.81-05.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.81-05. |  |  |  |  | 35715002 0307252337631
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.39-11 на наличие подобных дефектов.; Выполнить замену плашечных зажимов фаз "А" и "В" или выполнить соединение КЛ с ВЛ на опере №1 ф.39-11 через аппаратные зажимы. |  |  |  |  | 35715608 0407250030842
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки владельцу КТП-8-3-9 Генеральному директору ПАО "Мегафон" Х.Э. Помбухчану. (ул. Октябрьская, 52, г. Новосибирск, 630099), о приведении в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0407250405835
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0407250511632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения провести вырубку ОСД угрожающих падением на провода. Заказа SAP № 180316134. |  |  |  |  | 35715307 0407250818400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки владельцу КТП-94-2-14 ДиректоруООО "Сила Сибири" С.Д. Бубнову (ул. Мичурина, 2Ж, пом. 459, г. Красноярск, 660037), о приведении в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0407250850843
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-04-19. |  |  |  |  | 35715002 0407250902634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 39-08-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315727; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 39-08-2. Заказ SAP №180316767 |  |  |  |  | 35715206 0407250909363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор ВЛ- 10 кВ ф. 102-10 на загнивание. Заказ SAP №180315874; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ- 10 кВ ф.102-10 от ПС 110кВ Тюльковская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315873 |  |  |  |  | 35715207 0407250924364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора марки С4-80 фазы "С" на ШР 15-04-02 на СП 42 Заказ САП № 170075640. |  |  |  |  | 35715304 0407250947401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора 1Т на ТП 29-29-03. Заказ SAP №180316144.; Провести анализ наличия ОПН-6кВ на складах аварийных запасов ПО и филиала, при наличии ОПН-6кВ оформить СЗ о перемещении материала для установки на ТП 29-29-03 и выполнить их монтаж, при их отсутствии - включить в ремонтную программу 2027г установку ОПН-6кВ на ТП 29-29-03.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ТП 29-29-03 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316693 |  |  |  |  | 35715204 0407251039365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки ИП С.В. Мещерякову (Красноярский край, Емельяновский район, пр. Котельникова стр 5/1) , о приведении в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0407251150845
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л 1 КТП 10/0,4 кВ №48-02-1468. Заказ в САП № 180316342. Выполнить выправку опор №32 и 52. Заказ в САП № 170075691. |  |  |  |  | 35715306 0407251215402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л 2 КТП 10/0,4 кВ №48-02-1468. Заказ в САП № 180316343. Выполнить выправку опор № 47, 51, 65. Заказ в САП № 170075692. |  |  |  |  | 35715306 0407251250403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-7 с опоры №1 - до опоры №40 на наличие дефектов.; Выполнить замену изолятора ШС-10Г на опоре № 16 ВЛ 10 кВ ф. 63-7 |  |  |  |  | 35715606 0407251250846
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ТП 180 - ТП 173/ АСБ 3х70.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ТП 180 - ТП 173 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 180 до ТП 173. |  |  |  |  | 35715604 0407251540847
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора 1Т на ТП 96-06-11. Заказ SAP №180316148.; Выполнить монтаж комплекта ОПН-10 кВ на ТП 96-06-11. Заказ SAP №170075970; Произвести внеплановый осмотр ТП 96-06-11 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316768 |  |  |  |  | 35715206 0407252021366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 54-02-7, с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0407252151395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0407252300402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0507250028403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору ФГБУ "управление Красноярскмелиоводхоз" П.В. Морозову (г. Красноярск, пр. Свободный, 68) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0507250845848
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену штырьевого изолятора ф.А ШФ-10 ВЛ 6 кВ ф.8-02 на опоре 89.; Произвести осмотр ВЛ 6кВ ф.8-02 в пролете опор 88-102 |  |  |  |  | 35715603 0507251005849
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-11 |  |  |  |  | 35715002 0507251031635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-38 от ПС-110кВ Весна-2 до РП-205 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-38 от ПС-110кВ Весна-2 до РП-205; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-38 от ПС-110кВ Весна-2 до РП-205 |  |  |  |  | 35715601 0507251035850
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 яч.13 до ТП-178 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 яч.13 до ТП-178 яч.1; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 яч.13 до ТП-178 яч.1 |  |  |  |  | 35715601 0507251210851
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 |  |  |  |  | 35715003 0507251349636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНтП 70/120 ВЛ 10 кВ ф. 87-2. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты на оп. 19/28 3КНтП 70/120 ВЛ 10 кВ ф. 87-2. |  |  |  |  | 35715606 0507251535852
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 60 ВЛ 10 кВ ф. 38-04. |  |  |  |  | 35715703 0507251624428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/22-07-15; Произвести замену АВ 0,4кВ Л2/22-07-15. |  |  |  |  | 35715401 0507252015209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 110кВ Овсянка и прилегающей территории на предмет наличия гнездования птиц.; По результату осмотра территории, в случае обнаружения гнездования, разработать мероприятия по ликвидации птичьих гнезд.; Произвести замену концевой муфты 3КНТп-10-150Х240 КЛ 6кВ ПС 110кВ Овсянка ШМ 6 1Т н. "А". |  |  |  |  | 35715603 0607250105844
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) с применением квадрокоптера. (заказ SAP № 180316802); Выполнить замер сопротивления между грозового троса и контуром заземления опор с №14 по №16 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор с №14 по №16 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51).; Запланировать в ремонтную программу 2027-2028гг. замену провода в пролетах опор № 14 - № 16, ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская с отпайкой на ПС Совхозы (С-51).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор с №14 по №16 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их устранению.; По результатам измерения сопротивления между грозовым тросом и контуром заземлением опор с №14 по №16 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51), выполнить анализ и запланировать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 357157 0607250338473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0607250613640
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 0607250950641
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 225-235.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 229-230 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 0607251013643
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролётах опор № 450-460.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 456-457 на ВЛ-10 кВ ф.8-08 |  |  |  |  | 35715004 0607251131644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-01 в пролётах опор № 125-135.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 130-131 на ВЛ-10 кВ ф.35-01 |  |  |  |  | 35715002 0607251221647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715701 0607251226475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролётах опор № 111-112.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 111-112 на ВЛ-10 кВ ф.45-14 |  |  |  |  | 35715004 0607251242648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-12 |  |  |  |  | 35715403 0607251310210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек опор №375, 378 на ВЛ 10 кВ ф.52-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0607251412649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 0607251422650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор №312/14/60-312/14/61.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №312/14/60-312/14/61 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0607251543652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 6-11-13 |  |  |  |  | 35715004 0607251652653
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролётах опор № 6-7.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 0607251701654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-04, с целью выявления ДКР , деревьев, подлежащих вырубке.; Выполнить расчистку трасы ВЛ 10 кВ ф. 37-04 от ДКР, деревьев в пролетах опор №№ 33-34. |  |  |  |  | 35715703 0607251717476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715004 0607251905655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.4 до ТП-1058 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.4 до ТП-1058 яч.3; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.4 до ТП-1058 яч.3 |  |  |  |  | 35715601 0607251946853
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 14-5 по всей длине от ПС 110 кВ Новобирилюссы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316122; По итогам внепланового осмотра выполнить в РП 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в количестве 168 шт., ВЛ-10кВ Ф. 14-5 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: №14000028248 |  |  |  |  | 35715202 0607252013368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 0607252100404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10кВ от ТП 1-11-04 до ТП 1-02-04. Заказ SAP №170076032; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № |  |  |  |  | 35715204 0607252201369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0607252217405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-13 после стихийного воздействия Заказ SAP - № 180316135. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 0607252228406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить поврежденный проходной изолятор фазы"С" на ТП 10-15-2283 Заказ SAP - № 180316133. |  |  |  |  | 35715307 0607252300407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-02 в пролётах опор № 214-215.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 214-215 на ВЛ-10 кВ ф.38-02 |  |  |  |  | 35715003 0607252313656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПС 220 кВ "Курагино-тяговая" (КЖД). |  |  |  |  | 35715305 0707250120408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 113-09, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0707250350477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку деревянных опор на загнивание по ф.28-53. Заказ SAP №180317399; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-53 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180317398 |  |  |  |  | 35715204 0707250623370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110кВ "Учум" выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 99-105 на ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110кВ "Учум". Заказ SAP №170075888; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110кВ "Учум" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № №180316890 |  |  |  |  | 35715206 0707250703371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 34-07-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180316891; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 34-07-3 Заказ SAP № 180316892 |  |  |  |  | 35715206 0707250709372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание на ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110 кВ "М.Имыш". Заказ SAP № 170075747; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 35 кВ "М.Имыш" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180316114 |  |  |  |  | 35715206 0707250711373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52-1; Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор №№ 80-81 ВЛ 10 кВ ф.52-1 |  |  |  |  | 35715607 0707250712211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 39-08-3, ТП 39-08-7 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180316897, 180316898; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 39-08-3 и ТП 39-08-7 Заказ SAP №№ 180316895, 180316896 |  |  |  |  | 35715206 0707250935374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Жаймалес". |  |  |  |  | 35715706 0707250938478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №482 ВЛ-10 кВ ф.44-04. Заказ №170075704. |  |  |  |  | 35715306 0707251018409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180317502 |  |  |  |  | 35715208 0707251132375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры № 64, 65, 66 на ВЛ 10 кВ ф 15-04-02 за СП 42. Заказ САП № 170075680. |  |  |  |  | 35715304 0707251246410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить монтаж комплекта ОПН-10 кВ на ТП ТП 39-12-3. Заказ SAP №170075976; Произвести внеплановый осмотр ТП 39-12-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180316942; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 39-12-3 Заказ SAP № 180316943 |  |  |  |  | 35715206 0707251324376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5006 до ТП-5008 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5006 до ТП-5008; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5006 до ТП-5008. |  |  |  |  | 35715601 0707251345854
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №38-06-1319. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180316088. |  |  |  |  | 35715302 0707251512411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.181-22 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-9106 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.181-22 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-9106; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.181-22 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-9106 |  |  |  |  | 35715601 0707251530855
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролётах опор № 193-194; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 193-194 на ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 0707251546660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. |  |  |  |  | 35715701 0707251700479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5016 до ТП-5073 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5016 до ТП-5073; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5016 до ТП-5073. |  |  |  |  | 35715601 0707251740856
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора ТМ 160/10 на КТП 23-15-6. Заказ SAP № 180317469.; Установить комплект ограничителей перенапряжения (ОПН-10) со стороны 10 кВ на КТП 23-15-6, Заказ SAP №170076031. |  |  |  |  | 35715205 0707251821377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 87-02-1 10/0,4кВ на загнивание. Заказ SAP №180315874; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 87-02-1 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Заказ SAP № 180316092 |  |  |  |  | 35715207 0707251827378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-75 от ПС-110кВ Юбилейная до РП-59 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-75 от ПС-110кВ Юбилейная до РП-59; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-75 от ПС-110кВ Юбилейная до РП-59 |  |  |  |  | 35715601 0707251950857
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-04, с целью выявления ДКР, деревьев, подлежащих вырубке.; Выполнить расчистку трасы ВЛ 10 кВ ф. 37-04 от ДКР, деревьев в пролетах опор №№ 33-34. |  |  |  |  | 35715703 0707252030480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0707252040662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-10, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0707252103481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 312/14/60-312/14/61; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 312/14/60-312/14/61 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0707252138661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений запланировать мероприятия по устранению замечаний.; Провести внеплановые замеры сопротивления заземляющего устройства и сопротивления заземляющего устройства отдельно стоящих молниеотводов. Заказ SAP № 180317813.; Провести измерение повторного заземления отходящих фидеров 10 кВ и расположенных на них средств грозозащиты. Заказ SAP № 180317818.; Провести проверку сопротивления между заземлителем и заземляющими элементами оборудования ПС 110 кВ Каратузская. Заказ SAP № 180317842. |  |  |  |  | 35715304 0707252201412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40) (заказ SAP- 000180316751) запланировать замену изоляторов.; Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40) на предмет выявления перекрытых изоляторов. Заказ SAP- 000180316751.; Произвести высоковольтные испытания трансформаторов тока Т-40 заказ SAP - 155148896, 155148899.; ПС 110/35/10 кВ №15 «Каратузская» произвести замену ТТ Т-40 фазы "С". Заказ SAP - 170075998. |  |  |  |  | 357153 0707252201413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-110 кВ С-93 опора №78 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Заказ - SAP 14000111742.; ВЛ-110 кВ С-93 опоры №77,78,79 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления. Заказ - SAP 180315686; Запланировать в РП 2026г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ С-93 опоре №78.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-93 опор №№№77,78,79 (заказ SAP – 180315686) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы в РП 2026г по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 0707252312414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0807250011415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №6 - №9 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 63-01-02 10/0,4кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 63-01-02 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316349 |  |  |  |  | 35715201 0807250022379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№135-136 ВЛ 10 ф.2-12. |  |  |  |  | 35715301 0807250050416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №6 - №8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-05-14 10/0,4кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 81-05-14 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316354 |  |  |  |  | 35715201 0807250221380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-01: - выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор №№134-135 |  |  |  |  | 35715706 0807250615482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 ф.2-19. |  |  |  |  | 35715301 0807250858417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на Р 2-24-625. |  |  |  |  | 35715301 0807250938418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 3-16-773. |  |  |  |  | 35715301 0807251023419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№63-64 ВЛ 10 ф.3-19. |  |  |  |  | 35715301 0807251039420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф.37-02 убрать дерево на опоре №284. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02. |  |  |  |  | 35715305 0807251120421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку с опоры №330 на ВЛ 10 кВ ф. 8-03. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-03. |  |  |  |  | 35715305 0807251147422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240 ф.1-02 от ПС 220 кВ Левобережная до оп №1за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240 ф.1-02 от ПС 220 кВ Левобережная до оп №1; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 ф.1-02 от ПС 220 кВ Левобережная до оп №1 |  |  |  |  | 35715602 0807251230858
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить монтаж комплекта ОПН-10 кВ на ТП 39-08-10. Заказ SAP №170075977; Произвести внеплановый осмотр ТП 39-08-10 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180316975; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 39-08-10 Заказ SAP № 180316976 |  |  |  |  | 35715206 0807251243381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ПС 220 кВ Левобережная до ТП 3045 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ПС 220 кВ Левобережная до ТП 3045.; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от ПС 220 кВ Левобережная до ТП 3045. |  |  |  |  | 35715602 0807251301859
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180316560. |  |  |  |  | 35715302 0807251348423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опор № 98, 100 на ВЛ 10 кВ ф 15-03 от ПС 110 кВ Каратузская.. Заказ САП №. 170075735. |  |  |  |  | 35715304 0807251642424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ПИК ОФСЕТ" Пономаренко Артёму Леонидовичу (660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, д. 51, стр. 1, помещ. 202), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0807251745860
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-31, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180317904.; Произвести высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф. 40-31 между ПС 110 кВ "Пионерская" и ЯКНО В-1 ВЛ 10 кВ ф. 40-31. Заказ SAP № 180317908 |  |  |  |  | 35715205 0807252126382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 437 до ТП 430 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 437 до ТП 430.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 437 до ТП 430. |  |  |  |  | 35715602 0807252129861
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 113-09, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907250005483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 944 - ТП 939 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 944 - ТП 939.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции и силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 944 - ТП 939 |  |  |  |  | 35715603 0907250020862
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0907250701664
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0907250701665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "Т2 Мобайл" о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 0907250848383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить монтаж комплекта ОПН-10 кВ на ТП 34-05-5 Заказ SAP №170075975; Произвести внеплановый осмотр ТП 34-05-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316973; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 34-05-5 Заказ SAP № 180316974 |  |  |  |  | 35715206 0907250915384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки С.В. Деордиеву (СНТ «Березняки»,Элитовский с/с, Емельяновский район) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0907251030863
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 ВЛ 10 кВ ф. 64-7 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты на оп. 1 - 3КНТп-10-150/240 ВЛ 10 кВ ф. 64-7 |  |  |  |  | 35715606 0907251030864
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачков на опорах №211, 212, 213 ВЛ 10 кВ ф.51-12. |  |  |  |  | 35715303 0907251130425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести высоковольтные испытания кабеля ААШв-10 между ЗТП 40-33-804 и ЗТП 40-33-805 после выполненного ремонта КЛ. Заказ из SAP 180318041.; Произвести осмотр трассы КЛ 10 кВ ф. 40-33 от ПС 110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318040.; Произвести ремонт участка кабеля между ЗТП 40-33-804 и ЗТП 40-33-805 КЛ 10 кВ ф. 40-33 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP 170076148. |  |  |  |  | 35715205 0907251221385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры № 675 на ВЛ - 10 кВ ф. 37-02. |  |  |  |  | 35715305 0907251525426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену неподвижных изоляторов фазы "А" и "В"на ЛР ТП 33-19-150 ВЛ-10 кВ ф.33-19. Заказ Sap: 170075932 |  |  |  |  | 35715307 0907251730427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "АВТОЛЕСТРЕЙД"Порфиенко Алексею Владимировичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, д.37, пом.25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0907251730865
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-65 яч.3 до ТП-1081 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-65 яч.3 до ТП-1081; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-65 яч.3 до ТП-1081 |  |  |  |  | 35715601 0907251811866
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП от ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0907252050484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8157, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул 26 Бакинских Комиссаров, зд. 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0907252130867
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №3-19-1166. |  |  |  |  | 35715301 0907252153428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.60-08, после прохождения грозового фронта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 0907252157429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ПС 110 кВ Советская до ТП 745 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ПС 110 кВ Советская до ТП 745..; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ПС 110 кВ Советская до ТП 745. |  |  |  |  | 35715602 0907252220868
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Сибири Терскову Александру Владимировичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Ады Лебедевой, 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0907252305869
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в перечень опор на которые запрещен подъём, опору №83 ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40).; По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40) (заказ SAP- 000180316751) запланировать замену изоляторов.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления опоры №83 ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40) при несоответствии значений НТД, включить в РП 2026 ремонт контура заземления опоры.; Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40) на предмет выявления перекрытых изоляторов. Заказ SAP- 000180316751.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления опоры №83 ВЛ 35 кВ Каратузская - Моторская (Т-40). Заказ SAP-180316756. |  |  |  |  | 357153 0907252359430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направление претензионного письма оператору связи ПАО "РТК" о ненадлежащем уведомлении о выводе каналов связи без включения в список канала Боготол-Ачинск. |  |  |  |  | 35715203 1007250121386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направление оператору ПАО "РТК" претензионного письма о ненадлежащем уведомлении о выводе каналов связи без включения в перечень канала Ачинск-Красноярск |  |  |  |  | 35715201 1007250121387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "Ростелеком".; Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110 Бартат |  |  |  |  | 35715404 1007250121213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЕСС" Верёвкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, зд. 6А, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1007250303870
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020 |  |  |  |  | 35715601 1007250310871
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1083 яч.1 до ТП-1088 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1083 яч.1 до ТП-1088 яч.1; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1083 яч.1 до ТП-1088 яч.1 |  |  |  |  | 35715601 1007250540872
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-08 |  |  |  |  | 35715009 1007250628666
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 112-113, 160-161.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 112-113, 160-161 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 1007251102667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-02 после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1007251139431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП от ф.3-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1007251213474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4 кВ на ТП №18-15-1754. Заказ САП № 170075928. |  |  |  |  | 35715304 1007251435432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Рск Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, помещ.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1007251445873
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1007251535668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. |  |  |  |  | 35715303 1007251626433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10кВ от ТП 83-15-27 до ТП 83-15-28. Заказ SAP №170076028; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10кВ от ТП 83-15-27 до ТП 83-15-28 Заказ SAP №180317426.; Произвести ремонт КЛ 10кВ от ТП 83-15-27 до ТП 83-15-28. Заказ SAP №170076027 |  |  |  |  | 35715204 1007251722388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-32 от ПС 110/6 "Злобинская" до РП 58 / Кабель силовой ААБл-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-32 от ПС 110/6 "Злобинская" до РП 58 / Кабель силовой ААБл-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-32 от ПС 110/6 "Злобинская" до РП 58 / Кабель силовой ААБл-6 3х240. |  |  |  |  | 35715604 1007251735874
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7-46. |  |  |  |  | 35715403 1007251800214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать в РП 2026г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ С-93 опоре №191, ВЛ-110 кВ С-94 опоре № 144..; На ВЛ-110 кВ С-93 опора №191 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Заказ - SAP 14000111742.; нА ВЛ-110 кВ С-93 опоры №190, 191, 192 произвести проверку и измерение сопротивления контуров заземления. Заказ - SAP 180315686.; На ВЛ-110 кВ С-94 опора №144 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Заказ - SAP 014000112230.; На ВЛ-110 кВ С-94 опора №144 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Заказ - SAP 14000111742.; На ВЛ-110 кВ С-94 опоры №143,144,145 произвести проверку и измерение сопротивления контуров заземления. Заказ - SAP 180318081.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-93 опор №№190, 191, 192 (заказ SAP – 180315686), ВЛ-110 кВ С-94 опор №№143,144,145 (заказ SAP – 180318081),при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы в РП 2026г по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 1007251913434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10кВ от ТП 20-15-02 до ТП 1-02-04. Заказ SAP № 172476249; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-52 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180317423; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10кВ от ТП 20-15-02 до ТП 1-02-04 Заказ SAP № 170076025; Произвести ремонт КЛ 10кВ от ТП 20-15-02 до ТП 1-02-04. Заказ SAP № 170076025 |  |  |  |  | 35715204 1007252053389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Канского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ №М 01-12; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № М 01-12 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715001 1007252100669
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 210 до ТП 2050 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 210 до ТП 2050.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 210 до ТП 2050. |  |  |  |  | 35715602 1007252140875
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 269. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 269.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 269. |  |  |  |  | 35715602 1007252320876
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ-110 кВ С-359 опора №44 заменить перекрытую гирлянду изоляторов. Заказ SAP - 14000123874.; Запланировать в РП 2026 выполнение работ по замене перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-359 опора №44.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-359 опор №№ 43,44,45 (заказ SAP – 180318143),при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы в РП 2026г по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД.; Произвести измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359) опорах №№43,44,45. Заказ SAP-180318143. |  |  |  |  | 357153 1107250459436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-02. для определения пролётов с увеличенным провесом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180317859. |  |  |  |  | 35715307 1107250915437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1107250920438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231 .; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231 |  |  |  |  | 35715603 1107251015877
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре № 33 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6-01-1898. |  |  |  |  | 35715305 1107251104439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) с применением квадрокоптера.; Выполнить замер сопротивления между грозового троса и контуром заземления опор с №22 по №25 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор с №22 по №25 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51).; Запланировать в ремонтную программу 2027-2028гг. замену грозового троса в пролетах опор № 23 - № 24, ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская с отпайкой на ПС Совхозы (С-51).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор с №22 по №25 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их устранению.; По результатам измерения сопротивления между грозовым тросом и контуром заземлением опор с №22 по №25 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51), запланировать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 357157 1107251141485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 100 на ВЛ-10 кВ ф.М-01; Направить заявление в полицию. |  |  |  |  | 35715001 1107251210670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 Щетинкино после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1107251221440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 8 ВЛ-10 кВ ф.83-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 1-8 для выявления подобных дефектов |  |  |  |  | 35715002 1107251406671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-161 до ТП-1121 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-161 до ТП-1121; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-161 до ТП-1121 |  |  |  |  | 35715601 1107251445878
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену поврежденной опоры СНВ-2 № 44 ВЛ 6кВ ф.1-33.; Организовать ПИР в адрес виновника нарушения с целью взыскания компенсации за поврежденное оборудование.; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-33 от оп№ 42 до оп.45 |  |  |  |  | 35715602 1107251525879
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ЗАО "БАССЕЙН СПАРТАК" Архиповой Татьяне Александровне (660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Марковского, д. 86), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1107251627880
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному воздействию на опору.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-03.; Произвести установку опоры № 143 ВЛ 10 кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 1107251646215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ Академгородок, разработать мероприятия по установке ультразвуковых отпугивателей крыс в ЗРУ ПС 110кВ Академгородок.; Провести внеочередной осмотр ПС 110кВ Академгородок на наличие мест проникновения грызунов. Заказ ТОРО 180317844.; Произвести ремонт выключателя и регулировку привода В 10 2Т на ПС 110кВ Академгородок. Заказ ТОРО 170076110. |  |  |  |  | 35715602 1107251935881
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При обнаружении мест обитания грызунов вна ПС-110кВ Юбилейная, запланировать работы по дератизации.; Произвести внеочередной осмотр ПС-110кВ Юбилейная на предмет возможности проникновения животного. |  |  |  |  | 35715601 1107252208882
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого кабеля ввода в жилой дом на Л 1 от ТП №3540-01-3545. |  |  |  |  | 35715305 1207250207441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.40-31 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180318344.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор в № 5 - № 7 на ВЛ 10кВ ф.40-31 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP 170076154. |  |  |  |  | 35715205 1207250403391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководству АО «КрасЭКо» о включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715203 1207250839392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1207250853442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10); Выполнить измерения сопротивления ЗУ опоры №129 на ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10). Заказ САП №180318785; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180318783; По результатам ИТР обхода и верхового осмотра разработать мероприятия направленные на повышение грозоупорности ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10), со сроками реализации в рамках РП 2027г |  |  |  |  | 357152 1207251204393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках спецподготовки провести проработку с персоналом обстоятельств и причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной пирометрический контроль СВ 40-22/40-31 Заказ SAP № 180318396.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-31, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318399. |  |  |  |  | 35715205 1207251231394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 69-04-4 |  |  |  |  | 35715002 1207251239672
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки генеральному директору АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» О.В. Чепурному (ул. Красный путь, 111, корп. 1, г. Омск) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1207251515883
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №1//2 - №1//4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-05-07 10/0,4кВ. Заказ SAP №170075935; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 81-05-07 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180316934 |  |  |  |  | 35715201 1207251532390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-46 от ТП-10с до ТП-4с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-46 от ТП-10с до ТП-4с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-46 от ТП-10с до ТП-4с |  |  |  |  | 35715601 1207251535884
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания после ремонта КЛ-6кВ оп. №39- оп.40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская. Заказ SAP № 180289112; Произвести отыскание места повреждения на участке КЛ-6кВ между оп.№39 и оп.№40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская. Заказ SAP № 180289112; Произвести ремонт КЛ-6кВ между оп.№39 и оп.№40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская. Заказ SAP 170071113 |  |  |  |  | 35715204 1207251701395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "ОКБ АРТ" Ворожейкину Юрию Феликсовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Марковского, д.86), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1207251805885
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41)/ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет (С-43), ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая С-46.. (Заказ из SAP № 170076661); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41)/ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет (С-43), ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая С-46. включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41)/ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет (С-43), ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая С-46. на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 180320471) |  |  |  |  | 357157 1207251839487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) в пролетах опор № 47-53 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 1207251854673
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.11-18 от ПС 110 кВ "Боготольская" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-18 от ПС 110 кВ "Боготольская" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180317357. |  |  |  |  | 35715203 1207251902396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорно-стержневых изоляторов марки С 80 на опоре №179 ЛР ТП 15-04-467 фазы "А", "В" на ВЛ 10 кВ ф.15-04-01 на СП 42.Заказ САП №17007589. |  |  |  |  | 35715304 1207251904443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-65 яч.10 до ТП-10154 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-65 яч.10 до ТП-10154; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-65 яч.10 до ТП-10154 |  |  |  |  | 35715601 1207251935886
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить опору № 163/55/8 ВЛ 10 кВ ф.53-8.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-8 |  |  |  |  | 35715607 1207252028216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-6кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-6кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-6кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178 |  |  |  |  | 35715601 1207252050887
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 1307250314217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года мероприятие по замене гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 71, установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 71 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). (Заказ из SAP №170076375); Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 71 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). (Заказ из SAP №170076376) |  |  |  |  | 357150 1307250354674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года мероприятие по замене гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 66, ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825). (Заказ из SAP №170076374) |  |  |  |  | 357150 1307250420675
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-23-2. |  |  |  |  | 35715002 1307250510676
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённой траверсы опоры №84 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 1307250747444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф.49-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 1307250941677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-07 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1307251004488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр РП 133 на наличие мест проникновения грызунов.; Разработать мероприятия по дератизации РП 133 |  |  |  |  | 35715602 1307251005888
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 358 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-832. (Заказ из SAP № 170075008); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 357-359 на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-832. (Заказ из SAP № 180312339); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 357-359 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-832 при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 1307251103678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 ф.9-14. |  |  |  |  | 35715301 1307251210445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП-576 до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП-576 до ТП-536; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП-576 до ТП-536 |  |  |  |  | 35715601 1307251240889
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ЗАО "РИТЕЙЛ ПАРК-3" Яцковскому Дмитрию Владимировичу (660010, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, д. 2А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1307251400890
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от оп.4 до ТП-1033 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от оп.4 до ТП-1033; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от оп.4 до ТП-1033 |  |  |  |  | 35715601 1307251440891
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 7-10 ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 180317911).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 7-10 ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 180317912). |  |  |  |  | 357154 1307251449218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролетах опор № № 108- 110 ВЛ 35 кВ Т-58 (Заказ из SAP № 170-075-973).; Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 35 кВ Т-58 (Заказ из SAP № 180-317-913).; Заменить изоляторы: ф. "А" на опоре № 100, ф. "А" на опоре № 109" ВЛ 35 кВ Т-58 (Заказ из SAP № 170-075-974).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-58 (Заказ из SAP № 180-316-963). |  |  |  |  | 357154 1307251651219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 10/0,4 кВ 134-1-62 М.М. Хачатрян. (ул. Молокова, 1, кв. 144, г. Красноярск) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1307252246892
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 |  |  |  |  | 35715009 1407250129679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору Председателю СНТ «Надежда» (ул. Славы, 1, кв. 218 г. Красноярск) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1407250920893
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену траверсы опоры № 177 ВЛ 10 кВ ф.5-19.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1407250949638
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора ф"С" на КРУН 10 яч.17 ПС 110 кВ Краснотуранская. |  |  |  |  | 35715303 1407250955446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опор в пролётах 221-226а ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). (Заказ из SAP № 170076136, 170076137, 170076138, 170076139, 170076180, 170076360, 170076417, 170076418, 170076419, 170076500, 170076501, 170076502, 170076503, 170076504,170076505, 170076506, 170076507, 170076508, 170076509, 170076510, 170076511, 170076515, 170076516, 170076517, 170076518, 170076519, 170076520, 170076522, 170076523, 170076524, 170076525, 170076527, 170076528, 170076529, 170076530, 170076531, 170076533, 170076534, 170076535, 170076537, 170076538, 170076539, 170076540, 170076542, 170076543); Направить заявление в страховую компанию о возмещении ущерба понесенного филиалом ПАО "Россети Сибири" - "Красноярскэнерго" при восстановлении ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 357150 1407251030680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководству ТСО - филиал западный АО "КРАСЭКО" (г. Красноярск, ) о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети - Сибирь" Западные ЭС по расследованию отключения на ВЛ 10 кВ ф.19-20В. |  |  |  |  | 35715201 1407251203397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый отбор и выполнить физико-химический анализ масла с РПН 1Т и РПН 3Т на ПС 110 кВ Северная (ЗЭС) Заказ в SAP: №156227813; Выполнить замену масла в РПН 2Т на ПС 110 кВ Северная (ЗЭС) Заказ в SAP: №170075300; Выполнить физико-химический анализ масла после замены в РПН 2Т на ПС 110 кВ Северная (ЗЭС) Заказ в SAP: №180318786 |  |  |  |  | 35715201 1407251241398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление крюка с проводом на опоре №102,106 ВЛ 10 кВ ф. 15-04-01. Заказ САП №170076005. |  |  |  |  | 35715304 1407251307447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре №11 Л 2 ТП 60-08-354. |  |  |  |  | 35715305 1407251408448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ ВЛ Н.Троицкая - Рассвет Т-36, с целью выявления развивающихся дефектов, а так-же отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 357157 1407251537489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.29-08 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1407251732490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП 40-01-6; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1407251843685
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф.49-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 1407252035686
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов КТП 86-2-15 директору автономного профессионального образовательного учреждения Емельяновского дорожного строительного техникума Калачаеву В.П. (гул. урожайная 2, п. Емельяново) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 1507250620894
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 1507250721687
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО "Трансспецстрой" Величко Светлане Николаевне (660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 22/6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1507250935895
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Нерсисян Илоне Мартиковне (660056, Красноярский край, город Красноярск, улица 1-я Продольная,34), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1507250940896
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1507251008449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-06 . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения провести вырубку ОСД угрожающих падением на провода. Заказа SAP № |  |  |  |  | 35715307 1507251418450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 ф.126-10 от ТП 391 до ТП 392. за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения(на частичную замену, либо в ИПР на полную замену по замене силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 ф.126-10 от ТП 391 до ТП 392.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 ф.126-10 от ТП 391 до ТП 392. |  |  |  |  | 35715602 1507251602897
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 353 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831, ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-832. (Заказ из SAP № 170076378); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 352-355 на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-832. (Заказ из SAP № 180318982); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 352-355 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831, ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-832 при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 1507251640689
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №14/41 на ВЛ-10 кВ ф.15-14 за Р 15-14-11к. Заказ САП№170076100. |  |  |  |  | 35715304 1507251703451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки Гичу Александру Сергеевичу(660028 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 35, кв 6)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1507251740898
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ от ТП-131 яч.7 до ТП-1166 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ от ТП-131 яч.7 до ТП-1166 яч.5; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ от ТП-131 яч.7 до ТП-1166 яч.5 |  |  |  |  | 35715601 1507251745899
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого разрядника. Заказ SAP - № 180316133. |  |  |  |  | 35715307 1507251751452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №100 ВЛ-10 кВ ф.70-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 1507252138690
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 от РП 145 до ТП 360 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 от РП 145 до ТП 360.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 от РП 145 до ТП 360. |  |  |  |  | 35715602 1507252305900
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО НПТЦ "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" Владимирову Василию Владиславовичу(660031, Красноярский край, г. о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Айвазовского, д. 16, стр. 10, помещ. 13, кабинет 36), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1507252320901
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в органы МВД на выявление виновных и возмещение материального ущерба.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-07-14 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180317798 |  |  |  |  | 35715207 1507252355399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТПН 28-11-13 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1607250015491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года мероприятие по замене загрязненной изоляции на опорах ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) проходящих по полям сельхоз угодий, территории подверженным образованию пылевых уносов.; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 59 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810). (Заказ из SAP №170076398); Выполнить замену загрязненной изоляции на опорах ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) проходящих по полям сельхоз угодий, территории подверженным образованию пылевых уносов на . (Заказ из SAP №170076398) |  |  |  |  | 357150 1607250817691
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.139-10 от оп.1 до оп.20 на предмет аналогичных дефектов; Выполнить замену изоляторов ф."А" ф."С" оп.№ 11 ВЛ 10 кВ ф .139-10. |  |  |  |  | 35715601 1607251155902
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки индивидуальному предпринимателю Сюй Фай (по адресу ул. Молокова, 46, кв. 123 г. Красноярск, 6600077) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 1607251305903
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ф.121-08 от №30 до оп.№40; Произвести замену изолятора ПС 70Е фазы "С" на опоре №35 ф.121-08. |  |  |  |  | 35715602 1607251310904
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора ф"В" на КРУН 10 яч.17 ПС 110 кВ Краснотуранская. |  |  |  |  | 35715303 1607251403453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-12 от опоры №1 до опоры №10. По результатам осмотра устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 35715303 1607251403454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать в РП 2026 выполнение работ по замене перекрытых гирлянды изоляторов на ВЛ 35 кВ Идринская - Отрок (Т-15) опоре №62.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-35 кВ Т-15 опоре №62 (заказ SAP – 180318797), при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы в РП 2026г по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления контура заземления к значениям НТД.; Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Идринская - Отрок (Т-15) на опоре №62. Заказ SAP -14000123902.; Произвести измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 35 кВ Идринская - Отрок (Т-15) опоре №62. Заказ SAP-180318797. |  |  |  |  | 357153 1607251404455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 |  |  |  |  | 35715004 1607251503693
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачка, закрепить изолятор фазы "В" , отрегулировать стрелу провиса провода в смежных пролетах. Заказ №180317863. |  |  |  |  | 35715306 1607251514456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ "Емельяново-110" на предмет наличия аналогичных дефектов. Заказ ТОРО 180318170.; Выполнить ремонт опорной изоляции разъединителя ЛР Т-25, Заказ ТОРО 170076130.; По результатам осмотра ПС 110кВ "Емельяново-110" разработать мероприятия по устранению дефектов, исключающие возникновение аналогичных технологических нарушений. |  |  |  |  | 357156 1607251515905
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт силового кабеля 10 кВ на опоре №1 ф.54-05. |  |  |  |  | 35715303 1607251541457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить выпровку опоры № 346 и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №№ 345-346. |  |  |  |  | 35715703 1607251726492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.55-5.; Произвести замену кабельной муфты кабеля 10 кВ ТП 34-6-15 |  |  |  |  | 35715607 1607251800221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 15, генеральному директору МП "Гортранс" Габараеву Вадиму Зауровичу(660093, Красноярский край, город Красноярск, ул. им Академика Вавилова, д. 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1607252040906
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная до РП 129. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная до РП 129.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная до РП 129. |  |  |  |  | 35715602 1607252115907
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШвУ-10 3х185 от РП 129 до ТП 714. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШвУ-10 3х185 от РП 129 до ТП 714.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х185 от РП 129 до ТП 714. |  |  |  |  | 35715602 1607252350908
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ТП 285 - ТП 281 нитка А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ТП 285 - ТП 281 нитка А.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ТП 285 - ТП 281 нитка А. |  |  |  |  | 35715603 1707250605909
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1707250701694
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр пролетов опор после ликвидации возгорания пожарным расчетом частного дома по адресу Клубный переулок,2. |  |  |  |  | 35715601 1707250920910
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 1707251006493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/33-07-117. |  |  |  |  | 35715401 1707251059222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Юбилейная яч.39 до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Юбилейная яч.39 до ТП-921; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Юбилейная яч.39 до ТП-921 |  |  |  |  | 35715601 1707251100911
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проф.контроль устройств РЗА ПС-110кВ Восточная яч.16.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Восточная яч.16 до РП-3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Восточная яч.16 до РП-3; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Восточная яч.16 до РП-3 |  |  |  |  | 35715601 1707251128912
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты силового кабеля ААБл-3х240 КЛ-10 кВ от 1Т до 3 В 1Т 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2 силами подрядной организации ООО "Альянсэнергострой".; Направить претензионное письмо подрядной организации ООО "Альянсэнергострой" для устранения замечаний на ПС 110 кВ Весна-2 и исключения подобных случаев.; Подать служебную записку в ДКС для организации претензионно-исковой работы по ТН на ПС 110 кВ Весна-2 в отношении подрядной организации ООО "Альянсэнергострой". |  |  |  |  | 35715601 1707251136913
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 1707251526435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-1117 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-1117; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-1117 |  |  |  |  | 35715601 1707251600914
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ГПКК "ЦТЛ" Августинович Андрею Михайловичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Диктатуры Пролетариата, д. 12А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1707251745915
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В связи длительной эксплуатацией выключателй типа МКП-110 выработавших свой ресурс, необходимо подать в ИПР предложения по замене выключателей находящихся в эксплуатации в ПО ЮВЭС согласно приведённого списка: Подать в ИПР замену в 2027 году; - ПС 110 кВ Уяр городская: СВ 110, 1982 год выпуска. Срок службы составляет 43 года. - ПС 110 кВ Рыбинская: В ЛСВ, 1976 год выпуска. Срок службы составляет 49 года. СВ 110, 1982 год выпуска, Срок службы составляет 43 года. В С-881, 1976 год выпуска. Срок службы составляет 49 года. - ПС 220кВ Саянская тяговая: В-С-903-110, 1970 год выпуска, срок службы составляет 55 лет. В-С-881-110, 1979 год выпуска, срок службы составляет 46 лет. В-С-905-110, 1979 год выпуска, срок службы составляет 46 лет. В-С-904-110, 1982 год выпуска, срок службы составляет 43 лет. В-С-906-110, 1982 год выпуска, срок службы составляет 43 лет. ОВ-110 1979, год выпуска, срок службы составляет 46 лет.; Выполнить после аварийную проверку цепей взаимодействия устройств АПВ В-АТ1-110 и ДЗШ I, II c.ш.110кВ на ПС 220кВ Саянская тяговая.; Запланировать в ремонтную программу 2027года работы по сливу масла с баков выключателей типа МКП-110, для определения дефектов контактной системы, и составления ведомости необходимых запчастей для ремонта всех выключателей находящихся в эксплуатационной ответственности ПО ЮВЭС.; Персоналу СПС провести в день работы с персоналом 05.09.2025 техническую учёбу на тему «Изучение технического описания и инструкции по эксплуатации бакового выключателя серии МКП-110 и инструкции по эксплуатации электромагнитных приводов типа ШПЭ-33.; Повторно подать (возобновить) предложения по включению в ИПР цеолитовой установки для восстановления характеристик масла в маслонаполненном оборудовании необходимого для осушки масла в баках выключателя МКП-110.; Подать предложения по включению в перечень аварийного резерва ПО ЮВЭС список необходимых запасных частей для аварийного восстановления выключателей типа МКП-110. |  |  |  |  | 35715701 1707251950494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10 кВ от от ПС-110кВ Весна до РП-191 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10 кВ от от ПС-110кВ Весна до РП-191; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10 кВ от от ПС-110кВ Весна до РП-191 |  |  |  |  | 35715601 1707252110916
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 217- 219 ВЛ 110 кВ С 651/652 (Заказ из SAP № 180319428), №№ 167- 169 ВЛ 110 кВ С 653/654 (Заказ из SAP № 180319425).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 217- 219 ВЛ 110 кВ С 651/652 (Заказ из SAP № 180319429), №№ 167- 169 ВЛ 110 кВ С 653/654 (Заказ из SAP № 180319426). |  |  |  |  | 357154 1707252140223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от ТП 2015 до ТП 2016.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 от ТП 2015 до ТП 2016. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 от ТП 2015 до ТП 2016. |  |  |  |  | 35715602 1707252325917
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 от ТП 227 до ТП 2015 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 от ТП 227 до ТП 2015.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААБл-10 от ТП 227 до ТП 2015. |  |  |  |  | 35715602 1807250115918
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору Директору ООО «Ресурс-2007» Г.В. Емельяновой (ул. Армейская, 22А, д. Таскино, Емельяновский район, 663030) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1807250130919
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Вуд Таун" Черных Виктору Александровичу (660043, Красноярский край, город Красноярск, улица Степана Разина, д.64), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1807250620920
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководству ТСО - филиал западный АО "КРАСЭКО" (г. Красноярск, ) о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети - Сибирь" Западные ЭС по расследованию отключения на ВЛ 10 кВ ф.15-08В. |  |  |  |  | 35715201 1807250730400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 от РП 119 до оп№1Б.за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 от РП 119 до оп№1Б.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от РП 119 до оп№1Б. |  |  |  |  | 35715602 1807250856921
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения провести вырубку ОСД угрожающих падением на провода. Заказа SAP № 180318948. |  |  |  |  | 35715307 1807250900458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №№ 23-24 Л 2 от ТП 53-06-732. Заказ в САП №180318801. |  |  |  |  | 35715306 1807250933459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки И.В. Богомольной (ул. Центральная, 2 В, п. Солонцы, Емельяновский район 660015) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1807251030922
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнена замену концевой муфты 3КНтП 150/240 на оп. 15/3/4 ВЛ 10 кВ ф. 135-3; Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНтП 150/240 на оп. 15/3/4 ВЛ 10 кВ ф. 135-3. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления. |  |  |  |  | 35715606 1807251420923
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 37-13 на предмет дефектов после прохождения грозового фронта.; Выполнить замену РЛНД-10/400 на опоре №110/6 ВЛ 6 кВ ф. 37-13 в сторону ТП 37-13-28. |  |  |  |  | 35715608 1807251620924
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководству ТСО - филиал западный АО "КРАСЭКО" (г. Красноярск, ) о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети - Сибирь" Западные ЭС по расследованию отключения на ВЛ 10 кВ ф.15-7 В. |  |  |  |  | 35715201 1807251831401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора ф"С" на КРУН 10 яч.17 ПС 110 кВ Краснотуранская. |  |  |  |  | 35715303 1807251849460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 66-3 по всей длине от ПС 35 кВ Зачулымка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180318840; По итогам внепланового осмотра выполнить в РП 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в количестве 25 шт., ВЛ-10кВ Ф. 66-3 от ПС 35 кВ Зачулымка. Заказ в SAP: №14000005839 |  |  |  |  | 35715202 1807251925402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 83-1 по всей длине от ПС 35 кВ Старые Бирилюссы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180318734 |  |  |  |  | 35715202 1807251926404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ БУР-1-Майская II цепь (С-764) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр опоры №141 на ВЛ 110кВ БУР-1-Майская II цепь (С-764). Заказ SAP № 180319566.; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опоре № 141 на ВЛ 110 кВ БУР-1-Майская II цепь (С-764). Заказ SAP №180319567; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ БУР-1-Майская II цепь (С-764) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319565; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ БУР-1-Майская II цепь (С-764) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине атмосферных перенапряжений, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 1807252041405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 87-3.; Выполнить ремонт провода АСх50 в пролете опор №38-№39 ВЛ 10 кВ ф. 87-3. |  |  |  |  | 35715606 1807252110925
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-06.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 180-181 ВЛ 10 кВ ф.21-06. |  |  |  |  | 35715401 1807252135226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра ВЛ произвести перетяжку провода в пролете опор № 292- № 293 по ВЛ-10 кВ ф.40-04. Заказ SAP№170076357; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 40-04 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180319259. |  |  |  |  | 35715203 1807252315403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 135-3 на предмет наличия дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 135-3 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1907250015926
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору Директору ОАО «Птицефабрика заря» И.В. Исаеву (ул. Спортивная, 5, п.г.т. Емельяново, 663020) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1907250030927
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 1907250440698
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-13 |  |  |  |  | 35715001 1907250507699
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-11 |  |  |  |  | 35715001 1907250817700
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 21-04-01.; Произвести замену ПК 10 кВ ф. "А", "В", "С". |  |  |  |  | 35715401 1907250935227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре № 2, замену колонки изолятора фазы "В" на ЛР 6С-5 опоры №159/4 ВЛ 10 кВ ф. 50-09.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-09 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 1907251022701
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТМ-400/6 2Т на ТП 332. |  |  |  |  | 35715603 1907251035928
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 328 - ТП 304 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 328 - ТП 304.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 328 - ТП 304. |  |  |  |  | 35715603 1907251035929
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/33-07-95. |  |  |  |  | 35715401 1907251050228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05 |  |  |  |  | 35715001 1907251114702
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 92-6 по всей длине от ПС 35 кВ Маталассы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180318737 |  |  |  |  | 35715202 1907251303406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-14.; Удалить ветку дерева на ВЛ, в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10 кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 1907251326229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 182-183 ВЛ 10 кВ ф.33-05 |  |  |  |  | 35715401 1907251340230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 74-09-1088. |  |  |  |  | 35715001 1907251350703
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 294/85-294/95.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 294/92-294/93 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 1907251422704
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление изоляционных свойств концевой разделки кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ на опоре №1\5 ф.28-22 от ПС 35 кВ Дачная. |  |  |  |  | 35715602 1907251640930
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Красная сопка-Степное с отпайкой на ПС 110 кВ Степная (Т-69) и ВЛ 35 кВ Красная сопка-Степное с отпайкой на ПС 35 кВ Степная эл. котельная (Т-70) с целью выявления дефектов опор для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180319908; Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства на опорах №30, №31, №32, №33, №34, №35 ВЛ 35 кВ Красная сопка-Степное с отпайкой на ПС 110 кВ Степная (Т-69) и ВЛ 35 кВ Красная сопка-Степное с отпайкой на ПС 35 кВ Степная эл. котельная (Т-70), в случае отклонений от норматива, принять меры к устранению несоответствия. Заказ САП №180319915; Выполнить монтаж провода и грозотроса с регулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №№31-36 с регулировкой стрелы провиса проводов на ВЛ 35 кВ Красная сопка-Степное с отпайкой на ПС 110 кВ Степная (Т-69) и ВЛ 35 кВ Красная сопка-Степное с отпайкой на ПС 35 кВ Степная эл. котельная (Т-70). Заказ САП №170076562, 170076564 |  |  |  |  | 357152 1907251835408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Тритон" Ю.А. Давыдову ( дом 82Г, ул. Березина, г. Красноярск, Красноярского края, 660020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1907252005931
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-2 от оп. № 73/1 до оп. 73/29 на предмет наличия дефектов (наброса) после прохождения грозового фронта.; Устранить причину ТН, убрать наброс (ветку) с ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролете опор №73/17 - №73/18. |  |  |  |  | 35715606 1907252010932
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-226 после прохождения грозового фронта. Заказ ТОРО 180319244.; По результату замеров сопротивления контура заземления опор № 8 - 10 и осмотра грозотроса ВЛ 110кВ С-235/С-236, в случае несоответствия фактического значения сопротивления требованиям НТД, запланировать работы по монтажу дополнительных заземлителей опоры.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 8 - 10 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО 180320396. |  |  |  |  | 357156 1907252013933
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/33-05-11.; Произвести замену АВ 0,4 кВ Л1 КТП 33-05-11. |  |  |  |  | 35715401 1907252024231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление изоляционных свойств концевой разделки кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.121-08 на опоре №13/12 от ПС 110 кВ Мясокомбинат. |  |  |  |  | 35715602 1907252030935
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9 пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1907252050936
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 66-1 на предмет наличия дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 66-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1907252055937
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-27 в пролете опор №25-№35; Провести ремонт провода АС 50 фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 ВЛ 10 кВ ф.10-27. |  |  |  |  | 35715602 1907252100938
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт проводов в пролете опор №№168-170 ВЛ 10 ф.3-19. |  |  |  |  | 35715301 1907252115461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ОАО "РЖД". |  |  |  |  | 35715701 1907252200495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 37-06-30 |  |  |  |  | 35715401 1907252232232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На опоре № 186/98 выполнить регулировку провиса проводов, устранить схлёст .; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-6.; Установить крюк с изолятором на опору № 186/98 ВЛ 10 кВ ф. 55-6. |  |  |  |  | 35715607 1907252315233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 78-5 на предмет наличия дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 78-5 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1907252318939
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику председателю СНТ "Сухая балка" Г.С. Шмидт (ул. Тимирязева, 2, кв. 74, г. Красноярск) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1907252320940
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 86-7 на предмет наличия дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 86-7 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1907252325941
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 41-01-7. |  |  |  |  | 35715002 1907252333706
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 45-01-1А. |  |  |  |  | 35715004 1907252350707
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67), ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68).; Выполнить верховой осмотр опоры №47 на ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67), ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Заказ SAP №180319319; Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №47 ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67), ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Заказ SAP №170076384; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опоре №47 ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67), ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68).; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67), ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180318991; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67), ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине атмосферных перенапряжений, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357157 1907252357496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №9/1 ВЛ 10 кВ ф.5-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 2007250002708
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715707 2007250012498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТПН 27-04-5 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2007250028500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.27-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2007250028499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 63-8А на предмет наличия дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 63-8А разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 2007250055942
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПС 35кВ Стеклозавод, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Верёвкину В. Г. (660133, Красноярский край, г.Красноярск, ул.С. Лазо, 6А, оф.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании о включении в состав комиссии по расследованию ТН представителя ПО КЭС ПАО "Россети Сибирь". |  |  |  |  | 357156 2007250140943
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-07. |  |  |  |  | 35715707 2007250141501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-01. |  |  |  |  | 35715707 2007250141502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 2007250235462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-1-10 от ПС-110кВ Молодежная до РП-109 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-1-10 от ПС-110кВ Молодежная до РП-109; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-1-10 от ПС-110кВ Молодежная до РП-109 |  |  |  |  | 35715601 2007250400944
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку дерева с опоры №29 ВЛ 10 ф.9-18. |  |  |  |  | 35715301 2007250558463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ от РП 75 до ТП 242 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ от РП 75 до ТП 242.; Произвести восстановление изоляционных свойств концевой разделки кабеля АСБ-10 3х185 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 242. |  |  |  |  | 35715602 2007250601945
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-07 от ПС 35 кВ Степное по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292852.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.89-07 от ПС 35 кВ Степное с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318858. |  |  |  |  | 35715204 2007250615409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-12 от ПС 35 кВ Степное по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319023; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.89-12 от ПС 35 кВ Степное с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319022 |  |  |  |  | 35715204 2007250620410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-1 от оп. № 40 до оп. 90 на предмет наличия дефектов (наброса) после прохождения грозового фронта.; Устранить причину ТН, убрать наброс (ветку) с ВЛ 10 кВ ф. 47-1 в пролете опор №41-42. |  |  |  |  | 35715606 2007250620946
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-01. |  |  |  |  | 35715707 2007250723503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-24-03 10/0,4кВ.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №15 - №17 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-24-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №170076173; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-24-03 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180318262 |  |  |  |  | 35715201 2007250850411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 5-14-12.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 2007250852709
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ ф.29-08 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2007250950504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-09 от ПС 110 кВ Степная по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318847.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-09 от ПС 110 кВ Степная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318845. |  |  |  |  | 35715204 2007251006412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №34-04-644. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180318854. |  |  |  |  | 35715302 2007251009464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-273. Заказ ТОРО № 180319243; Организовать ПИР в отношении виновника технологического нарушения, по факту механического воздействия, вызвавшее отключение ВЛ 110кВ С-273 в пролёте опор № 25-26 отп. Овсянка.; Подать заявление в полицию по факту механического воздействия сторонних лиц, вызвавшее отключение ВЛ 110кВ С-273 в пролёте опор № 25-26 отп. Овсянка с целью привлечения к ответственности виновных в отключении электрооборудования. |  |  |  |  | 357156 2007251016947
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-14 от РП-63 яч.5 до ТП-1075 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-14 от РП-63 яч.5 до ТП-1075; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-14 от РП-63 яч.5 до ТП-1075 |  |  |  |  | 35715601 2007251055948
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 41-01-7. |  |  |  |  | 35715002 2007251120711
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 41-01-7. |  |  |  |  | 35715002 2007251120710
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 2007251129465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 41-04 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319560.; Произвести обрезку крон деревьев с АГП в пролетах опор № 6/10 - 6/11 ВЛ 10 кВ ф. 41-04. Заказ SAP 170076437. |  |  |  |  | 35715205 2007251207413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.24-15 от РП-55 яч.10 до ТП-5068 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.24-15 от РП-55 яч.10 до ТП-5068.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.24-15 от РП-55 яч.10 до ТП-5068. |  |  |  |  | 35715601 2007251245949
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора на ТП №13-10-2867. |  |  |  |  | 35715305 2007251313466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 45-01-1А |  |  |  |  | 35715004 2007251404712
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-03 от ПС 110 кВ "Инголь", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319445. |  |  |  |  | 35715205 2007251438414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 34-04 от ПС 35 кВ Рассвет, выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2007251442505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-23 от РП-57 яч.3 до ТП-1002 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-23 от РП-57 яч.3 до ТП-1002; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-23 от РП-57 яч.3 до ТП-1002 |  |  |  |  | 35715601 2007251450950
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-24-03 10/0,4кВ.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №15 - №17 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-24-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №170076174; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-24-03 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180318306 |  |  |  |  | 35715201 2007251456415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки С.А, Туваев (ул. Лесная, 2, п. Тея, Северо-Енисейский район,Красноярский край, 663293 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2007251520951
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Зеленая до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Зеленая до ТП-536; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Зеленая до ТП-536 |  |  |  |  | 35715601 2007251610952
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.88-03 от ПС 35 кВ Сахапта по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318856; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-03 от ПС 35 кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318855 |  |  |  |  | 35715204 2007251643416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.26-05 от оп.№1 до оп.№10; Произвести ремонт шлейфа провода АС-70 на опоре №3 ф.26-05. |  |  |  |  | 35715601 2007251655953
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 10 кВ ф.126-22 от ТП 3014 до ТП 3057 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 10 кВ ф.126-22 от ТП 3014 до ТП 3057.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 10 кВ ф.126-22 от ТП 3014 до ТП 3057. |  |  |  |  | 35715602 2007251710954
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 126-09-8. |  |  |  |  | 35715009 2007251710713
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в Бородинское РМЗ. |  |  |  |  | 35715701 2007251716506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-2 от опоры № 73 на наличие деревьев угрожающих падением; Выполнить ремонт провода АС 50 в пролете опор № 73/43 -73/44 ВЛ 10 кВ ф. 63-2 |  |  |  |  | 35715606 2007251730955
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 от ПС 110 кВ Степная по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318656.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 от ПС 110 кВ Степная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318655. |  |  |  |  | 35715204 2007251732417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП присоединенных к ВЛ 10кВ ф. 16-02 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену силового трансформатора ТП 16-02-3/160. |  |  |  |  | 35715701 2007251803507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-94 до ТП-99 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-94 до ТП-99; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-94 до ТП-99 |  |  |  |  | 35715601 2007251825956
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 41-04-20 |  |  |  |  | 35715002 2007251903714
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 126-08-1 |  |  |  |  | 35715009 2007251915715
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-02 от ПС 35 кВ Степное по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318656.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-02 от ПС 35 кВ Степное с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318655. |  |  |  |  | 35715204 2007251915418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.113-09 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2007251934508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1037 яч.6 до ТП-1058 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1037 яч.6 до ТП-1058 яч.4; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1037 яч.6 до ТП-1058 яч.4 |  |  |  |  | 35715601 2007252035957
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ КЛ ТП 536 - ТП 5095 / АСБ-6 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ТП 536 - ТП 5095 / АСБ-6 3х95 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ТП 536 - ТП 509. |  |  |  |  | 35715604 2007252050958
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1-14.; Удалить дерево с проводов ВЛ 10 кВ ф. 1-14 в пролете опор №№ 57-58. |  |  |  |  | 35715403 2007252110234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролётах опор № 193-194; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 193-194 на ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 2007252129716
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 84-02 выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 2007252140509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 70-05-4/160 выполнить выправку опоры № 12 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 12-№13. |  |  |  |  | 35715703 2007252204510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.88-01 от ПС 35 кВ Сахапта по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319025; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-01 от ПС 35 кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319024 |  |  |  |  | 35715204 2107250050419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172 / ААШв-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172 / ААШв-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ф.14-18. |  |  |  |  | 35715604 2107250320959
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.88-03 от ПС 35 кВ Сахапта по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318883; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-03 от ПС 35 кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318881 |  |  |  |  | 35715204 2107250425420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-01 от ПС 35 кВ Степное по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318849.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-01 от ПС 35 кВ Степное с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180318848. |  |  |  |  | 35715204 2107250435421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО "КРАСЭЛЕКТРОСЕТЬ" Седой И.Г. (660021, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 105Д, помещ. 1 tso_kes@mail.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2107250520960
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление повреждённой траверсы №364 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Заказ SAP - № 180318948. |  |  |  |  | 35715307 2107250817467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 89-02-06 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319066 |  |  |  |  | 35715204 2107250901422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 89-02-06 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319064 |  |  |  |  | 35715204 2107250901423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 7-05-04 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319030 |  |  |  |  | 35715204 2107250925424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 7-11-04 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № |  |  |  |  | 35715204 2107251002425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 7-04-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319032; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 7-04-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319031 |  |  |  |  | 35715204 2107251005426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 7-05-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319060; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 7-05-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319059 |  |  |  |  | 35715204 2107251030427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП7-05-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319038; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП7-05-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319037 |  |  |  |  | 35715204 2107251030428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 7-05-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319036; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 7-05-05 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180319035 |  |  |  |  | 35715204 2107251030429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 ТП 6-01-369, по результатам осмотра установить ж/б приставки к повреждённым опорам. |  |  |  |  | 35715305 2107251114468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная, выполнить выправку опоры № 346 и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №№ 345-346. |  |  |  |  | 35715703 2107251345511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 89-01-04 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319062.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 89-01-04 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180319061. |  |  |  |  | 35715204 2107251450430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-3 |  |  |  |  | 35715002 2107251555681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 82-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 2107251623512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Теремок" А.А. Фатину (кв 144, дом 10, ул. Взлетная, г. Красноярск, Красноярского края, 660135), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2107251910961
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролётах опор №188-189.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №188-189 на ВЛ-10 кВ ф.41-01 |  |  |  |  | 35715002 2207250811688
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-7 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф. 45-7 в пролете опор 63-64. |  |  |  |  | 35715606 2207250920934
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №35-04-1032. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180319080. |  |  |  |  | 35715302 2207250937469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЛЕКС" ТРЦ Июнь" Суворовой Ларисе Юрьевне (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, д. 23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2207251126962
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой стойки опоры №523 ВЛ 10 кВ ф. 13-10. |  |  |  |  | 35715305 2207251402470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1022 яч.3 до ТП-1076 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1022 яч.3 до ТП-1076 яч.4; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1022 яч.3 до ТП-1076 яч.4 |  |  |  |  | 35715601 2207251520963
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в Рыбинскую ЛПДС |  |  |  |  | 35715701 2207251721513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2063, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" В.Г. Верёвкину (660133, Красноярский край, ул. Им Сергея Лазо 6А оф.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2307250845964
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённой сойки опоры №77 на ВЛ 10 кВ ф. 6-01. |  |  |  |  | 35715305 2307250919471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034 .; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034. |  |  |  |  | 35715603 2307251054965
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры №227 ф. 50-07. |  |  |  |  | 35715303 2307251201472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры № 24 ВЛ-10 кВ ф.45-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 по всей длине, для выявления подобных дефектов |  |  |  |  | 35715004 2307251203717
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ ПС "Цемзавод" - Оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ ПС "Цемзавод" - Оп.1.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ ПС "Цемзавод" - Оп.1 |  |  |  |  | 35715603 2307251335966
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ завод "КРАСЦВЕТМЕТ" САД №2 Полякову И. В. (г. Красноярск ул. 26 Бакинских Комиссаров 30, квартира 30), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2307251430967
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр опоры №47 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) с применением квадрокоптера. (заказ SAP №180316802); Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опоре №47 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51). (Заказ SAP №180321166); Выполнить ИТР внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. (Заказ SAP №180321167); По итогам проведения ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская отпайка на ПС Совхозы (С-51) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине атмосферных перенапряжений, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357157 2407250901514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ" Серёдкину Владимиру Георгиевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, д. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2407251705968
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 557 до ТП 538 / Кабель силовой ААБ 3x95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 557 до ТП 538 / Кабель силовой ААБ 3x95 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 557 до ТП 538 / Кабель силовой ААБ 3x95. |  |  |  |  | 35715604 2407251805969
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 163-164.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 163-164 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2407251904718
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). (Заказ из SAP № 170076615); Провести анализ листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141), при выявлении нарушений, включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 180320462) |  |  |  |  | 357150 2507250435719
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №34-06-612. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180319675. |  |  |  |  | 35715302 2507251319473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 2507251522474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра РП 75 , разработать мероприятия по дератизации.; Провести внеочередной осмотр РП 75 на наличие мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 35715602 2507251700970
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 6016 до ТП 69/ Кабель силовой ААБ 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 6016 до ТП 69 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 6016 до ТП 69. |  |  |  |  | 35715604 2507251940971
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь (С- 72).; Выполнить верховой осмотр опоры №44 ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь (С- 72) Заказ САП 180321299; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь (С- 72) по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов изоляции, для разработки мероприятий, направленных на исключение повторных отключений в результате воздействия птиц и повышения надежности ВЛ. Заках САП 180321298; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь (С- 72) провести анализ с разработкой мероприятий по замене дефектной изоляции, установке ПЗУ заводского исполнения для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 2507252005407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО " КПС " Савонину Анатолию Васильевичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2507252045972
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-61с до ТП-54с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-61с до ТП-54с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-61с до ТП-54с |  |  |  |  | 35715601 2507252210973
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с |  |  |  |  | 35715601 2607250320974
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-1с до ТП-5с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-1с до ТП-5с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-1с до ТП-5с |  |  |  |  | 35715601 2607250330975
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-5002 до ТП-5006 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-5002 до ТП-5006; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-5002 до ТП-5006 |  |  |  |  | 35715601 2607250450976
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 35 кВ Большая Мурта – Айтат с отпайкой на ПС Большой Кантат (Т-56) (Заказ из SAP № 180319942).; По результатам тепловизионного контроля разработать мероприятия по замене изоляторов на ВЛ 35 кВ Большая Мурта – Айтат с отпайкой на ПС Большой Кантат (Т-56) (при необходимости). |  |  |  |  | 357154 2607250500235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 431 (яч.6) - ТП 432 (яч.6) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 431 (яч.6) - ТП 432 (яч.6) .; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 431 (яч.6) - ТП 432 (яч.6) |  |  |  |  | 35715603 2607250530977
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2607250712721
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП «ГОРТРАНС» Габараеву Вадиму Зауровичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2607250840978
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ПС №2 -"Родничок" на ПС 220 кВ АНПЗ (ведомств) по всей длине с целью проверки состояния изоляции кабельных вставок, концевых кабельных муфт и кабельных вводов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180320433 |  |  |  |  | 35715202 2607250937431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249). |  |  |  |  | 35715603 2607251510979
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Директору филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» С. В. Иванову ул. Малаховская, 5, г. Красноярск, 660123, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2607251602980
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х70 10 кВ в от ТП 255 до ТП 259 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х70 10 кВ в от ТП 255 до ТП 259.; Произвести восстановление изоляционных свойств концевой разделки кабеля АСБ-6 3х70 10 кВ в от ТП 255 до ТП 259. |  |  |  |  | 35715602 2607251910981
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2607252302475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры № 92 КВЛ 110 кВ Центр – Емельяново-110 II цепь с отпайками для проверки состояния провода и замера расстояний от провода до заземлённых частей опоры. Заказ ТОРО № 180321072.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Центр – Емельяново-110 II цепь с отпайками. Заказ ТОРО № 180319940.; По результату верхового осмотра опоры № 92 КВЛ 110 кВ Центр – Емельяново-110 II цепь с отпайками, при необходимости увеличения габарита между шлейфом фазы "В" и траверсой, разработать соответствующее техническое решение. |  |  |  |  | 357156 2707250527982
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от КТПН 17-02-2 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену опоры №1-16 ВЛ-0,4кВ Л1 от КТПН 17-02-2. |  |  |  |  | 35715701 2707251034515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РУСАРМ» Аветисян Сейрану Самвеловичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица Промысловая, д.5 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2707251602983
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 3/21 на ВЛ-10 кВ ф.42-06; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № 3/20-3/23. |  |  |  |  | 35715003 2707251638722
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-05 от оп 16/9 до ТП-656 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-05 от оп 16/9 до ТП-656; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-05 от оп 16/9 до ТП-656 |  |  |  |  | 35715601 2707252330984
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 469, главному инженеру ООО «ПКФ «Сибцветметэнерго» В.О. Мальцеву (ул. Маерчака, д.101 г. Красноярск, 660048), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2707252345985
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 354 - ТП 317 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 354 - ТП 317.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 354 - ТП 317. |  |  |  |  | 35715603 2807250020986
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 |  |  |  |  | 35715002 2807250503724
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.29-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2807250625516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-13 |  |  |  |  | 35715001 2807250710725
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре в МЧС |  |  |  |  | 35715701 2807251008517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х50 КЛ 6 кВ Оп.20/11 - ТП 980 ф.92-28 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х50 КЛ 6 кВ Оп.20/11 - ТП 980 ф.92-28.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-10 3х50 КЛ 6 кВ Оп.20/11 - ТП 980 ф.92-28. |  |  |  |  | 35715603 2807251015987
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление крюка с проводом на опоре №99 ВЛ 10 кВ ф. 18-05. Заказ САП № 170076448. |  |  |  |  | 35715304 2807251128476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7) .; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7) |  |  |  |  | 35715603 2807251215988
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3182,ООО"Енисейбурвод" Соколов Василий Михайлович (ул. Тотмина, д. 24 И, г. Красноярск, 660113), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2807251230989
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №80 ф.54-04. |  |  |  |  | 35715303 2807251521477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-196 до ТП-1120.; По результатам расследования, организовать претензионно-исковые работы в адрес виновного в технологическом нарушении по возмещению затрат на восстановление электрооборудования.; Подать заявление в полицию по факту повреждения силового кабеля от ТП-196 до ТП-1120 КЛ-10кВ вследствие механического воздействия сторонних лиц, приведшее к отключению ф.33-1-8. |  |  |  |  | 35715601 2807251550990
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-02 в пролете опор №28-№33.; Устранить причину отключения(убрать ветку) с ВЛ 6 кВ ф.1-02 в пролете опор №30-№31. |  |  |  |  | 35715602 2807251630991
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам расследования, организовать претензионно-исковые работы в адрес виновного в технологическом нарушении по возмещению затрат на восстановление электрооборудования.; Подать заявление в полицию по факту повреждения силового кабеля от ТП-196 до ТП192 КЛ-10кВ вследствие механического воздействия сторонних лиц, приведшее к отключению В-10кВ на РП-103 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-196 до ТП-192. |  |  |  |  | 35715601 2807251640992
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов КТП 45-3-25 генеральному директору АО "КНП" Б.Н. Золотареву (ул. Декабристов, д. 30, пом. 25, г. Красноярск, 660021) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 2807251655993
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-8 от РП-109 яч.15 до РП-135 яч.8; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-8 от РП-109 яч.15 до РП-135 яч.8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-8 от РП-109 яч.15 до РП-135 яч.8 |  |  |  |  | 35715601 2807251717994
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки глава администрации Емельяновского района Дамов С.В. (Емельяновский район Емельяново, Московская, 155 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2807251720995
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. |  |  |  |  | 35715403 2807251815224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку цепей управления и автоматики СВ 110кВ на ПС 110кВ Вознесенская.; Выполнить замену неисправного реле 13РП типа РП-232 на панели автоматики и управления СВ 110 на ПС 110 кВ Вознесенская.; По результатам внеплановой проверки цепей управления и автоматики СВ 110кВ выполнить техническое обслуживание панели управления и автоматики СВ 110кВ на ПС 110кВ Вознесенская. |  |  |  |  | 35715608 2907250200996
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2907250604497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35 кВ Красная Сопка - Глядень (Т-71) от опоры № 60 до опоры № 70. Заказ САП № 180321429; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 64,65,66 на ВЛ 35 кВ Красная Сопка - Глядень (Т-71). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180318914; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Красная Сопка - Глядень (Т-71) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180318912; По итогам проведенных осмотров ВЛ 35 кВ Красная Сопка - Глядень (Т-71), разработать мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 2907250744432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.216 от ПС-220кВ КРАМЗ до РП-207 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.216 от ПС-220кВ КРАМЗ до РП-207; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.216 от ПС-220кВ КРАМЗ до РП-207 |  |  |  |  | 35715601 2907250850997
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2907250912478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 101 на ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № 101-102. |  |  |  |  | 35715002 2907251035727
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 2907251035728
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года работы по установке ПЗУ на шинных мостах 10 кВ, между яч. В 10 1Т и яч. 1ТСН и между яч. В 10 2Т и яч. 2ТСН в КРУН 10 на ПС 35 кВ Иннокентьевка. |  |  |  |  | 357157 2907251129519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 35-01-2. |  |  |  |  | 35715002 2907251307730
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Сибтяжмаш до РП 44с КЛ 6 кВ ф.29-26.; Провести анализ мест повреждения силового кабеляот ПС 110кВ Сибтяжмаш до РП 44с КЛ 6 кВ ф.29-26 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.29-26. |  |  |  |  | 35715604 2907251340998
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО «Крайснабсбыт» " Г.П. Ларькову (ул. Калинина, д.169г. Красноярск, 660061), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2907251640999
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "ПромЛизинг". |  |  |  |  | 35715403 2907251716236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 592 до ТП 590 / Кабель силовой ААБл-6 3х185.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 592 до ТП 590 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 592 до ТП 590. |  |  |  |  | 35715604 2907252045001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 70-09-5. |  |  |  |  | 35715001 2907252130731
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания изоляции 2 сек/6кВ на РП 6кВ ПНС (ф.110-6).; Произвести замену опорно стержневого изолятора фазы В 2сек/6кВ на РП 6кВ ПНС (ф.110-6). |  |  |  |  | 35715603 3007250240002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Водопадова В.Н. |  |  |  |  | 35715703 3007250733520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Гуриеву Владимиру Валерьевичу (663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, кабинет 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3007250905003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерения, при необходимости, рассмотреть вопрос о включении мероприятий в РП 2026-2027 г.г.; Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №№ 224-228 на ВЛ 35 кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24) (Заказ из SAP № 180322279). |  |  |  |  | 357154 3007250911237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора С4-80 II-УХЛ1 РЛНД оп.135-16-16.; Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.8-02 оп.135-16-1 до оп.135-16-16 на предмет аналогичных дефектов. |  |  |  |  | 35715603 3007251003004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.168-2.; Произвести замену опоры № 48 ВЛ 10 кВ ф.168-2. |  |  |  |  | 35715404 3007251010238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Руководителю ПКП «Заря» О.А. Морозовой (ул. Новая, стр. 216, п. Солонцы, Емельяновский район 660015) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 3007251015005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору Генеральному директору ООО УМ "СТМ" Мирошниченко В.А. (660052, Красноярский край, город Красноярск, Затонская ул., д.25 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3007251025006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Якименко Б.И. на электронный адрес (kad.arbiter.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 3007251045007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№67/4-67/5 ВЛ 10 ф.3-13. |  |  |  |  | 35715301 3007251125479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715305 3007251129480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПС 220 кВ "Курагино-тяговая" (КЖД). |  |  |  |  | 35715305 3007251805481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - в пролётах опор №№ 1.169-1.170 выполнить расширение просеки при включении работ в ИПР или ППН. |  |  |  |  | 35715706 3007252311521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715707 3107250320486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 3107250706239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты в ячейке №30 ПС 110 кВ Ипподром. |  |  |  |  | 35715301 3107251010482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ПАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715706 3107251050522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090 divn_mupes@mail.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3107251115008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2026 года по замене перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22) опоре №119.; При несоответствии значения сопротивления заземляющего контура НТД на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22) опоре №119 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к нормам НТД.; Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21), на опоре №119. Заказ SAP -014000117497.; Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №119. Заказ SAP -014000117640.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №119 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22). Заказ SAP-000180322713. |  |  |  |  | 357153 3107251530483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Электрические Сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3107251639009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре №252 ВЛ 10 ф.5-01. |  |  |  |  | 35715301 3107251722485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к АО "Первая башенная компания". |  |  |  |  | 35715204 3107252012433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие ветки дерева с опоры №73 ВЛ 10 ф.26-02. |  |  |  |  | 35715301 3107252141486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора и восстановление перекрытого изолятора на ТП №3540-01-3543. |  |  |  |  | 35715305 3107252304487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования 10 кВ на ПС 35 кВ Кулаковская.; Выполнить замену проходных изоляторов ИПУ-10 КРУН 10 кВ ф. 75-6 на ПС 35 кВ Кулаковская. |  |  |  |  | 35715608 0108250553010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции кабельной линии 10 кВ ААБ 3x70 ф. 45-3 от оп. 12/12 - КТП 45-3-17.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x70 КЛ-10 кВ ф. 45-3 от оп. 12/12 до КТП -45-3-17 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x70 КЛ-10 кВ ф. 45-3 от оп. 12/12 до КТП -45-3-17. |  |  |  |  | 35715606 0108250625011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0108250845488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Городовой Майе Николаевне (660011, Красноярский край, город Красноярск, улица Космическая, 30-4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0108251005012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №4/5 - №4/7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 12-04-05 10/0,4кВ. Заказ SAP №170076989; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 12-04-05 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180321919 |  |  |  |  | 35715201 0108251038434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0108251130489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора. |  |  |  |  | 35715305 0108251156490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП 895 до ТП 874 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП 895 до ТП 874.; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП 895 до ТП 874. |  |  |  |  | 35715602 0108251301013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №№40-44 ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72). Заказ САП № 180322626; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 40-44 на ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180322625; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180322624; По итогам проведенных осмотров ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72), разработать мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг.; Произвести замену изоляторов со следами перекрытия на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72). Заказ САП № 170077370 |  |  |  |  | 357152 0108251310435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.31-08, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180321885 . |  |  |  |  | 35715302 0108251345491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 23-16-27.; Произвести замену ПК 10 кВ ф. "В", "С".; Произвести ремонт ТМ-1Т 10/0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715401 0108251421240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ" Дягилеву Михаилу Владимировичу (660123, Красноярский край, город Красноярск, Транспортный проезд, д. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0108251725014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0108251730733
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0108252128533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-4 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить вырубку деревьев, расчистку ВЛ 10 кВ ф. 134-4 в пролете опор 10/4а-10/5а. |  |  |  |  | 35715606 0108252130015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 8-24-15 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180322448; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 8-24-15 Заказ SAP №180322450 |  |  |  |  | 35715206 0208250310436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-6023 на предмет проникновения дождевых осадков.; Выполнить ремонт кровли ТП-6023 (восстановить гидроизоляцию).; Выполнить сушку изоляции секции шин ТП-6023 РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715601 0208250450017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-04, с целью выявления ОДС угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0208250557532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-04; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 53 ВЛ-10 кВ ф.42-04 |  |  |  |  | 35715003 0208250618734
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0208250620531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-04, с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0208250622530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-01 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить замену разрядника РВО-10 на опоре № 9 ВЛ 10 кВ ф. 48-01 |  |  |  |  | 35715703 0208250655528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Вершкова А.В. |  |  |  |  | 35715703 0208250655529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0208250701735
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену выключателя нагрузки ВНР-10/630 яч.№1; Произвести замену выключателя нагрузки ВНР-10/630 яч.№2; Произвести ремонт кровли ТП 458. |  |  |  |  | 35715602 0208250705018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролётах опор № 1-7/4.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 7/3-7/4 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 0208250903736
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо управляющему ООО УК «СИА» С.Л. Рождественский (ул. Калинина, 175 пом. 2г. Красноярск, 660061), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0208250940019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования 10 кВ на ПС 35 кВ Кулаковская.; Выполнить замену проходных изоляторов ИПУ-10 КРУН 10 кВ ф. 75-5 на ПС 35 кВ Кулаковская. |  |  |  |  | 35715608 0208251020020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору «КСК «Кубеково» А.С. Мышинской (ул. Спандаряна, 12А, стр. 1, г. Красноярск) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0208251310021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0208251314527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену коммутатора Cisco Catalyst 2960 - 24TT- L.; Выполнить замену поврежденных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Новобирюсинская– Чунояр 1 цепь с отпайками (С-841), ВЛ 110 кВ Новобирюсинская– Чунояр 2 цепь (С-842). Заказ из SAP № 170077489; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 234-236 на ВЛ 110 кВ Новобирюсинская– Чунояр 1 цепь с отпайками (С-841), ВЛ 110 кВ Новобирюсинская– Чунояр 2 цепь (С-842). Заказ из SAP № 180323151; Запланировать на 2026 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Новобирюсинская– Чунояр 1 цепь с отпайками (С-841), ВЛ 110 кВ Новобирюсинская– Чунояр 2 цепь (С-842). |  |  |  |  | 357150 0208251351754
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 311 до ТП 312.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 311 до ТП 312 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляААШв-10 3х120 от ТП 311 до ТП 312. |  |  |  |  | 35715602 0208251530022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить осмотр опорно-стержневой изоляции всех разъединителей ВЛ ф.8-09. Заказ SAP №180323256; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 кВ ф 8-09 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180322143; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 8-09 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180322447 |  |  |  |  | 35715206 0208251615437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр РП 137 на предмет аналогичных дефектов опорных изоляторов.; Провести замену опорных изоляторов В 10 кВ ВМП-10 кВ яч№9 на РП 137. |  |  |  |  | 35715602 0208251710023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 538 до ТП 547 / Кабель силовой АСБ-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 538 до ТП 547 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 538 до ТП 547. |  |  |  |  | 35715604 0208251720024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на опоре №532/17/2 ВЛ 10 кВ ф.8-08; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0208251816740
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Трофимова С.Г. |  |  |  |  | 35715703 0208252110526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 |  |  |  |  | 35715003 0208252121742
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РСК Сети» Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0208252201025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТМ-400/10 на ТП 350.; Произвести внеочередной замер нагрузки на отходящих линиях 1 секции 0.4 кВ ТП 350, выполнить расчет нагрузки силового трансформатора 1Т на ТП 350 с целью исключения превышения допустимой нагрузки силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715602 0308250235026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра произвести замену опоры №304, №303, по ВЛ-10 кВ ф. 57-06. Заказ SAP № 170076993; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-06 от ПС 35 кВ "Юрьевка" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180321659. |  |  |  |  | 35715203 0308250325438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес руководителя Крестьянского хозяйства "Колос". |  |  |  |  | 35715703 0308250803525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 Киндяково на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену вакуумного выключателя В 10 кВ ф.137-4 в КРУН ПС 35 Киндяково. |  |  |  |  | 35715608 0308250955027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" в ТП 38-04-15.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 0308251115744
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену измерительного трансформатора тока фазы "А" в ячейке Вф38-01 10 кВ на ПС 35 кВ Самойловка.; Выполнить осмотр ПС 35 кВ Самойловка на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 0308251115745
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора ТМ 630/10 на КТП 9-29-3. Заказ SAP № 180322856.; Произвести измерение петли «фаза-ноль» ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 9-29-3. Заказ SAP № 180323215. |  |  |  |  | 35715205 0308251135439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному Директору ООО «Электросеть ЕС» П.В. Стрекаловскому (ул. Железнодорожная, 18 Км стр.3 пом. 1. д. Старцево, Емельяновский район, 663035) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0308251150028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 0308251705524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 39 до ТП 38.; Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБ 3х120 от ТП 39 до ТП 38 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 39 до ТП 38. |  |  |  |  | 35715602 0308251720029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 ф.126-13 от опоры №8 до РП 75.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 ф.126-13 от опоры №8 до РП 75 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 ф.126-13 от опоры №8 до РП 75. |  |  |  |  | 35715602 0308251750030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП8200, генеральному директору ООО "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Маркевичу Юрию Владимировичу(660132, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 60 Лет Образования Ссср, д. 31), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0308251800031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-04, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0308251927523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опорах №№ с 39-49 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881). (Заказ SAP № 180322390); По итогам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине атмосферных перенапряжений, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029 г.г. |  |  |  |  | 357157 0308252106534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 6-03 от ПС 110 кВ Унерская: -выполнить выправку опор №№ 2-21;2-26. |  |  |  |  | 35715705 0308252136536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | на ВЛ-10кВ ф.6-08 -выполнить послеаварийный осмотр ВЛ с целью развивающихся дефектов. Выполнено. |  |  |  |  | 35715705 0308252136535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 5-01-3: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ с 5 по 7. |  |  |  |  | 35715705 0308252140537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0308252313747
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 1/2-1/3 ВЛ 10 кВ ф. 29-05. |  |  |  |  | 35715701 0408250016540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 1/2-1/3 ВЛ 10 кВ ф. 29-04. |  |  |  |  | 35715701 0408250016541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 29-08, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0408250016542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 18-03-20: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп.№№1-6/1-7. |  |  |  |  | 35715705 0408250023543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 113-09. |  |  |  |  | 35715701 0408250102544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0408250103748
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 7-10-21.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-13 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0408250103749
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 178 ВЛ-10 кВ ф.7-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-09 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0408250103750
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 1-13.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0408250117751
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0408250145753
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ВРТП 38-05-22 на опоре № 123/2/5 ВЛ 10 кВ ф.38-05; Выполнить осмотр ВРТП на ВЛ-10 кВ ф.38-05 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 0408250207756
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 42, №66 ВЛ-10 кВ ф.7-10.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0408250237757
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-10, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0408250342518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 8-1 - 8-2 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. |  |  |  |  | 35715701 0408250404545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 2-21 - 2-22 ВЛ 10 кВ ф. 17-10. |  |  |  |  | 35715701 0408250406546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0408250506547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 157-158 ВЛ 10 кВ ф. 54-02. |  |  |  |  | 35715701 0408250551548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1020 на предмет проникновения дождевых осадков.; Выполнить ремонт кровли ТП-1020 (восстановить гидроизоляцию).; Выполнить сушку секции шин ТП-1020 РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715601 0408250615032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 64-01: - выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0408250628549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01, ТП 20-01-3, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0408250647550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Провести проверку опор на загнивание на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 99-05-4 Заказ SAP № 10013925535; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 99-05-4 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180322141 |  |  |  |  | 35715206 0408250655440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10-02-3/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0408250705551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформаторов тока типа ТПФМ-10 400/5 |  |  |  |  | 35715606 0408250710033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л3 ТП34-06-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180322140; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л3 ТП34-06-5. Заказ SAP № 170077066 Р4 |  |  |  |  | 35715206 0408250730441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 403, замену стойки опоры № 404 ВЛ-10 кВ ф.41-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 0408250841758
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 27-06-6/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0408251006552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 102-01-1 10/0,4 кВ. Заказ SAP№ 180322774.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 102-01-1 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180322773. |  |  |  |  | 35715207 0408251007442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 27-02-3/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0408251046553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-1 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 4-4/1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-1 |  |  |  |  | 35715003 0408251048759
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Аксенов В.А. |  |  |  |  | 35715706 0408251120554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести испытания оборудования КТП 83-15-09 после замены силового трансформатора. Заказ SAP № 180323590.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6 кВ ф. 83-15 от ПС 35 Северная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180321737; Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 180/6 на ТМ 160/6 в КТП 83-15-09. Заказ SAP № 180321738; Установить в РУ-6 кВ КТП 83-15-09 ПК-10 в соответствии с мощностью силового трасформатора типа ПТ 1.1-6-16-31,5. |  |  |  |  | 35715204 0408251145443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.52-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0408251159760
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ЛР ТП 21-18-2354 на опоре №87 ВЛ 10 кВ ф. 21-18.; Произвести замену опоры №83 на ВЛ 10 кВ ф. 21-18. |  |  |  |  | 35715305 0408251256492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТМ-63 кВА выполнить измерение Rиз, Rом, kтр силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715706 0408251303555
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-03, с целью выявления ОДС угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0408251327556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 в ТП 10/0,4к 116-3-6.; Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4к 116-3-6 на предмет аналогичных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 0408251415034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвП-10 3х240 от ТП 311 до ТП 3004 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвП-10 3х240 от ТП 311 до ТП 3004.; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х240 от ТП 311 до ТП 3004. |  |  |  |  | 35715602 0408251505035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ от яч.Ф 4-11 до опоры №1 Ф 4-11. Заказ SAP № 180323591.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Ф 4-11 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180322268; Произвести замену концевой муфты 3КНТп-10-70/120 на опоре№1 Ф 4-11 Заказ SAP № 170077240 |  |  |  |  | 35715204 0408251559444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП, подключенных к ВЛ 10 кВ ф. 12-03. |  |  |  |  | 35715707 0408251602557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП735-ул.Мичурина,8 нежил пом / Кабель СБ 4X95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП735-ул.Мичурина,8 нежил пом / Кабель СБ 4X95 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП735-ул.Мичурина,8 нежил пом / Кабель СБ 4X95. |  |  |  |  | 35715604 0408252355036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 0508250023762
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0508250130037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково. По результатам осмотра провести перетяжку проводов с увеличенной стрелой провеса проводов.. |  |  |  |  | 35715305 0508250510493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-26 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-26 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-26 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014 |  |  |  |  | 35715601 0508250740040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ТСК «Энергоальянс» Меркушевой Надежде Васильевне (663020, Красноярский край, город Красноярск, Емельяновский район, ул.Дивная (ДНТ Патриот тер.), д.12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0508250740041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ от ТП-5074 до ТП-5083 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ от ТП-5074 до ТП-5083; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ от ТП-5074 до ТП-5083 |  |  |  |  | 35715601 0508250740042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю МКУ "УДИБ" Потылицыну Евгению Викторовичу (660041, Красноярский край, город Красноярск, улица Можайского, д. 11), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0508250755043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-209 яч.17 до ТП-5131 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-209 яч.17 до ТП-5131; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-209 яч.17 до ТП-5131 |  |  |  |  | 35715601 0508250800044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора ф."С" КРУН 10 яч.1 ПС 110 кВ Краснотуранская. |  |  |  |  | 35715303 0508250810494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №№85-89 ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761). Заказ САП № 180322634; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 85-89 на ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180322633; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180322632; По итогам проведенных осмотров ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), разработать мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 0508250917445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-13 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-13 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-13 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014 |  |  |  |  | 35715601 0508250924045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КТПН 148-03-8/400 кВА: - выполнить внеочередной осмотр КТПН. |  |  |  |  | 35715706 0508250957559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.5-04 от ПС-110кВ Восточная до ТП-685 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.5-04 от ПС-110кВ Восточная до ТП-685; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.5-04 от ПС-110кВ Восточная до ТП-685. |  |  |  |  | 35715601 0508251019046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 10/0,4 кВ №61-01-2845 произвести замену стойки опоры №18. |  |  |  |  | 35715305 0508251103495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО"НПП"РАДИОСВЯЗЬ" Галееву Ринату Гайсеевичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, улица ул. Декабристов, д. 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0508251315047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 4X95 КЛ 0,4 кВ ТП 422 6Л - ж.д ул.Пионерской1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 4X95 КЛ 0,4 кВ ТП 422 6Л - ж.д ул.Пионерской1.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 4X95 КЛ 0,4 кВ ТП 422 6Л - ж.д ул.Пионерской1. |  |  |  |  | 35715603 0508251338048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | КТПН 80-06-1/400 кВА: - выполнить внеочередной осмотр КТПН. |  |  |  |  | 35715706 0508251355560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 621 до ТП 620 / Кабель силовой ААБл-6 3х150; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 621 до ТП 620 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 621 до ТП 620. |  |  |  |  | 35715604 0508251525049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-04 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-04 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-04 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55с |  |  |  |  | 35715601 0508251602050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0508252017496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролётах опор № 190-201.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 200-201 на ВЛ-10 кВ ф.121-10 |  |  |  |  | 35715009 0608250319764
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 162 (яч.04) - ТП 8009 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 162 (яч.04) - ТП 8009.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 162 (яч.04) - ТП 8009. |  |  |  |  | 35715603 0608250910051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-07. Заказ SAP-180322605. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 0608250919497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 14-5-2, для предотвращения аналогичных аварийных отключений. Заказ SAP № 180322741.; После выполнения герметизации проходных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 14-5-2, выполнить внеплановый тепловизионный контроль РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 14-5-2. Заказ SAP № 180323140. |  |  |  |  | 35715202 0608250958446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0608251240766
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ №2-3535 произвести замену опор №7, №23. |  |  |  |  | 35715305 0608251332498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить герметизацию крыши КРУН-10, от протекания воды, на ПС 35 кВ Малая Камала. (заказ SAP № 170077488). |  |  |  |  | 35715701 0608251425561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Н.А. Малахову (уч. № 53 ориентир, д. Погорелка, к.н. 24:11:0310404:416, Емельяновский район, 663030 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0608251530052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-04 |  |  |  |  | 35715002 0608251627767
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.139-04 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.139-04 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.139-04 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55с |  |  |  |  | 35715601 0608251736053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор 46-2 - 46-3 от Р 50-10-676 ф.50-10. |  |  |  |  | 35715303 0608252054499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кабельных перемычек ВЛ 6 кВ ф.42-3 гп предмет аналогичных дефектов.; Выполнить восстановление изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ "Берёзовская" до оп. №1 с монтажом соединительной муфты в месте повреждения КЛ 6кВ ф.42-3. |  |  |  |  | 35715608 0608252128054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 ф. 10-14 от ТП 465 до ТП 476.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х150 ф.10-14 от ТП 465 до ТП 476. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х150 ф.10-14 от ТП 465 до ТП 476. |  |  |  |  | 35715602 0708250610055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 0708250628768
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену шлейфов на опоре № 13 ВЛ 10кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 0708251208484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 0708251217769
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.49-58 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-915 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.49-58 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-915; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.49-58 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-915 |  |  |  |  | 35715601 0708251415056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0708251508770
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки ПКНт-10-А 3х240 на оп. № 1 ВЛ 10 кВ ф. 134-13. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; выполнить ремонт кабельной муфты ПКНт-10-А 3х240 на оп. № 1 ВЛ 10 кВ ф. 134-13 |  |  |  |  | 35715606 0708251515057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление провода АС 50 ф.1-33 от РП 53 до ТП 3342 в пролете опор №7-№8.; Выполнить профконтроль уставок РЗА в на РП 53 яч №12.; Организовать ПИР в адрес виновника нарушения с целью взыскания компенсации за поврежденное оборудование. |  |  |  |  | 35715602 0708251520058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8157, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул 26 Бакинских Комиссаров, зд. 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0708251730059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору Коноплев Н.А. (ул. Дубровинского, 1, кв. 3 г. Красноярск, 660021) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0708251945060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ БУР-1- Центральный выезд II цепь с отпайкой на ПС Совмещенная тяговая (С-772); Выполнить верховой осмотр опоры №3 ВЛ 110 кВ БУР-1- Центральный выезд II цепь с отпайкой на ПС Совмещенная тяговая (С-772) Заказ САП 180323433; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ БУР-1- Центральный выезд II цепь с отпайкой на ПС Совмещенная тяговая (С-772) по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов изоляции, для разработки мероприятий, направленных на исключение повторных отключений в результате воздействия птиц и повышения надежности ВЛ. Заках САП 180323434; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110 кВ БУР-1- Центральный выезд II цепь с отпайкой на ПС Совмещенная тяговая (С-772) провести анализ с разработкой мероприятий по замене дефектной изоляции, установке ПЗУ заводского исполнения для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 0708252104447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «МД»Д.Г. Кожуховскому (660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, зд. 46, офис 30) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0708252125061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес смежной ТСО ООО "РСК" о необходимости предоставления акта расследования ТН. |  |  |  |  | 357157 0808250453562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-6кВ ф.4-15 от ТП-103 до ТП-160 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-6кВ ф.4-15 от ТП-103 до ТП-160; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-6кВ ф.4-15 от ТП-103 до ТП-160 |  |  |  |  | 35715601 0808251010062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику Красноярской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», Д. Ю. Ковальскому (ул. Ленина, д. 177, г. Красноярск, 660021. BezlatnayaTS@krw.rzd.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0808251055063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запланировать в РП 2027 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №322.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-94 опор №№ 321,322,323 (заказ SAP – 000180318081) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №322.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Идринская с отпайками (С-94) опорах №321, №322, №323. Заказ SAP - 000180318081. |  |  |  |  | 357153 0808251114500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Красный Яр до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Красный Яр до ТП-536; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Красный Яр до ТП-536 |  |  |  |  | 35715601 0808251115064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872.; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872. |  |  |  |  | 35715603 0808251230065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ РП 12 (яч.11) - ТП 280 (яч.2) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ РП 12 (яч.11) - ТП 280 (яч.2).; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ РП 12 (яч.11) - ТП 280 (яч.2). |  |  |  |  | 35715603 0808251230066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ АСБ-10 3х240 ф.10-06 от РП 131 до ТП 480.. за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения(на частичную замену, либо в ИПР на полную замену по замене силового кабеля 10 кВ АСБ-10 3х240 ф. 10-06 от РП 131 до ТП 480.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ АСБ-10 3х240 ф.10-06 от РП 131 до ТП 480. |  |  |  |  | 35715602 0808251330067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б).; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б). |  |  |  |  | 35715603 0808251455068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ ААБ 3x240 ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизионная до ТП 297. за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения(на частичную замену, либо в ИПР на полную замену по замене силового кабеля 10 кВ ААБ 3x240 ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизионная до ТП 297.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААБ 3x240 ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизионная до ТП 297. |  |  |  |  | 35715602 0808251750070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-09, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0808252118563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кв ф.19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления ОСД угрожающих падением деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 0808252120564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 274 до ТП 295.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 274 до ТП 295 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 274 до ТП 295. |  |  |  |  | 35715602 0808252205071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 38-05-4/400: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0908250200565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в РП 2027 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №124.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-93 опор №№ 123,124,125 (заказ SAP – 180323672) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №124.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Идринская с отпайками (С-93) опорах №123, №124, №125. Заказ SAP - 180315686. |  |  |  |  | 357153 0908250419501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 203-206 ВЛ 110 кВ С-626 (Заказ из SAP № 180323199).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 203-206 ВЛ 110 кВ С-626 (Заказ из SAP № 180323301). |  |  |  |  | 357154 0908250524241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 0908250852772
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить устранение схлеста провода АС-50 ВЛ 6 кВ ф.1-133 в пролете опор №7-№8 (убрать наброс).; Направить претензионное письмо в адрес виновника технологического нарушения, о недопущении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-33 от оп. №1 до оп. 15.; Провести профконтроль уставок РЗА на РП 53 яч№12. |  |  |  |  | 35715602 0908251105072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 135-3-5.; Выполнить ремонт провода АС 35 в пролете опор 4-5 Л-1 от КТП 135-3-5. |  |  |  |  | 35715606 0908252150073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-16с до ТП-21с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-16с до ТП-21с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-16с до ТП-21с |  |  |  |  | 35715601 1008250015074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ОАО «РЖД». |  |  |  |  | 35715305 1008250047502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-53с до ТП-54с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-53с до ТП-54с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-53с до ТП-54с |  |  |  |  | 35715601 1008250100075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП, подключенных к ВЛ 6 кВ ф. 23-03. |  |  |  |  | 35715707 1008250200567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Солнышко" Кудрину Владимиру Степеновичу (660122, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Павлова, д.83, кв.18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1008250230076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1008250333568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 212-215 ВЛ 110 кВ С-626 (Заказ из SAP № 180323300).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 212-215 ВЛ 110 кВ С-626 (Заказ из SAP № 180323302). |  |  |  |  | 357154 1008250347242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кровли ТП 230 на предмет определения необходимых мероприятий по восстановлению гидроизоляции.; Выполнить ремонт кровли ТП 230 (восстановить гидроизоляцию). заказ № 14000123324.; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 239 - ТП 230 (н.А и н.Б). |  |  |  |  | 35715603 1008250440077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 54-03-9 |  |  |  |  | 35715001 1008250621775
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №361 ВЛ-10 кВ ф.53-07. Заказ №170077398. |  |  |  |  | 35715306 1008250621503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику (ИП Жильцов О.Е.). |  |  |  |  | 35715305 1008250629504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1008250633569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Повреждение электрооборудования потребителя ООО "Налобинская птицефабрика". |  |  |  |  | 35715701 1008250647570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кровли ТП 456 для определения необходимых мероприятий, исключающих дождевых осадков в РУ 0,4 кВ ТП 456.; Выполнить сушку изоляции в РУ 0,4 ТП 456.; Организовать ремонт кровли ТП 456 силами подрядной организации, либо с привличением РСГ ПО КЭС.; Произвести замену поврежденного рубильника РС-6/1,630А СР 1-2сек в РУ 0,4кВ ТП 456. |  |  |  |  | 35715603 1008250656078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 586 на предмет наличия дефектов в результате подтопления.; Выполнить восстановление силового кабеля ААБЛ 3*95 КЛ 0,4 кВ ТП586-ж.д ул.Говорова,50А. |  |  |  |  | 35715604 1008250715079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку просеки ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайками (Т-66). Справочно: Расчистка трассы ВЛ 35 кВ Т-66 включена в РП 2026 г. заказ SAP № 143034665. |  |  |  |  | 357157 1008250813571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-640.; Выполнить ремонт кровли ТП-640 (восстановить гидроизоляцию).; Выполнить сушку изоляции секции шин ТП-640 РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715601 1008250845080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №5/92-5/93 ВЛ-10 кВ ф. 5-21.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ ф.5-21 в пролете опор № 5/92-5/93. |  |  |  |  | 35715003 1008250848776
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 19-21 ВЛ 110 кВ С-621 ответвления на ПС Шапкино (Заказ из SAP № 180323891).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 19-21 ВЛ 110 кВ С-621 ответвления на ПС Шапкино (Заказ из SAP № 180323896). |  |  |  |  | 357154 1008250925243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №78-79 ВЛ-10 кВ ф. 33-08. |  |  |  |  | 35715002 1008250948777
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и на предмет определения стрелы провеса проводов. По результатам осмотра запланирована перетяжка проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса проводов. |  |  |  |  | 35715306 1008251000505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании проведенного анализа листков внеочередных осмотров ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь (С-122) составить порубочные ведомости по необходимому объему вырубки ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ и включить в план ремонтной программы на 2027 год. |  |  |  |  | 357157 1008251000572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-14.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф. 76-14. |  |  |  |  | 35715001 1008251013778
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя филиал ГПКК "Губернские аптеки "Центральная аптека № 11". |  |  |  |  | 35715703 1008251036573
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 44-4-24 на предмет наличия подобных дефектов.; Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 44-4-24. |  |  |  |  | 35715608 1008251100081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Энерго-терм" Южанникову А. Ю. (660064, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 1 стр. 1, помещ. 11 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1008251100082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №85-86 ВЛ-10 кВ ф. 5-16. |  |  |  |  | 35715003 1008251130779
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1008251159083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, д.6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1008251159084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кровли РП 2 на предмет определения необходимых мероприятий по восстановлению гидроизоляции.; Выполнить ремонт кровли РП 2 (восстановить гидроизоляцию силами РСГ, либо подрядной организации).; Выполнить сушку секции шин РУ 6 кВ 6 кВ РП 2.; Провести восстановление силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6кВ ф.23-14 (ПС 23 - РП 2 яч.14). |  |  |  |  | 35715603 1008251220085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) в пролетах опор № 30-33 (Заказ из SAP № 170077808).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180324181). |  |  |  |  | 357150 1008251231780
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки.ООО "Краевая сетевая компания сервис" |  |  |  |  | 35715001 1008251250781
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-927 до ТП-924 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-927 до ТП-924; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-927 до ТП-924 |  |  |  |  | 35715601 1008251305086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в охранной зоне в пролете опор №№ 258-259 ВЛ 10 кВ ф. 48-10. |  |  |  |  | 35715703 1008251341574
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить в РП 2025 года вырубку ОСД в пролетах опор № 26/44-26/46 на ВЛ 10 кВ ф. 65-7 от ПС 35 кВ Полевое в количестве 13 шт. Заказ в SAP:№14000045136; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 65-7 от ПС 35кВ Полевое по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180323140 |  |  |  |  | 35715202 1008251412448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить гидроизоляцию КРУН-10кВ яч.15 на ПС-35кВ Промбаза; Выполнить внеочередной осмотр ПС-35кВ Промбаза.; Выполнить сушку изоляции КРУН-10кВ яч.15 на ПС-35кВ Промбаза |  |  |  |  | 35715601 1008251540087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-05, с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715701 1008251624575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Октябрьское-2" Кривицкому Р.Я (Красноярск, Плодово-Ягодная станция, Пасечная,32.г. 660130), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1008251630088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Интерра" Чайковскому В. А. (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул 60 лет Октября, зд. 42) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1008251715089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КРУН - 10 кВ яч.В 10 ф. 148-04: выполнить замену трансформаторов тока фаза "А". |  |  |  |  | 35715706 1008251745576
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №161-162 ВЛ-10 кВ ф. 45-09 |  |  |  |  | 35715004 1008251746783
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-46 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-7с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-46 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-7с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-46 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-7с |  |  |  |  | 35715601 1008251805090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Витковскому С.С. (по адресу: пр-кт. Мира, 10, офис 1001, г. Красноярск, 660009) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1008251825091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-03, с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить установку опор №30,№31. |  |  |  |  | 35715707 1008251840577
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Т.В. Виноградовой (по адресу: ул. Луговая, уч. 880 с. Дрокино, Емельяновский район г. Красноярск, 663020) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1008251903092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 10 кВ ф.123-22 ААБл-10 3х240 в от ТП 8019 до ТП 8023 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 10 кВ ф.123-22 ААБл-10 3х240 в от ТП 8019 до ТП 8023.; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ф.123-22 ААБл-10 3х240 в от ТП 8019 до ТП 8023. |  |  |  |  | 35715602 1008252010093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 88 ВЛ 10 кВ ф. 34-04. |  |  |  |  | 35715703 1008252022578
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-12 от оп.90 - 100. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 1008252155506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 45-3-21 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить замену проходных изоляторов марки ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 на ТП 45-3-21. |  |  |  |  | 35715606 1008252205094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-663.; Выполнить ремонт кровли ТП-663 (восстановить гидроизоляцию).; Выполнить сушку изоляции секции шин ТП-663 РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715601 1008252215095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 1-3 - 1-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10-03-3. |  |  |  |  | 35715701 1008252313579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 59-03-1/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1008252331580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1108250051581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 19-02. |  |  |  |  | 35715703 1108250109582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену крюка изолятора ф. "В "на опоре №180 ВЛ 10 кВ ф.5-19.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19. |  |  |  |  | 35715003 1108250118785
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 45-2-6 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить замену проходного изолятора ИП-10/630 на КТП 45-2-6 |  |  |  |  | 35715606 1108250155096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Аэропорт Емельяово» П.Е. Корчашкину (по адресу: тер. Аэропорт Красноярск, стр. 2 , п. Емельяново, Емельяновский район, Красноярский край, 663013) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1108250420097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 19-04. |  |  |  |  | 35715703 1108250516538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КСТП 64-8-36 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить замену опорного изолятора ИОТ-10 держателя плавкой вставки на КСТП 64-8-36. |  |  |  |  | 35715606 1108250530098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-06 .Заказ SAP - № 180323512 . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 1108250615507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ТП 823 до опоры №16/9.; Провести анализ мест повреждения силового ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ТП 823 до опоры №16/9. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ТП 823 до опоры №16/9. |  |  |  |  | 35715602 1108250625099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1108250713583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП подключённых к ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1108250834584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) в пролетах опор № 94-98 (Заказ из SAP № 170077790).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75); Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ ВЮжная Александровка-Тарай (Т-75) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180324238). |  |  |  |  | 357150 1108250854755
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-8с до ТП-7с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-8с до ТП-7с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-8с до ТП-7с |  |  |  |  | 35715601 1108251001100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/33-07-95.; Установить ж/б приставку на опору № 29 ВЛ 0,4 кВ Л2/33-07-95. |  |  |  |  | 35715401 1108251010244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ 10 кВ ф. 18-03: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с проведением замеров степени загнивания опор. |  |  |  |  | 35715705 1108251043585
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 87-3 с оп. 1 -40 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену изолятора ШФ-20В на оп 25 ВЛ 10 кВ ф. 87-3. |  |  |  |  | 35715606 1108251055101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф. 21-19 произвести восстановление крюка с изолятором фазы А на опоре №38. |  |  |  |  | 35715305 1108251343508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику данной электроустановку Председателю СНТ «Сокол» А.И. Карелину (по адресу: ул. Центральная, 33А, п. Снежница Емельяновский район, 663029) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1108251430102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 117-120 ВЛ 110 кВ С-621/622 (Заказ из SAP № 180323891).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 117-120 ВЛ 110 кВ С-621/622 (Заказ из SAP № 180323896). |  |  |  |  | 357154 1108251550246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования 6 кВ ТП 813.; Выполнить восстановление изоляции силового кабеля кабельной перемычки 6 кВ ШМ 1Т ТП 813. |  |  |  |  | 35715603 1108251620103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 132-03: -выполнить замену опор №№4.61-4.65 |  |  |  |  | 35715706 1108251645586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х120-1 КЛ-0,4кВ от ТП-906 до ул.9-я мая, 18а за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х120-1 КЛ-0,4кВ от ТП-906 до ул.9-я мая, 18а; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х120-1 КЛ-0,4кВ от ТП-906 до ул.9-я мая, 18а |  |  |  |  | 35715601 1108251800104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Директору ООО "Интерра", В. А. Чайковскому (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул 60 лет Октября, зд. 42 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1108251810105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-03-7. |  |  |  |  | 35715003 1108251834788
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты марки 3КНТп-10-70 на опоре № А135А.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04. |  |  |  |  | 35715002 1108251901789
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1108251907587
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-04, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1108251951588
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 404 на предмет проникновения грызунов, организовать мероприятия по дератизации.; Устранить причину короткого замыкания (убрать животное) с токоведущих частей 10 кВ на ТП 404. |  |  |  |  | 35715602 1108252030106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №214-215 ВЛ-10 кВ ф. М-01. |  |  |  |  | 35715001 1108252122790
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1108252130791
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ подключённых к КТП 11-03-4/250 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролета опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715707 1108252334589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВКЛ-10кВ ф.9-29 от оп.№1 до оп.№18; Произвести ремонт шлейфа провода АС-95 фазы "А"на РЛНД опоры №18 КВЛ 10кВ ф.9-29. |  |  |  |  | 35715601 1108252340107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КСТП 64-8-46 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить замену поврежденного проходного изолятора ИПУ 10/630-7,5УХЛ1 на ТП 64-8-46. |  |  |  |  | 35715606 1108252350108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции силового кабеля АВВГ 4х120 КЛ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ТП 131 18Л - ул.Вавилова 33,35, нитка(Б). |  |  |  |  | 35715603 1208250056109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-6кВ ф.4-36 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1123 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-6кВ ф.4-36 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1123; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-6кВ ф.4-36 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1123 |  |  |  |  | 35715601 1208250210110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 64-03: - выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 1208250703590
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ Л-2, Л-3 в РУ-04 кВ ТП М-02-22.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.М-02. |  |  |  |  | 35715001 1208250848793
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля10 кВ ААШв-10 3х120 ф.177-04 от ТП 305 до ТП 312 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 ф.177-04 от ТП 305 до ТП 312.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 ф.177-04 от ТП 305 до ТП 312. |  |  |  |  | 35715602 1208250920111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ЗТП 148-01-11/100х630 кВА: - выполнить осмотр ТП, измерение нагрузки. |  |  |  |  | 35715706 1208251005591
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 Л-2. |  |  |  |  | 35715001 1208251010794
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 Л-3. |  |  |  |  | 35715001 1208251010795
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБлУ -6 3х120 ф.154-2 КЛ 6 кВ от РП 186 до ТП 5027 яч.6.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 186 до ТП 5027 яч.6.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ф.154-2 КЛ 6 кВ от РП 186 до ТП 5027 яч.6. |  |  |  |  | 35715604 1208251345112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-04, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1208251535592
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-Н 10 150/240 на оп. № 9 ВЛ 10 кВ ф. 63-7 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить ремонт кабельной муфты 3КНТп-Н 10 150/240 на оп. № 9 ВЛ 10 кВ ф. 63-7. |  |  |  |  | 35715606 1208251805113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На основании проведенного анализа листков внеочередных осмотров оборудования 110 кВ ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Совхозы составить дефектную ведомость и подать предложение по включению работ по замене опорно-стержневой изоляции 110 кВ на ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Совхозы в РП 2027 года. |  |  |  |  | 357157 1208251854593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180323454; По результатам внепланового осмотра запланировать и выполнить замену опор №333, 334, 334, 335, 336,337 в связи с их расщеплением после удара молнии при прохождении грозового фронта. Заказ на выполнение работ будет сформирован на момент выполнения данного мероприятия. |  |  |  |  | 35715202 1208252250449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ» М.А. Морозову (пр.Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1308250245114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х50 от ТП 708 до ТП 703 КЛ 10 кВ ф.02-16.; Содержание мероприятия: Провести анализ мест повреждения силового СБ-10 3х50 от ТП 708 до ТП 703 КЛ 10 кВ ф.02-16 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-10 3х50 от ТП 708 до ТП 703 КЛ 10 кВ ф.02-16. |  |  |  |  | 35715602 1308250720115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 от ПС 110 кВ Советская до ТП 866.; Провести анализ мест повреждения силового ААШв-10 3х150 от ПС 110 кВ Советская до ТП 866. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 от ПС 110 кВ Советская до ТП 866. |  |  |  |  | 35715602 1308250810116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановый ИТР осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ ф. 20-01 для выявления подобных нарушений Заказ SAP 180324743.; Провести испытания электрооборудования ТП 10/0,4 кВ 20-01-5. Заказ SAP 180325254. |  |  |  |  | 35715205 1308250954450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-14 |  |  |  |  | 35715002 1308250955797
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 1308251123594
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 63-8-38 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену концевой муфты 4КВТп-1 70/120 на опоре 8/10 Л-2 от КТП 63-8-38 |  |  |  |  | 35715606 1308251204117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-150/240 на опоре №7 КВЛ-10кВ ф.49-15. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 3КВТп-10-150/240 на опоре №7 КВЛ-10кВ ф.49-15.; Провести замену концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-150/240 на опоре №7 КВЛ-10кВ ф.49-15. |  |  |  |  | 35715601 1308251310118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки индивидуальному предпринимателю Сюй Фай (по адресу ул. Молокова, 46, кв. 123 г. Красноярск, 6600077) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 1308251325119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать электроснабжение МКЖД ул. Свердловская 23 по временной схеме электроснабжения для вывода в ремонт силового кабеля АВВБ 4х95 КЛ 0,4 кВ ТП 300 6Л - ул.Свердловская,23.; Провести восстановление изоляции силового кабеля АВВБ 4х95 КЛ 0,4 кВ ТП 300 6Л - ул.Свердловская,23. |  |  |  |  | 35715603 1308251359120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06. |  |  |  |  | 35715009 1308251450798
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95-1 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-183 до ТП-182 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95-1 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-183 до ТП-182; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95-1 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-183 до ТП-182. |  |  |  |  | 35715601 1308251605121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес УК ООО "Управдом". |  |  |  |  | 35715701 1308252020595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо индивидуальному предпринимателю Шевченко Алексею Владимировичу о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 1308252040451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-12. |  |  |  |  | 35715403 1308252053247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  | 35715703 1308252103596
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-08, с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить выправку опор №№ 47, 48 ВЛ 10 кВ ф. 38-08. |  |  |  |  | 35715701 1308252107597
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес УК ООО "Управдом". |  |  |  |  | 35715701 1308252125598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-10с до ТП-4с7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-10с до ТП-4с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-10с до ТП-4с |  |  |  |  | 35715601 1408250210122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования в РУ 0,4 кВ ТП 133 на предмет аналогичных дефектов.; Произвести замену верхних пружинных контактов предохранителя ф."А" рубильника РПС-4/1Л,400А Р-4 в РУ 0,4 кВ ТП 133. |  |  |  |  | 35715603 1408250512123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику Красноярской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», Д. Ю. Ковальскому (ул. Ленина, д. 177, г. Красноярск, 660021. BezlatnayaTS@krw.rzd.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1408251200124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 491 - ТП 456.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 491 - ТП 456 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 491 - ТП 456. |  |  |  |  | 35715603 1408251350125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-03. |  |  |  |  | 35715707 1408251410599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 от ТП 3027 до ТП 3026 КЛ 10 кВ ф.123-55.; Провести анализ мест повреждения силового ААБл-10 3х95 от ТП 3027 до ТП 3026 КЛ 10 кВ ф.123-55. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 от ТП 3027 до ТП 3026 КЛ 10 кВ ф.123-55. |  |  |  |  | 35715602 1408251435126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.28-25 в пролете опор №100-№120.; Убрать ветку дерева с проводов ВЛ 6 КВ ф.28-25 в пролете опор №111-№112 (устранить причину ТН). |  |  |  |  | 35715602 1408251810127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ от РП-9 яч.17 до ТП-1132 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ от РП-9 яч.17 до ТП-1132; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ от РП-9 яч.17 до ТП-1132 |  |  |  |  | 35715601 1408252050128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-23 яч.5 до ТП-1112 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-23 яч.5 до ТП-1112.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-23 яч.5 до ТП-1112. |  |  |  |  | 35715601 1408252050129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1408252104509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену резиновых прокладок под люком обушены высоковольтного ввода ф"В" и ф."С" 2Т на ПС 110 кВ Боготольская Заказ в SAP №170077681; Выполнить замену резиновых прокладок под люком обушены высоковольтного ввода ф."А", ф."В", ф."С" 1Т на ПС 110 кВ Боготольская Заказ в SAP №14000092907; Выполнить осмотр 1Т, 2Т на ПС 110 кВ Боготольская для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180323909 |  |  |  |  | 357152 1508250117452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1508250213600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 к ф. 24-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1508250432601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Агродеталь"Кащенко Юрию Николаевичу (119192, город Москва, Мичуринский пр-кт, д. 22 к. 1, помещ. 44/5 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1508251310130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов яч.ф.42-03/10 кВ.; Выполнить осмотр ПС 35 кВ Устьянск. |  |  |  |  | 35715003 1508251345800
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТП 94-1-27 председателю СНТ "Чистый БОР" по адресу: ( ул. Центральная, 14, кв. 1,д. Серебряково Емельяновский район, 663034). О приведении в надлежащее техническое состояние электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 35715606 1508251435131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 6 кВ РП-2 6/0,4 кВ до ЗТП 2-08-01 6/0,4 кВ. Заказ SAP 180325486.; Произвести замену участка кабеля КЛ-6 кВ от РП-2 6/0,4 кВ до ЗТП 2-08-01 6/0,4 кВ. Заказ SAP 170077942; Произвести отыскание места повреждения КЛ 6 кВ от РП-2 6/0,4 кВ до ЗТП 2-08-01 6/0,4 кВ. Заказ SAP 180325427; Произвести установку соединительной муфты КЛ-6 кВ от РП-2 6/0,4 кВ до ЗТП 2-08-01 6/0,4 кВ. Заказ SAP 170077944. |  |  |  |  | 35715204 1508251640453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенного анализа листка внеочередного осмотра оборудования 35 кВ на ПС 35 кВ Сушиновка, составить дефектную ведомость и подать предложение по включению работ по замене опорно-стержневой изоляции 35 кВ на ПС 35 кВ Сушиновка в РП 2027 года. |  |  |  |  | 357157 1508251829602
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТП 134-6-4 Граховской Н.В. (по адресу : ул. Новостроек, 4А, п. Солонцы, Емельяновский район, 660015) О приведении в надлежащее техническое состоянии оборудования. |  |  |  |  | 35715606 1508251910132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1508251920603
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО «Метро Кеш ЭНД Керри» Замешаеву А.Н., (по адресу: пр-кт. Котельникова, д1 к. 60, п. Солонцы Емельяновский район, 660028) о приведении в надлежащее техническое состояние электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 35715606 1508251940133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля ААБ 3х120 от ТП 34 до ТП 35.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 34 до ТП 35. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 34 до ТП 35. |  |  |  |  | 35715602 1508252050134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать выполнение работы на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №166 установку грузов балластов марки БЛ 100-1-50 на поддерживающий зажим провода фазы "А" с созданием заказа в РП 2027г..; Произвести на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №166 проводе фазы "А" демонтаж подвесных грузов балластов и монтаж грузов балластов марки БЛ-100-1-50. |  |  |  |  | 357153 1508252103510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену полиэтиленового колпачка и ремонт провода на оп.64 от Р 50-10-368 ф.50-10 |  |  |  |  | 35715303 1508252116511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заменить повреждённый изолятор. |  |  |  |  | 35715303 1508252339512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты 6 кВ в ТП 2-14-93. |  |  |  |  | 35715701 1508252343604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену автоматических выключателей, установку ж/б приставки к опоре №7-6 ТП 12-09-2237. |  |  |  |  | 35715303 1508252351513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ в САП демонтаж транс-рас № 180323798, монтаж транс-ра № 180323799. |  |  |  |  | 35715306 1608250100514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП12-02-2248. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 1608250153515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №199 ВЛ-10 кВ ф. 49-09. Заказ №170077639. . |  |  |  |  | 35715306 1608250250516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфов РЛНД-10 кВ ЛР ТП 53-11-3030и. Заказ в САП №180323927. |  |  |  |  | 35715306 1608250313517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 587 яч.5 - ТП 541 яч.4 / ААБ 3*95 |  |  |  |  | 35715604 1608250630135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора предохранителя марки ПКТ101-10-10-12,5 У3. |  |  |  |  | 35715303 1608250718518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора предохранителя марки ПКТ101-10-10-12,5 У3 |  |  |  |  | 35715303 1608250901519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП, подключенных к ВЛ 10 кВ ф. 12-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1608250918605
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт с перетяжкой провода в пролете оп.28-29 Л2 ТП 53-08-3019и. Заказ в САП №170077762. |  |  |  |  | 35715306 1608250925520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715004 1608250937802
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-5. |  |  |  |  | 35715607 1608250940245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ООО "Диполь". |  |  |  |  | 35715701 1608250951606
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-06.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф. 8-06. |  |  |  |  | 35715004 1608251136803
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 71-74 ВЛ 110 кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-324-907).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 71-74 ВЛ 110 кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-324-908). |  |  |  |  | 357154 1608251340248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ в САП демонтаж транс-рас № 180323932, монтаж транс-ра № 180323933. |  |  |  |  | 35715306 1608251501521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого ТТ фазы "А" в яч. 10 кВ ф. 32-14 на ПС 35 кВ Морозово. |  |  |  |  | 35715307 1608251815522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "РСК Сети" Морозову М.А. (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул, д. 1 стр. 9, помещ. 362 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 1708250500136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино» с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180324275.; Произвести снятие стороннего предмета в пролете опор №120-№121 ВЛ 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино», регулировку стрелы провиса в пролете опор №120 - №121 ВЛ 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино». Заказ SAP №170077713 |  |  |  |  | 35715203 1708251102454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 246-248 ВЛ 110 кВ С-649 (Заказ из SAP № 180-324-418). |  |  |  |  | 357154 1708251447250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 100 до ТП 713.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 100 до ТП 713 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 100 до ТП 713. |  |  |  |  | 35715604 1708251500137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сиблес Проект". |  |  |  |  | 35715403 1708251626251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 76-78 ВЛ 110 кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-325-515).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 76-78 ВЛ 110 кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-325-517). |  |  |  |  | 357154 1708251642252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; После замены проходного изолятора фазы "С" выполнить тепловизионный контроль РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 65-7-2. Заказ SAP № 180324176. |  |  |  |  | 35715202 1708251645455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу на 2027 год работы по замене изолятора гирлянды ф. "В" на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Камала-1 – Сибволокно (С-128).; Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опорах №№ с 18 по 22 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Камала-1 – Сибволокно (С-128). (Заказ SAP № 180324833) |  |  |  |  | 357157 1708251829607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10кВ от ПС-220кВ Центр до РП-59 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10кВ от ПС-220кВ Центр до РП-59; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10кВ от ПС-220кВ Центр до РП-59 |  |  |  |  | 35715601 1708251845138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/37-06-113.; Установить ж/б приставки на опоры №№ 2, 4, 5, 9 ВЛ 0,4 кВ Л2/37-06-113. |  |  |  |  | 35715401 1808250950253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование электрооборудования в ЗРУ-6 кВ. |  |  |  |  | 35715701 1808251043609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить переустройство крепления провода на оп.119 ВЛ-10 кВ ф.46-15. Заказ в САП №180323935. |  |  |  |  | 35715306 1808251119523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП 6/0,4 кВ №3540-01-3544 произвести установку ж/б приставки к опоре №24. |  |  |  |  | 35715305 1808251240524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-1.; Произвести замену опоры № 547 ВЛ 10 кВ ф.56-1. |  |  |  |  | 35715404 1808251312254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 81-83 ВЛ 110 кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-324-907).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 81-83 ВЛ 110 кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-324-908). |  |  |  |  | 357154 1808251357255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 132-135 ВЛ 110 кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-324-907).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 132-135 ВЛ 110 кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-324-908). |  |  |  |  | 357154 1808251447257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 10 кВ в от ПС 110 кВ Советская до ТП 715. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 10 кВ в от ПС 110 кВ Советская до ТП 715.; Произвести восстановление изоляционных свойств концевой разделки кабеля ААШв-10 3х150 10 кВ в от ПС 110 кВ Советская до ТП 715. |  |  |  |  | 35715602 1808251606139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-110 кВ С-365/366 опоры №44,45,46, 75,76,77 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления. Заказ - SAP 180325901.; Запланировать в РП 2027г. работы по замене гирлянд изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 опоре №76, ВЛ 110 кВ отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 опоре №45.; На ВЛ 110 кВ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 опоре №76 произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия.; На ВЛ 110 кВ отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 опоре №45 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-365/366 опор №44,45,46, 75,76,77 (заказ SAP – 180325901) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 1808251614526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать в РП 2027г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак) опоре №62.; КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак) опора №62 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия.; КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак) опоры №61,62,63 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления. Заказ - SAP 180325319.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак) опоре №62 (заказ SAP – 180325319) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 1808251740527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715002 1808251824804
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП 45-14-13.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 1808251840805
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. |  |  |  |  | 35715307 1808251841528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №144-145 ВЛ-10 кВ ф. М-01. |  |  |  |  | 35715001 1908250043806
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Царегородцевой Т.А. |  |  |  |  | 35715707 1908250549610
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору АО "НПП "РАДИОСВЯЗЬ" Галееву Ринату Гайсеевичу (Улица Декабристов, 19 ​Железнодорожный ,Красноярск​ 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1908250801140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 50-05-2778. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 1908251005529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-904 до ТП-909 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-904 до ТП-909; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-904 до ТП-909 |  |  |  |  | 35715601 1908251120141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-10: выполнить внеочередной осмотр с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715705 1908251124611
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 281-283 ВЛ 110 кВ С-621 ответвления на ПС Шапкино (Заказ из SAP № 180-323-891).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 281-283 ВЛ 110 кВ С-621 ответвления на ПС Шапкино (Заказ из SAP № 180-323-896). |  |  |  |  | 357154 1908251125259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.26 до РП-65; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.26 до РП-65 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.26 до РП-65 |  |  |  |  | 35715601 1908251228142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить замену проходных изоляторов ячейки В 10 1Т на ПС 110 кВ Дубинино Заказ в SAP №170077908; Выполнить осмотр КРУН-10 на ПС 110 кВ Дубинино для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180325105; Выполнить проверку оборудования дифференциальной защиты 1Т на ПС 110 кВ Дубинино Заказ в SAP №180324233; Запланировать в РП-2027 по результатам осмотра оборудования КРУН-10 на ПС при выявлении дефектов, мероприятия для устранения подобных дефектов оборудования .; Провести полный комплекс испытаний оборудования попадающего в зону действия дифференциальной защиты на ПС 110 кВ Дубинино Заказ в SAP №180324327 |  |  |  |  | 357152 1908251548456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции концевой муфты 3КНТп-10-70/120 силового кабеля КЛ от оп.81/19 до оп.81/20 ВЛ-10 кВ Ф 75-1.; Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 силового кабеля КЛ от оп.81/19 до оп.81/20 ВЛ-10 кВ Ф 75-1. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления. |  |  |  |  | 35715608 1908251825143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабельной линии от РП 10 кВ " Краском" до ТП 134-8-1; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10 кВ ф. 134-8 от РП 10 кВ "Краском" до ТП 134-8-1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) ААШв 3х120 КЛ-10 кВ ф. 134-8 от РП 10 кВ "Краском" до ТП 134-8-1 |  |  |  |  | 35715606 1908252355144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КРАМЗ" Буц Олегу Владимировичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, д. 42), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2008250305145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "СГК" Пархоменко Андрею Анатольевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Затонская, д. 32, офис 416), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2008250815146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КРАСЭЛЕКТРОСЕТЬ" Седая Ирине Геннадьевне (660021, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 105Д, помещ. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2008251030147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года мероприятие по установке ПЗУ на три фазы опоры № 6 ВЛ 35 кВ Юго-Восточная-Восточная (Т-28).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Юго-Восточная-Восточная (Т-28) на предмет выявления дефектов, с заполнением листка осмотра. (№ заказа в SAP 180326472); Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 6 ВЛ 35 кВ Юго-Восточная-Восточная (Т-28). (№ заказа в SAP 170078171) |  |  |  |  | 357150 2008251037807
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-10 после стихийного воздействия. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 2008251047530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление крюка с изолятором фазы "А" на опоре №169 ВЛ 10 ф.9-14. |  |  |  |  | 35715301 2008251057531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнит замену силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ №39-16-6.; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 39-16-6 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715003 2008251134808
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО "Монолитстрой" Хмелёву Александру Александровичу (660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 15, помещ. 266), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2008251200148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить снятие наброса и ревизию контактных соединений РЛНД-10 оп.135 ВЛ-10 кВ ф.53-08. Заказ в САП №180324622 |  |  |  |  | 35715306 2008251545532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на СВ-1.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3-14. |  |  |  |  | 35715001 2008251640810
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 50-11-3.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 50-11. |  |  |  |  | 35715001 2008251645811
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Вершкова А.В. |  |  |  |  | 35715703 2008252057612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену крюка изолятора ф. "А "на опоре №75 ВЛ 10 кВ ф.35-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01. |  |  |  |  | 35715002 2008252213812
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На опоре №6 Л1 от КТП 10/0,4 кВ №37-02-2188 произвести восстановление изолятора. |  |  |  |  | 35715305 2008252235533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715004 2108250326813
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 10/0,4 кВ №6-06-1889 произвести замену опоры №5. |  |  |  |  | 35715305 2108251007534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный борт" по всей длинедля разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180325752.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ ф. 40В-13 от ПС 110 кВ "Западный борт" в пролетах опор № 25-26. Заказ SAP №170077951 . |  |  |  |  | 35715205 2108251222458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвВнг(В)-LS-10 3х240 от 10 кВ от ТП 330 до ТП 3208 КЛ 10 кВ ф.121-08.; Провести анализ мест повреждения силового АПвВнг(В)-LS-10 3х240 от 10 кВ от ТП 330 до ТП 3208 КЛ 10 кВ ф.121-08. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвВнг(В)-LS-10 3х240 от 10 кВ от ТП 330 до ТП 3208 КЛ 10 кВ ф.121-08. |  |  |  |  | 35715602 2108251345149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку просеки ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайками (Т-66). Справочно: Расчистка трассы ВЛ 35 кВ Т-66 включена в РП 2026 г. заказ SAP № 143034665. |  |  |  |  | 357157 2108251635613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 670 Б.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3-14. |  |  |  |  | 35715001 2108251647814
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП 82-07-15/160 кВА: - выполнить осмотр ТП. |  |  |  |  | 35715706 2108251743614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПС 35 кВ Первоманская: КРУН - 6 кВ яч.В 6 ф. 83-04: выполнить замену трансформаторов тока фаза "А", "С", замену проходного изолятора ИПУ-6 фаза "В". |  |  |  |  | 35715706 2108251839615
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать мероприятия по измерению сопротивления контура заземления ВЛ35кВ Т-15 в объёме 2% от общего количества опор ВЛ в 2026году.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Т-15. Заказ ТОРО № 180286847. |  |  |  |  | 357156 2108251909150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2108251916616
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору Малахаев Андрей Юрьевич (800 метров севернее д. Кузнецово, часть контура пашни №47), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2108252147151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО "Изумрудный берег", Кочулимову Александру Александровичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, Нагорная ул., д.12, 36 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2108252300152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 31 до ТП 36 КЛ 10 кВ ф.126-01.; Провести анализ мест повреждения силового ААШв-10 3х95 от ТП 31 до ТП 36 КЛ 10 кВ ф.126-01.. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 31 до ТП 36 КЛ 10 кВ ф.126-01. |  |  |  |  | 35715602 2108252300153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки Гичу Александру Сергеевичу(660028 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 35, кв 6)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2208250150154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести, в День работы с персоналом, проработку всему электротехническому персоналу РЭС на тему: "Осмотр электрооборудования и выявление развивающихся дефектов". |  |  |  |  | 35715707 2208250631617
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 2 от КТП 10/0,4 кВ №21-18-2382 произвести замену опоры №9. |  |  |  |  | 35715305 2208251108535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 391 до ТП 392 ф.126-10.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 391 до ТП 392 ф.126-10 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 391 до ТП 392 ф.126-10. |  |  |  |  | 35715602 2208251720155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2208252003459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку дерева с пролета опор №№255-256 ВЛ 10 ф.9-14. |  |  |  |  | 35715301 2208252044536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-10 в пролете опор №1 до оп №3.; Провести восстановление проводов фазы "А" и "С" АС-50 в пролете опор № 1 и №2 ВЛ 10 кВ ф.16-10. |  |  |  |  | 35715602 2208252050156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715707 2208252125618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 307-309 ВЛ 110 кВ С-621 ответвления на ПС Шапкино (Заказ из SAP № 180326032).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 307-309 ВЛ 110 кВ С-621 ответвления на ПС Шапкино (Заказ из SAP № 180326033). |  |  |  |  | 357154 2208252345260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ЗАО "КРАСНОЯРСКАЯ СПМК СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ" Тарасову Сергею Прокопьевичу (660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 12) ,о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2308250205157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в РП 2027г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак опоре №43.; КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак опора №43 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Заказ SAP - 14000125881.; КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак опоры №№ 42,43,44 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления. Заказ - SAP 180325319.; По результатам проверки и измерения сопротивления контуров заземления на КВЛ 110 кВ Означенное-районная - Каптыревская с отпайкой на ПС Карак опор №№ 42,43,44 (заказ SAP – 180325319) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 2308250600537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 5-7 ВЛ 110 кВ С-630, на опорах №№ 75-77 ВЛ 110 кВ С-623 (Заказ из SAP № 180-326-032).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 5-7 ВЛ 110 кВ С-630, на опорах №№ 75-77 ВЛ 110 кВ С-623 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 180-326-033). |  |  |  |  | 357154 2308250600261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Игошину В.В. (660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина 53а/19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2308250828158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-02 от ПС 110 кВ Тюхтет с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180326477.; Произвести внеочередной осмотр КТП 40-02-24 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170078190. |  |  |  |  | 35715203 2308251014460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Управляющему ТРК "Комсомолл" ООО "Эстейтпроперти" Колосовской Наталье Викторовне (660032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, д.8), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2308251325159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Директору ООО "Компас-с Красноярск", Иванову Владимиру Владимировичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, Кольцевая ул, д. 1а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2308251350160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-561 до ТП-502 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-561 до ТП-502; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-561 до ТП-502 |  |  |  |  | 35715601 2308251446161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать установку маятников на трещины здания ТП-640 для контроля технического состояния сооружения.; Провести внеплановое обследование на предмет целостности и устойчивости сооружения и несущих конструкций здания ТП-640.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ от яч. 1Т до 1Т в ТП-640 |  |  |  |  | 35715601 2308251446162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №54 ф.24-08. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №54 ф.24-08 |  |  |  |  | 35715601 2308251740163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1037 до ТП-1058 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1037 до ТП-1058; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1037 до ТП-1058 |  |  |  |  | 35715601 2308251740164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 211-212 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2308251758262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Критово тяговая - Владимировка (Т-7); Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Критово тяговая - Владимировка (Т-7) с целью выявления дефектов изоляторов, вязок провода к изоляторам. Заказ САП №180325681; Выполнить измерения сопротивления ЗУ опор №№28,29,30,40,41,42,44,45,46,54,55,56,73,74,75 на ВЛ 35кВ Критово тяговая - Владимировка (Т-7). Заказ САП №180325529; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Критово тяговая - Владимировка (Т-7) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180325528; По результатам ИТР и верхового осмотров, разработать мероприятия направленные на повышение грозоупорности ВЛ 35кВ Критово тяговая - Владимировка (Т-7), со сроками реализации в рамках РП 2027г |  |  |  |  | 357152 2308252241461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 71-73 ВЛ 110 кВ С-241/С-242 (Заказ из SAP № 180-326-166).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 71-73 ВЛ 110 кВ С-241/С-242 (Заказ из SAP № 180-326-167). |  |  |  |  | 357154 2408250546263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести чистку изоляции 1 секции шин 10 кВ и трансформаторов тока в ячейке 10 кВ В 10 кВ 1Т. Заказ SAP - №156032423. |  |  |  |  | 35715307 2408250911538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 Л 1 от ТП 14-2-5 и ТП 10/0,4 кВ, с целью выявления сопутствующих дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180325675. |  |  |  |  | 35715202 2408251151462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220 кВ "Бур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180327425.; Произвести внеочередной пирометрический контроль в РУ 10 кВ на ТП 9-29-6 ВЛ 10 кВ ф. 9-29 от ПС 220 кВ "БУР-1". Заказ из SAP № 180327501 |  |  |  |  | 35715205 2408251219463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов на ВРТП ТП 3-14-2.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14. |  |  |  |  | 35715001 2408251434815
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-17-03 10/0,4кВ.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №2 - №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-17-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №170078011; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-17-03 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180325687 |  |  |  |  | 35715201 2408251609464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.49-57 от ТП-90 до ТП-91 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.49-57 от ТП-90 до ТП-91; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.49-57 от ТП-90 до ТП-91 |  |  |  |  | 35715601 2408251650166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №272 ВЛ 10 кВ ф.8-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8-14. |  |  |  |  | 35715004 2408251735817
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-39 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-39 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-39 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 |  |  |  |  | 35715601 2408251901167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597 |  |  |  |  | 35715601 2408252010168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2408252030169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр РП-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180314196; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ РП-2. Заказ SAP №18031419 |  |  |  |  | 35715206 2408252030465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 19-05-02 10/0,4кВ.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №1 - №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 19-05-02 10/0,4кВ. Заказ SAP №170078012; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 19-05-02 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180325689 |  |  |  |  | 35715201 2408252115466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КВТпН-10-150/240 в ТП-536 яч.ф.26-16. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТпН-10-150/240 в ТП-536 яч.ф.26-16. |  |  |  |  | 35715601 2408252236170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-24 от ТП-536 до ТП-537; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-24 от ТП-536 до ТП-537 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-24 от ТП-536 до ТП-537. |  |  |  |  | 35715601 2408252236171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2508250320172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 2508250845249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 8-04-10.; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 8-04-10 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 2508250953818
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220 кВ "Бур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180327500.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220 кВ "Бур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180327499. |  |  |  |  | 35715205 2508251054467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 41-02 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180327518.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 41-02 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180327518. |  |  |  |  | 35715205 2508251123468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 202-204 ВЛ 110 кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-325-515).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 202-204 ВЛ 110 кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-325-517). |  |  |  |  | 357154 2508251258256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731 / Кабель силовой ААБ 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от РП 18 до ТП 731 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от РП 18 до ТП 731. |  |  |  |  | 35715604 2508251310174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Гриф и К" Беляку Василию Алексеевичу о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2508251400175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденных стоек опор №№71, 73 на ВЛ 10 ф.19-05. |  |  |  |  | 35715301 2508251702539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты КВЛ-10 кВ ф.53-06. Заказ в САП №170078016. |  |  |  |  | 35715306 2508252224540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБвГ-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1001 яч.6 до ТП-1004 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБвГ-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1001 яч.6 до ТП-1004 яч.6; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБвГ-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1001 яч.6 до ТП-1004 яч.6 |  |  |  |  | 35715601 2508252325176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-542 до ТП-512 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-542 до ТП-512; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-542 до ТП-512 |  |  |  |  | 35715601 2608250122177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ ф.54-21 от ПС 110 кВ Академгородок до РП 111, генеральному директору "ФИЦ "КНЦ СО РАН"А.А. Шпедт (г. Красноярск ,ул. Академгородок, д.50 , 660036), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2608250510178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ТП 8091,ТСЖ"Сосновый бор" Е.В. Короткевич (660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 90), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2608250510179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опора №30 произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Заказ SAP - 14000125850.; ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опоры №№ 29,30,31 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления. Заказ - SAP 180313988.; Запланировать в РП 2027г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опоре №30.; По результатам проверки и измерения сопротивления контуров заземления на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опор №№ 29,30,31 (заказ SAP – 180313988) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 2608250604525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №№ 775-776 ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Установить ж/б приставку, выполнить выправку опоры № 775 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2608250850258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-10: выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2608250858619
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Гич А.С.(60028 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 35, кв 6.) ,о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2608250900180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 391 до ТП 392 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 391 до ТП 392.; Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 от ТП 391 до ТП 392 КЛ 10 кВ ф.126-01. |  |  |  |  | 35715602 2608250900181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки В.Н. Марьясову по адресу (пр. 60 лет образования СССР 58 г, кв. 150. г. Красноярск, 660015) о приведении в ненадлежащее техническое состояние электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 35715606 2608251200182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу замены полимерной изоляции на ВЛ 6-110(220) кВ замену полимерной линейной изоляции на ВЛ 35 кВ Сугристое – Шалинское (Т-84) в полном объеме.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 43 по 53 ВЛ 35 кВ Сугристое – Шалинское (Т-84). Заказ SAP № 180326570.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 43 по 53 ВЛ 35 кВ Сугристое – Шалинское (Т-84) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 2608251453620
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву В.А(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004),о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2608251720183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф.02-44 от ПС 110 кВ Советская до РП 133.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф.02-44 от ПС 110 кВ Советская до РП 133. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф.02-44 от ПС 110 кВ Советская до РП 133. |  |  |  |  | 35715602 2608251720184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ПСК "Союз" Валову А.В.(ул. Мясокомбинат, база ПСК «Союз» г. Красноярск, 660030 ) ,о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2608251730186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 39-08-9. |  |  |  |  | 35715003 2608252222820
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №222-223 ВЛ-10 кВ ф. 83-07. |  |  |  |  | 35715002 2708250041821
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 243 - ТП 242 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 243 - ТП 242.; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 243 - ТП 242. |  |  |  |  | 35715603 2708250540173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-110 кВ С-365/366 опоры №225,226,227 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления. Заказ - SAP 180325901.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-365/366 опор №225,226,227 (заказ SAP – 180325901) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД. |  |  |  |  | 357153 2708250815541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3338, ген. директору ООО "СЗ Универсалстрой" Прохоренко Василию Николаевичу (660077, Красноярский край, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 15, помещ. 266 кабинет 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2708251001187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести высоковольтные испытания шинного моста 10 кВ 1Т. Заказ SAP - №155894998.; Произвести замену поврежденного разрядника фазы "В" на 1ТСН. Заказ SAP № 180326392. |  |  |  |  | 35715301 2708251007543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки генеральному директору ООО «РСК СЕТИ»М.А. Морозову (ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2708251035188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ №8-09-7 |  |  |  |  | 35715004 2708251038823
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить ТМ-400/10 в СПС ПО ЮВЭС, для проведения диагностики и принятия решения о ремонтопригодности силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715705 2708251111621
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ №6-06-1003 произвести установку Ж/Б приставки к опоре №10, произвести выправку опоры №9. |  |  |  |  | 35715305 2708251136544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 191 ВЛ-10 кВ ф.45-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № 170 - 180. |  |  |  |  | 35715004 2708251305824
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 силового кабеля от оп. № 26 к ТП 44-5-3 ВЛ-10 кВ Ф 44-5. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты силового кабеля от оп. № 26 к ТП 44-5-3 / 3КНТп-10-70/120 ВЛ-10 кВ Ф 44-5. |  |  |  |  | 35715608 2708251415189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2708251720622
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 45-04-3.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 2708251733826
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 262.; Провести работы по замене ВН-16 10 кВ яч.3 в ТП 262. |  |  |  |  | 35715602 2708252020190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 133 - ТП 148/ АСБ 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 133 - ТП 148 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 133 - ТП 148. |  |  |  |  | 35715604 2708252040191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 КВ ф. 24-04. |  |  |  |  | 35715701 2708252135623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-05, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода.; Провести внеочередной осмотр ИТР оборудования КРУН-10 на ПС 35 кВ Комбикормовый завод, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2708252229624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 КВ ф. 3-01. |  |  |  |  | 35715701 2708252320625
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес УК "ЗЖКК". |  |  |  |  | 35715701 2808250119626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-11, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2808250551627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2025-2026 г.г. вырубку ОСД.; Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-55 с составлением листа осмотра по детальному описанию растительности на просеке ВЛ (Заказ из SAP № 180-327-176). |  |  |  |  | 357154 2808250703264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №175-176 ВЛ-10 кВ ф. 41-01. |  |  |  |  | 35715002 2808250833827
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО "Феррум", Федянину Антону Валентиновичу (660011, Красноярский край, г Красноярск, Живописная ул, д. 3 к. 2, помещ. 1 б) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2808250950192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 18-03: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с проведением замеров степени загнивания опор. |  |  |  |  | 35715705 2808251029628
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф. 92-04. |  |  |  |  | 35715003 2808251042828
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ТП 81-05-02 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180327023; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования КТП 81-05-02 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180326688 |  |  |  |  | 35715201 2808251333469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 1от КТП 10/0,4 кВ №1-3498 произвести замену опры № 41. |  |  |  |  | 35715305 2808251402545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-10: выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2808252043629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной концевой муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 в ТП-70с яч.ф.139-08. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 в ТП-70с яч.ф.139-08 |  |  |  |  | 35715601 2808252130193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - в пролётах опор №№ 1.170-1.171 выполнить расширение просеки при включении работ в ИПР или ППН. |  |  |  |  | 35715706 2908250228630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры № 59 ВЛ-110кВ КТЭЦ-1 - Вознесенка (С-6) с отпайками для проверки состояния провода и замера расстояний от провода до заземлённых частей опоры. Заказ ТОРО № 180327942.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ КТЭЦ-1 - Вознесенка (С-6) с отпайками. Заказ ТОРО 180326793.; По результату верхового осмотра опоры № 59 ВЛ-110кВ КТЭЦ-1 - Вознесенка (С-6) с отпайками, при необходимости увеличения габарита между шлейфом фазы "В" и траверсой, разработать соответствующее техническое решение. |  |  |  |  | 357156 2908250537194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-95 до ТП-96 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-95 до ТП-96; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-95 до ТП-96 |  |  |  |  | 35715601 2908250620195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Игошину В.В. (Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.35 кв. 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2908251110196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой кабельной муфты на 2Т ТП 655. Заказ SAP - №.180326991. |  |  |  |  | 35715302 2908251300546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику Красноярской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» Д. Ю. Ковальскому (ул. Ленина, д. 177 г. Красноярск, 660021 BezlatnayaTS@krw.rzd.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2908251740197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля кабельной перемычки 6 кВ ф.1-13 ААБл-3х120 от оп.11/1 - ТП324. |  |  |  |  | 35715602 2908251755198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 191 ВЛ-10 кВ ф.45-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № 170 - 180. |  |  |  |  | 35715004 2908252025830
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 3008251042831
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить крепление провода с регулировкой стрелы провиса в пролете от оп.29 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 53-11-3020и до жилого дома. Заказ в САП № 180327041. |  |  |  |  | 35715306 3008251224547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре №156 ВЛ 10 ф.2-12. |  |  |  |  | 35715301 3008251340548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры №147 ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 . Заказ SAP №180328219; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 145-149 на ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 . Заказ SAP №180328242; Выполнить осмотр ИТР ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734, для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ SAP №180328240; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине атмосферных перенапряжений, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 3008251527470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПВБбШпг 4х70-1 КЛ-0,4кВ от ТП-16с Р-№3 до нежилого помещения за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПВБбШпг 4х70-1 КЛ-0,4кВ от ТП-16с Р-№3 до нежилого помещения; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПВБбШпг 4х70-1 КЛ-0,4кВ от ТП-16с Р-№3 до нежилого помещения |  |  |  |  | 35715601 3008251540200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от ТП 814 - Оп. 1 ф.6-11 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Произвести замену концевой муфты 3КНТп-10-150/240 КВЛ 6 кВ ТП 814 - Оп. 1 ф.6-11. |  |  |  |  | 35715603 3008251630201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №№92-94 ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722). Заказ САП № 180327687; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 91-95 на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180327685; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180327684; По итогам проведенных осмотров ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), разработать мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг.; Произвести замену поврежденной изоляции на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722). Заказ САП № 170078482 |  |  |  |  | 357152 3108250711471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 94 Частоостровская.; Выполнить замену опорного изолятора ИО-10-4 в яч. В 10 кВ ф. 94-1 |  |  |  |  | 35715606 3108251035202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ,ООО «ПСК Омега»Пуртову Евгению Александровичу(660062, Красноярский край, г. о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Высотная, д. 2Ц, помещ. 148, офис 34)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3108251335203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр на предмет наличия ДКР угрожающих падением на провода линии. По результатам осмотра запланировать их вырубку.Произвести восстановление повреждённого провода. Заказ SAP - № 170078436. |  |  |  |  | 35715307 3108251757549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-03 после стихийного воздействия для определения пролётов с увеличенным провесом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказа SAP - 170078437. |  |  |  |  | 35715307 3108251757550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 3108251816551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.31-23. Заказ SAP-180327247. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 3108251824552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 3108252238553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки индивидуальному предпринимателю Акопяну А.О., (по адресу: пер. Корпоративный, 3А, п. Емельяново,Емельяновский район, 660015) о приведении в надлежащее техническое состояние электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 35715606 0109250630204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 0109250924632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Кедр" Чанчикову Александру Валентиновичу (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Светлогорская, зд.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0109250950205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 187-190 ВЛ 110 кВ С-645 (Заказ из SAP № 170-078-469).; На основании перечня перегруженных ВЛ 110 кВ ПО СЭС от 2025 года, разработать график проведения внеплановых осмотров ВЛ (в пики нагрузок), с целью выявления развивающихся дефектов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-645 (Заказ из SAP № 180-327-163). |  |  |  |  | 357154 0109251005265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Калиниченко Алексею Владимировичу (662520, г. Красноярск,Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Ленина, д.4, кв.1 )о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0109251007206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления подобных дефектов с обращением особого внимания на места крепления провода к изоляторам для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180328006. |  |  |  |  | 35715205 0109251118472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кровли ТП 239 (восстановить гидроизоляцию).; Провести внеочередной осмотр ТП 239. |  |  |  |  | 35715602 0109251205207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-661; Выполнить замену разъединителя РВ-10/400 на ТП-661 яч.ф.33-12 в сторону ТП-622. |  |  |  |  | 35715601 0109251230208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от оп.1 до оп.15; Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №8 - №9 ВЛ-10кВ ф.9-29. |  |  |  |  | 35715601 0109251235209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 23-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0109251240633
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить в многолетний график испытаний учащенный ежегодный контроль состояния изоляции ТСН1 и ТСН2 на ПС 110 кВ Дубинино в течении 3-х лет.; Выполнить высоковольтные испытания силового трансформатора 2ТСН на ПС 110 кВ Дубинино. Заказ в SAP №180328254; Выполнить опробование АВР 0,23 кВ собственных нужд 1ТСН и 2ТСН на ПС 110 кВ Дубинино. Заказ в SAP №180328262; По результатам высоковольтных испытаний и результатам ФХАМ силового трансформатора 2ТСН на ПС 110 кВ Дубинино провести анализ характеристик оборудования и при необходимости разработать мероприятия для приведения характеристик к нормативу.; Провести ФХАМ трансформаторного масла силового трансформатора 2ТСН на ПС 110 кВ Дубинино. Заказ в SAP №180328255 |  |  |  |  | 35715205 0109251257473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ТП 2026 до ТП 2045 КЛ 10 кВ ф.122-29.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ АСБ-10 3х240 от ТП 2026 до ТП 2045 КЛ 10 кВ ф.122-29 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 от ТП 2026 до ТП 2045 КЛ 10 кВ ф.122-29. |  |  |  |  | 35715602 0109251350210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2ТП 52-03-587. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 0109251535554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ,Ярманову Олегу Васильевичу(Г КРАСНОЯРСК, УЛ ПАСЕЧНАЯ, 46 ​660130)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0109251540211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006). |  |  |  |  | 35715603 0109251645213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выплнить внеочередной осмотр ТП-1044 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить мероприятия по ремонту отмостки ТП 1044.; Выполнить сушку опорной изоляции на ТП-1044.; Подготовить обращение в Администрацию, ДГХ об организации работ по отводу воды. |  |  |  |  | 35715601 0109251800214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Соловьеву Александру Николаевичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, ул. Дзержинского, д. 18) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0109251901215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 1-9/1-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 2-30-208. |  |  |  |  | 35715701 0109252043635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках РП 2026 исключить из схемы управления ОД 110 1Т (2Т) блокирующее реле БРО, перевести блокировку отключения ОД 110 1Т (2Т) на токовое реле типа РТ40 на ПС 110 кВ Анаш.; Выполнить высоковольтные испытания оборудования находящегося в зоне действия ДЗТ 2Т на ПС 110 кВ Анаш. Заказ в SAP №180328213; Выполнить осмотр КРУН-10 и ОРУ-110 на ПС 110 кВ Анаш для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180328110; Организовать включение в РП-2027 замену проходных изоляторов ячейки В 10 2Т на ПС 110 кВ Анаш; При выполнении работ по чистке изоляции секций шин 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ особое внимание уделять состоянию уплотнительных соединений, армировочных швов, состоянию фарфора на проходных изоляторах 6-10 кВ на вводных ячейках КРУН.; Провести анализ наличия блокировочного реле БРО на ПС 110 кВ ПО ЗЭС, по результатам анализа разработать график внеплановой проверки реле в целях выявления разрегулировки.; Провести внеочередное техническое обслуживание ОД/КЗ 2Т на ПС 110 кВ Анаш Заказ в SAP №180328112; Разработать график учащенного (раз в 2 года) контроля состояния изоляции проходных изоляторов 6-10 кВ на вводных ячейках КРУН ПС 35 кВ и ПС 110 кВ отработавших свой нормативный срок. |  |  |  |  | 357100 0109252045475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "Энергоресурсы Сибирь". |  |  |  |  | 35715206 0109252055476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "Энергоресурсы Сибирь". |  |  |  |  | 35715206 0109252055477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715302 0109252227556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 43 на предмет аналогичных дефектов.; Произвести сушку опорной изоляции РУ 10 кВ на ТП 43 |  |  |  |  | 35715602 0109252230216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 ф.126-06 от ПС 110 кВ Радиотехническая до РП 75 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 ф.126-06 от ПС 110 кВ Радиотехническая до РП 75.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 ф.126-06 от ПС 110 кВ Радиотехническая до РП 75. |  |  |  |  | 35715602 0209250105217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной стойки опоры №82 на ВЛ 10 ф.24-17. |  |  |  |  | 35715301 0209250226557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.177-11 от ПС 110 кВ Бугач до РП 75.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.177-11 от ПС 110 кВ Бугач до РП 75 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.177-11 от ПС 110 кВ Бугач до РП 75. |  |  |  |  | 35715602 0209250745218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 0209250930836
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику Красноярской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» Д. Ю. Ковальскому (ул. Ленина, д. 177 г. Красноярск, 660021 BezlatnayaTS@krw.rzd.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0209250940219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф. 8-06 в пролете опор №№62-63, произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 35715305 0209251016558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-09 от ПС 110кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP создать перед выполнением работ.; Провести высоковольтные испытания и измерения вновь установленной кабельной муфты ВЛ 10 кВ ф. 55-09 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP создать перед выполнением работ.; Провести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 55-09 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP создать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715208 0209251113478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «МД»Д.Г. Кожуховскому (660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, зд. 46, офис 30) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0209251130221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП СНТ "Такмак" Гончаровой О.В. Ул. (Побежимова 13 кв 35 Красноярск 660064) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0209251505222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0209251540837
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.185-03 в пролете опор №18-№23; Провести ремонт траверсы на опоре №20/29 ф.185-03. |  |  |  |  | 35715602 0209252015223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 0309250348634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку с отсыпкой и укреплением наклоненных опор на ВЛ 35кВ Романовка – Черемушки с отпайкой ПС 35кВ Березовая (Т-14) для исключения повторных отключений по аналогичным причинам. Заказ САП № 170078721; Выполнить осмотр по всей длине участка ВЛ 35кВ Романовка – Черемушки с отпайкой ПС 35кВ Березовая (Т-14), находящегося в зоне ответственности ПО ЗЭС с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180328680; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-14 провести анализ выявленных замечаний и при необходимости разработать мероприятия для приведение состояния ВЛ к нормативным показателям. |  |  |  |  | 357153 0309250520542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 н.А; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 н.А |  |  |  |  | 35715601 0309250830224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-02, ф. 35-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0309250832636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании ведомости загнивания деревянных опор определить потребность в ремонте ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести аварийно-восстановительные работы по замене траверсы опоры № 97 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). (Заказ из SAP № 170078470); Провести внеочередные замеры загнивания деталей деревянных опор ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) в пролетах опор №90-100. (Заказ из SAP № 180328143) |  |  |  |  | 357150 0309251007839
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-05 от РП-3 яч.17 до ТП-5020 яч.1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-05 от РП-3 яч.17 до ТП-5020 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-05 от РП-3 яч.17 до ТП-5020 яч.1 |  |  |  |  | 35715601 0309251024225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 7-06-13. |  |  |  |  | 35715009 0309251025840
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ТСК «Энергоальянс» Меркушевой Надежде Васильевне (663020, Красноярский край, город Красноярск, Емельяновский район, ул. Дивная (ДНТ Патриот тер.), д.12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0309251034226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0309251036638
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт контактного соединения фазы "А" на ЛР ТП 33-19-3452. Заказа SAP 180328329. |  |  |  |  | 35715307 0309251049559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0309251109639
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о недопущении нарушений НТД при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0309251154560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф. 13-10 произвести замену опоры №127. |  |  |  |  | 35715305 0309251251561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перенос опоры № 269 на ВЛ 10кВ ф. 37-01 за СП 48. Заказ САП № 170078417. |  |  |  |  | 35715304 0309251500562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.46-30. |  |  |  |  | 35715405 0309251643266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-10: выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0309251702640
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо собственнику электроустановки Шитиковой А.Д. по адресу:( ул. Полевая, 8 м. Минино, Емельяновский район, 663029) о приведении в надлежащее техническое состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 0309251740227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "Сила Сибири" Е. В. Кузину (ул. Мичурина, д. 2Ж, пом 459, г. Красноярск,66037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0309251950228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 кВ Курагинская, произвести замену конденсатора схемы управления В 10 кВ ф. 6-18. |  |  |  |  | 35715305 0409250906563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ,ООО "Катрен" Конобееву Леониду Валентиновичу (660012, Красноярск, Полтавская, 38, стр. 15 )о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0409251320229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-3493 произвести установку Ж/Б приставки к опоре №33. |  |  |  |  | 35715305 0409251328564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку опор №№14, 15 ВЛ-10 кВ ф.53-05. Заказ в САП №180327753. |  |  |  |  | 35715306 0409251413565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 223 - ТП 228 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 223 - ТП 228.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 223 - ТП 228 . |  |  |  |  | 35715603 0409251415230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-27 от ПС-220кВ Зеленая до РП-219; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвП 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-27 от ПС-220кВ Зеленая до РП-219 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвП 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-27 от ПС-220кВ Зеленая до РП-219 |  |  |  |  | 35715601 0409251644231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 701 до ТП 707 / ААШв-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 701 до ТП 707 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 701 до ТП 707. |  |  |  |  | 35715604 0409251805233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ,ООО "Катрен" Конобееву Леониду Валентиновичу (660012, Красноярск, Полтавская, 38, стр. 15, )о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0409251810234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6кВ ПС "Правобережная" до Оп. 1 ф.6-17 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6кВ ПС "Правобережная" до Оп. 1 ф.6-17.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6кВ ПС "Правобережная" до Оп. 1 ф.6-17 |  |  |  |  | 35715603 0409251920235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0409252024566
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394. |  |  |  |  | 35715603 0509250110236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, д.6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0509250530237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ТП 468 до ТП 484 КЛ 10 кВ ф.123-51 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ТП 468 до ТП 484 КЛ 10 кВ ф.123-51.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х120 от ТП 468 до ТП 484 КЛ 10 кВ ф.123-51. |  |  |  |  | 35715602 0509250550238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ПС 110кВ Предмостная на возможность проникновения животных в РУ-6кВ.; Убрать животное из отсека В 6кВ ф.23-13. |  |  |  |  | 35715603 0509250930239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №507 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 0509251040567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-3; Выполнить замену приемной траверсы и опоры АК10-4ДБ № 172 ВЛ 10 кВ ф. 8-3 |  |  |  |  | 35715606 0509251140240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 6/0,4 кВ №706. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180327999. |  |  |  |  | 35715302 0509251223568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Произвести замену капронового колпачка под изолятором на опоре № 65 ВЛ 10 кВ ф.33-05, установить изолятор на крюк ф. "В". |  |  |  |  | 35715401 0509251300267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о недопущении нарушений НТД при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0509251442569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки опоры №53/34/1 на ВЛ 10кВ ф. 15-06. Заказ САП № 170078473. |  |  |  |  | 35715304 0509251500570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБ 3х120 от РП 47 до ТП 303 КЛ 10 кВ ф.177-04 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от РП 47 до ТП 303 КЛ 10 кВ ф.177-04.; Провести восстановление изоляционных силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от РП 47 до ТП 303 КЛ 10 кВ ф.177-04. |  |  |  |  | 35715602 0509251530241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ПС 6 - Оп.1 ф.6-35 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ПС 6 - Оп.1 ф.6-35 .; Произвести восстановлени уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ПС 6 - Оп.1 ф.6-35 |  |  |  |  | 35715603 0509251835242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-905; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШвУ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-905 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШвУ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-905 |  |  |  |  | 35715601 0509251835243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 35кВ Критово тяговая - Критово (Т-5). Заказ САП №180328637; Выполнить измерения габаритных расстояний от проводов до земли в местах пересекаемых объектов на ВЛ 35кВ Критово тяговая - Критово (Т-5). Заказ САП №180328635; Подать заявление в органы МВД по Боготольскому району, с целью привлечения к ответственности лиц совершивших противоправные действия, в результате которых произошло повреждение ВЛ 35кВ Критово тяговая - Критово (Т-5). |  |  |  |  | 357152 0509251926474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в РП 2027 года работы по замене гирлянды ф. "В" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Буйная – Камала 2 тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Заозерновская (С-806).; Выполнить осмотр, с применением БПЛА, ВЛ ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС 110 кВ Уяр тяговая (С-54) с опоры № 1 по опору № 24, ВЛ 110 кВ Буйная – Камала 2 тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Заозерновская (С-806) с опоры № 1 по опору № 25, с целью выявления развивающихся дефектов (заказ SAP № 180328261). По результатам осмотра составить листок осмотра с выявленными дефектами.; После детального анализа листка осмотра ВЛ ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС 110 кВ Уяр тяговая (С-54) с опоры № 1 по опору № 24, ВЛ 110 кВ Буйная – Камала 2 тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Заозерновская (С-806), при наличии выявленных дефектов, включить в РП 2027 года мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 357157 0609250614641
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0609251040245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0609251126571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 |  |  |  |  | 35715001 0609251303845
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Удалить тело птицы и произвести чистку изоляции на ТП 10/0,4 кВ №5-06-1714. |  |  |  |  | 35715301 0609251330572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу 3х95/35-10кВ КЛ-10кВ ф.26-15 от ТП-527 до ТП-508; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу 3х95/35-10кВ КЛ-10кВ ф.26-15 от ТП-527 до ТП-508 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу 3х95/35-10кВ КЛ-10кВ ф.26-15 от ТП-527 до ТП-508 |  |  |  |  | 35715601 0609251640246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 711до ТП 710 КЛ 10 кВ ф.122-29. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 711до ТП 710 КЛ 10 кВ ф.122-29.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААШв-10 3х95 от ТП 711до ТП 710 КЛ 10 кВ ф.122-29. |  |  |  |  | 35715602 0609252130247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры и замену бандажей опоры №114/9 на ВЛ 10кВ ф. 18-05-01 за Р 18-05-243. Заказ САП № 170078493. |  |  |  |  | 35715304 0709250546573
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 432 3Л - Ул. Павлова, 52 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 432 3Л - Ул. Павлова, 52.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 432 3Л - Ул. Павлова, 52. |  |  |  |  | 35715603 0709250620248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры и замену бандажей опоры №114/9 на ВЛ 10кВ ф. 18-05-01 за Р 18-05-243. Заказ САП № 170078493. |  |  |  |  | 35715304 0709250632574
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора напряжения на ПКУ 10 ф.9-17. |  |  |  |  | 35715301 0709251213575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ТП 8091,ТСЖ"Сосновый бор" Е.В. Короткевич (660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 90), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0709251230249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО «Автоколонна 1967»М.Т. Ильянкову (ул. Маерчака, зд. 53а г. Красноярск, 660048) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0709251240250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х70 от ТП 8087 до ТП 8097 ф.54-12.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ от ТП 8087 до ТП 8097 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 10 кВ от ТП 8087 до ТП 8097. |  |  |  |  | 35715602 0709251400251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионное (пирометрическое) обследование ТП 25-07-4/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715707 0709252050642
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-50 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-50 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-50 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-55 |  |  |  |  | 35715601 0809250105252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110кВ С-233, С-234 на предмет наличия гнездования птиц на опорах и в ОЗ ВЛ, обратив особое внимание на участки ВЛ, подверженных воздействию жизнедеятельности птиц (наличие помёта на траверсах опор). Заказ ТОРО № 155106389.; По результату осмотра ВЛ 110кВ С-233, С-234 определить объём и включить в ремонтную программу 2027 года установку антиприсадочных птицезащитных устройств (АПЗУ) на участках ВЛ 110кВ С-233, С-234, подверженных воздействием птиц, для исключения технологических нарушений работы ВЛ по причине воздействия птиц. |  |  |  |  | 357156 0809250603253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 10 кВ ф.139-54 от ТП-26с до ТП-28с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-54 от ТП-26с до ТП-28с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-54 от ТП-26с до ТП-28с |  |  |  |  | 35715601 0809251001254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ГПКК "ЦТЛ" Августинович Андрею Михайловичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Диктатуры Пролетариата, д. 12А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0809251021255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ВЛ-10 кВ ф. 6-01 произвести перенос опоры №178. |  |  |  |  | 35715305 0809251022576
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 96-2 от ПС 35кВ Сучково с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180328664 |  |  |  |  | 35715202 0809251324479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 76-2-2; Выполнить исключение отпайки от опоры 10/2 до опоры 10/2/2 из схеме в ввиду отсутствия потребителей.; Выполнить частичное списание опор № 10/2/1, 10/2/2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 76-2-2 |  |  |  |  | 35715606 0809251453256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф. 14-09 в пролете опор оп. 14 - оп. 20а; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ КЛ от оп.20а (КВЛ 6 кВ ф. 14-09) до ТП 536 / Кабель силовой ААБл-6 3х185.; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5005 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95; Выполнить замену концевой муфты наружной установки на оп. №14-1 КЛ 6 кВ оп.14-1 (КВЛ 6 кВ ф. 14-09) до ТП 552 / 3КНТп-10-70/120.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ оп.14-1 (КВЛ 6 кВ ф. 14-09) до ТП 552 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от оп.20а (КВЛ 6 кВ ф. 14-09) до ТП 536 / Кабель силовой ААБл-6 3х185 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ6 кВ от ТП 5005 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 0809252020257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч5 / ААБлУ -6 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч5. |  |  |  |  | 35715604 0809252020258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО "ТРИО" Н.В. Палян по адресу: (ул. Енисейская, 2А, оф. 305,г. Красноярск 660020) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0809252207259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительной муфты в поврежденном месте КЛ 0,4кВ ТП 85-1-50 - ЩР 25-1; Провести анализ по аналогичным повреждениям КЛ 0,4кВ ТП 85-1-50 - ЩР 25-1 за последние 5 лет. |  |  |  |  | 35715608 0809252235260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП 6/0,4 кВ №3540-01-3543 произвести замену опоры №19. |  |  |  |  | 35715305 0909251243577
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 0909251309850
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/56-3-5.; Произвести замену опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л1/56-3-5. |  |  |  |  | 35715404 0909251340268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 241 до ТП 249 ф.126-13.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 241 до ТП 249 ф.126-13 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 241 до ТП 249 ф.126-13. |  |  |  |  | 35715602 0909251620261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника фазы "В", АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП М-01-8.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0909251705851
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 51-01-2818. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 0909251710579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 0909252307852
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонта 2026 г.: установить ПЗУ на опоре № 104 (ВЛ 110 кВ С-241/242 Миндерла - Сухобузимо ), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С".; Установить ПЗУ на опоре № 104 ВЛ 110 С-241/242 кВ Миндерла - Сухобузимо, траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP №14000126006 ) |  |  |  |  | 357154 1009250602269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ" Дягилеву Михаилу Владимировичу (660123, Красноярский край, город Красноярск, Транспортный проезд, д. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1009250935262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ТП 22-05-9 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №132808682; Провести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль контактных соединений ТП 10/0,4 кВ 22-05-9. Заказ SAP создать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715208 1009250939480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ от РП-213 до ТП-6114.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ от РП-213 до ТП-6114 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ от РП-213 до ТП-6114 |  |  |  |  | 35715601 1009250950263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-26 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-26 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.71-26 от ПС-110кВ Весна до ТП-5014. |  |  |  |  | 35715601 1009251005264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706 / ААБлУ -6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ. |  |  |  |  | 35715604 1009251130265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 721 до РП 182 / ААБл-10 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ТП 721 до РП 182 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 721 до РП 182. |  |  |  |  | 35715604 1009251130266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 2006 до щ.Д БСМП, за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 2006 до щ.Д БСМП.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 2006 до щ.Д БСМП |  |  |  |  | 35715602 1009251352267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-02-522. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 1009252130580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ от РП-207 до ТП-9145; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ от РП-207 до ТП-9145 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ от РП-207 до ТП-9145 |  |  |  |  | 35715601 1009252253268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 от ТП415 до ТП436 КЛ 10 кВ ф.10-14.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ ААБ 3x240 от ТП415 до ТП436 КЛ 10 кВ ф.10-14 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 от ТП415 до ТП436 КЛ 10 кВ ф.10-14. |  |  |  |  | 35715602 1109250910269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки руководителю ГУО Администрации Города Красноярска Аксенова Марина Александровна (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Урицкого, д. 117 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1109250918270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Мелиоратор" О.В. Маркиной по адресу: (ж/д платформа караульная Емельяновский район 663020) о приведении в надлежащее техническое состоянии объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1109251350271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 705 до ТП 760 / ААШв-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 705 до ТП 760 / ААШв-6 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 705 до ТП 760. |  |  |  |  | 35715604 1109252140272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести аварийную замену трансформатора ТМ 100-10/0,4 №52-01-2016, провести замеры сопротивления изоляции. |  |  |  |  | 35715303 1209250831555
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Б. Ничка (Т-34) (заказ SAP- 180329427) определить объёмы и запланировать в ремонтные программы филиала работы по вырубке ОСД (заказ SAP- 14000126612), расчистке трассы ВЛ от ДКР (заказ SAP- 14000124321).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Б. Ничка (Т-34). Заказ SAP- 180329426, 180329427.; Произвести работы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Б. Ничка (Т-34). Заказ SAP- 14000126612.; Произвести работы по расчистке трассы ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Б. Ничка (Т-34) от ДКР . Заказ SAP- 14000126612. |  |  |  |  | 357153 1209250946581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110кВ С-225, С-226 на предмет наличия гнездования птиц на опорах и ОЗ ВЛ, обратить особое внимание на участки с птичьим пометом. Заказ ТОРО № 156024575.; По результату осмотра ВЛ 110кВ С-225, С-226 определить объём и включить в ремонтную программу 2027 года установку антиприсадочных птицезащитных устройств (АПЗУ) на участках ВЛ 110кВ С-225, С-226, подверженных воздействием птиц, для исключения технологических нарушений работы ВЛ по причине воздействия птиц. |  |  |  |  | 357156 1209251011273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х95 от ТП 305 до ТП 349 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 от ТП 305 до ТП 349.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ АСБ-10 3х95 от ТП 305 до ТП 349. |  |  |  |  | 35715602 1209251020274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление повреждённой траверсы №91 ВЛ-10 кВ ф.32-10. Заказ SAP - № 170078738. |  |  |  |  | 35715307 1209251026582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю ООО ФТМ Строй, Риккерт Петр Иосифович (655012, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Пушкина, д.65) с требованием возмещения средств, затраченных на восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 от ТП 8017 до ТП 8018.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 от ТП 8017 до ТП 8018. |  |  |  |  | 35715602 1209251404275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю ООО СТЭМ Строй, Мишину Алексею Игоревичу (660077, г. Красноярск, ул. Молокова 5 В.) с требованием возмещения средств, затраченных на восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС 122 яч.20 - ТП 733.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС 122 яч.20 - ТП 733. |  |  |  |  | 35715602 1209251545276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-184 до ТП-19.; Выполнить проверку устройств РЗиА на оборудовании ячейки № 10 в РУ 10 кВ РП-109; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-184 до ТП-19 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-184 до ТП-19 |  |  |  |  | 35715601 1209251822277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 1209251845853
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-05 в пролётах опор № 80-90.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 89-90 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 |  |  |  |  | 35715003 1209252058854
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести аварийную замену опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л3/31-02-08.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3/31-02-08. |  |  |  |  | 35715401 1309250958270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену измерительного трансформатора тока фазы "А" в ячейке Вф.49-01 10 кВ на ПС 35 кВ Березовка.; Выполнить осмотр ПС 35 кВ Березовка на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1309251109855
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х185 ф.126-13 от РП 75 яч.4 до ТП 241 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х185 ф.126-13 от РП 75 яч.4 до ТП 241.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ АСБ 3х185 ф.126-13 от РП 75 яч.4 до ТП 241. |  |  |  |  | 35715602 1309251845278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление контакта прокалывающего зажима ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 360 на оп.7 в сторону оп.7-1; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 360 на предмет аналогичных дефектов |  |  |  |  | 35715603 1309252051279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину Василию Григорьевичу (660113, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергей Лазо, д. 6А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1409250125280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку работы релейной защиты на ячейке № 15 в РУ 10 кВ РП-199 в сторону ТП-1213; Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ТРК "Комсомолл" Шипунову Денису Викторовичу (660032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, 8), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1409251210281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-1131; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-1131 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-1131 |  |  |  |  | 35715601 1409251420282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349. |  |  |  |  | 35715603 1409251620283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить осмотр вводов 110 кВ выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Боготольский ПП для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180329198; При выявлении дефектов в результате осмотра вводов 110 кВ выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Боготольский ПП провести их анализ и при необходимости разработать мероприятия для приведения характеристик к нормативу.; При проведении технического обслуживания оборудования ПС 110 кВ в зоне обслуживания ПО ЗЭС имеющих ввода 110 кВ в обязательном порядке выполнять ревизию контактного соединения крышки потенциометрического устройства "ПИН". Заказ в SAP формировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715203 1409251632475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 33-08-9. |  |  |  |  | 35715002 1409251750856
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ААШв 3х240 от ТП 887 до ТП 836 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ААШв 3х240 от ТП 887 до ТП 836.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ААШв 3х240 от ТП 887 до ТП 836. |  |  |  |  | 35715602 1509250435284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры №2 ВЛ 110кВ Ужур - Учум (С-74). Заказ САП 180329402; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Ужур - Учум (С-74) по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов изоляции, для разработки мероприятий, направленных на исключение повторных отключений в результате воздействия птиц и повышения надежности ВЛ. Заках САП 180329400; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Ужур - Учум (С-74) провести анализ с разработкой мероприятий по замене дефектной изоляции, установке ПЗУ заводского исполнения для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 1509250629481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 10 кВ ф.33-05 |  |  |  |  | 35715401 1509250825271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-12. |  |  |  |  | 35715403 1509250835272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ от опоры № 1/4 до опоры № 2 ВЛ 10 кВ ф. 71-22.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ от опоры № 1/4 до опоры № 2 ВЛ 10 кВ ф. 71-22. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ от опоры № 1/4 до опоры № 2 ВЛ 10 кв ф. 71-22. |  |  |  |  | 35715601 1509250910285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 28 ВЛ 10 кВ ф. 46-01 от ПС 35 кВ Иннокентьевка. |  |  |  |  | 35715707 1509250950637
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 |  |  |  |  | 35715001 1509251204858
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-6 3х70 от ТП 3361 до ТП 3362 ф.1-02.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ от ТП 3361 до ТП 3362 1-02 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 10 кВ от ТП 3361 до ТП 3362 ф 1-02. |  |  |  |  | 35715602 1509251303286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ООО "Сила Сибири" о включении в состав комиссии по расследованию ТН на опоре №18 отпайки С-871/К представителя ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибири" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 357150 1509251333859
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 6 кВ ф. 3540-01 произвести замену стойки опоры №44, замену подкосов опор №№43,45. |  |  |  |  | 35715305 1509251350583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 311 ВЛ 10 кВ ф. 9-01. |  |  |  |  | 35715707 1509251403643
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Е.Н. Харченко (по адресу: ул. Трактовая, 34, д. Таскино, Емельяновский район, 663030), о приведении в надлежащее техническое состоянии объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1509251709287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Председателю ПК СЭГ "К-28" Астаулову А.В. (660094, Красноярский край, город Красноярск, ул. Щорса, д. 46, кв. 150 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1509251715288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между РП 20-03/06-600 и опорой № 48 ВЛ 10 кВ ф. 20-08 от ПС 110 кВ "Листвяг". Заказ SAP №180329453.; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-03 от ПС 110 кВ "Листвяг" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180329450. |  |  |  |  | 35715205 1509251724482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 |  |  |  |  | 35715001 1509251927860
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ООО "Крассети" Васильеву Андрею (660074, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленинградская, 66), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1509251943289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Слизкиной А.Н. |  |  |  |  | 35715703 1509252025644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №83-11-5 |  |  |  |  | 35715002 1609250029861
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролётах опор № 200-209.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 208-209 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 1609250604862
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-04 от ТП 430 до ТП 465.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-04 от ТП 430 до ТП 465. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-04 от ТП 430 до ТП 465. |  |  |  |  | 35715602 1609250830290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № М-01-6 |  |  |  |  | 35715001 1609251034863
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Удалить упавшее дерево из охранной зоны линии.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-01 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода. При обнаружении внести в план вырубку ДКР. 180329093 |  |  |  |  | 35715307 1609251039584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор ВЛ- 10 кВ ф. 32-06 на загнивание.Заказ SAP №180329146; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ- 10 кВ ф.32-06 от ПС 110кВ Приморская с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180329145 |  |  |  |  | 35715207 1609251116483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 10 кВ от ТП-19 до ТП-184.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 10 кВ от ТП-19 до ТП-184 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 10 кВ от ТП-19 до ТП-184 |  |  |  |  | 35715601 1609251450291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 6 кВ ф. 3540-01 произвести замену траверс опор №№36,37,40 на ВЛ 6 кВ ф. 3540-01. |  |  |  |  | 35715305 1609251519585
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ООО "Налобинская птицефабрика". |  |  |  |  | 35715701 1609252041645
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-09 от ТП 268 до ТП 270.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-09 от ТП 268 до ТП 270 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-09 от ТП 268 до ТП 270. |  |  |  |  | 35715602 1609252252292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП-105 до ТП-582; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП-105 до ТП-582 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП-105 до ТП-582 |  |  |  |  | 35715601 1609252335293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-08 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180330431; Произвести высоковольтные испытания проходной и опорной изоляции РУ 10 кВ на ТП 72-08-02 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180330201 |  |  |  |  | 35715204 1709251005485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 в пролете опор №1-№8; Произвести замену стоики опоры ПН-1ДБ №5/1 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 841. |  |  |  |  | 35715602 1709251110294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "МД" Кожуховскому Дмитрию Геннадьевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова. зд. 46. оф. 301), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1709251125295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТП 94-5-8 А.Г. Житкову (по адресу:ул. Трактовая, 2а, с. Частоостровское, Емельяновский район, 663030) О приведении в надлежащее техническое состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1709251137296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1709251312865
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На КТП 10/0,4 кВ №13-10-332 произвести замену силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715305 1709251421586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТП 63-2-48 председателю СНТ "Ясная поляна" Н.И. Валеевой (по адресу: ул. Некрасова 10, п. Минино, Емельяновский район, 663029) о приведении в надлежащее техническое состояние объектов электросетевого хозяйство |  |  |  |  | 35715606 1709251810297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 215 6Л - ул.Семаф-я,229 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 215 6Л - ул.Семаф-я,229.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 215 6Л - ул.Семаф-я,229 |  |  |  |  | 35715603 1709252150298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабеля марки ААБл 3х50 ВЛ 10 кВ ф. 78-7 от опоры 22/1 - 22/2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля марки ААБл 3х50 ВЛ 10 кВ ф. 78-7 от опоры 22/1 - 22/2. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х50 ВЛ 10 кВ ф. 78-7 от опоры 22/1 - 22/2. |  |  |  |  | 35715606 1709252202299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.75-4 от опоры №1 до опоры №20 с замерами габаритов стрелы провеса.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС 70/11 ВЛ 10кВ ф.75-4 на оп.№2. |  |  |  |  | 35715608 1809251240300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ООО "ЯРСК" Белоусову Евгению Вячеславовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Полигонная, 8), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1809251450301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ООО "Энергоресурсы Сибирь" Юсану Вячеславу Александровичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, 105, оф. 309), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1809251520302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ТП 63-03-06 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180330080; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования КТП 63-03-06 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180329614 |  |  |  |  | 35715201 1809251613486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-19 до ТП-1130.; Выполнить проверку устройств РЗиА на оборудовании линейной ячейки 25 в РУ 10 кВ РП-135 Выполнить проверку устройств РЗиА на оборудовании вводной ячейки 21 в РУ 10 кВ РП-135 Выполнить проверку устройств РЗиА на оборудовании линейной ячейки 09 в РУ 10 кВ РП-199 Выполнить проверку устройств РЗиА на оборудовании вводной ячейки 05 в РУ 10 кВ РП-199; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-19 до ТП-1130 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-19 до ТП-113 |  |  |  |  | 35715601 1809252257303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО УК «Суперстрой Красноярск» Юшкову А.Г. (660094, Красноярский край, город Красноярск, ул Академика Павлова, зд. 1 стр. 2, помещ. 11) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1909250151304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-08. |  |  |  |  | 35715401 1909250610273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролётах опор №340/40-340/51.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №340/50-340/51 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 1909250704866
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ от ПС-9 яч. 16 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-16; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ от ПС-9 яч. 16 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-16 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ от ПС-9 яч. 16 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-16 |  |  |  |  | 35715601 1909250754305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 184-3-7 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену автоматического выключателя ВА 57Ф35-34 160А Л-1 в РУ 0,4 кВ КТП 184-3-7. |  |  |  |  | 35715606 1909251100306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 73 до ТП 708 / Кабель силовой АСБ-6 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 73 до ТП 708 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 73 до ТП 708. |  |  |  |  | 35715604 1909251705307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ от яч. 22 ПС 110 кВ Весна до оп. 1 ВЛ 10 кВ ф. 71-22; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ от яч. 22 ПС 110 кВ Весна до оп. 1 ВЛ 10 кВ ф. 71-22 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ от яч. 22 ПС 110 кВ Весна до оп. 1 ВЛ 10 кВ ф. 71-22 |  |  |  |  | 35715601 1909251715308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнен послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. |  |  |  |  | 35715003 2009250309869
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года мероприятие по замене загрязненной изоляции на опорах ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813) проходящих по полям сельхоз угодий, территории подверженным образованию пылевых уносов.; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). (Заказ из SAP №170078997); Выполнить замену загрязненной изоляции на опорах ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813) проходящих по полям сельхоз угодий, территории подверженным образованию пылевых уносов. (Заказ из SAP №170078997) |  |  |  |  | 357150 2009250610870
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести исследование токов нагрузки на л1 от ТП №51-12-547, по результатам исследования подобрать и заменить АВ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715303 2009250925587
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо главному инженеру ООО "Сила Сибири" Е. В. Кузину (г. Красноярск ул. Мичурина 2Ж, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании в кратчайшие сроки принять меры по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние |  |  |  |  | 35715604 2009251007309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо главному инженеру ООО "Сила Сибири" Е. В. Кузину (г. Красноярск ул. Мичурина 2Ж, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании в кратчайшие сроки принять меры по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 35715604 2009251007310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-904 до ТП-906; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-904 до ТП-906 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 10 кВ от ТП-904 до ТП-906 |  |  |  |  | 35715601 2009251215311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "БизнесИнвест" Кабанову Владимиру Семеновичу (660054, Красноярский край, город Красноярск, улица Сплавучасток, 11/5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2009251435312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролётах опор №238-249.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №248-249 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 2009251550871
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию |  |  |  |  | 35715003 2009251557872
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-09-1109 |  |  |  |  | 35715001 2009251618873
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ААБ 3x95 6 кВ ф. 1-02 от оп.№65 до ТП 336 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ААБ 3x95 6 кВ ф. 1-02 от оп.№65 до ТП 336.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ААБ 3x95 6 кВ ф. 1-02 от оп.№65 до ТП 336. |  |  |  |  | 35715602 2009251845313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2, принадлежащей СНТ "Березка", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.72-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 2009252031488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТП 45-2-14 Начальнику МО МВД РОССИИ «Емельяновский» И.Н. Бобуркову, по адресу: (пер. Почтовый, п.г.т. Емельяново, Емельяновский район, 663020) о приведении в надлежащее техническое состояние объектов электросетевого хозяйство. |  |  |  |  | 35715606 2009252105314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП735 до МКЖД Мичурина,10 р12 / Кабель СБ 4X70; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП735 до МКЖД Мичурина,10 р12 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП735 до МКЖД Мичурина,10 р12. |  |  |  |  | 35715604 2009252145315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ» М.А. Морозову(пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2109250240316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-04, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2109251050647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 70-12-1. |  |  |  |  | 35715001 2109251120875
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-61с; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-61с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-61с |  |  |  |  | 35715601 2109251355317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО " КПС " Савонину Анатолию Васильевичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2109251430318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо главному инженеру ООО "Сила Сибири" Е. В. Кузину (г. Красноярск ул. Мичурина 2Ж, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании в кратчайшие сроки принять меры по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 35715604 2109251450319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо главному инженеру ООО "Сила Сибири" Е. В. Кузину (г. Красноярск ул. Мичурина 2Ж, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании в кратчайшие сроки принять меры по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 35715604 2109251450320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств кабеля СБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ф.4-06 от ТП 1142 до ТП 1140.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ф.4-06 от ТП 1142 до ТП 1140. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ф.4-06 от ТП 1142 до ТП 1140. |  |  |  |  | 35715602 2109252316321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 76-09-7 |  |  |  |  | 35715001 2109252321876
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "Сибирский лесохимический завод". |  |  |  |  | 35715403 2209250315275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр РП 53.; Произвести ремонт МВ яч.№12 на РП 53 |  |  |  |  | 35715602 2209250921323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить ж/б приставку к опоре № 6 Л 3 от КТП 10/0,4 кВ №6-07-007. |  |  |  |  | 35715305 2209251105588
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо директору ООО "ЕнисейСетьСервис" В. Г. Веревкину (ул. Сергея Лазо,6А, офис117 г. Красноярск, 660133), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2209251140324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 110/6 кВ "РТИ" до РП 126 / ААБлУ -6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 110/6 кВ "РТИ" до РП 126 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2209251145325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору Директору ООО «Финарт» Луцик И.А (660064, Красноярский край, г Красноярск, Капитанская ул, д. 14, помещ. 348 офис 1-07) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2209251210326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-115; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-115 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-115 |  |  |  |  | 35715601 2209251220327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительной муфты в поврежденном месте КЛ 0,4кВ ТП 85-1-47 - ЩР 6; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 0,4 кВ 85-1-47 - ЩР 6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 0,4 кВ 85-1-47 - ЩР 6 |  |  |  |  | 35715608 2209251550328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-33 от оп.№ 2 до оп.№7; Устранить причину однофазного замыкания на землю: снять птицу с опорной изоляции ВЛ 6 кВ ф.1-33 на оп.№5 |  |  |  |  | 35715602 2209251805329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнен послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. |  |  |  |  | 35715003 2309250325877
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5 / ААБл -6 3х70; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 5010 яч. 6 до ТП 5011 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5010 яч. 6 до ТП 5011 яч.5. |  |  |  |  | 35715604 2309250540330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки индивидуальному предпринимателю Сюй Фай (по адресу ул. Молокова, 46, кв. 123 г. Красноярск, 6600077) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 2309250930331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 464 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 464.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 464. |  |  |  |  | 35715603 2309251210332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 КТП 10/0,4 кВ №60-01-343. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2309251856589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-5004 до ТП-5003.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-5004 до ТП-5003 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-5004 до ТП-5003 |  |  |  |  | 35715601 2409250220334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «МД»Д.Г. Кожуховскому (660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, зд. 46, офис 30) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2409250540335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, д.6а офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2409250605336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ИП Водопадов Н.В. |  |  |  |  | 35715703 2409250920648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 35-01-9/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2409250923649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП586-ж.д ул.Говорова,50А р7 / Кабель ААБл 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП586-ж.д ул.Говорова,50А р7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2409251110337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2бг. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2409251320338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На КТП 10/0,4 кВ №60-01-352 произвести замену силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715305 2409251410590
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2409251411878
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 40-04 с целью выявления подобных дефектов для разработки, при необходимости, мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180331376. |  |  |  |  | 35715203 2409251855489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.185-03 пролет опор №20/20-№20/35; Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.185-03 пролет опор №20/27-№20/31 |  |  |  |  | 35715602 2409251930340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 614; Выполнить ремонт ТП 614 1 сек 0,4 кВ, ГР 1Т/0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715604 2409251945341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ №8-07-1; Выполнить установку проходного изолятора фазы "С" марки ИПУ-10 на ТП 10/0,4 кВ №8-07-1 |  |  |  |  | 35715004 2409252001879
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6042, генеральному директору ООО "Хозяюшка" Чечетко Т. И. (г. Красноярск ул. Солнечная 12 стр. 1 660004) с требованием по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715604 2409252030342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-12.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 11-12. |  |  |  |  | 35715403 2409252036276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ОАО "Красноярсккрайгаз". |  |  |  |  | 35715707 2409252046650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Танкевич В.В. |  |  |  |  | 35715701 2409252112651
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.40-01.; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-01 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с целью выявления количества деревьев угрожающих падением веток на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180330997 |  |  |  |  | 35715203 2409252158490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-10, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2409252253652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 705 до ТП 733 / Кабель силовой ААБ 3х120.; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 745 до ТП 751/ Кабель силовой АСБ-6 3х240.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от 745 до ТП 751 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 705 до ТП 733 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2409252330343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить запланированные мероприятия РП 2026 года по вырубке ОСД на ВЛ 10 кВ Ф. 16-1 в пролетах опор 207-211. Заказ SAP:143034346 |  |  |  |  | 35715202 2509250020491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 2509250245880
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Малахаеву Андрею Юрьевичу (800 метров севернее д. Кузнецово, часть контура пашни №47), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2509250255345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф.80-03, провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине поврежденной и дефектной изоляции, разрегулировки стрелы провиса проводов для повышения надежности ВЛ.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.80-03 от ПС 35 кВ "М.Косуль" по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов, в части поврежденной и дефектной изоляции, разрегулировки стрелы провиса проводов. Заказ SAP 180330996 |  |  |  |  | 35715203 2509250519492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф.9-36 от ПС 220 кВ "Бур", провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ направленных на исключение повторных отключений по причине разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220 кВ "Бур" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180332723. |  |  |  |  | 35715205 2509250538493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 2509250543881
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2509250545654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведения осмотра ВЛ-10кВ ф. 23-21 от ПС 110 кВ "Береш", провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ направленных на исключение повторных отключений по причине угрозы падением деревьев, веток деревьев на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 23-21 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине угрозы падением деревьев, веток деревьев на ВЛ. Заказ SAP №180332325. |  |  |  |  | 35715205 2509250559494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый пирометрический контроль оборудования в РУ - 0,4 кВ КТП 44-13-17. Заказ SAP № 180331647.; Произвести внеплановый осмотр КТП 44-13-17, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180331497. |  |  |  |  | 35715205 2509250625495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ №8-07-1; Выполнить установку проходного изолятора фазы "С" марки ИПУ-10 на ТП 10/0,4 кВ №8-07-1 |  |  |  |  | 35715004 2509250702882
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур", провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" с целью выявления подобных дефектов в виде разрегулировки стрелы провиса проводов, для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180332379 |  |  |  |  | 35715206 2509250705496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить установку изолятора фазы "С" на опоре № 168 ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 2509250708883
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.127-05 от оп.35 до оп.35/15.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода КВЛ-10кВ ф.127-05 от оп.35/7 до ТП-127-5-1 |  |  |  |  | 35715601 2509250840346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 5/1/9/1 на ВЛ-10 кВ ф.83-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № 5/1/9/1 - 5/1/9/2. |  |  |  |  | 35715002 2509250943884
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 91-192 ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2509251010277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставок опоры №20/5 на ВЛ 10кВ ф. 16-01. |  |  |  |  | 35715304 2509251046591
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 50-01-6/160 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2509251615655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Победа" Г.Г. Ахалаия (пр-т. Свободный д.77А г. Красноярск, 660041)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2509251700347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 465 (А) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 465 (А).; Произошло снижения уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 465 (А). |  |  |  |  | 35715603 2509251740348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 |  |  |  |  | 35715601 2509251940349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-93; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-93 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-93 |  |  |  |  | 35715601 2509251940350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3x240 КЛ-10кВ ф.49-53 от ПС-110кВ Юбилейная до ПП-9236; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3x240 КЛ-10кВ ф.49-53 от ПС-110кВ Юбилейная до ПП-9236 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3x240 КЛ-10кВ ф.49-53 от ПС-110кВ Юбилейная до ПП-9236 |  |  |  |  | 35715601 2509251942351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-148 Р-№12 до ж.д. ул.Карла-Маркса,131; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-148 Р-№12 до ж.д. ул.Карла-Маркса,131 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-148 Р-№12 до ж.д. ул.Карла-Маркса,131 |  |  |  |  | 35715601 2509252029352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-2-4 директору ОАО "Техник" Струкову Александру Федоровичу (по адресу: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт Емельяново, ул. Декабристов, д. 172) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2609250050353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 2609250610885
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. |  |  |  |  | 35715002 2609250701886
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре № 70/10/1 ВЛ 10 кВ ф.33-07.; Выполнить осмотр ф.33-07 до опоры № 70/10/1 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2609250701887
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки , (ТП 44-4-28 ИП Щербань Александру Александровичу Красноярский край Березовский район 853 км. автодороги М_53 участок №3 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2609250705354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2609250710656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-23 от ТП-10109 до ТП-1099.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-23 от ТП-10109 до ТП-1099 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-23 от ТП-10109 до ТП-1099 |  |  |  |  | 35715601 2609250935355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Зелёная до ТП-536; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Зелёная до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220кВ Зелёная до ТП-536 |  |  |  |  | 35715601 2609250935356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная до РП 129.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная до РП 129. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная до РП 129. |  |  |  |  | 35715602 2609250946357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-24 от ПС-220кВ Зелёная до ТП-535; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-24 от ПС-220кВ Зелёная до ТП-535 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-24 от ПС-220кВ Зелёная до ТП-535 |  |  |  |  | 35715601 2609251029358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой кабельной муфты КЛ 10 кВ ТП 614-ТП 617 в РУ 10 кВ яч.1 ТП 617. Заказ SAP - №.180331888. |  |  |  |  | 35715302 2609251050592
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направлено письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО "Изумрудный берег", Кочулимову Александру Александровичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, Нагорная ул., д.12, 36 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2609251115359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 27-30 ВЛ-10 кВ ф.34-02, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-02 |  |  |  |  | 35715002 2609251202888
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 |  |  |  |  | 35715001 2609251208889
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1119 до ТП-156; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1119 до ТП-156 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1119 до ТП-156 |  |  |  |  | 35715601 2609251420360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 437 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 437.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 437. |  |  |  |  | 35715603 2609251625361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 10 кВ ф.1-35 от ТП 226 до ТП 225.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 10 кВ ф.1-35 от ТП 226 до ТП 225. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 10 кВ ф.1-35 от ТП 226 до ТП 225. |  |  |  |  | 35715602 2609251840362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №46 ф.49-12. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №46 ф.49-12. |  |  |  |  | 35715601 2609251906363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная: -Исключить проникновение животных и птиц в оборудование ТП 48-10-8/63. |  |  |  |  | 35715703 2609251928657
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2609252106658
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-105 яч.19 до ТП-9078; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-105 яч.19 до ТП-9078 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-105 яч.19 до ТП-9078 |  |  |  |  | 35715601 2609252130364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 92-08-2. |  |  |  |  | 35715003 2709250018890
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 142-143 ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 2709250850278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.10-32 от ПС 110 кВ Красный Яр до ПП 12 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.10-32 от ПС 110 кВ Красный Яр до ПП 12.; Провести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.10-32 от ПС 110 кВ Красный Яр до ПП 12. |  |  |  |  | 35715602 2709251530365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 15-16-6. |  |  |  |  | 35715003 2709251635891
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.2-16 от ТП 8111яч.2 до ТП 857яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.2-16 от от ТП 8111яч.2 до ТП 857яч.3; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.2-16 от ТП 8111яч.2 до ТП 857яч.3 |  |  |  |  | 35715602 2709251640366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №515 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 2709251702593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 79-81 ВЛ 110 кВ С-645 (Заказ из SAP № 180-332-111).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 79-81 ВЛ 110 кВ С-645 (Заказ из SAP № 180-332-112). |  |  |  |  | 357154 2709251720279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 2709251748892
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.46-22. |  |  |  |  | 35715405 2709251825280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-42 от ТП 433 до ТП 472.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-42 от ТП 433 до ТП 472 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-42 от ТП 433 до ТП 472. |  |  |  |  | 35715602 2709252030367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.122-34 от ТП 727 до ТП 723 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.122-34 от ТП 727 до ТП 723.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.122-34 от ТП 727 до ТП 723. |  |  |  |  | 35715602 2809250155368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Куцак Мира Юрьевна о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 2809251120497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-12.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 290-291 ВЛ 10 кВ ф.11-12. |  |  |  |  | 35715403 2809251310281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-05 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить регулировку стрелы провиса шлейфов 10 кВ на ТП 48-05-14/63 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2809251533659
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 17 ВЛ 10 кВ ф. 60-01. |  |  |  |  | 35715705 2809251640660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановое тепловизионное(пирометрическое) обследование ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2809251754661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное тепловизионное(пирометрическое) обследование ВЛ 10 кВ ф. 16-05. |  |  |  |  | 35715701 2809251754662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67). (Заказ из SAP №170079293); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солянская-Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода ВЛ с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP №155239495) |  |  |  |  | 357157 2809251823663
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 44-4-39 на предмет наличия подобных дефектов.; Выполнить замену опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 44-4-39. |  |  |  |  | 35715608 2809251837369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 2809251944664
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2809252145665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 228 на предмет возможности проникновения животных. При наличии дефекта, устранить.; Убрать животное (крысу) с ВН 2Т на ТП 228. При необходимости произвести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35715603 2809252305370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур", провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур" с целью выявления подобных дефектов в виде разрегулировки стрелы провиса проводов, для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180332375 |  |  |  |  | 35715206 2809252317498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 36-02 от ПС 35 кВ Новотроицкая: -Выполнить замену траверсы на опоре № 2.22 ЛР ТП 36-02-3/160. |  |  |  |  | 35715703 2909250008666
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 8-24-17 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180332562; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования ТП 8-24-17 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180329614 |  |  |  |  | 35715206 2909250121499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-48 от ТП-3с до ТП-2с; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-48 от ТП-3с до ТП-2с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-48 от ТП-3с до ТП-2с |  |  |  |  | 35715601 2909250355371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-58 от ТП-70с до ТП-18с; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-58 от ТП-70с до ТП-18с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-58 от ТП-70с до ТП-18с |  |  |  |  | 35715601 2909250637372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведения осмотра ВЛ-10кВ ф.37-05 от ПС 110кВ Курганы , провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине падением веток деревьев на ВЛ , разрегулировки стрелы провиса проводов для повышения надежности ВЛ.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.37-05 от ПС 110кВ Курганы по всей длине, с целью выявления угрожающих падением веток деревьев на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180332564 |  |  |  |  | 35715208 2909250905500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х95 от опоры №4-10 до опоры №4-10-1 ВЛ-10кВ ф. 27-07.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.27-7 от опоры №4-10 до опоры №4-10-1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.27-7 от опоры №4-10 до опоры №4-10-1 |  |  |  |  | 35715601 2909251010373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф. 60-01 произвести замену стойки опоры №103. |  |  |  |  | 35715305 2909251015594
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7). |  |  |  |  | 35715603 2909251050374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-13 от ТП-58 до ТП-52; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-13 от ТП-58 до ТП-52 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-13 от ТП-58 до ТП-52 |  |  |  |  | 35715601 2909251105375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-10108 до ТП-1098; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-10108 до ТП-1098 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-10108 до ТП-1098 |  |  |  |  | 35715601 2909251105376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от РП-55 яч.9 до ТП-507.; Выполнить замену трансформатора напряжения 3xЗНОЛП-СВЭЛ-6М-4-УХЛ2 на РП-55 РУ-10кВ яч.9; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от РП-55 яч.9 до ТП-507 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от РП-55 яч.9 до ТП-507 |  |  |  |  | 35715601 2909251500377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПуг-10 1х70 КЛ-10кВ ф.71-11 от ПП-6204 до оп.№16/3; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПуг-10 1х70 КЛ-10кВ ф.71-11 от ПП-6204 до оп.№16/3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПуг-10 1х70 КЛ-10кВ ф.71-11 от ПП-6204 до оп.№16/3 |  |  |  |  | 35715601 3009250210378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания участка КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-38 от ПС 110 кВ Водозабор до оп.№1. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.28-38 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести отыскание места повреждения участка КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-38 от ПС 110 кВ Водозабор до оп.№1. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести ремонт участка КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-38 от ПС 110 кВ Водозабор до оп.№1. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715204 3009251022501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 33-08-14. |  |  |  |  | 35715002 3009252142894