## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 73 | 96 | 150 | 319 | [8 empty] | 319
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 37.8469 | 39.8355 | 143.6605 | 221.3429 | [8 empty] | 221.3429
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ТСО (Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири") с просьбой о включении в состав комиссии расследования причин аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ф. №35-02 01.04.2024 г. представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0104240649213
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7) при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357558 0104241011214
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-18, особое внимание при осмотре обратить на состояние контактных соединений РЛНД. (Заказ ТОРО № 153623301).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0204240934196
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 20-47 на участке от опоры № 1 (ЛР-1) до ТП 20-26/47-14 с последующим проведением послеремонтных испытаний. (Заказ TOРО № 170064556); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 20-47 (при необходимости) разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0304240200202
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-08. (Заказ ТОРО № 153619103); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0404241002216
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-03. (Заказ ТОРО № 180215032); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0404241426217
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 65-15. (Заказ ТОРО № 180153841); Выполнить замену трансформатора в ТП 65-15-11. (Заказ ТОРО № 170153843); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 65-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0404241630218
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре № 14 КВЛ 10 кВ ф.03А-08. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф.03А-08. (Заказ ТОРО № 180213856); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) КВЛ 10 кВ ф.03А-08 при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0504241322219
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении текущих ремонтов проводить проверку наличия воздуха в адаптерах вводов 35 кВ у трансформаторов с общим адаптером на три ввода 35 кВ.; При наличии воздуха в адаптерах вводов 35 кВ у трансформаторов с общим адаптером на три ввода 35 кВ выполнять его выпуск до появления масла из пробки. |  |  |  |  | 35755905 0604241005222
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 100-03 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 170055888); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 100-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0604241055223
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 180214662); Выполнить замену ОПН 10 кВ фаз "А", "В", "С" на опоре № 96/2 ВЛ 10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 170064724); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0604241324224
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 63-01. (Заказ ТОРО № 180214663); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 63-01-13 и тепловизионного обследования занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0604242117225
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-06. Составить ведомость деревьев угрожающих падением. (Заказ ТОРО № 180214269); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0804240017226
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-56. (Заказ ТОРО № 180213855); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-56 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0804240935227
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-07-01. (Заказ ТОРО № 180214263).; По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0804241001228
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить замену разрушенного изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Знаменка–Первомайская-Сарагаш (С-330) в ремонтную программу 2026 года.; Выполнить замену разрушенного восьмого изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Знаменка–Первомайская-Сарагаш (С-330).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №5 ВЛ 110 кВ Знаменка–Первомайская-Сарагаш (С-330); На основании измерения сопротивления ЗУ опоры №5 ВЛ 110 кВ Знаменка–Первомайская-Сарагаш (С-330), разработать мероприятия (при необходимости). |  |  |  |  | 357558 0804242014230
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: РХ, с.Калинино, ул. Королева 1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0904241531231
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17, особое внимание обратить на состояния изоляторов. (№ Заказа ТОРО 180214786); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1004241548232
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Артель старателей ООО "Золотой полюс" письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 11.04.2024 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 1104241645233
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-02. (Заказ ТОРО № 180215703); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1104242326234
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17. (№ заказа ТОРО 180214933); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1204240059235
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры оборудования ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 40-16 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 180215174); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 40-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1204242154236
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17. (№ Заказа ТОРО 180214786); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1304241129237
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Орион" письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-47 13.04.2024 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 1304241253238
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-17. (Заказ ТОРО № 180215425); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1304241420239
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 6 кВ ф.01-12 от ячейки № 12 ЗРУ -6кВ ПС 220 кВ Означенное-районная до ТП 01-12-01 ячейки № 5. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) КЛ 6 кВ ф.01-12. (Заказ ТОРО № 210367385); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) КЛ 6 кВ ф.01-12 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 1404241046240
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4кВ ТП 15-1018-238. (Заказ ТОРО № 180215175); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 15-1018-238 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 1404242116241
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-06, при осмотре обратить особое внимание на возможность проникновения в ЭУ животных. (№ заказа ТОРО 180215929); Выполнить ремонт поврежденного шлейфа фазы "А" на Р-30-06-05/10кВ оп.21-19а-35-71 ВЛ 10 кВ ф. 30-06. (№ заказа ТОРО 170064880); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1504240552242
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Проработать с оперативным персоналом и персоналом, обслуживающим устройства РЗА, результаты расследования причин аварии, произошедшей 15.04.2024 на ПС 220 кВ Туим. |  |  |  |  | 359004 1504241137001
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 180216048); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1504241447244
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-06-08. (Заказ ТОРО № 180216069); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1504241946245
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры с проведением замеров на загнивание опор по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-05-12. (Заказ ТОРО № 180216667); По результатам внеплановых осмотров с замерами на загнивание опор по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-05-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1604240841246
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-08. (Заказ ТОРО № 180217313); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1704241710248
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Ощепкову В.Д. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения реклоузера на опоре № 81-4Б ВЛ 10 кВ ф. 20-47 17.04.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1704241801249
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-09. (Заказ ТОРО № 1180214999); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1704241819268
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству Хакасский филиал ФГБУ "Управление "Сибирьмелиоводхоз") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 17.04.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1704241827250
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Организовать в отношении "Орджоникидзевское ДРСУ" претензионную работу по возмещению материального ущерба по факту повреждения провода на ВЛ 10 кВ ф. 36-03 18.04.2024 г. (талон-уведомление № 166 от 18.04.2024 г.) |  |  |  |  | 35755801 1804241606251
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330), особое внимание при осмотре обратить на несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП, скопления птиц.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330), при необходимости разработать мероприятия по установке птице-защитных устройств. |  |  |  |  | 357558 1904240617252
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17. (№ заказа ТОРО 180219203); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Подготовить служебную записку на имя главного инженера о возможности приобретения и установки птице-защитных устройств соответствии с СТО 34.01-2.2-025-2017 для ЛР-10 кВ. |  |  |  |  | 35755803 1904240919253
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 76-01, особое внимание обратить на состояние опор и проводов. (Заказ ТОРО № 1180225723); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 76-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1904240931254
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 54-10. (Заказ ТОРО № 180217617); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 54-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1904240936255
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 61-06. (Заказ ТОРО № 180217569); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 61-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1904241015256
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03. (Заказ ТОРО № 180218190); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1904241108257
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал.Бейка, ул. Ферма ввод от опоры № 6 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1904241131258
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-20, особое внимание обратить на состояние опор и проводов. (Заказ ТОРО № 180217640); Выполнить демонтаж опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 29-20, провести реконструкцию ВЛ согласно проекта № 027-23.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1904241156259
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-07. (Заказ ТОРО № 180216814); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1904241354260
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 19.04.2024 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1904241502261
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-21-06. (Заказ ТОРО № 180217648); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1904241633262
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ Сарагаш занести выявленые дефекты в журнал дефектов с указанием сроков их устранения.; Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ Сарагаш на предмет наличия трещин.; Составить перечень опорно-стержневых изоляторов марки ИОС 110/400 установленных на ЛР-110 кВ, срок эксплуатации которых превышает 30 лет. |  |  |  |  | 357500 1904241706263
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 79-12, ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180216922); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 98 - 99 на ВЛ 10 кВ ф. 79-12. (Заказ ТОРО № 180217682); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 79-12, ф. 79-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1904242128264
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-08. (Заказ ТОРО № 180218789); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-08. (Заказ ТОРО № 180218791); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2004241851265
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с.Копьево, ул.Колодкина, д.20, кв.1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 2004242115266
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-18-04. (Заказ ТОРО № 170055786); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 09-18-04. (Заказ ТОРО № 170055786); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-18-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2004242205267
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить председателю СНТ Колягинские холмы, письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 22.04.2024 г. |  |  |  |  | 35755901 2204240522269
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 10008602556); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2304241910271
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-70. (Заказы ТОРО № 180198257, 180198259, 180198260, 180198267); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-70 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2604240944272
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-83. (Заказы ТОРО № 180198211, 180198216, 180198221, 180198232); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-83 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2604241305273
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Спецсервис" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-66 26.04.2024 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2604241451274
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.30-06 27.04.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2704241542275
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить документы для организации работы по возмещению материального ущерба. |  |  |  |  | 35755805 2704241840276
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) в пролетах опор № 117-117/18 разработать мероприятия по удалению мусора и посторонних предметов.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) в пролетах опор № 117-117/18 на предмет наличия свалок мусора вблизи охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 357558 2804241913277
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-001 (заказ САП ТОРО №180220047); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-7 - №1-8 (Заказ САП ТОРО № 180220056 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-001 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2904241344278
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.91-14 с пирометрическим контролем всех соединений. (Заказ ТОРО № 180220124); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.91-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2904241540280
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-12 (Заказ ТОРО 180220472).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.53-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2904241716281
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием предоставить акта расследования причин аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 43-01 29.04.2024 г. |  |  |  |  | 35755804 2904241850282
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-234 (Заказ САП ТОР №180220048).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-234 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2904242220283
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-03. (Заказ ТОРО №180220040 ); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12 – 12-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03. (Заказ ТОРО № 170065225 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2904242246284
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-1021 (Заказ САП ТОРО №180220049).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1021 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2904242311285
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 63-01. (Заказ ТОРО № 180219835); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 3004241002286
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-47, особое внимание обратить на состояние опор и проводов. (Заказ ТОРО № 1180225923); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3004241029287
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180219867); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 3004241333288
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.86-05. (Заказ ТОРО №153594597).; По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755901 3004241418289
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07 , при осмотре особое внимание обратить на состояние верхней части опор. (заказ ТОРО № 210386344); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 3004242020290
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 49-06-01 Заказ ТОРО №180222171; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755804 0205240926291
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-156 .Заказ ТОРО №180221071.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-156 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0205241345292
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.63-05. (Заказ ТОРО № 180220257); По результатам осмотра ТП по ф.63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0205241434293
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "А" на опоре № 62/25/35 ВЛ 110кВ Абакан районная - Южная I цепь с отпайками (С-99).; Запланировать замену разрушенного изолятора фазы "А" на опоре № 62/25/35 ВЛ 110кВ Абакан районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) в ремонтную программу 2026 года. |  |  |  |  | 357500 0305240507294
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф.20-47, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180221307 ); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф.20-47 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 0305241105296
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-238 на подключение и соответствие их заявленной мощности. В Заказ ТОРО 180221133.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-238 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0305241802298
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю МБОУ Большесейская СОШ о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755905 0305242123299
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При капитальном ремонте запланировать установку спирального зажима на провод фазы "А" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330).; При периодическом осмотре организовать контроль за местом повреждения провода фазы "А" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). |  |  |  |  | 357500 0405240524300
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-25 от ячейки № 25 ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ ГПП-4 до ТП 04-25-01 ячейки № 5. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф.04-25. (Заказ ТОРО № 210367444); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф.04-25 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 0505240610301
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82 (Заказы ТОРО № 180198317, 180198318, 180198319, 180198320); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0605241017302
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра (испытания) КЛ 0,4 кВ от ТП 10-11-176 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр (испытания) КЛ 0,4 кВ от ТП 10-11-176. Заказ ТОРО № 180221134. |  |  |  |  | 35755805 0605241124303
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству УК "Домовой") письмо с требованием предоставить информацию о причинах неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10-11-04 07.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755805 0705240945304
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-47-13 (Заказы ТОРО №180222138, 180222139, 180222201, 180222202); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-47-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0705242141305
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Ромме Е.А письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 09.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0905240311307
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену фарфоровой изоляции на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), при необходимости привести значение сопротивления заземляющего устройства к норме.; Запланировать замену фарфоровой изоляции на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) на 2025 год. |  |  |  |  | 357500 0905240453308
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-18, особое внимание обратить на отсутствие возможности проникновения животных во внутрь ТП. (Заказы ТОРО: 153591236, 153591246, 153591252, 153591259, 153591266, 153591273, 153591301, 153591309).; По результатам внепланового осмотра ТП-6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0905241756309
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06. (заказ SAP TORO № 180222477); Выполнить ремонт шлейфа ОПН/10кВ ф.В на опоре 36 ВЛ 10 кВ ф.01-06 (заказ SAP TORO № 180222726); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1005241347311
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.69-07 (Заказ ТОРО № 180221484).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.69-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ 10 кВ с указанием срок их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1105242150314
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену (ремонт) кабеля на ТП 57-02-01 (заказ ТОРО 142936660).; По результатам осмотра (испытания) КВЛ 0,4 кВ от ТП 57-02-01 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр (испытания) КВЛ 0,4 кВ от ТП 57-02-01 (заказ ТОРО 180222106). |  |  |  |  | 35755801 1105242314315
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю НСТ "Шахтёр" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-24 12.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1205240542316
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ГУП РХ "Орджоникидзевское ДРСУ" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.59-16 и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755801 1205241056317
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 от ТП 20-15-23, составить ведомость дерефьев угрожающих падением (Заказ ТОРО № 180192466).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0.4 кВ ф.2 от ТП 20-15-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1205241110318
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 73-13,составить ведомость деревьев угрожающих паденим (заказ ТОРО 180222770); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 73-13 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755804 1205241112319
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 180221540); По результатам внепланового осмотра оборудования П 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 62-08 и тепловизионного обследования занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1205241142320
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05. (Заказ ТОРО № 180221502); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05 (Заказ ТОРО № 180221493); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1205241244321
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф. 30-09, особое внимание обратить на возможные места проникновения животных в ТП. (№ заказа ТОРО 180223353); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1205241307322
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-01 (Заказы ТОРО №180222376, 180222364, 180222379); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1205242030346
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю СНТ "Шахтер" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 13.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1305241411324
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-11, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 1804144665); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1405240452325
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-26. (Заказ ТОРО № 180222777); Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на опоре 16/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-26. (Заказ ТОРО № 180222788); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1405241247326
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № 180222884); выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №197-№198 ВЛ 10 кВ ф. 04-29 (Заказ ТОРО № 18022288); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ и указали сроки их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1505240851327
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-04. (Заказ ТОРО №180223367 ); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках 10 кВ от опоры № 49-3 в сторону ТП 88-04-04 (Заказ ТОРО №180223368 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1505241349328
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю АО УК "Разрез Степной" письмо с требованием предоставить АРТН неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 84-04 15.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1505241410329
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3.4 от ТП 15-620-33 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3.4 от ТП 15-620-33.Заказ ТОРО № 180222705. |  |  |  |  | 35755805 1505241620330
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.30-06 15.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1505241723331
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 (Заказ САП ТОРО №180222704).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755805 1505241724332
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу: п.Тепличный, ул.Новаяторная-1, д.12 письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1505242243333
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю СНТ "Шахтер" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 15 - 16.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1505242328334
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 69-07. (Заказ ТОРО № 180222540); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1605241551335
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.26-29 16.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1605241624336
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Администрацию с.Очуры о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.31-03 17.05.2024г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 1705240730339
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-238. Заказ ТОРО № 180223865.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-238 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1705242056340
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-03 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 170055858); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1805240837341
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Набережная 52 ввод от опоры 13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-51 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1905241504344
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПАо результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-16-220 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-16-220. Заказ ТОРО№ 180223862. |  |  |  |  | 35755805 2005241016347
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-08 (Заказы ТОРО №180224394); Выполнить реконструкцию участка ВЛ 10 кВ ф.21-08 от опоры 127 до опоры 132 (Заказы ТОРО №180224497); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 10 кВ ф.21-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 2005241112348
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-07. (Заказы ТОРО №180224392, 180224393 ); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 2005241158349
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: д. Н. Имек, ул. Школьная, д. 18, о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755905 2005241629350
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении лица, управлявшего ТС совершившим наезд на опору № 36 ВЛ 10 кВ ф. 25-18. |  |  |  |  | 35755802 2105240901353
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: д.Чапаево, ул. Набережная 61а с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2105242044354
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать с персоналом результаты расследования причин аварии, произошедшей 22.05.2024 г. на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98). |  |  |  |  | 357500 2205241113355
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результату осмотра (испытания КЛ) ВЛ 10 кВ ф.05-14, ВЛ 10 кВ ф.03А-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр (испытания КЛ) ВЛ 10 кВ ф.05-14, ВЛ 10 кВ ф.03А-08. Заказ ТОРО №180225778 |  |  |  |  | 35755805 2305240427356
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180225543); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2305242105357
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 89-07. (Заказ ТОРО №180225243 ); По результатам проведенных осмотров ТП 10/0,4 кВ ф.89-07 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755905 2305242124358
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.15-1018, обратив особое внимание на контактные соединения (Заказ САП ТОРО №180225832); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.15-1018 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2305242330359
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 61-11, при осмотре особое внимание обратить на места доступа животных в ТП. (Заказ ТОРО № 180051835); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 61-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2405240435360
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-08-37. (Заказ ТОРО № 180225830); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-08-37 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2405241340361
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-04 (Заказ ТОРО №180134367).; Выполнить послеаварийные испытания КЛ 10 кВ ф.21-04 от опоры 17/9 до ТП 21-04-02 (Заказ ТОРО №180135741).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2505241723362
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.27-09 25.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2505242000363
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-07. (Заказ ТОРО № 180224165); Выполнить замену анкерной деревянной опоры № 32-1 на ВЛ 10 кВ ф. 63-07. (Заказ ТОРО № 170065657); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2505242313364
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 12 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74).; Запланировать замену разрушенных изоляторов на опоре № 12 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74) при капитальном ремонте.; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 12 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74) при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 2605241743365
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр и измерение сопротивления З.У. ТП 63-08-01. (Заказ ТОРО № 180224168); Выполнить замену ОПН-10 кВ фазы «А» на ТП 63-08-01 (Заказ ТОРО № 170065658); По результатам осмотра и измерения сопротивления З.У.ТП 63-08-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2605241844366
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 26.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2605242202367
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-48 , при осмотре особое внимание обратить наличие свалок. (заказ ТОРО № 210389944); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-48 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2705240419342
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-11 (№ заказа ТОРО 180145423); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-11, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 2705240649343
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № 180225937); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №204-№205 ВЛ 10 кВ ф. 04-29 (Заказ ТОРО №180225938); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занесли выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ и указали сроки их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2705241442368
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-18. Заказ ТОРО№ 180225909; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755901 2705241444369
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17, особое внимание обратить на состояние опор и проводов. (Заказ ТОРО № 1180225897; Выполнить замену опоры 412 ВЛ 10 кВ ф.77-17 и восстановление нормальной схемы ВЛ. (Заказ ТОРО № 1180225999); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2705241630370
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-15 (заказ ТОРО 180225541).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2705241703371
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-11 (Заказы ТОРО №180224411).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 10 кВ ф.01-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2705241756372
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82. (Заказы ТОРО: № 180198317, 180198318, 180198319, 180198320 ); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 2805241308374
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 28.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2805241803377
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 01-48. (Заказ ТОРО № 153028172); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.01-48 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2805241824378
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить аварийный ремонт оп. №21, №22, №23 ВЛ 10 кВ ф.65-05, 65-07 (совместная подвеска в пролетах опор с 3 по 39) (Заказ ТОРО № 170161599); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.65-05,(Заказ ТОРО № 180225713) ВЛ 10 кВ ф.65-07, (Заказ ТОРО № 180225712); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.65-05, ВЛ 10 кВ ф.65-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2805241904379
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21. (Заказ ТОРО №180227158 ); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-2-1 – 5-2-2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21. (Заказ ТОРО № 180227156); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2805241936381
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 180225711); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 118 - 119 на ВЛ 10 кВ ф. 20-17. ( Заказ ТОРО № 170063724); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2805242020382
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.31-07 обратить особое внимание на состояние проходных изоляторов. (Заказ ТОРО № 210392344); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.31-07занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2805242057383
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 65-02 (Заказ ТОРО № 180225709); Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ ф.65-02 оп №74 (Заказ ТОРО № 170235715); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2805242125384
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф30-06, особое внимание обратить на состояние опор, составить ведомость загнивания опор. (Заказ ТОРО № 1180225873); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2805242134385
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-25 пролет оп.3 - оп.4. Заказ ТОРО№ 180227174.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-25 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-25. Заказ ТОРО№ 180225829. |  |  |  |  | 35755805 2805242201386
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-34-03 (Заказы ТОРО №180134367, 180134378, 180134401, 180134423).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-47-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2805242249387
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-05 (Заказ ТОРО № 153624407); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.86-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2905240108388
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Ермоловой Е.В. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.80-04 29.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2905240233389
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 86-05-05. Заказ:180225910.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 86-05-05 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35755901 2905240242390
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: д. Герасимовка, ул. Партизанская, д. 10 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2905240308391
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-09. (Заказ ТОРО №153624096); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-09 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35755901 2905241305392
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-20-07 (заказ ТОРО 180225541); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от 59-20-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2905241643394
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-05. (Заказ ТОРО № 153623714); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2905241901396
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.30-12. Заказы: 153592129, 153592168.; По результатам внеочередного осмотра ТП 30-12-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2905242154397
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-03-03. (Заказ ТОРО № 170055786); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-03-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2905242238398
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-07-06.(Заказ ТОРО №153617371 ); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2905242322399
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-09-07. (Заказы ТОРО 180134376, 180134415, 180134418, 1801344179, 1801344536); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-09-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 3005241348380
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.54-10, особое внимание обратить на наличие ограждений для предотвращения доступа в электроустановку птиц и животных.(№ заказа ТОРО: 153594526, 153594540, 153594533); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.54-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения.; Рассмотреть возможность применения сетчатых ограждений на РУ-10кВ ТП 54-10-03. |  |  |  |  | 35755901 3005242114400
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1а ВЛ 10 кВ ф. 25-09, произвести послеаварийный осмотр (испытания) КЛ. (Заказ ТОРО № 180225908); По результатам внепланового осмотра (испытания) ВЛ 10 кВ ф. 25-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 3105240128401
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием предоставить АРТН аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) 31.05.2024 г. |  |  |  |  | 357500 3105241121403
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Ромме Е.А письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 31.05.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 3105241919405
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-14. (Заказ ТОРО:153623809); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0106240025406
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №170065928); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0106240702407
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (испытания) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-1018-68 (Заказ САП ТОРО №180227911).; По результатам внепланового осмотра (испытаний) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-1018-68 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.; Принять меры по включению работ по замене участка КЛ 0,4 кВ от ТП до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-1018-68 в ремонтную программу последующих годов |  |  |  |  | 35755805 0106241730408
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить замену изоляции с установкой изоляторов U120BA и ПЗУ на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) в ремонтную программу 2025 года.; Выполнить замену изоляции с установкой ПЗУ на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). |  |  |  |  | 357500 0206241603409
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить документы для возмещения материального ущерба по факту повреждения опоры № 120 ВЛ 10 кВ ф. 26-18 при наезде автомобиля марки "Toyota Axio" (гос. номер Е 567 МА 19rus) 02.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755805 0206241957410
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю СНТ "Шахтёр" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 03.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0306240132411
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-1018-43. (Заказ ТОРО № 180227223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-1018-43 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0406240216412
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-38. (Заказы ТОРО: № 180199578, 180199567, 180199457); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-38 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0406241148413
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.15-602 04.06.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0406241429414
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-09 (№ заказа ТОРО 180227888 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0406241958416
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба по факту наезда на опору № 20 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-06. |  |  |  |  | 35755904 0406242035417
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 21-04-05. (Заказы ТОРО 180199789, 180199749); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 21-04-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0506240907419
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36. (Заказы ТОРО № 180199999, 180199998, 180199848, 180199974 ); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0506241035420
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) при наличии замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 357500 0606240413376
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.97-20. (Заказы ТОРО № 18019979); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.97-20 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0606240944421
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-16 (заказ ТОРО 180227910).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0606241355422
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить ВВИ опорной и проходной изоляции высоковольтных выключателей марки ВМГ-10/630 на ПС 35 кВ Солнечная.; Направить письмо руководству Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" (в границах Республики Хакасия) с требованием привести уставки для ВЛ 35 кВ Ташеба-тяговая - Солнечная (Т-39) в соответствии с расчетными значениями, установленными службой РЗА ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго".; По результатам ВВИ опорной и проходной изоляции ПС 35 кВ Солнечная выполнить замену элементов, не прошедших испытания. |  |  |  |  | 357500 0606241410423
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года уборку гнезда, установку ПЗУ на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99).; Выполнить уборку гнезда с тросостойки, установку ПЗУ на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99). |  |  |  |  | 357500 0606241611424
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием предоставить АРТН аварийных отключений ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) 06 - 07.06.2024 г. |  |  |  |  | 357500 0606241915425
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные ВВИ опорной и проходной изоляции СБРУ-10 кВ ПС 35 Солнечная.; По результатам проведения ВВИ опорной и проходной изоляции СБРУ-10 кВ ПС 35 Солнечная запланировать замену элементов, не прошедших испытания. |  |  |  |  | 35755803 0606241959435
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3.; Выполнить измерение сопротивление ЗУ опоры № 51 ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3.; По результатам внепланового осмотра, измерения сопротивления ЗУ опоры № 51 ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 0606242045426
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 91-05-09 (Заказ ТОРО № 180227806), особое внимание обратить на загнивание деревянных опор и состояние бандажей ж/б приставок.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 91-05-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0606242251427
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-07. (Заказ ТОРО № 1180225978); Выполнить работы по замене поврежденного проходного изолятора 10 кВ ф.С на ТП 01-07-10 (Заказ ТОРО № 1180226789); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0606242358428
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-05. (№ заказа ТОРО 1801967896); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-05 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0706240111437
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Сидиковой М.Х. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 07.06.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0706240515433
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ВЛ 6 кВ ф.12-12 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Подать заявку в РСУ для организации работ по ремонту кровли ТП 15-602-41.; Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ ф.15-602 Заказ ТОРО№ 180228233. |  |  |  |  | 35755805 0706240533434
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Дымбрыловой В.С. письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-07 07.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0706240603436
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 84-09 07.06.2024 г.; По факту устранения замечаний на отпайке от опоры № 15/18 ВЛ 10 кВ ф. 84-09 до ТП 84-09-01 смежным ТСО (ООО "Сетевая Компания Сибири") выполнить работы по восстановлению шлейфов от опоры № 15 до опоры № 15-1. |  |  |  |  | 35755803 0706240805438
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) составить ведомость деревьев угрожающих падением с указанием сроков устранения выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0706240845439
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12, особое внимание обратить на состояние линейных разъединителей. (Заказ: 180227955) |  |  |  |  | 35755901 0706240946440
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 15-1021-166 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения.; Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.15-1021. (Заказ САП ТОРО №180228237). |  |  |  |  | 35755805 0706240955441
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ с составлением перечня трансформаторов тока марки ТПЛ-10 со сроком эксплуатации 40 лет и более.; Выполнить ночные осмотры трансформаторов тока марки ТПЛ-10 со сроком эксплуатации 40 лет и более согласно перечня в условиях повышенной влажности.; На основании результатов ночных осмотров трансформаторов тока марки ТПЛ-10 со сроком эксплуатации 40 лет и более согласно перечня в условиях повышенной влажности при необходимости разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0706241308442
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 86-06, особое внимание обратить на состояние опор и проводов. (Заказ № 180227953); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0706241316443
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.59-16 (заказ ТОРО 180227910) |  |  |  |  | 35755801 0706241535444
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф30-06. (Заказ ТОРО № 180225989); Выполнить работы по замене поврежденного подставного опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП 30-06-35 (Заказ ТОРО № 180226669); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0706241653445
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-34. (№ заказа ТОРО 1801368774); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0706241658446
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Абаканская ТЭЦ I цепь (С-303), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Абаканская ТЭЦ II цепь (С-304).; По результатам внеплановых осмотров ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Абаканская ТЭЦ I цепь (С-303), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Абаканская ТЭЦ II цепь (С-304) разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; При осмотре ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Абаканская ТЭЦ I цепь (С-303), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Абаканская ТЭЦ II цепь (С-304) организовать контроль состояния провода на опоре № 33. |  |  |  |  | 357500 0706241701447
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.16-622 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.16-622. Заказ ТОРО№ 180228014. |  |  |  |  | 35755805 0706241723449
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 174 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 174 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0706241725450
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф. 30-08. (Заказ ТОРО № 180228011); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0706241730451
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 65/1 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 65/1 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) разработать мероприятия, при необходимости.; При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) выполнить визуальный контроль места повреждения провода фазы "С" на опоре № 65/1. |  |  |  |  | 357500 0706241757452
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 44-18-115, обратив внимание на состояние опорной изоляции. (Заказ ТОРО №180228236); По результатам внепланового осмотра ТП 44-18-115 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0706241835453
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.89-06 с проведением замера опор на загнивание. (Заказ ТОРО №170065998 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.89-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0706241840454
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10-11-04. (Заказ ТОРО № 180228007); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10-11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0706241920455
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-05 обратить особое внимание на состояние изоляторов . (Заказ ТОРО № 210392355); По результатам внепланового осмотра по ВЛ 10 кВ ф.31-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0706241950457
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Олейник О.И. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-18 07.06.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0706242016458
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО №180227279); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 – 4-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180227254); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0706242355459
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 51-14. (Заказ ТОРО № 180228487); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 51-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0806240045460
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-02. (Заказ № 180227956); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0806240206461
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (измерение сопротивления) контура заземления на ТП ф.31-07-09 . (Заказ ТОРО №170089569 ); По результатам внепланового осмотра(измерения), на ТП ф.31-07-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0806240240462
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления контура ЗУ ПС 35 кВ Бородино.; Выполнить расчет молниезащиты ПС 35 кВ Бородино, по результатам расчета разработать план мероприятий устранению выявленных замечаний.; По результатам замеров сопротивления контура ЗУ ПС 35 кВ Бородино при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0806240630464
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 80-09, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180069996); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 80-09 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 0806240821465
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-06. (заказ SAP 1801978999); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0806241059467
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (испытания) ВЛ 0,4 кВ ф. 5.2 от ТП 64-12-97. (Заказ САП ТОРО № 180228006); По результатам внепланового осмотра (испытаний) ВЛ 0,4 кВ ф. 5.2 от ТП 64-12-97 составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.; Принять меры по включению работ по замене кабеля от ТП до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 5.2 от ТП 64-12-97 в ремонтную программу последующих годов. |  |  |  |  | 35755805 0806241115468
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Весеннее, ул. Мира, д. 34, ввод от опоры № 18 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0806241117469
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-06-17. (Заказы ТОРО 1801765474, 1801765485, 180176597 ); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-06-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0806241344470
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить запрос информации у подрядной организации ООО "Стройподряд 2011" по установлению внутреннего дефекта заводом изготовителем, а также о статусе претензии по гарантийному ремонту трансформатора.; Выполнить транспортировку демонтированного трансформатора 1Т ТП 28-12-115 с передачей подрядной организации ООО "Стройподряд 2011" для дальнейшей транспортировки на завод - изготовитель (Алтайский трансформаторный завод). |  |  |  |  | 35755901 0806241819472
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (измерение сопротивления) контура заземления ТП 20-34-12 (№ заказа ТОРО 1809548556); Выполнить замену трансформатора на ТП 20-34-12 (№ заказа ТОРО 170066170); По результатам осмотра (измерение сопротивления) контура заземления ТП 20-34-12 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755803 0806242244473
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-26 (№ заказа ТОРО 1809548557); Выполнить работы по ремонту концевой муфты 10 кВ на опоре 24 ВЛ 10 кВ ф.20-26 (№ заказа ТОРО 170066169); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-26 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755803 0806242244474
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю СНТ "Шахтер" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 09.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0906241259477
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании результатам измерений габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) в местах пересечений с ВЛ 6-10 кВ выполнить анализ с учётом поправочных температурных коэффициентов.; По ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в местах пересечений с ВЛ 6-10 кВ.; По результатам анализа при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 0906241259478
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-08. (Заказ ПК САП ТОРО № 180228012); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0906241259479
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийный ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51. (Заказ ТОРО № 180167134); Выполнить работы персоналом службы диагностики по снятию изоляционных характеристик КЛ 10 кВ ф. 22-51. (Заказ ТОРО № 180173584); По результатам снятия изоляционных характеристик КЛ 10 кВ ф. 22-51 персоналом службы диагностики при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1006240507475
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 57-02 (заказ ТОРО 180227912).; По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 57-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1006241534481
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33, обратив внимание на наличие ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. (Заказ САП ТОРО №180228232); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33, составить ведомость деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 1206241859484
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить запрос информации у ОАО "АлтТранс" по установлению внутреннего дефекта заводом изготовителем, а также о статусе претензии по гарантийному ремонту трансформатора.; Выполнить транспортировку демонтированного трансформатора 1Т ТП 30-24-111 на завод - изготовитель ОАО "АлтТранс" (Алтайский трансформаторный завод). |  |  |  |  | 35755803 1306240720486
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0, 4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах (Заказ САП №180229306); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0, 4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1306241531487
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф. 26-29 13.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1306241535488
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (пирометрический контроль) контактных соединений в ТП 28-12-116. Заказ № 180229948; По результатам Выявленные замечания занести в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 1406241004489
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ячейки №9 ПС 110 кВ Сибирь до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф.31-09. Заказ ТОРО №170066057.; По результату испытаний КЛ 10 кВ от ячейки №1 ПС 110 кВ Сибирь до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф.31-09 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести испытания КЛ 10 кВ от ячейки №1 ПС 110 кВ Сибирь до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф.31-09. Заказ ТОРО №180228362. |  |  |  |  | 35755805 1506240143490
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку (выравнивание) КТП 49-16-29 в проектное положение. (Заказ ТОРО № 210395567); Организовать работу по возмещению материального ущерба причиненного в результате наезда ТС УАЗ г/н Т431КХ19RUS на КТП 49-16-29. |  |  |  |  | 35755804 1506241405491
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-10 особое внимание обратить на состояние грозозащиты ( ЗАКАЗ ТОРО №153624017).; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-10 занести замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков ух устранения.. |  |  |  |  | 35755901 1506241720492
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №70 ВЛ 35 кВ Таштып - Усть-Чуль(Т-22).; По результатам измерений сопротивления ЗУ опоры №70 ВЛ 35 кВ Таштып - Усть-Чуль(Т-22), разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1606240735493
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Оценить возможность подключения жилого дома по адресу: г. Абакан (СНТ Изумруд), ул. Лесная 26, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 1606241015495
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) разработать мероприятия, при необходимости |  |  |  |  | 357500 1706240404430
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 80-09-02, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 1800884676); Выполнить ревизию контактных соединений в ТП 80-09-02. (Заказ ТОРО № 1800884674); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 80-09-02 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 1706240715494
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмоты ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 54-06. (Заказ ТОРО № 153594027); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 54-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1706241051496
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-03. (№ заказа ТОРО 180230550); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-15. (№ заказа ТОРО 180230551); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-18. (№ заказа ТОРО 180230552); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1706241139497
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену поврежденного штыревого изолятора ШФ-35 на опоре № 28 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2).; Выполнить измерение ЗУ опоры №28 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2).; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2), разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1706241210499
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-10-11. Заказ № 180229962.; По результатам выявленных замечаний занести в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 1706241256500
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 36-17. (Заказ ТОРО № 180230553); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф. 36-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1706241303501
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-09 17.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1706241352502
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-04 (заказ 180230795); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-04, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 1706241407503
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-54. (заказ ТОРО 180136852); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1706241440504
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 57-01-04. (Заказ ТОРО № 180228919); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 57-01-04, замечания внести в журнал дефектов и наметить сроки устранения. |  |  |  |  | 35755903 1706241445505
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-48 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний..; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-48. Заказ ТОРО № 180229322. |  |  |  |  | 35755805 1706241556506
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-620-24, составить ведомость деревьев угрожающих падением, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-620-24.(Заказ ТОРО № 180229321.) |  |  |  |  | 35755805 1706241606507
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический(тепловизионный) контроль контактных соединений оборудования ТП 80-09-02. (Заказ ТОРО № 1800884676); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 80-09-02 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 1706241712508
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10-0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 20-06, особое внимание обращать на состояние грозозащитных устройств и контуров заземления. (Заказ ТОРО № 180229185); По результатам внепланового осмотра ТП 10-0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 20-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1706241750509
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Аев, ул.Степная, д. 19, ввод от опоры № 7 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1706242220510
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-13 (заказ ТОРО 180230554).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1806240704511
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная I цепь с отпайками (С-99).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) разработать мероприятия, при необходимости.; При выполнении плановых осмотров контролировать состояние провода шлейфа фазы "В" на опоре № 62/79 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная I цепь с отпайками (С-99). |  |  |  |  | 357500 1806240752512
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 9, ввод от опоры № 4 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1806240918513
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180229096); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1806241342514
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО (руководству ООО "Сетевая компания Сибири") письмо с требованием предоставить акт расследования неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.14-05 18.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755903 1806241350515
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "ТЕМП" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-66 и ВЛ 10 кВ ф.20-26 18.06.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755803 1806241710516
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №3 фаза "А" КВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74).; Разработать мероприятия по включению замены поврежденного изолятора на опоре №3 фаза "А" КВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74) в ремонтную программу на 2026 год. |  |  |  |  | 357559 1806241751518
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 90-06 с оценкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180229166); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 90-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1906240445520
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу в отношении лица, управлявшего а/м марки ВОЛГА ГАЗ 3110, г.н. Т420ХК19RUS по факту повреждения оборудования филиала 19.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755905 1906240623521
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-23-04. (Заказы ТОРО: № 180199578, 180199567, 180199457); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-23-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1906241126522
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29, ввод от опоры № 3/1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 1906241400523
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.22-30 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170063999); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф22-30 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2006240603524
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заявка SAP TORO № 180231782); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 189 - 190 на ВЛ 10 кВ ф. 04-29.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2006241057525
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-95. (Заказы ТОРО № 180135624, 180135625, 180135626, 180135627); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-95 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2006241408526
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 32-18. (Заказ ТОРО № 180230556); По результатам внеплановых осмотов ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2006241617527
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-06, при осмотре особое внимание обращать на наличие несанкционированных свалок и мусора в охранной зоне ЛЭП, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180230557); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2006242145528
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 64-18, при осмотре обратить особое внимание на скопления птиц. (Заказ САП ТОРО № 180231003); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 64-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2106240541530
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю НСТ "Шахтёр" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-24 21.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2106241311531
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-11-07 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180230848); Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-11-07. (Заказ ТОРО № 170066408); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-11-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2106241623532
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф.63-27. (Заказ ТОРО № 210367565); Выполнить ремонт участка КЛ 10 кВ ф.63-27. от опоры № 259 до опоры 261. (Заказ ТОРО № 210367996); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф.63-27 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2106241904533
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ПС 110 кВ Северная с целью оценить возможность установки ограждения вводов 10кВ на крыше КРУН-10кВ для защиты шин и проходных изоляторов от воздействия животных.; По результатам инженерного осмотра ПС 110 кВ Северная с целью оценить возможность установки ограждения вводов 10кВ на крыше КРУН-10кВ для защиты шин и проходных изоляторов от воздействия животных, вынести предложение и рекомендации на технический совет филиала вопрос по оснащению КРУН-10кВ ПС 110 кВ Северная ограждениями от воздействия животных. |  |  |  |  | 357500 2106242243534
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Югачи - Кызлас (Т-24).; По результатам осмотра ВЛ 35кВ Югачи - Кызлас (Т-24), разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Контролировать место перекрытия проводов на опорах № 71, 72 ВЛ 35кВ Югачи - Кызлас (Т-24), при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 357500 2306241755535
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заявка SAP TORO № 180231782); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 165 - 166 на ВЛ 10 кВ ф. 04-29.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2306242101537
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 II цепь (С-318).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 II цепь (С-318) при необходимости разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2306242105538
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-02. Заказ 180232059; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2306242107539
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.04-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.04-31 (заказ ТОРО 180232904) |  |  |  |  | 35755804 2306242132540
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 34 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82).; Выполнить установку ремонтного зажима на шлейф провода фазы "С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 34 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82) при необходимости разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2306242213541
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.91-05 с пирометрическим контролем всех соединений. (Заказ ТОРО № 180230849); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.91-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2406241015542
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-05. (Заказ ТОРО № 180230548).; Выполнить ремонт проводов в пролете опор № А8-№А11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-05 (заказ ТОРО № 170066723). Выполнить работы по ремонту (замене) опоры № А10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-05 (заказ ТОРО № 170066722).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2506241005546
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.29-18. Заказ 180232058.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.29-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 2506241453548
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.49-06 опоре № 43, провести послеаварийные испытания КЛ-10 на участке от опоры № 43 до ТП 49-06-02. (заказ ТОРО № 17066423); По результатам послеаварийных испытаний КЛ-10 на участке от опоры № 43 до ТП 49-06-02, разработать план мероприятий по устранению выявленых замечаний. |  |  |  |  | 35755804 2506241504549
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ЛЭП-0,4 кВ от ТП 03А-02-103.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ЛЭП-0,4 кВ от ТП 03А-02-103 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2506242227550
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-12. (Заказ ТОРО № 180232055); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-12, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 2606241017463
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (заявка SAP TORO № 180232711); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 238 - 239 на ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180232949); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2606241107517
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-56 (Заказ САП ТОРО №180233267); Направить письмо в ТСО (руководству ООО "СКС") с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-56 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2706240857552
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "В" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 I цепь (С-317).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 I цепь (С-317) при необходимости разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2706241624553
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф. 05-11. (Заказ САП ТОРО № 180233268); Выполнить ремонт силовых кабелей на участках КЛ 10 кВ ф. 05-11: от ТП 05-11-94 до ТП 03-04-71; на участке от ТП 05-11-94 до ТП 05-11-91. (Заказ САП ТОРО №170066621); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф. 05-11 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2706241915554
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Вынести на тех.совет филиала вопрос замены силового кабеля КЛ 10 кВ ф.22-51 с связи с его неудовлетворительным состоянием.; Выполнить послеаварийный ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51. (Заказ ТОРО № 180165599); Выполнить работы персоналом службы диагностики по снятию изоляционных характеристик КЛ 10 кВ ф. 22-51. (Заказ ТОРО № 180175597); По результатам снятия изоляционных характеристик КЛ 10 кВ ф.22-51 персоналом службы диагностики при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2806241558555
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.29-05 от опоры №66 до опоры №67 (Заказ САП ТОРО №170066622).; Выполнить внеплановые испытания кабельного участка ВЛ 10 кВ ф.29-05 от опоры №66 до опоры №67 (Заказ САП ТОРО №180233273).; По результатам внеплановых испытаний кабельного участка ВЛ 10 кВ ф.29-05 от опоры №66 до опоры №67 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2806241645556
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-06 29.06.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2906240420557
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-16-06. (Заказ ТОРО № 170066477); По результатам замеров на загнивание опор по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-16-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2906240935558
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф. 03А-11. (Заказ САП ТОРО № 180233274); Выполнить ремонт силовых кабелей КЛ 10 кВ ф. 03А-11 на участках от ТП 03А-11-121 до ТП 03А-11-98; от ТП 03А-11-121 до ТП 03А-11-125. (Заказ САП ТОРО № 170066623); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф. 03А-11 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2906241100559
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 27 ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 27 ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2906242220560
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить капитальный ремонт выключателей МКП-110 ПС 110 кВ Калининская согласно разработанного многолетнего графика.; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87).; При плановом осмотре контролировать места перекрытия на проводе на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87).; Составить многолетний график капитальных ремонтов выключателей МКП-110 на ПС 110 кВ Калининская. |  |  |  |  | 357500 2906242339561
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ТП 29-19-22 ИП Городилову В.В. письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.29-19 29 и 30.06.2024г. |  |  |  |  | 35755901 2906242351562
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить запрос у ТСО ООО "Сетевая компания Сибири" подписанной копии АРТН по ПС 110 кВ Черногорская от 30.06.2024 г. |  |  |  |  | 357500 3006240007563
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06. (№ заказа ТОРО 1801369144); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-54. (№ заказа ТОРО 1801369145); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17 (№ заказа ТОРО 1801369146); Выполнить работы по замене ОПН-10кВ фазы "С" на опоре 16 ВЛ 10 кВ ф.01-06 (Заказ № 1801369147) Выполнить работы по замене ОПН-10кВ на ТП 77-17-20 (Заказ № 1801369148); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17, ВЛ 10 кВ ф.31-54, ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3006240108564
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620 (Заказы САП ТОРО №180233450, 180233451); Выполнить работы по восстановлению опоры №1 , восстановлению провода и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620 (Заказ САП ТОРО №170066476); Выполнить ремонт силовых кабелей от ячеек №617 и №620 ПС 110 кВ Черногорская до опоры №1 ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620. (Заказ САП ТОРО №170066682); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.15-617, ВЛ 6 кВ ф.15-620, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 3006240237566
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-02. (Заказ ТОРО № 180232361); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 3006240602567
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 12-01-13. (Заказ ТОРО № 210392644); Выполнить осмотр (испытания) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 10-01-13. (Заказ ТОРО № 210392700); По результатам проведения осмотра (испытания) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 12-01-13 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 3006240855568
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Морозову Г.П. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.44-18 30.06.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 3006240925569
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-15. (Заказ ТОРО № 180232086); Выполнить замену траверсы опоре № 1а на ВЛ 10 кВ ф. 25-15, ремонт проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 1а-№2 (Заказ ТОРО № 170066505); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 25-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 3006241700571
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт поврежденного провода в шлейфах на опоре № 4 ВЛ 35кВ Абаза - Арбаты (Т-53).; При плановом осмотре ВЛ 35кВ Абаза - Арбаты (Т-53) обеспечить контроль провода шлейфов на опоре № 4. |  |  |  |  | 357500 3006241700572
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-04 (№ заказа ТОРО 1801369226); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.76-01 (№ заказа ТОРО 1801369225); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.76-01 и ВЛ 10 кВ ф.21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3006241724573
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-08 (№ заказа ТОРО 1801369132); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-08, внести замечания в журнал дефектов и разработать мероприятия по их устранению. Составить ведомость деревьев угрожающих падением. |  |  |  |  | 35755803 3006241815574
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98).; Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "А" на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-322).; Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "А" на опоре № 137 ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 131, 137 ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321), ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319).; Контролировать состояние места повреждения провода фазы "В" на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319).; Контролировать состояние места повреждения провода фазы "В" на опоре № 73 при плановых осмотрах ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98).; Контролировать состояние места повреждения провода фазы "С" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98) при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опорах № 131, 137 ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321), ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) разработать мероприятия, при необходимости.; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) разработать мероприятия, при необходимости.; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 3006241817575
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в СШОР ГАО РХ им.Чаркова (п/л «Баланкуль») о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 123-07 30.06.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 3006241825576
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-48. (Заказ ТОРО № 10008601884); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 3006241825577
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-04. (Заказ: 153616465); По результатам выявленных замечаний занести в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 3006241830578
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 170055852); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 33-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 3006242220581