## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357157 | 191 | 2023-06-25 | 8 | 26 | 1.2927 | 2023-06-25 | 13 | 3 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с.) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.138-07. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при обрыве и с хлёсте провода на опоре №2-33, на ПС 35кВ "ККЗ" действием МТЗ (АПВ выведено, необходим ремонт) отключался В 10 ф.138-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 4-1- опора № 2-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.138-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж оборванного провода опора №2-33 ВЛ 10кВ ф.138-07. Ответственное лицо: И.о.начальника Манского РЭС Яковлев В.В. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Яковлев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-25 10:07
357152 | 230 | 2023-06-25 | 2 | 43 |  | 2023-06-25 | 2 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ВЛ-10кВ ф.10-36"В" принадлежащей ООО "Энергия". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО "Энергия" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-36 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. | 2023-06-26 00:28
357152 | 231 | 2023-06-25 | 11 | 45 |  | 2023-06-25 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя СНТ "Аргинское". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ТСН "Аргинское" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. | 2023-06-26 00:33
357154 | 106 | 2023-06-25 | 17 | 49 | 1.9667 | 2023-06-25 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с) на ВЛ 6кВ ф.51-05 в пролете опор №№ 18/22-18/23 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 18/22-18/23 на ВЛ 6кВ ф.51-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 18/22-18/23 на ВЛ 6кВ ф.51-05. на ВЛ 6 кВ ф. 51-05 п. Стрелка, Пролет: Опора № 18/22 - Опора № 18/23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-26 01:02
357156 | 708 | 2023-06-23 | 21 | 15 | 0.17666 | 2023-06-23 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины (в виду естественного старения) и порывов ветра, произошло падения дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в пролет опор №8-9 ВЛ 10кВ ф. 66-1, что привело к снижению электрической изоляции проводов фаз "А", "В" и "С" и отключению В 10кВ ф.66-1 на ПС 35 кВ "Стеклозавод" действием МТЗ. 4.12 По причине падения дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ ф.47-2 с междуфазным перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.66-1 Пам.13Борц., Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Снять дерево в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ ф. 66-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 66-1 на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:03
357156 | 709 | 2023-06-24 | 10 | 30 | 1.1666 | 2023-06-24 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 2002 до ТП 2003, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-37 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 2002 до ТП 2003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 2003, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 2003 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:04
357156 | 710 | 2023-06-24 | 10 | 30 | 0.1 | 2023-06-24 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 н.В, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ ПС122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:05
357156 | 711 | 2023-06-24 | 11 | 20 | 0.05 | 2023-06-24 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (порывы до 20 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №102/29 - №102/30 ВЛ 10кВ ф.47-4, что привело к схлестыванию проводов и кратковременному короткому замыканию с отключением В 10кВ ф.47-4 на оп.102 действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания с коротким замыканием проводов в пролете опор №102/29 - №102/30 ВЛ 10кВ ф.47-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 102/29 - Опора № 102/30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №102/29-102/30 ВЛ 10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:06
357156 | 712 | 2023-06-24 | 14 | 25 | 0.375 | 2023-06-24 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения деревьев, по причине ветровых нагрузок, из вне охранной зоны в пролете опор №346-347 ВЛ 10кВ ф. 88-3 произошло натяжение проводов, излом ж/б приставки на опоре и падение опоры №346, что привело к к схлестыванию и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.88-3 на ПС 88 "Талая" действием МТЗ. 4.4 По причине падения опоры №346 ВЛ 10кВ ф. 88-3 произошло схлестывание проводов и короткое замыкание в пролете опор №346-347. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки на опоре №346 ВЛ 10 кВ ф. 88-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 88-3 на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:06
357156 | 713 | 2023-06-24 | 14 | 40 | 0.6 | 2023-06-24 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 35кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло перекрытие штыревого фарфорового изолятора ф."С" опоры № 55 ВЛ 35кВ (Т-25) отпайки Крас-500, связанного со старением изоляции, возникновением ОЗЗ и дальнейшим оперативным выводом с "землей" ВЛ 35кВ Т-25. 4.12 По причине пробоя изоляции штыревого фарфорового изолятора ф."С" опоры № 55 ВЛ 35кВ Т-25 отпайки Крас-500, связанного со старением изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Емельяново-Шуваево (Т-25), Опора пром.ж/б.ВП | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ (Т-25). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 24.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектного штыревого фарфорового изолятора ф."С" опоры № 55 ВЛ 35кВ Т-25 отпайка Крас-500. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену штыревой фарфоровой изоляции опоры № 55 ВЛ 35кВ Т-25 отпайка Крас-500 на стеклянную. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов Михаил Андреевич Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:07
357156 | 714 | 2023-06-24 | 16 | 10 | 1.45 | 2023-06-24 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 712 до ТП 716, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.119-21 от ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 712 до ТП 716. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 712 до ТП 716, Кабель силовой ААШв-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6кВ ААШв-6 3х95 от ТП 712 до ТП 716. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:08
357156 | 715 | 2023-06-24 | 16 | 10 | 0.55835 | 2023-06-24 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ГКЛ от ПС 119 до РП 182, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.119-17 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ГКЛ от ПС 119 до РП 182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 119 до РП 182, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6кВ от ПС 119 до РП 182. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:09
357156 | 716 | 2023-06-24 | 19 | 2 | 0.11499 | 2023-06-24 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 774 до ТП 775, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.12 на РП-66. 4.12 Произошло снижение уровня пробой изоляции силового кабеля от ТП 774 до ТП 775. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 774 до ТП 775, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП 774 до ТП 775. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:10
357156 | 717 | 2023-06-24 | 21 | 46 | 0.057 | 2023-06-24 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 0,4 кВ более 42 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №9/2-9/3 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 63-1-2. Вследствие короткого замыкания произошло отключение АВ 0,4кВ Л-1 в ТП-63-1-2 действием защит. 4.12 По причине старения материалов и тяжения проводов, в пролете опор №9/2-9/3 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 63-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-63-1-2, Пролет: Опора № 9/2 - Опора № 9/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-63-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:11
357156 | 718 | 2023-06-24 | 23 | 44 |  | 2023-06-24 | 23 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошел контакт провода СИП со стойкой опоры, в следствии чего произошло разрушение (истирание) изоляции провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-134-2-51 , что при порывах ветра привело к междуфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "С". Данное короткое замыкание привело к отключению АВ 0,4кВ Л-6 в ТП-134-2-51 действием защит. 4.12 По причине нарушения изоляции провода СИП и междуфазного короткого замыкания проводов на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-134-2-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 Л-6 от КТП № 134-2-51, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств провода СИП2 3х70+1х95. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:12
357156 | 719 | 2023-06-25 | 6 | 16 | 0.84666 | 2023-06-25 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 74 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №68-69 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.45-2, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.45-2. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 ВЛ 10кВ ф.45-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-2, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.45-2 в пролете опор №68-69. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:13
357156 | 720 | 2023-06-25 | 6 | 40 | 0.325 | 2023-06-25 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10кВ более 52 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №3-3/1 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.64-3, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.64-3. 4.12 По причине схлестывания и короткого замыкания проводов в пролете опор №3-3/1 ВЛ 10кВ ф.64-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-3 Дрокино, Школа, Пролет: - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.64-3 в пролете опор №3-3/1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:14
357156 | 721 | 2023-06-25 | 18 | 10 | 0.16668 | 2023-06-25 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "В" на опоре №65 ВЛ 10кВ ф.64-1, произошло ослабление крепления провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и схлестыванию проводов в пролете опор №65-66, В 10кВ ф.64-1 на ПС 35кВ "Дрокино" был отключен действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания с коротким замыканием проводов в пролете опор №65-66 ВЛ 10кВ ф.64-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №65-66 ВЛ 10кВ ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:15
357150 | 358 | 2023-06-24 | 10 | 27 | 0.017083 | 2023-06-24 | 11 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7 произошло падение ветки дерева на провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 59-11-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-11-6, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 03:03
357150 | 359 | 2023-06-24 | 11 | 56 |  | 2023-06-24 | 11 | 56 | 3.4.9.1 Возникновение несимметричного, обусловленного тяговой нагрузкой, режима работы ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) характеризующегося появлением составляющих тока и напряжения обратной последовательности, при котором вектор сопротивления измерительного органа 3 ступени ДЗ в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ШДЭ-2801) ПС 110 кВ Решоты находится в зоне характеристики срабатывания, что приводит к срабатыванию 3 ступени ДЗ в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ШДЭ-2801) с действием на отключение ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | Организационное мероприятие 1 Разработать мероприятия обеспечивающие на присоединениях 110 кВ ПС 110 кВ Решоты регистрацию фазовых углов положения годографа сопротивления при возникновении аварийных событий Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 224 от 28.06.2023 год Подписи Председатель: заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Тимиргалеев З.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель начальника ЦУС Шнаревич К.А. начальник СРЗА Сорокин А.А. начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. начальник СРЗА ПО ВЭС Пилюшкин Ю.Н. начальник отдела технического контроллинга Красноярского РДУ Карл С.А. заместитель начальника СРЗА Иркутского РДУ Кузнецов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 03:04
357150 | 360 | 2023-06-25 | 9 | 24 | 0.013335 | 2023-06-25 | 9 | 40 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.46-01 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.46-01 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 03:05
357153 | 211 | 2023-06-25 | 10 | 35 | 0.0945 | 2023-06-25 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: дерево со следами термического воздействия в пролёте опор №39-40 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" что явилось причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" и отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: дерево со следами термического воздействия в пролёте опор №39-40 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" что явилось причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" и отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №39 - Оп. №40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 04:04
357152 | 232 | 2023-06-26 | 7 | 2 |  | 2023-06-26 | 7 | 2 | 3.4.7.4 В результате длительных атмосферных воздействий и продолжительного использования (57 лет), произошло разрушение резиновой прокладки, что привело к течи масла между фланцем ввода 35кВ и крышкой силового трансформатора 1Т ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ. 4.1 В следствие возникновения капельной течи между фланцем ввода 35кВ и крышкой силового трансформатора 1Т ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ из-за ухудшения герметичных свойств резиновой прокладки от длительной (57 лет) эксплуатации, оперативно, по неотложной заявке, выведен 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшения герметичных свойств резиновой прокладки на ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ, Трансформатор ТДТНГ-20000/110/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену резиновых уплотнителей и выполнить доливку масла во вводе 35кВ 1Т ф.В на ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ Заказ в SAP №210380237 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию резиновых уплотнений между вводов 35кВ и крышкой силовых трансформаторов 1Т, 2Т на на ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ Заказ в SAP №180138231 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования, с целью недопущения подобных технологических нарушений на ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ Заказ в SAP №153397492 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-26 08:42
357156 | 722 | 2023-06-26 | 0 | 50 | 0.074999 | 2023-06-26 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 3004 до ТП 353 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" 110/27,5/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 09:49
357157 | 193 | 2023-06-26 | 17 | 35 | 0.013666 | 2023-06-26 | 18 | 16 | 3.4.10 Воздействие на ТП 29-03-1 птиц. 4.12 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии проходного изолятора на ТП 29-03-1 через птицу, на ПС 35кВ УПТФ оперативно (КИ. фаза "С"= 0кВ) отключен В 10 ф.29-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу. на ТП 29-03-1, ВЛ-10кВ ф.29-03. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.29-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-26 22:00
357156 | 723 | 2023-06-26 | 18 | 11 |  | 2023-06-26 | 18 | 11 | 3.4.12.3 Вследствие попадания молнии в металлическую опору №20 ВЛ 110 кВ С-17/С-18 произошло перекрытие между траверсой опоры и проводом фазы "А" по гирлянде подвесных изоляторов, что привело к короткому замыканию и отключению действием действием МФО, 1ст. ТЗНП с успешным АПВ ВЛ 110кВ С-17. 4.12 Перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №20 ВЛ 110 кВ С-17 вследствие попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Октябрьская-Городская (С-17), Опора пром. мет. П1Т2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-17. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура заземления опоры № 20 ВЛ 110кВ С-17/С-18. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату замеров сопротивления контура заземления опоры № 20 ВЛ 110кВ С-17/С-18, в случае несоответствия фактического значения сопротивления требованиям НТД, запланировать работы по монтажу дополнительных заземлителей опоры. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович И.о. начальника СВЛ ПО КЭС Селиверстов Олег Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-27 00:50
357156 | 724 | 2023-06-26 | 20 | 40 | 0.66665 | 2023-06-26 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 229 до ТП 278, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.98-44 на ПС 98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 229 до ТП 278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-27 00:51
357150 | 361 | 2023-06-26 | 8 | 5 | 0.28583 | 2023-06-26 | 10 | 3 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 53-54 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 53-54 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 53-54 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-27 01:10
357150 | 362 | 2023-06-26 | 9 | 22 |  | 2023-06-26 | 9 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 1-2 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.12 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 8-09-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-1, Опора А3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-27 01:11
357150 | 364 | 2023-06-26 | 10 | 19 | 0.20622 | 2023-06-26 | 12 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 166-167 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 166-167 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 166-167 на ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-27 01:13
357150 | 365 | 2023-06-26 | 10 | 59 | 0.0045 | 2023-06-26 | 11 | 5 | 3.4.8.5 Повреждение вводного АВ 0,4кВ потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 6-06-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-27 01:13
357150 | 366 | 2023-06-26 | 13 | 6 | 0.26112 | 2023-06-26 | 14 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 10/2-10/3 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/2-10/3 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/2-10/3 на ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-27 01:14
357150 | 367 | 2023-06-26 | 13 | 21 | 0.039666 | 2023-06-26 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание головка опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф.47-01 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 48 марки П10-7ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.47-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.47-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф.47-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-27 01:15
357157 | 194 | 2023-06-27 | 11 | 2 | 0.45333 | 2023-06-27 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №21А ВЛ 10 кВ ф. 20-05 от ПС 35 кВ Балайская от длительного срока эксплуатации (с 1983 - 40 лет эксплуатации). 4.16 Вследствие разрушения от длительного срока (40 лет) эксплуатации траверсы на опоре №21А ВЛ 10 кВ ф. 20-05, на ПС 35 кВ Балайская оперативно отключен В 10 ф. 20-05 (устранено, выполнена замена опоры №21А) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы от длительного срока эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-27 12:12
357157 | 195 | 2023-06-27 | 14 | 14 | 1.247 | 2023-06-27 | 18 | 32 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы В 10 2Т ПС 35кВ Верхняя Уря птицы с последующим отключением от МТЗ 2Т. 4.11 При возникновении междуфазного замыкания на шлейфах 10кВ на крыше КРУН 10кВ из-за попадания птицы произошло электродуговое воздействие на металлическую крышу высоковольтного отсека (время воздействия 2 секунды, У-ставка МТЗ) и проникновение дуги во внутрь отсека 2ТСН с повреждением силовых цепей собственных нужд и соседних релейных шкафов В 10 2Т и В ф.38-08. По истечении 2-х секунд произошло отключение действием МТЗ 35кВ В 35 2Т. В 10 2Т не отключался по причине исчезновении собственных нужд 2ТСН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ПС 35 кВ В. Уря., 2Т; Электродуговое повреждение оборудования РЗА на 2Т, шкаф управления В 10 ф.38-08.; Электродуговое повреждение оборудования РЗА на шкаф управления В 10 2Т, 2Т | Техническое мероприятие 1 В соответствии с графиком АВР выполнить ревизию (замену) цепей РЗА: В 10 2Т, В 10 ф.38-08; в ячейке 2ТСН. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с графиком АВР выполнить ревизию (замену) силовых цепей: В 10 2Т, В 10 ф.38-08; в ячейке 2ТСН. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на Июль 2023г. по ПС 35кВ В. Уря включить: - ревизию (замену) цепей: В 10 2Т, В 10 ф.38-08; в ячейке 2ТСН; - ревизию (замену) силовых цепей: В 10 2Т, В 10 ф.38-08; в ячейке 2ТСН. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-27 19:27
357152 | 233 | 2023-06-27 | 16 | 30 | 0.079998 | 2023-06-27 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств опорной изоляции ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 93-09-2, что привело к пробою изоляции опорного изолятора на корпус ТП10/0,4кВ 93-09- в следствии чего пришел аварийный сигнал на пульт дистанционного управления диспетчера "земля в сети 10кВ" и выпадения блинкера на ПС 35/10кВ №93 "Удачное" в ячейки ТН-10кВ первой секции шин. 4.12 Произошел пробой изоляции опорного изолятора на корпус ТП10/0,4кВ 93-09-2 в следствии длительной эксплуатации и изменения изоляционных свойств опорной изоляции ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 93-09-2, в следствии чего пришел аварийный сигнал на пульт дистанционного управления диспетчера "земля в сети 10кВ" и выпадения блинкера на ПС 35/10кВ №93 "Удачное" в ячейки ТН-10кВ первой секции шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора с дальнейшим разрушением на ТП10/0,4кВ 93-09-2, TP010-0019723 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 93-09-2. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытание вновь установленного опорного изолятора ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 93-09-2. Заказ SAP №180030059 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход и осмотр ТП10/0,4кВ по Ф.93-09 и ВЛ-10кВ Ф.93-09 от ПС 35/10кВ №93 "Удачное", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180030053 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-28 00:37
357152 | 234 | 2023-06-27 | 17 | 5 | 0.53833 | 2023-06-27 | 22 | 28 | 3.4.12.5 Вследствие выпадения обильного количества осадков, произошло поднятие грунтовых вод, размывание и ослабление фиксации корневой системы ствола дерева (осина высотой 16 метров), растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ и при повторяющихся порывах ветра произошло его падение с касанием провода фазы "С" в пролёте опор №192-№193, приведшее к однофазному короткому замыканию с появлением "земли" на ВЛ 35 кВ "Вагино-Счастливое"_Т-6 и необходимости оперативного отключения ВТ-6 на ПС 35/10кВ "Вагино". 4.4 Произошло падение дерева (осина высотой 16 метров) с касанием провода фазы "С" в пролёте опор №192-№193, что привело к однофазному короткому замыканию с появлением "земли" на ВЛ 35 кВ "Вагино-Счастливое"_Т-6 и необходимости оперативного отключения ВТ-6 на ПС 35/10кВ "Вагино", падение дерева вызвано поднятием грунтовых вод, размывом и ослаблением фиксации корневой системы ствола дерева, растущего в болотистой местности за границами охраной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провод на ВЛ 35 кВ "Вагино-Счастливое"_Т-6, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 35 кВ "Вагино-Счастливое"_Т-6, с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180138774 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 11.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Удалить упавшее дерево и произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №192-№193 ВЛ 35 кВ "Вагино-Счастливое"_Т-6 Заказ SAP №180138775 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 11.07.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внепланового обхода произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ 35 кВ "Вагино-Счастливое"_Т-6 Заказ SAP № 170059986 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 24.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-28 00:42
357157 | 196 | 2023-06-27 | 23 | 4 | 0.11667 | 2023-06-28 | 0 | 44 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 10 кВ ф. 55-03 от ПС 220 кВ Саянская-тяговая, в пролете опор №1-11, №1-13 из-за длительного сорока эксплуатации. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №1-11, №1-13 при их недопустимом наклоне, на ПС 220 кВ Саянская тяговая действием МТЗ отключался В 10 ф. 55-03. (выполнен ремонт оборванных проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 1-10 - Опора № 1-11; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 1-11 - Опора № 1-12; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 1-12 - Опора № 1-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-28 00:47
357156 | 725 | 2023-06-27 | 10 | 5 | 0.54999 | 2023-06-27 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №№65-66 КВЛ 10кВ ф.139-10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-10 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 По причине короткого замыкания проводов в пролете опор №№65-66 КВЛ 10кВ ф.139-10 в результате обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 139-10, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление целостности провода 3АС-50 ф."В" в пролете опор №№65-66 КВЛ 10кВ ф.139-10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-28 00:51
357156 | 726 | 2023-06-27 | 20 | 15 | 0.3 | 2023-06-27 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 5000 яч.4 до ТП 5001 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.15 на РП-3. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 5000яч.4 до ТП 5001 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 5000 яч.4, ТП 5001 яч.4, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ААШв-10 3*95 от ТП 5000 яч.4 до ТП 5001 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-28 00:52
357150 | 368 | 2023-06-27 | 13 | 19 | 0.48656 | 2023-06-27 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 5/134-5/135 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 5/134-5/135 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 5/134-5/135 ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-28 01:20
357154 | 108 | 2023-06-27 | 11 | 14 |  | 2023-06-27 | 11 | 14 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-665/662 обнаружены следы перекрытия (наличие следов жизнедеятельности птиц) на проводе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 87 ВЛ 110кВ С-662 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 87 ВЛ 110кВ С-662, что привело к пробою воздушного пространства и действию 3, 4 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская", что привело к отключению ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). 4.4 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 87 фазы "А" ВЛ 110кВ С-662, приведшее к срабатыванию 3, 4 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская" с последующим отключением ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). Обнаружены следы перекрытия (наличие следов жизнедеятельности птиц) на проводе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 87 ВЛ 110кВ С-662 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 87 фазы "А" ВЛ 110кВ С-662. на ВЛ110кВ Б.Мурта-Мокрушинская (С-662), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-662 (Заказ из SAP № 180-137-122). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре № 87 ВЛ 110кВ С-662 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-904-424). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опоре № 87 ВЛ 110кВ С-662 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142-904-424). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-28 03:25
357154 | 109 | 2023-06-27 | 16 | 15 | 4.7883 | 2023-06-27 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа материалов штыревых фарфоровых изоляторов (срок службы изоляторов более 40 лет) произошло повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 96 ВЛ 35кВ Т-58 с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ-35кВ Большой Кантат - Российка (Т-58). 4.2 Повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 96 ВЛ 35кВ Т-58 в результате длительной эксплуатации и износа материалов штыревых фарфоровых изоляторов (срок службы изоляторов более 40 лет), приведшее к действию МТЗ и отключению ВЛ-35кВ Большой Кантат - Российка (Т-58). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 96 ВЛ 35кВ Т-58. на ВЛ35кВ Б. Кантат-Российка (Т-58), Опора пром.ж/б. П-35-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-58 (Заказ из SAP № 180-136-899). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить изоляторы на опоре № 96 ф. "В" и "С" ВЛ 35кВ Т-58 (Заказ из SAP № 170-059-828). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключений, при необходимости разработать мероприятия по исключению подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-28 03:27
357153 | 212 | 2023-06-26 | 17 | 34 | 0.6668 | 2023-06-26 | 17 | 44 | 3.4.8.2 26.06.2023 года в 17 час. 34 мин. при несогласованных с ПО МЭС работах по обработке сельскохозяйственных полей под проводами ВЛ крупногабаритной сельскохозяйственной техникой произошло приближение на недопустимое расстояние установки сельскохозяйственной техники к проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) в пролёте опор №96-97, что привело к пробою воздушного промежутка на установку сельскохозяйственной техники (Приложение №№2,3,4) и явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работы 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.11 В результате приближения на недопустимое расстояние установки крупногабаритной сельскохозяйственной техники к проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) в пролёте опор №96-97 произошёл пробой воздушного промежутка на установку сельскохозяйственной техники (Приложение №№2,3,4) и явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работы 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по с/х технике. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 96 - Оп. № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ 110 кВ С-94 в пролёте опор №96-97. Заказ SAP- 170059922. Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-94 участка опор №60-100. Заказ SAP- 180137601. Ответственное лицо: Середа Е.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо "О запрещении работы сельскохозяйственной техники высотой 4.5 м и более под проводами ВЛ 110 кВ С-94" собственнику земель. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП 2023 года выполнение работ по ремонту провода ВЛ 110 кВ С-94 в пролёте опор №96-97 с созданием внепланового заказа на июнь месяц. Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-28 08:45
357150 | 369 | 2023-06-28 | 10 | 13 | 0.416 | 2023-06-28 | 14 | 7 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 115-116 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 115-116 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.92-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 115-116 на ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-29 01:04
357150 | 370 | 2023-06-28 | 12 | 48 | 0.2004 | 2023-06-28 | 12 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 25 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) в пролётах опор № 111-112 на провода фазы "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины у корневой системы, что привело к перекрытию фазы "В", "С" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 27 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 111-112, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазой "В", "С" и "землёй" на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-55, Опора пром. мет. ПЛББ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Номер заказа 180139050 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки, вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) в пролёте опор № 111-112. Номер заказа 210380686 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. и.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-29 01:06
357156 | 727 | 2023-06-28 | 20 | 45 | 1.14 | 2023-06-28 | 22 | 39 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 49 яч.57 до ТП 915, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-57 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 49 яч. 57 до ТП 915. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КРАСКОМ КЛ 10 кВ ПС 49 яч.57 - ТП 915, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*150 КЛ 10кВ от ПС 49 яч. 57 до ТП 915. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-29 01:13
357156 | 728 | 2023-06-28 | 23 | 15 | 0.13334 | 2023-06-28 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "C" на опоре №71 ВЛ 6кВ ф.37-13 , что привело к разрегулировке стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "C", междуфазному замыканию и отключению В 6кВ ф.37-13 на ПС 35кВ "Няша" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 71-72, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию фаз «А» и «C» ВЛ 6кВ ф.37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ ф.37-13, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 6кВ ф.37-13 в пролете опор №№71-72. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-29 01:14
357156 | 729 | 2023-06-29 | 3 | 50 | 0.20001 | 2023-06-29 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 64 до ТП 65, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-38 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 64 до ТП 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 65 , ТП 64, Кабель силовой ЦААБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБ 3*120 КЛ 10кВ от ТП 64 до ТП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-29 06:09
357152 | 236 | 2023-06-29 | 5 | 44 |  | 2023-06-29 | 5 | 44 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло перекрытие изоляции по помету с перекрытием без разрушения 1-го изолятора марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре №247 ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23), с последующим отключением ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23) действием защит на ПС Кемчуг Тяговая, ПС Ачинск Тяговая с успешным АПВ. 4.12 Произошло перекрытие изоляции по помету с перекрытием без разрушения 1-го изолятора марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре №170 ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23), в результате воздействия на ЭУ птиц, с последующим отключением ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23) действием защит на ПС Кемчуг Тяговая, ПС Ачинск Тяговая с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие без разрушения изолятора на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) для определения места и характера повреждения ВЛ. Заказ SAP №142797921 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 При плановом выводе в ремонт ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) в 2023 произвести замену перекрытого изолятора фазы "С" на опоре №247. Заказ SAP №142797591 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2024 года выполнить установку защитные противоптичьих устройства на опорах 246-248 ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23), для исключения подседа птиц. Заказ SAP № 142904945 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-29 06:43
357153 | 213 | 2023-06-28 | 20 | 34 | 0.080499 | 2023-06-28 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №38-06-1310, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от КТП 10/0,4 кВ №38-06-1310 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №10-11, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1310, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180137328 Ответственное лицо: В.Г.Полежаев 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-29 08:17
357153 | 214 | 2023-06-28 | 21 | 0 | 1.56 | 2023-06-28 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел наброс ветром ветки на спуски 10 кВ к ТП 15-06-55К, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А", и причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Каратузская. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-06 обнаружен наброс ветром ветки на спуски 10кВ к ТП 15-06-55К, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А", и причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Каратузская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке на ВЛ-10 кВ ф.15-06 ПС№15-с.Каратузское., Спуск к ТП 55к | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 15-06. Ответственное лицо: Копленко А.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-29 08:20
357153 | 215 | 2023-06-28 | 21 | 23 | 0.004482 | 2023-06-28 | 21 | 41 | 3.4.12.2 Во время грозы при сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-07-819, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-819. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №53-07-819 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№15-16, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-819. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-07-819, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-07-819 после стихийных явлений заказ SAP - №180137405 По результатам осмотра устранить выявленные замечания произвести перетяжку проводов заказ SAP - №180137412 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-29 08:25
357153 | 216 | 2023-06-28 | 21 | 33 |  | 2023-06-28 | 21 | 33 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя. Принадлежит "КрасЭко". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-29 08:28
357154 | 110 | 2023-06-29 | 8 | 43 | 0.1425 | 2023-06-29 | 11 | 34 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошло падение дерева (береза длинной более 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.13-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-29 09:41
357152 | 237 | 2023-06-29 | 14 | 39 | 0.012 | 2023-06-29 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло излом вязки на опоре №12 фазы «В», что привело к провису в пролете опор № 11- №13 ВЛ-10кВ ф.72-5 кВ от ПС 35кВ Владимировка, последующему схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением В 10кВ ф. 72-5 на ПС 35кВ Владимировка. 4.16 Произошло отключение В 10кВ ф. 72-5 на ПС 35кВ Владимировка вызванное междуфазным коротким замыканием вследствие излома вязки провода на изоляторе и провису провода фазы «В» в пролете опор № 11 - №13 ВЛ-10кВ ф.72-5 кВ и последующему схлесту фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло излом вязки провода к изолятору. на ВЛ 10 кВ ф.72-5, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.72-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180138392 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки на оп.12 фазы «В» и регулировку стрелы провиса на участке от оп. №11 до оп. №13 ВЛ-10кВ. ф.72-5 Заказ SAP №180138394 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-30 00:30
357152 | 238 | 2023-06-29 | 17 | 20 | 0.28 | 2023-06-29 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло излом вязки на опоре №81 фазы «В», что привело к провису в пролете опор № 80 - №82 ВЛ-6 кВ ф.29-42 кВ от ПС №29В Транзитная 110/6кВ (ведомственная "СУЭК") приведшее к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением В 6 кВ ф. 29-42 на ПС №29В Транзитная 110/6кВ (ведомственная "СУЭК"). 4.16 Отключение В 6 кВ ф. 29-42 на ПС №29В Транзитная 110/6кВ (ведомственная "СУЭК") от действия МТЗ вызванное междуфазным коротким замыканием от схлеста проводов двух фаз вследствие излома вязки на опоре №81 фазы «В» и разрегулировки стрелы провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов произошло излом вязки на ВЛ 6 кВ ф.29-42, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-42 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180138390 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки на оп.81 фазы «В» и регулировку стрелы провиса на участке от оп. №80 до оп. №82 ВЛ-6кВ. ф.29-42. Заказ SAP №180138395 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-30 00:34
357157 | 197 | 2023-06-29 | 8 | 15 | 0.1545 | 2023-06-29 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №127 из-за длительного (25 лет ) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие разрушения траверсы опоры №127 из-за длительного (25 лет) срока эксплуатации произошло межфазное замыкание от с хлеста проводов и отключение В 10 кВ ф. 34-03 от МТЗ с НАПВ, НРПВ на ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 34-03 от ПС 35 кВ Рассвет: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 00:36
357157 | 198 | 2023-06-29 | 21 | 40 | 0.045 | 2023-06-29 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (на ВЛ 10кВ ф.138-03 за ЛР-6/138-03, участок от опоры №33 находится на балансовой принадлежности ООО "Жаймалес"). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-03: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: И.о.начальника Манского РЭС ПО ЮВЭС Яковлев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 00:38
357157 | 199 | 2023-06-29 | 20 | 45 | 0.024507 | 2023-06-29 | 20 | 52 | 3.4.12.3 Воздействие на провода ВЛ 10 кВ ф. 11-05 от ПС 35 кВ Толстихино атмосферного перенапряжения. 4.12 Вследствие срабатывания РТ-10 на опорах №1А. №2 ВЛ 10 кВ ф. 11-10 в результате воздействия грозового разряда на ВЛ, на ПС 35 кВ Толстихино действием МТЗ отключался В 10 ф. 11-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывания РТ-10 на опорах №1 на ВЛ 10 кВ ф. 11-05, Опора АК10-3ДБ; срабатывания РТ-10 на опорах №2 на ВЛ 10 кВ ф. 11-05, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 00:39
357157 | 200 | 2023-06-29 | 16 | 36 | 0.17933 | 2023-06-29 | 21 | 5 | 3.4.12.3 Воздействие грозового разряда на опоры ВЛ 10 кВ ф. 9-09 от ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская с повреждение опоры № 28. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№27-29 из-за разрушения опоры №28 грозовым разрядом, на ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-09. (выполнена замена поврежденной опоры) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 10 кВ ф.9-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-09 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 00:41
357157 | 201 | 2023-06-29 | 11 | 20 | 0.174 | 2023-06-29 | 13 | 16 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.27-06 птицы. 4.12 Вследствие однофазного замыкания при попадании птицы на проходной изолятор ТП 27-06-6, на ПС 110кВ Совхозы оперативно (Ки ф. «С» = 0кВ) отключен В 10 ф.27-06. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по птице на ТП 27-06-6, ВЛ-10кВ ф.27-06 | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.27-06 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 00:42
357154 | 111 | 2023-06-29 | 11 | 58 | 0.13 | 2023-06-29 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошло падение дерева (осина длинной более 28 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 373-374 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 28 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 373-374 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 373-374 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 373 - Опора № 374 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 373-374 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-30 01:00
357156 | 730 | 2023-06-29 | 13 | 25 | 0.075 | 2023-06-29 | 13 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной сетевой организации на КЛ 6кВ ПС 96 яч.39 - ТП 4030 (ООО "ЭСС"), действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Затонская" был отключен В/6 кВ яч.39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 96 яч.39 - ТП 4030 (ООО "ЭСС"), генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-30 01:03
357156 | 731 | 2023-06-29 | 14 | 53 |  | 2023-06-29 | 14 | 53 | 3.4.8.4 В следствии порыва ветра произошёл наброс постороннего предмета (ткань) с прилегающей территории на провод фазы "С" ВЛ 110кВ С-228 отпайки Северная на анкерной опоре № 6. Для исключения риска перекрытия воздушного промежутка между проводами, ВЛ 110кВ выведена в ремонт для снятия наброса. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с провода ф.С опоры № 6 ВЛ 110кВ С-228 отпайки Северная. Заказ ТОРО № 180137876. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ (С228). Заказ ТОРО № 180138868. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Октябрьского района г. Красноярска о недопущении складирования мусора в районе охранной зоны ВЛ 110кВ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 04.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович И.о. начальника СВЛ ПО КЭС Селиверстов Олег Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-30 01:04
357156 | 732 | 2023-06-29 | 18 | 40 | 0.075 | 2023-06-29 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 482 до ТП 481, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.7 на РП-6. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 482 до ТП 481. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 482 - ТП 481, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ ТП 482 - ТП 481. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-30 01:05
357156 | 733 | 2023-06-29 | 23 | 35 | 0.2 | 2023-06-30 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от ТП 5011 до ТП 454, находящаяся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ завода "Красцветмет", действием МТЗ был отключен В 6кВ ф.14-09 на ПС №14 Заводская 220/110/10/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ завода "Красцветмет" (660052, Красноярский край, Кузнецовское плато, г. Красноярск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-30 01:06
357154 | 112 | 2023-06-29 | 18 | 24 | 0.24875 | 2023-06-29 | 21 | 43 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в Сухобузимском районе произошло повреждение силового трансформатора 1Т, что привело к отключению трансформатора 1Т на ТП 77-1-1 от ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Повреждение силового трансформатора 1Т в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в Сухобузимском районе, приведшее к отключению трансформатора 1Т на ТП 77-1-1 от ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 1Т на ТП 77-1-1 от ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". на ТП-77-1-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 77-1-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора 1Т на ТП 77-1-1 от ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-30 01:07
357153 | 217 | 2023-06-29 | 11 | 20 | 0.038834 | 2023-06-29 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) и при порывах ветра 15 м/с произошёл излом у основания и наклон вдоль оси линии деревянной одностоечной опоры №9 ВЛ 0,4 кВ Л.2 ТП 62-07-3513, что явилось причиной отключения оперативным персоналом АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 62-07-3513 для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.2 ТП 62-07-3513 обнаружен критическое загнивание и наклон опоры №9, что явилось причиной отключения оперативным персоналом АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 62-07-3513 для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 62-07-3513, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №9 ВЛ 0,4 кВ Л.2 ТП 62-07-3513. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-30 03:12
357153 | 218 | 2023-06-29 | 13 | 5 | 0.019999 | 2023-06-29 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов опоры (загнивание верха опоры) № 9 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюка с проводом фазы "В" короткого замыкания проводов фазы "В" и "А" в пролете опор №№9-10, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 18-05-674. 4.1 Разрушение конструкции деревянной опоры № 9 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюка с проводом фазы "В" короткого замыкания проводов фазы "В" и "А" в пролете опор №№9-10, и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 18-05-674. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 18-05-674, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечной опоры №9 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 18-05-674. Заказ САП № 170059940. Ответственное лицо: Копленко А.А. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-30 03:14
357153 | 219 | 2023-06-29 | 16 | 50 | 0.055537 | 2023-06-29 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 6 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" от ТП 10/0,4 кВ №51-01-517 до опоры №1, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-517 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" от ТП 10/0,4 кВ №51-01-517 до опоры №1, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-01-517, Пролет: ТП 51-01-517 - Оп.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов от ТП 10/0,4 кВ №51-01-517 до опоры №1 Л3. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 01.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-30 03:21
357156 | 734 | 2023-06-30 | 3 | 40 | 0.2 | 2023-06-30 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 221 до ТП 208, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.12 на РП-73. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 221 до ТП 208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-30 08:37
357157 | 202 | 2023-06-30 | 8 | 21 | 0.062666 | 2023-06-30 | 11 | 29 | 3.4.12.2 Падение из-за сильного ветра ветки дерева из вне охранной зоны в пролетах опор №№ 193-194.(ТН самоустранено). 4.4 Вследствие падения из-за сильного ветра ветки дерева из вне охранной зоны в пролетах опор №№ 193-194 произошло межфазное замыкание и отключение В 10 кВ ф. 19-04 от МТЗ с НАПВ, НРПВ на ПС 35 кВ Тальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 19:39
357157 | 203 | 2023-06-30 | 21 | 41 | 0.105 | 2023-06-30 | 22 | 11 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны из-за ветра 18 м/с. на ВЛ-10кВ ф.17-03 в пролете опор №№ 74-75. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№74-75 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 35кВ М. Камала действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.17-03. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 23:53
357157 | 204 | 2023-06-30 | 23 | 0 |  | 2023-06-30 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие междуфазного замыкания вводного кабеля бытового потребителя, подключенного к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ Л-3, на КТПН 90-7-13/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3. (устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 9-07-13/250 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-30 23:54
357156 | 735 | 2023-06-30 | 11 | 20 | 0.35 | 2023-06-30 | 11 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на КЛ-10кВ от РП-207 яч.9 до ТП 9162(ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на ПС 110кВ ГПП-8 КРАМЗ(ведомств.) был отключен В 10кВ ф.5-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири", Зиновьеву В.А. (660004, г.Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 2Б), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-07-03 01:03
357156 | 736 | 2023-06-30 | 14 | 40 | 0.033336 | 2023-06-30 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 136 (яч.19) до ТП 4005, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.19 на РП-136. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-07-03 01:04
357156 | 737 | 2023-06-30 | 14 | 40 | 0.014167 | 2023-06-30 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение резиновой изоляции силового кабеля Л-3 от ТП-86-3-1 до опоры №1, что привело к междуфазному замыканию проводов фаз "А" и "С" и отключению АВ 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4кВ ТП-86-3-1 действием защит. 4.12 П причине разрушение резиновой изоляции КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-1 до опоры №1 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-86-3-1, Кабель КРПТ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляционных свойств силового кабеля КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-07-03 01:05
357156 | 738 | 2023-06-30 | 22 | 5 | 0.0355 | 2023-07-01 | 1 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление контакта шлейфа фазы "В" на оп.№12/1 Л-1, и как следствие после перегрева образовался обрыв провода, что привело к отключению действием оперативного персонала автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 39-2-15. 4.13 По причине обрыва провода шлейфа "В" на оп.№12/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 39-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-39-2-15, Пролет: - Опора № 12/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа на оп.№12/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 39-2-15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-07-03 01:06
357156 | 739 | 2023-06-30 | 22 | 10 | 0.05 | 2023-06-30 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "А" на опоре №102 ВЛ 10кВ ф.86-4, произошло ослабление крепления провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и кратковременному схлестыванию проводов в пролете опор №102-103, В 10кВ ф.86-4 на ПС 35кВ "Шуваево" был отключен действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестыванию проводов в пролете опор №102-103 ВЛ 10кВ ф.86-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №102-103 ВЛ 10кВ ф.86-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-07-03 01:07
357153 | 220 | 2023-06-30 | 15 | 6 | 0.079167 | 2023-06-30 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.61-06 обнаружена повреждённая деревянная опора №300 по верху конструкции, что явилось причиной отключения В-10 кВ ф.61-06 для замены опоры. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 12 м/с произошёл излом стойки деревянной одностоечной опоры №300 ВЛ-10 кВ ф.61-06 по верху конструкции, что явилось причиной отключения В-10 кВ ф.61-06 для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.61-06 с.Бугуртак-с.Жербатиха, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры на ВЛ 10 кВ ф.61-06. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-07-03 01:10
357153 | 221 | 2023-06-30 | 17 | 50 | 0.040833 | 2023-06-30 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала на ТП 10/0,4 кВ №51-12-547 произошло перегорание предохранителя марки ПК-10 фазы "С", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-12-547 обнаружено перегорание предохранителя марки ПК-10 фазы "С", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 на ТП 51-12-547, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У3 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №51-12-547. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180138638. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-07-03 01:15
357150 | 371 | 2023-06-29 | 23 | 10 | 1.16 | 2023-06-30 | 5 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 197-198 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 197-198 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 197-198 ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-07-03 01:16
357150 | 372 | 2023-06-30 | 10 | 10 | 0.019998 | 2023-06-30 | 10 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 3/21-3/22 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 3/21-3/22 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.49-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 3/21-3/22 на ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-07-03 01:17
357154 | 114 | 2023-06-30 | 10 | 50 | 0.0073332 | 2023-06-30 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с) произошел схлест проводов в пролетах опор №№ 1-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 22-04-36, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/22-04-36. 4.4 Схлест проводов в пролетах опор №№ 1-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 22-04-36 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/22-04-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 22-04-36. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 22-04-36, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлест проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 22-04-36 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 22-04-36, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 22-04-36. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-07-03 02:03
357154 | 115 | 2023-06-30 | 13 | 27 | 0.039334 | 2023-06-30 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 45 лет), произошел излом у основания с последующим наклоном опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 168-2-24 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/168-2-24. 4.1 Излом у основания с последующим наклоном опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 168-2-24 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) в результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 45 лет), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/168-2-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания с последующим наклоном опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 168-2-24. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 168-2-24, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/168-2-24. Ответственное лицо: Пакин А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1/168-2-24. Ответственное лицо: Пакин А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-07-03 02:11
357154 | 116 | 2023-06-30 | 14 | 21 | 0.044415 | 2023-06-30 | 15 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) с дерева (осина 27 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.51-2, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.4 С дерева (осина 27 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.51-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.51-2. на ВЛ 10 кВ ф. 51-2_Атаманово, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-07-03 02:23
357154 | 117 | 2023-06-30 | 18 | 45 | 0.71867 | 2023-06-30 | 22 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации воздушной линии (более 40 лет) произошло ухудшение свойств материала и разрушение капронового колпачка на опоре № 400 ВЛ 10кВ ф.16-01 , что привело к срыву изолятора с крюка ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.1 Разрушение капронового колпачка на опоре № 400 на ВЛ 10кВ ф.16-01 с последующим срывом изолятора с крюка ф. "С" в результате длительной эксплуатации воздушной линии (более 40 лет), приведшее к междуфазному короткому замыканию и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение капронового колпачка на опоре № 400 на ВЛ 10кВ ф.16-01 с последующим срывом изолятора с крюка ф. "С". на КВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить изолятор на крюк опоры № 400 ф. "С" ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-07-03 02:36
357157 | 184 | 2023-06-19 | 15 | 20 | 0.06 | 2023-06-19 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ЗТП 30-01-3/400 из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие разрушения железобетонной опоры №15 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП 30-01-3/400 у ее основания, на ЗТП 30-01-3/400 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-5 (выполнена замена опоры) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение у основания от длительного срока эксплуатации. на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 30-01-3, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ЗТП 30-01-3/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-19 20:14
357156 | 686 | 2023-06-19 | 17 | 48 | 0.0042495 | 2023-06-19 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВН 10кВ ТП 45-7-25 более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой изоляции и разрушение дугогасительных камер ВН 10кВ ф. "С ", что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению ЛР 10кВ ТП 45-7-25. 4.12 По причине пробоя изоляции и разрушение дугогасительных камер ВН 10кВ ф."С", что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 45-7-25 МУП ЕЭС, ВН-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ВН-10/400 в ТП 45-7-25. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-20 00:54
357157 | 185 | 2023-06-20 | 15 | 12 | 1.1825 | 2023-06-20 | 17 | 57 | 3.4.9.1 Повреждения в потребительской ТП 5-05-2/250. ( АО "КРасЭКо"), в следствии чего произошло отключение с НАПВ В 10 ф. 5-05. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-0с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-20 23:02
357152 | 217 | 2023-06-20 | 16 | 45 | 0.90084 | 2023-06-20 | 20 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №22 по ВЛ-10 кВ ф.11-16, произошло разрушение траверсы и выпадение крюка изолятора фаз «А» , с последующим касанием с телом опоры что привело к замыканию на землю и срабатыванию защиты контроля изоляции сети 10кВ и потребовало оперативное отключение В 10кВ ВЛ-10 кВ ф.11-16 на ПС 110 кВ №11 "Боготольская". 4.4 Произошло срабатывание защиты контроля изоляции сети 10кВ на ВЛ 10 кВ ф.11-16 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская" вызванное касанием провода тела опоры при выпадании крюка из поврежденной траверсы, что потребовало оперативное отключение ВЛ-10 кВ ф.11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы,выпадение крюка из тела опоры №22 по ВЛ-10 кВ ф.11-16 на ВЛ 10 кВ ф.11-16 г.Боготол-с.Булатово, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы опоры №22 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №21-№23 ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180135635. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180135632. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-06-21 00:26
357152 | 218 | 2023-06-20 | 16 | 45 | 0.62667 | 2023-06-20 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-1 ВЛ-10кВ ф.11-14 Вед. принадлежащей ООО ОПХ "Боготольское" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-14 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180135631. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО ОПХ "Боготольское" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-06-21 00:28
357152 | 219 | 2023-06-20 | 21 | 10 | 0.23201 | 2023-06-20 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 28-37 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ 4.16 Произошел пробой изоляции, в следствии длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных характеристик, соединительной кабельной муфты на силовом кабеле от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 28-37 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 10 кВ ф.28-37, 3СТП-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от №28 Водозабор 110/10/10кВ и КЛ-10кВ ф.28-37 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 10/0,4кВ. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.28-37 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 10/0,4кВ Заказ SAP №. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести, после проведения ремонта, высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.28-37 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180136658 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-21 00:42
357152 | 220 | 2023-06-20 | 22 | 30 | 2.5433 | 2023-06-21 | 6 | 0 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в болотистой местности, произошло выдавливание ж/б опоры (стойка СВ-164) №234 ВЛ-35 кВ Н.Бирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106), что привело к падению опоры без повреждения с последующим коротким замыканием на растущие, вне охранной зоны, по краю просеки деревья и отключением В Т-106 на на ПС 110 кВ "Н.Бирилюссы". 4.4 Произошло отключение В Т-106 на на ПС 110 кВ "Н.Бирилюссы" вызванное действием МТЗ вследствие падения опоры № 234 ВЛ-35 кВ Н.Бирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106), проходящей по болотистой местности, на растущие по краю просеки деревья. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры при пучении грунтов на ВЛ 35 кВ "Новобирилюссы-Полевое"_Т-106, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-35 кВ Н.Бирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180137502 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку опоры № 234 ВЛ-35 кВ Н.Бирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106) с утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и монтажом поперечных растяжек. Заказ SAP №180136001 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №233-№235 ВЛ-35 кВ Н.Бирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106). Заказ SAP №180137501 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести проверку устойчивости опор ВЛ-35 кВ Н.Бирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106) проходящих по болотистой местности. Заказ SAP № 180137500 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-21 00:44
357154 | 95 | 2023-06-20 | 17 | 6 | 0.81665 | 2023-06-20 | 18 | 44 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) произошел наклон дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 170-171 ВЛ 10кВ ф.11-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Наклон дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 170-171 ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон дерева на провода в пролете опор №№ 229-230 ВЛ 10кВ ф.11-05. на КВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 170-171 ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-21 00:46
357156 | 687 | 2023-06-20 | 16 | 26 |  | 2023-06-20 | 16 | 26 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники (самосвал) с поднятым кузовом под проводами ВЛ 110кВ С-217 в пролете опор №26-27, произошло касание провода кузовом автомобиля нижней фазы (фаза "С") ВЛ 110кВ С-217, в следствии чего действием 2ст. ТЗНП на ПС Левобережная, с НАПВ, действием 1ст. ТЗНП на ПС Центр, с НАПВ, отключилась КВЛ 110 кВ Левобережная – Центр I цепь с отпайкой на ПС Имени Сморгунова (С-217). 4.4 По причине механического воздействия сторонней спецтехники (самосвала) произошло перекрытие воздушного пространства между проводом фазы "С" ВЛ и кузовом самосвала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КВЛ 110 кВ Левобережная–Центр (С-217), Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 110кВ С-217. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф."С" в пролёте опор № 26-27 КВЛ 110кВ С-217. Заказ ТОРО 170059823. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью привлечения к ответственности виновных в повреждении провода ВЛ 110кВ С-217/С-218 пролёт № 26-27. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить обращение в прокуратуру и администрацию Емельяновского района по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-217/С-218. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-21 00:54
357156 | 688 | 2023-06-20 | 16 | 45 | 1.6667 | 2023-06-20 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 369 до КТП 3191, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.1-02 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 369 до КТП 3191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП 369 до КТП 3191 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-21 00:55
357156 | 689 | 2023-06-20 | 19 | 35 | 0.45 | 2023-06-20 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 66 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.15-19 от ПС 15 до РП 54, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ на ПС 110кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-21 00:56
357153 | 204 | 2023-06-20 | 21 | 34 | 0.204 | 2023-06-20 | 23 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановке потребителя ЛПХ "Солнечная долина" (повреждение опор во время грозы) сработала сигнализация "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Саянская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10кВ ф.50-06 для поиска места повреждения. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-21 00:56
357156 | 690 | 2023-06-20 | 22 | 40 | 0.55 | 2023-06-21 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "В" на опоре №14/15 ВЛ 10кВ ф.87-2, произошло ослабление крепления провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и схлестыванию проводов в пролете опор №14/14-14/15 . Короткое замыкание в результате схлестывания привело к отключению действием МТЗ В 10кВ на ПС 35кВ "Устюг". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов в пролете опор №14/14-14/15 ВЛ 10кВ ф.87-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.87-2_Устюг, Пролет: Опора № 14/14 - Опора № 14/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14/14-14/15 ВЛ 10кВ ф.87-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-21 00:57
357156 | 691 | 2023-06-20 | 23 | 10 | 0.12501 | 2023-06-20 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, тяжения проводов в пролете опор №40-41 ф.94-5, произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "С", что привело к отключению действием МТЗ В 10кВ на ПС 110кВ "Частоостровская ". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса с схлестывания проводов в пролете опор №40-41 ф.94-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 94-5, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №40-41 ВЛ 10кВ ф.94-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-21 00:58
357150 | 350 | 2023-06-19 | 22 | 2 | 0.1 | 2023-06-19 | 23 | 42 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "В" опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.49-12 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на изолятор фазы "В" опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.49-12 из-вне охранной зоны, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:25
357152 | 221 | 2023-06-21 | 2 | 23 |  | 2023-06-21 | 3 | 4 | 3.4.8.5 Полная потеря передачи данных телеметрии с ПС ПП 110кВ №17 Боготольский в направлении Красноярского РДУ и ЦУС Красноярскэнерго по причине повреждения ведомственной ВОЛС, включающей в себя арендованный, основной канала связи Мегафон. | Техническое мероприятие 1 Организовать содействие в проведении восстановительного ремонта ВОЛС "последней мили" основного канала связи. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направление оператору связи Мегафон информационного письма о имевшемся пропадании канала связи 21.06.23 с 02-23 до 03-04 Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: Начальник СПС Сотников Д.В. Начальник СРЗА Маеров А.С. Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-21 04:14
357152 | 222 | 2023-06-21 | 2 | 23 |  | 2023-06-21 | 3 | 4 | 3.4.8.5 Полная потеря передачи данных телеметрии с ПС ПП 110кВ №17 Боготольский в направлении Красноярского РДУ и ЦУС Красноярскэнерго по причине повреждения ведомственной ВОЛС, включающей в себя арендованный, основной канала связи Мегафон. | Техническое мероприятие 1 Организовать содействие в проведении восстановительного ремонта ВОЛС "последней мили" основного канала связи. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направление оператору связи Мегафон информационного письма о имевшемся пропадании канала связи 21.06.23 с 02-23 до 03-04 Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: Начальник СПС Сотников Д.В. Начальник СРЗА Маеров А.С. Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-21 04:21
357156 | 666 | 2023-06-21 | 9 | 0 | 1.0667 | 2023-06-21 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 484 до ТП 485, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 484 до ТП 485. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 485, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 484 до ТП 485 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:52
357156 | 692 | 2023-06-21 | 10 | 2 | 0.23 | 2023-06-21 | 11 | 11 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 44Н яч.8 до ТП 466, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.11 на РП 44С 6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля 6 кВ (РП 44н - ТП 466). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 44н - ТП 466, СБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятие по восстановлению изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 44н до ТП 466. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:53
357156 | 693 | 2023-06-21 | 11 | 0 | 0.21666 | 2023-06-21 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.144-31 от опоры №8 в сторону ТП 144-31-8 (Кицов А.П.), действием МТЗ, на ПС №144 "КИСК" был отключен В 10кВ ф.144-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.144-31 от опоры №8 до ТП 144-31-8, А.П. Кицову (663035, Красноярский край,Емельяновский район, 3км по направлению на юг от д.Старцево, уч.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:54
357156 | 694 | 2023-06-21 | 15 | 53 | 0.005 | 2023-06-21 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 145 до ж/д ул. Красноярский Рабочий 111Б, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала р 5. в РУ 0,4 кВ ТП 145. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля от ТП 145 до ж/д ул. Красноярский Рабочий 111Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 145 5Л - Крас.раб.111Б, КЛ 0,4 кВ ТП 145 5Л - ж.д ул. Красноярский Рабочий 111Б / Кабель АСБ-1(3х95) | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-1 (3х95) КЛ 0,4 кВ от ТП 145 до ж/д ул. Красноярский Рабочий 111 б. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:55
357156 | 695 | 2023-06-21 | 17 | 50 | 0.16666 | 2023-06-21 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, а так же тяжения провода, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ ф.63-7, что привело к кратковременному межфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.63-7 на РП 1 Элита действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ ф.63-7 и кратковременного схлестывания с коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-7, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ ф.63-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:56
357156 | 696 | 2023-06-21 | 18 | 20 | 1.4 | 2023-06-21 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, а так же тяжения провода, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-10кВ ф.134-1, что привело к кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.134-1 на ПС 110кВ Солонцы. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-10кВ ф.134-1 и схлестыванию с коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-1, Пролет: Опора № 8/3 - Опора № 8/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-10кВ ф.134-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:56
357156 | 697 | 2023-06-21 | 19 | 20 | 0.65001 | 2023-06-21 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 695(ООО "КГАТП"), на ПС 110кВ "Восточная" действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.5-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 695, директору ООО "ГКАТП" Гришиной Е.В.(660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, д.5) о недопущении нарушений требований правил ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:57
357156 | 698 | 2023-06-21 | 20 | 26 | 1.7 | 2023-06-21 | 20 | 32 | 3.4.8.5 По факту несанкционированного размещения провода СИП на ВЛ 0,4кВ, принадлежащей СНТ «Здоровье», пересекающий ВЛ 110кВ С-13/С-14 в пролёте опор №№22 - 23, смонтированный при несогласованном строительстве с несоблюдением ПУЭ (нарушение допустимого расстояния в местах пересечения с ВЛ 110кВ) произошло перекрытия по воздушному промежутку ВЛ 110кВ С-14 провода ф."С" на СИП 0,4кВ и действием НВЧЗ, с НАПВ на ПС Октябрьская, действием НВЧЗ, 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ не работало по режиму на ТЭЦ-2, отключилась ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская II цепь с отпайками (С-14). 4.12 Перекрытие ВЛ 110кВ С-14 провода ф.С по воздушному промежутку на СИП 0,4кВ вследствие несоответствия минимально допустимых расстояний от смонтированного СИП 0,4кВ до ВЛ 110кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Октябрьская (С-14), Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замера габаритов от проводов ВЛ 110кВ С-14 до земли, автодорог, сооружений и пересекаемых ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённых замеров габаритов ВЛ 110кВ С-14, при выявлении несоответствий НТД, разработать соответствующие технические решения для устранения выявленных нарушений. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации Еременко Денис Анатольевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника ЦУС Шнаревич Константин Анатольевич Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов Михаил Андреевич и. о. заместителя директора производственного отделения – главного инженера ПО КЭС Грайвер Егор Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Начальник отдела организации строительства и строительного контроля Ковалевский Сергей Валериевич Главный инспектор РУТН Сибири Шилов Олег Михайлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:58
357156 | 699 | 2023-06-21 | 22 | 5 |  | 2023-06-21 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 33 яч.4-6 до РП -103, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-4-6 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 33 яч.4-6 до РП -103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПС33 - РП103,, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 33 яч.4-6 до РП -103. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 00:58
357156 | 700 | 2023-06-21 | 22 | 25 |  | 2023-06-21 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9133 (ООО "СКБ"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В В 10кВ ф.49-75. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9133 директору ООО"СКБ" Сорокину О.В. (660118, г. Красноярск, Северное шоссе, д. 19"д"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 01:00
357156 | 701 | 2023-06-21 | 23 | 40 | 0.0525 | 2023-06-22 | 0 | 1 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 44-3-1 (ООО "ИТАТ"), действием МТЗ на ПС Бархатово 35/10кВ был отключен В/10кВ ф.44-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ИТАТ" Шадрову А.А. (ул. Полевая, д. 3 с. Бархатово, Берёзовский район, Красноярский край, 662524), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 01:01
357156 | 668 | 2023-06-22 | 8 | 5 | 0.70835 | 2023-06-22 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 962 до ТП 963, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.1 на РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 962 до ТП 963. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КРАСКОМ КЛ 10 кВ ТП 962 - ТП 963, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 962 до ТП 963. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-22 09:58
357157 | 186 | 2023-06-22 | 3 | 49 |  | 2023-06-22 | 3 | 49 | 3.4.12.3 В момент прохождения грозового разряда, при попадании молнии в провода ВЛ-110кВ Камала 2 тяговая - Бородинская (С-52) с последующим протекание разряда через тело ж/б. опоры №43 произошло перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "А" с провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания. И как следствие: на ПС 110 кВ Бородинская действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-52; на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключился В-С-52-110 4.12 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия с провода на траверсу гирлянды изоляторов фазы "А" на ж/б. опоры №43 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110 кВ Бородинская действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-52; на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключился В-С-52-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при перекрытии гирлянды изоляторов на фазе "А". на ВЛ 110 кВ Камала-2 - Бородинская С-52, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Камала 2 тяговая - Бородинская (С-52) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180136057. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-110 кВ Камала 2 тяговая - Бородинская (С-52) выполнить замеры КЗ опор №№ 39-48. Заказ №180136205 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 3 На ВЛ-110 кВ Камала 2 тяговая - Бородинская (С-52) на ж/б. опоре №43 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "А." Заказ №142859302 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на март 2024г. по ВЛ-110 кВ Камала 2 тяговая - Бородинская (С-52) включить: на опоре №43 замену гирлянды изоляторов на фазе "А." Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-22 11:46
357152 | 223 | 2023-06-22 | 13 | 24 | 0.26001 | 2023-06-22 | 14 | 16 | 3.4.10 В результате перекрытие птицей проходных изоляторов ТП 4-10-19 произошло межфазное короткое замыкание двух фаз "В" и "С" с последующим отключением В 10 ВЛ 10кВ 4-10 от МТЗ на ПС 220 Красная Сопка. 4.12 Отключение В 10 ВЛ 10кВ 4-10 от МТЗ на ПС 220 Красная Сопка по причине межфазного короткого замыкания вследствие перекрытия птицей проходных изоляторов ТП 4-10-19 двух фаз "В" и "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей проходных изоляторов ТП 4-10-19 на ТП 4-10-19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180137480 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Удалить биологические остатки птицы и провести чистку проходных изоляторов ИП -10кВ на ТП 4-10-19. Заказ SAP №180137482 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-23 00:27
357157 | 188 | 2023-06-22 | 21 | 10 | 1.664 | 2023-06-23 | 3 | 34 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние В 6кВ ф.2-32 от длительного (с 196г. 27 лет эксплуатации). 4.16 Вследствие исчерпания ресурса эксплуатации В 6кВ ф.2-32 (27 лет) произошло разрегулированные привода вакуумного выключателя. (Устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован привод. на В 6 ф.2-32, ВЛ-6кВ ф.2-32 | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Уральская: - выполнить ревизию привода В 6 ф.2-32. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-23 00:30
357152 | 224 | 2023-06-22 | 14 | 40 | 0.1 | 2023-06-22 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел износ и ослабление губок держателей предохранителей на Руб.-0.4кВ Л-2 ТП 88-3-4, что привело к термическому повреждению губок и перегоранию вставок ф. «А», «В» на Руб. -0,4 Л-2 ТП 88-3-4 4.2 Произошло перегорание вставок ф. «А», «В» на рубильнике 0,4кВ Л-2 ТП 88-3-4 вследствие износа и ослабления губок держателей предохранителей и их термическому нагреву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП 88-3-4, Предохранитель ПН-2 250/200; износ и ослабление губок держателей предохранителей на ТП 88-3-4, Рубильник РБ-2/2,250А; перегорание на ТП 88-3-4, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 88-3-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180136452. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить рубильник 0,4кВ Л-2 на АВ-0,4кВ на ТП 88-3-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №170059739 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-23 00:30
357157 | 189 | 2023-06-22 | 21 | 45 | 0.1925 | 2023-06-23 | 0 | 30 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на провода ВЛ 10 кВ ф. 90-01, опоры №1, №3. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при срабатывании РТ-10 на опорах №1, №3 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ В. Рыбинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-01. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сработал РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Опора АК10-3ДБ; Сработал РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Опора АП10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-23 00:31
357152 | 225 | 2023-06-22 | 19 | 4 | 0.6 | 2023-06-23 | 1 | 4 | 3.4.12.2 По причине сильного ветра 20 м/с, произошел срыв изоляторов фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.57-06, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №15-№15-1, схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№15-№15-1 с междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.57-06 на ПС 35 кВ №57 "Юрьевка". 4.4 Произошел схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №15-№15-1 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.57-06 на ПС 35 кВ №57 "Юрьевка", по причине срыва изоляторов фазы "В" на опоре №15 и разрегулировкой стрелы провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов ф."В" и "С" на оп.№15 на ВЛ 10 кВ ф.57-06 с.Юрьевка-д.Тузлуки, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-06 от ПС 35 кВ №57 «Юрьевка» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180136151. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изоляторов фаз "В" на опоре №15 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №15-№15-1 ВЛ-10кВ ф.57-06 от ПС 35 кВ №57 «Юрьевка». Заказ SAP №180136152. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-06-23 00:32
357152 | 226 | 2023-06-22 | 19 | 22 | 0.066665 | 2023-06-22 | 20 | 42 | 3.4.12.2 В результате шквалистых порывов ветра (до 20 м/с) и критического наклона дерева (высотой 15 м.), растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, произошло его падение в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.66-3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.66-3 на ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка ". 4.12 Произошло отключение В 10 ф.66-3 на ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка " вызванное межфазным коротким замыканием деревом, растущим в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ и упавшим на провода ВЛ-10кВ ф.66-3 пролете опор №75-76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете опор №75-76 на ВЛ 10 кВ ф.66-3 Зачулымка-Тюхтет, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие дерева с проводов и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ ф.66-3 от ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка". Заказ SAP №180137306 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Согласно выполненного осмотра произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.66-03 заказ в SAP:142765954 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-3 от ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180137307 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-23 00:34
357156 | 702 | 2023-06-22 | 14 | 12 |  | 2023-06-22 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ ф.4-45 до ТП 1138, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.4-45 на ПС 110кВ "Городская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.4-45 до ТП 1138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.4-45 в ст. ТП 1138, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3*120 КЛ 6кВ ф.4-45 до ТП 1138. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-23 00:56
357156 | 703 | 2023-06-22 | 17 | 30 | 0.9 | 2023-06-22 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственном ф.7-29-ТП346 ОООИ "ККО ВОС" (общество слепых), действием МТЗ на на ПС-7 "Медпрепараты" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 7-29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.7-29-ТП346, Председателю ОООИ «ККО ВОС» Валентине Ивановне Прудковой (660049, г. Красноярск, Пр-кт Мира, д.22а ком.1 -18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-23 01:01
357156 | 704 | 2023-06-22 | 20 | 50 | 0.73334 | 2023-06-23 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 72 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №111/2-111/3 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.47-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на оп. 92 действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ в пролете опор №111/2-111/3 ф.47-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 111/2 - Опора № 111/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор №111/2-111/3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-23 01:02
357156 | 705 | 2023-06-22 | 21 | 0 | 1.145 | 2023-06-23 | 0 | 49 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10 кВ ф. 94-6 от оп.456 в сторону ТП 94-6-23 находящаяся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Ружицкого Н.Ю., действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.94-6 на ПС 110кВ "Частоостровская". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Ружицкому Н.Ю. (663030, Красноярский край, Емельяновский р-н, д Таскино, ул. Школьная, д. 4, кв. 58), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-23 01:03
357154 | 99 | 2023-06-23 | 7 | 10 | 0.099165 | 2023-06-23 | 9 | 9 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) произошел наклон дерева (береза длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 181-182 ВЛ 10кВ ф.13-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Наклон дерева (береза длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 181-182 ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 181-182 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 181-182 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-23 07:43
357152 | 227 | 2023-06-23 | 7 | 20 | 0.19333 | 2023-06-23 | 9 | 16 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №360-3361, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов и их схлесту в пролетах опор №360-№361, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №360-361, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №360-№361, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №360-361 приведшим к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп. №360-361 на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 360 - Опора № 361 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие дерева с проводов с последующим регулировкой стрелы провиса в пролете опор №360-№361 ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» . Заказ SAP №180137305 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 После проведения осмотра, выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих деревьев на ВЛ-10кВ Ф.65-03. Заказ в SAP:143027418 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180137304 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-23 10:05
357152 | 228 | 2023-06-23 | 10 | 37 | 0.49066 | 2023-06-23 | 12 | 45 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание тела опоры № 121/26 и ее наклон, разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 121/25 - № 121/27 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 102-09 на ПС 110 кВ "Тюльковская". 4.12 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 121/25 - № 121/27, вызванный наклоном опоры и разрегулировкой стрелы провиса проводов, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 102-09 на ПС 110 кВ "Тюльковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.102-09, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 102-09 от ПС 110 кВ Тюльковская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180136709 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры № 121/26 ВЛ-10 кВ ф. 102-09 от ПС 110 кВ "Тюльковская." Заказ SAP № 180136710 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 121/25 - 121/27 ВЛ 10 кВ ф. 102-09 от ПС 110 кВ "Тюльковская". Заказ SAP № 180136711 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-06-23 19:04
357157 | 190 | 2023-06-23 | 10 | 30 | 0.3135 | 2023-06-23 | 11 | 3 | 3.4.10 Воздействие на шинный мост 10кВ между 1Т и КРУН-10кВ ПС 35 кВ В. Рыбинская птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы на шинный мост 10кВ между 1Т и КРУН-10кВ на ПС 35кВ В. Рыбинская действием МТЗ: отключался В 35 1Т; отключался В 10 1Т. (ТН самоустранилось, поврежденного оборудования при осмотре не выявлено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на шинном мосту 10кВ между 1Т т КРУН-10кВ на ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская, Трансформатор ТМ-2500/35/10 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35кВ выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180136512. Ответственное лицо: Юносов Е.Н. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 35кВ В. Рыбинская: - в РП на 2024г. включить монтаж ПЗУ на шинный мост 10кВ. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам.начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. Скачков Ю.А. | 2023-06-24 20:54
357154 | 104 | 2023-06-23 | 9 | 50 | 0.033334 | 2023-06-23 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л1/44-10-1 в пролете опор №№ 17-17/1 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/44-10-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 17-17/1 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 44-10-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/44-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 17-17/1 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 44-10-1. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 44-10-1, Пролет: - Опора № 17/1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/44-10-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-26 00:57
357154 | 105 | 2023-06-23 | 16 | 54 | 0.47366 | 2023-06-23 | 18 | 32 | 3.4.7.3 По неотложной заявке отключена 1 сек. 10кВ для БВР на вводе ф. 55-1 на крыше КРУН 10кВ. В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/c., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) произошел срыв изолятора с крюка фазы "В" ф.55-1 на вводе КРУН 10кВ ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Для восстановления изолятора на крюк по неотложной заявке отключена 1 сек. 10кВ для БВР на вводе ф. 55-1 на крыше КРУН 10кВ. Срыв изолятора с крюка фазы "В" ф.55-1 на вводе КРУН 10кВ ПС 110/10кВ № 55 "Шила" в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/c., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка фазы "В" ф.55-1 на вводе КРУН 10кВ ПС 110/10кВ № 55 "Шила". на 1 сек 10, PS110-000411-14-01 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КРУН 10кВ ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить изолятор на крюк фазы "В" ф.55-1 на вводе КРУН 10кВ ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-26 01:01
357156 | 706 | 2023-06-23 | 8 | 30 | 0.15332 | 2023-06-23 | 8 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 63 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1110 до ТП 1111 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.7 на РП-9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1110 до ТП 1111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1110 - ТП 1111, Кабель силовой СБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ АСБ-10 3*120 от ТП 1110 до ТП 1111. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:01
357156 | 707 | 2023-06-23 | 18 | 1 | 0.15866 | 2023-06-23 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №108-109 ВЛ 10кВ ф.47-2, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №108-109, и отключению В 10кВ ф.47-2 на ПС 35 кВ "Глядено" действием МТЗ. 4.13 По причине короткого замыкания проводов фаз "В" и"С" в пролете опор №108-109 ВЛ 10кВ ф.47-2, вследствие обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.47-2_Глядено, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №108-109 ВЛ 10кВ ф.47-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-26 01:02
357157 | 192 | 2023-06-22 | 22 | 14 | 0.492 | 2023-06-22 | 23 | 26 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения во время сильного дождя на оборудование ПС 110кВ Совхозы приведшее: к перекрытию (с повреждением) стеклянных опорных изоляторов на третьей стойке шинного моста 10кВ 4Т; электродуговому повреждению шлейфов шинного моста 10кВ 4Т между третьей и четвертой стойкой. В результате произошло включение КЗ 110 4Т с отключением СНАПВ ВЛ-110 кВ С-51: на ПС 110кВ Бородинская: на ПС 110кВ Камала 2 тяговая из-за неотключения ОД 110 4Т на ПС 110 Совхозы.(устранено). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на шинном мосту 10кВ 4Т в момент мощного ливня и прохождения грозового разряда с электродуговым повреждением: опорных изоляторов на третьей стойке: шлейфов ШМ между третьей и четвертой стойкой; на ПС 110кВ Совхозы действием МТЗ 4Т включался КЗ 110 4Т, не отключился ОД 110 4Т; на ПС 110кВ Камала-2 тяговая (ОАО "РЖД") действием 2 ст. ТЗНП, 3 ст. ДЗ с НАПВ отключался В-С 51-110; на ПС 110 кВ Бородинская действием 3ст. ДЗ, 3 ст. ТЗНП, НАПВ отключилась В 110 С-51 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на Шинный мост 4Т., 4Т; Разрегулированы контакты КСА на ПС 110 кВ Совхозы, ОД-110/600; обрыв при электродуговом повреждении. на Шинный мост 4Т., 4Т | Техническое мероприятие 1 На ПС 110кВ Совхозы выполнить: - ревизию привода ОД 110 4Т; - замену поврежденных опорных изоляторов на шинном мосту 10кВ 4Т; - восстановить токопровод между третьей и четвертой стойкой шинного моста 4Т. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июнь 2023г. включить: На ПС 110кВ Совхозы ревизию привода ОД 110 4Т; замену поврежденных опорных изоляторов на шинном мосту 10кВ 4Т; восстановление токопровода между третьей и четвертой стойкой шинного моста 4Т. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-26 02:43
357150 | 352 | 2023-06-22 | 12 | 26 |  | 2023-06-22 | 12 | 26 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 76А произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой по телу опоры № 76А ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 76А ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-142, Опора угловая. дерев. УГ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) Номер заказа 180136118 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 154124050 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 76А ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 142903646 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 76А ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 02:55
357150 | 353 | 2023-06-22 | 21 | 11 |  | 2023-06-22 | 21 | 11 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.65-14 на ПС 35 кВ №65 "Карапсель" отключился Вф.65-14 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.65-14 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.65-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 02:56
357150 | 354 | 2023-06-22 | 21 | 50 | 0.11112 | 2023-06-22 | 22 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.6-11 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" отключился Вф.6-11 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.6-11 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.6-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 02:57
357150 | 355 | 2023-06-22 | 22 | 5 | 0.112 | 2023-06-23 | 1 | 17 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в опору № 143 ЛЭП 10 кВ ф.3-14 произошло её расщепление и изолом у основания стойки. 4.4 Механическое воздействие на стойку опоры № 143 ЛЭП 10 кВ ф.3-14 марки П10-7ДБ вследствие попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.3-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 143 ВЛ-10 кВ ф.3-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 02:58
357150 | 356 | 2023-06-22 | 23 | 20 | 0.0092505 | 2023-06-22 | 23 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10-11 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10-11 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 20-17-818 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-17-818, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-26 02:59
357153 | 205 | 2023-06-21 | 10 | 0 | 0.325 | 2023-06-21 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контактов фазы "С" ЛР 8-06-388 на ВЛ 10 кВ ф.8-06, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.8-06 для регулировки ЛР 8-06-388. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.8-06 обнаружено свечение контактов фазы "С" ЛР 8-06-388 находящегося на опоре №81 ВЛ 10 кВ ф.8-06, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.8-06 за Р-8-06-300 для регулировки ЛР 8-06-388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта. на ВЛ-10 кВ ф.8-06 с. Брагино-с. Тагашет, Спуск: Оп. №81 - ТП-388 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку контактной системы ЛР 8-06-388. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 03:27
357153 | 206 | 2023-06-21 | 15 | 1 | 0.2 | 2023-06-21 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел нагрев контактных соединений на ЛР 10 ТП 51-17-1286 ВЛ 10 кВ ф.51-17 от ПС 110 кВ Краснотуранская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17 было обнаружено нагрев контактных соединений на ЛР 10 ТП 51-17-1286 ВЛ 10 кВ ф.51-17 от ПС 110 кВ Краснотуранская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактной системы. на ТП 51-17-1286, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений ЛР 10 ТП 51-17-1286. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 03:31
357153 | 207 | 2023-06-22 | 4 | 8 |  | 2023-06-22 | 4 | 8 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №31 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №31 ВЛ-110 кВ С-359 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изолятора фазы «В» на траверсу опоры №31 ВЛ-110 кВ С-359 (Приложения №№ 3-5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №28-65. Заказ SAP - 000180127004. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №31. Заказ SAP - 170059829. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение замены гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) на опоре №31 с созданием внепланового заказа на август 2023 г. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 03:34
357153 | 208 | 2023-06-22 | 4 | 14 |  | 2023-06-22 | 4 | 14 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» и «С» на опоре №119 (Приложение №№ 3-6). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21 на ПС 220 кВ Туран. 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «С» на опоре №119 ВЛ 35 кВ Т-21, возникновения двухфазного короткого замыкания и отключение В-35 кВ Т-21 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром. мет.П110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) участок опор №80-140. Заказ SAP - 180136098. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №119 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP -180137116. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №119. Заказ SAP - 000142747179. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене гирлянд изоляторов на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №119 с созданием заказа на август 2023 г. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами. Попов М.А. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 03:36
357153 | 209 | 2023-06-22 | 17 | 57 | 0.732 | 2023-06-22 | 21 | 0 | 3.4.10 В результате попадания птицы между контактом проходного изолятора и корпусом ТП 49-09-1529 произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". 4.12 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-09, была обнаружена птица со следами термического воздействия на ТП 49-09-1529, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.49-09 с. Новоберезовка, Спуск 10кВ оп.117-1 - до ТП-1529 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ в САП №180136505. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 03:53
357153 | 210 | 2023-06-23 | 6 | 24 | 0.16833 | 2023-06-23 | 8 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при порывах ветра 15-20 м/с произошло нарушение крепления шлейфа провода к РЛНД-10 Р 46-07-878 на опоре №44 ВЛ 10 кВ ф.46-07 и его прислонение к раме разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.46-07 на опре №44 было выявлено что, в результате порывов ветра произошло нарушение крепления шлейфа провода к РЛНД-10 Р 46-07-878 и его прислонение к раме разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа разъединителя. на ВЛ 10 кВ ф.46-07 п. Октябрь, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт контактного соединения провода к РЛНД-10 Р 46-07-878. Заказ в САП № 180136507. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-26 03:58
357100 | 397 | 2023-06-20 | 9 | 17 |  | 2023-06-20 | 9 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 19 м/с на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43) в пролётах опор № 362-363 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины у корневой системы, что привело к перекрытию фазы "А", "В" на "землю". При дальнейшем падении дерева крона выпрямилась и воздушный промежуток между фазой «С» ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) и землёй уменьшился, что привело к кратковременному перекрытию электрической дугой фазы «С» на «землю» по дереву. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 29 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 В результате механического воздействия при падении дерева провода фазы "А", "В" ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43) в пролёте опор № 362-363, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазой "А", "В" и "землёй", а так же перекрытию воздушного промежутка между фазой "С" и "землёй на ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43), Пролет: Опора № 362 - Опора № 363 на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43), VL110-000604 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43), ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа № 180139435 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки, вырубку ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43), ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). в пролёте опор № 362-363. Номер заказа № 210380720 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43), ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ВЭС Максимов В.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. И.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-07-07 02:20
357157 | 173 | 2023-06-11 | 2 | 31 | 0.0675 | 2023-06-11 | 4 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 16-05-4 (ИП "Берлан". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-05. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-11 04:30
357157 | 174 | 2023-06-11 | 5 | 10 | 0.17867 | 2023-06-11 | 6 | 17 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на ведомственной КТП 12-01-26/63 "АЗС", на ПС 35 кВ Новопятницкая действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 12-01. (ТН устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-11 05:49
357157 | 175 | 2023-06-12 | 0 | 26 | 0.051332 | 2023-06-12 | 1 | 43 | 3.4.10 Перекрытие по птице на проходных изоляторах КТП 10-07-6 ВЛ-10кВ ф.10-07. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТП 10-07-6 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ "Переясловка" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ КИ ф.А-0кВ отключился В 10 ф.10-07. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТП 10-07-6, ВЛ-10кВ ф.10-07. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-07 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-12 02:42
357157 | 176 | 2023-06-12 | 18 | 18 | 1.5922 | 2023-06-12 | 22 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление выдавливаемой из болотистой местности одностоечной опоры № 1.285 на ВЛ-10кВ ф.5-10. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на фазе "В" от падения выдавливаемой из болота одностоечной опоры №1.285, на ВЛ-10кВ ф.5-10 оперативно отключен реклоузер фидера ф.5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание от падения выдавленной опоры из болота. на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.5-10 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-12 20:48
357152 | 207 | 2023-06-11 | 22 | 40 | 0.79332 | 2023-06-12 | 0 | 39 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 фаз "А", "В" и "С" в ТП 3-03-1 10/0,4 кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф. РП 3-3 в РП-3. 4.14 Произошло разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 фаз "А", "В" и "С" в ТП 3-03-1 10/0,4 кВ , в следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф. РП 3-3 в РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф."А", "В", "С" на КТП РП 3-03-1/63 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.РП 3-03 от РП-3 и КТП РП 3-03-1 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180135040,180135042. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 "Овальный" в ТП РП 3-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170059632. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания оборудования ТП РП 3-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180135026. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-06-13 00:33
357156 | 634 | 2023-06-11 | 19 | 35 |  | 2023-06-11 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов. произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 170 яч.29 до РП 59 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.170-29 на ПС 220кВ "Центр". 4.12 Произошло снижение электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 170 яч.29 до РП 59 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3*240 КЛ 10кВ от ПС 170 яч.29 до РП 59 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:15
357156 | 635 | 2023-06-11 | 23 | 55 |  | 2023-06-11 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 948 (ГК "Индустриальный"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В 10кВ ф. 49-78. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 948, председателю ГК "Индустриальный" Ягудину А.Г. (660125, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.3) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:16
357156 | 637 | 2023-06-12 | 10 | 10 | 0.4 | 2023-06-12 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 15с яч.4 до ТП 14с яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-14 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 15с яч.4 до ТП 14с яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.4 до ТП 14 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ 10кВ от ТП 15с яч.4 до ТП 14с яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:20
357156 | 638 | 2023-06-12 | 12 | 50 | 1.5 | 2023-06-12 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 167-7-18 (СНТ "Солнечный"), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.167-7 на ПС 35кВ "Арийская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Солнечный" Кондратьеву Д.С. (660023, Красноярский край, город Красноярск, ул. Рейдовая, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:21
357156 | 639 | 2023-06-12 | 17 | 13 | 0.015333 | 2023-06-12 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 969, более 61 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло частичное загнивание и иссыхание деревянной стойки опоры, что привело к ослаблению крепления крюка КН-20 нулевого провода в месте крепления в стойку опоры №2-6, с его последующим выпаданием и недопустимому провису в пролетах опор №2-5 - №2-7, что потребовало отключения Р4 в РУ 0,4 кВ ТП 969 действием оперативного персонала. 4.12 По причине выпадания крепления крюка КН-20 нулевого провода из стойки опоры №2-6 и образования недопустимого провиса в пролете опор №2-5-№2-7 ВЛ 0,4кВ Л4 от ТП 969. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 969, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести мероприятия по закреплению крюка КН-20 нулевого провода в месте крепления в тело опоры №2-6 Л4 ТП-969. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:22
357156 | 640 | 2023-06-12 | 18 | 10 | 0.76666 | 2023-06-12 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 657 до ж/д по ул.26 Бак ком,15 (КрасКом), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала руб. №3 в ТП 657. 4.12 Произошло снижение электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 657 до ул.26 Бак ком,15 (КрасКом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП657-ул.26 Бак ком,15 КрасКом, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3Х120 КЛ 0,4кВ ТП657-ул.26 Бак ком,15 (КрасКом). Ответственное лицо: Жук В.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:23
357153 | 193 | 2023-06-11 | 17 | 50 | 0.25333 | 2023-06-11 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) произошло разрушение стойки опоры №223 ВЛ 10 ф.5-01, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.5-01 на ПС 35 кВ Енисейская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.5-01 обнаружен излом стойки опоры №223, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.5-01 на ПС 35 кВ Енисейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №223 на ВЛ 10 ф.5-01. Заказ в ПК SAP №170059620, 170059621. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-13 01:29
357154 | 93 | 2023-06-12 | 21 | 42 |  | 2023-06-12 | 21 | 42 | 3.4.7.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-642 обнаружены следы перекрытия на изоляторах и проводе ф. "С" опоре № 102 (ремонт не требуется). В результате загрязнения изоляции (данная ЛЭП пересекает гравийную дорогу) произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ С-642, что привело к пробою воздушного пространства и срабатыванию 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ Раздолинская - Мотыгино II цепь (С-642). 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения изоляции (данная ЛЭП пересекает гравийную дорогу) произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ С-642, приведшее к срабатыванию 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ Раздолинская - Мотыгино II цепь (С-642). При осмотре ВЛ 110кВ С-642 обнаружены следы перекрытия на изоляторах и проводе ф. "С" опоре № 102 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения изоляции произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ С-642. на ВЛ110кВ Раздолин.-Мотыгинс. Iцепь(С-641), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-642 (Заказ из SAP №180-134-192). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов на опоре № 102 ф. "С" ВЛ 110кВ С-642 (Заказ из SAP №170-059-688). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключений, при необходимости разработать мероприятия по исключению подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 02:41
357157 | 177 | 2023-06-13 | 10 | 20 | 3.2 | 2023-06-13 | 12 | 20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ Ф.5-04 с повреждением опорно - стержневой изоляции ЛР№2/5-04. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№2/5-04 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110кВ Агинская действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), НРПВ отключался В 10 ф.5-04. (устранено, выполнена замена поврежденных изоляторов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: иеждуфазное замыкание между опорными изиляторами. на ЛР№2/5-04, ВЛ-10кВ ф.5-04 | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.5-04 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-14 00:03
357156 | 641 | 2023-06-13 | 17 | 20 | 0.20666 | 2023-06-13 | 18 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ 10кВ ф.66-7, произошло ослабление крепления провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и схлестыванию проводов в пролете опор №15-16 . В 10кВ ф.66-7, что привело к отключению действием МТЗ В 10кВ на ПС 35кВ "Стеклозавод". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ ф.66-7 и схлестывания с коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.66-7_Крутая, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ ф.66-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-14 00:53
357156 | 642 | 2023-06-13 | 20 | 40 | 0.008335 | 2023-06-13 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 22 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление болтового соединения зажима ПА в нулевом проводе на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568 , что привело к обрыву электрической цепи , в результате чего действием оперативного персонала был отключен Руб. №6 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 568. 4.13 По причине ослабления болтового соединения зажима ПА в нулевом проводе на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568 , что привело к обрыву электрической цепи и необходимости отключения рубильника №6 в ТП 568. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-6, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения нулевого провода в зажиме ПА на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568. Ответственное лицо: Жук В.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-14 00:54
357156 | 643 | 2023-06-13 | 22 | 20 | 0.35001 | 2023-06-13 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 5 яч.4 до ТП 685 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-04 на ПС 110 "Восточная". 4.12 Произошло снижение электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 5 яч.4 до ТП 685 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ПС 5 яч.4 - ТП 685 яч.2, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 5 яч.4 до ТП 685 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-14 00:55
357153 | 194 | 2023-06-13 | 10 | 0 | 0.35349 | 2023-06-13 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел излом опоры № 99 на ВЛ 10 кВ ф.6-06, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.6-06 для замены опоры № 99. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6-06 обнаружен излом опоры № 99 на ВЛ 10 кВ ф.6-06, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.6-06 для замены опоры № 99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.6-06 р.п. Курагино-с. Ойха, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 99 ВЛ 10 кВ ф.6-06. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-14 01:45
357153 | 195 | 2023-06-13 | 13 | 45 | 0.038834 | 2023-06-13 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 6/0,4 кВ №3538 обнаружена повреждённая опора №16 у основания конструкции. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №16 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП 6/0,4 кВ №3538 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№16-17, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ №3538. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3538 (ДПР), Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-14 01:58
357157 | 178 | 2023-06-14 | 6 | 52 | 1.3367 | 2023-06-14 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 14 м/с в пролете опор №202-№203 на ВЛ 10 кВ ф. 70-05. 4.4 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 202-203 произошло межфазное замыкание и отключение В 10 кВ ф. 70-05 от МТЗ с НАПВ, НРПВ на ПС 35 кВ Маловка.(устранено, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание от с хлеста проводов при падение дерева. на ВКЛ 10 кВ ф. 70-05, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-06-14 07:59
357156 | 644 | 2023-06-14 | 13 | 45 | 0.027 | 2023-06-14 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции обмоток трансформатора 1Т в ТП 135-3-4 (МУП ЕЭС), что привело к межвитковому замыканию с повреждением обмоток трансформатора и отключению 1Т в результате перегорания плавких вставок ПК-10кВ в РУ 10кВ ТП 135-3-4. 4.12 По причине снижения уровня изоляции обмоток силового трансформатора 1Т в ТП 135-3-4 произошло межвитковое замыкание с повреждением обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 135-3-4 МУП ЕЭС, Трансформатор ТМ-400/10 4.13 В результате выхода из строя 1Т с междуфазным перекрытием изоляции обмоток, произошло перегорание плавких вставок предохранителей в РУ 10кВ ТП 135-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 135-3-4 МУП ЕЭС, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 135-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену высоковольтных предохранителей в РУ 10кВ ТП 135-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:54
357156 | 645 | 2023-06-14 | 13 | 46 | 0.79332 | 2023-06-14 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки деревьев (веток) в охранной зоне КВЛ 10кВ ф.5-37, произошло падение ветки дерева на провода линии в пролете опор 8-9, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-33 на ПС 77 "Весна". 4.4 По причине падения ветки произошло перекрытие проводов в пролете опор 8-9 КВЛ-10кВ ф.5-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 10 кВ ф. 5-37, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ ф.5-37 не предмет присутствия в ОЗ дерево-кустарниковой растительности. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу Советского РЭС на 2024г. расчистку трассы КВЛ 10кВ ф.5-37 от дерево-кустарниковой растительности. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:55
357156 | 646 | 2023-06-14 | 13 | 56 | 0.54 | 2023-06-14 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 139-17-1(Бахарев А.В.) на ПС 110кВ "Солнечный" действием МТЗ был отключен В-10кВ ф.139-46. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Бахареву А.В.(660043, г.Красноярск, ул. Авиационная д. 58), о недопущении нарушений тебований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:56
357156 | 647 | 2023-06-14 | 15 | 10 | 0.9 | 2023-06-14 | 16 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 6 кВ ф.105-4 от ЛР 6 кВ до оп № 106 (МУПЭС г. Дивногорск) действием МТЗ на ПС "Овсянка" 110/6 кВ был отключен В/6кВ ф.105-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ 6 кВ ф.105-4 директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:57
357156 | 648 | 2023-06-14 | 16 | 10 | 0.1875 | 2023-06-14 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8019 (ООО "Аквадез М"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8019, Дашкуев Аслан Ахмадович (г. Красноярск, Свободный пр-кт, д. 66Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:58
357156 | 649 | 2023-06-14 | 16 | 15 | 0.16667 | 2023-06-14 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 20 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов в пролете опор №22/4-22/5 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "B" ВЛ ф.139-17, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.139-17 на оп.23а/2. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "А" и "B" ВЛ ф.139-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.139-17, Пролет: Опора №22/4 - Опора №22/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.139-17 в пролете опор №22/4-22/5 . Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:58
357154 | 97 | 2023-06-14 | 8 | 32 | 0.82 | 2023-06-14 | 10 | 32 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы (ворона) вводов 10кВ ф. "В" и ф. "С" на ТП 77-2-16 от опоры № 52 ВЛ 10кВ ф.77-2 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.77-2 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Перекрытия телом птицы (ворона) вводов 10кВ ф. "В" и ф. "С" на ТП 77-2-16 от опоры № 52 ВЛ 10кВ ф.77-2, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.77-2 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия телом птицы (ворона) вводов 10кВ ф. "В" и ф. "С" на ТП 77-2-16 от опоры № 52 ВЛ 10кВ ф.77-2. на ВЛ 10 кВ ф. 77-2, Спуск к ТП 77-2-16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключении данной ВЛ и в случае выявления однотипных отключений предусмотреть установку птицезащитных устройств ПЗУ. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-15 00:59
357156 | 650 | 2023-06-14 | 16 | 30 | 0.06666 | 2023-06-14 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10170 (Зотов А.В.), действием МТЗ на ПС 35кВ "Промбаза" был отключен В 10кВ ф. 24-01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 10170 Зотову А.В. (660064, г.Красноярск, ул. Парашютная, д. 58), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 00:59
357156 | 651 | 2023-06-14 | 22 | 40 | 0.013334 | 2023-06-14 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на вводе в ж.д. Энгельса 49 (Подачева Марина Юрьевна), оперативным персоналом Октябрьского РЭС отключен руб.№2 на ТП 82. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Подачевой Марине Юрьевне (660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Энгельса д.49 кв 1), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-15 01:00
357150 | 317 | 2023-06-10 | 22 | 43 | 0.074105 | 2023-06-10 | 23 | 6 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.4-10 в пролёте опор № 10-11 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10-11 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.4-10 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.4-10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:17
357150 | 318 | 2023-06-10 | 23 | 26 | 0.16941 | 2023-06-10 | 23 | 54 | 3.4.8.5 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.4-18 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) 4.12 Нарушение электрической изоляции в смежной сетевой организации на ф.4-18 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф.4-18 | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.4-18 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:18
357150 | 319 | 2023-06-11 | 5 | 9 | 0.13445 | 2023-06-11 | 7 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 5/134-5/135 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 5/134-5/135 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 5/134-5/135 ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:18
357150 | 320 | 2023-06-11 | 11 | 42 | 0.002 | 2023-06-11 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1-2 произошло падение ветки дерева на провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 5-13-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-13-3, Пролет: КТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:21
357150 | 321 | 2023-06-12 | 10 | 53 |  | 2023-06-12 | 10 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) в пролётах опор № 63-64 на провод фазы "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "В" и "С". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 26 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провод фазы "В", "С" в пролёте опор № 63-64, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазой "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Георгиевка с о.С-814, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Номер заказа 180134052 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки, вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) в пролёте опор № 63-64. Номер заказа 170059736 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. и.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:21
357150 | 324 | 2023-06-14 | 0 | 36 |  | 2023-06-14 | 0 | 36 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-4. произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 2 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-4 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 65-04-2 (феникс), VN004-00107842 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:24
357150 | 325 | 2023-06-14 | 3 | 20 | 0.067667 | 2023-06-14 | 3 | 41 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.33-01 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:24
357150 | 326 | 2023-06-14 | 6 | 13 | 0.4479 | 2023-06-14 | 8 | 32 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.33-08 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:25
357150 | 328 | 2023-06-14 | 7 | 43 | 0.25111 | 2023-06-14 | 11 | 29 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" в пролётах опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.15-16 произошло падение дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на провод фазы "А" в пролётах опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.15-16 из-вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.15-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:26
357150 | 329 | 2023-06-14 | 9 | 34 | 0.3315 | 2023-06-14 | 11 | 31 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 411-412 ВЛ-10 кВ ф.45-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 411-412 ВЛ-10 кВ ф.45-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:27
357150 | 330 | 2023-06-14 | 11 | 43 | 0.03167 | 2023-06-14 | 12 | 2 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.126-09 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.126-09 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.126-09, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.126-09 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:28
357150 | 332 | 2023-06-15 | 0 | 15 | 0.37056 | 2023-06-15 | 2 | 10 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф.33-01 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:28
357153 | 196 | 2023-06-14 | 8 | 16 | 0.32526 | 2023-06-14 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.6-12, что явилось причиной замыкания на землю и отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.6-12 для замены изолятора фазы "С" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.6-12. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-12 обнаружено разрушение изолятора фазы "С" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.6-12, что явилось причиной замыкания на землю и отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.6-12 для замены изолятора фазы "С" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.6-12 р.п. Курагино, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора ф"С" на опоре 10 ВЛ 10 кВ ф.6-12. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-15 05:21
357153 | 197 | 2023-06-14 | 10 | 42 | 0.1824 | 2023-06-14 | 12 | 18 | 3.4.12.3 В результате грозы произошло разрушение опоры №39 ВЛ 10 кВ ф.39-05, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.39-05 на ПС 110 кВ №39 "Казанцевская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.39-05 обнаружено разрушение опоры №39, что привело к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.39-05 на ПС 110 кВ №39 "Казанцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена грозой. на ВЛ-10 кВ ф.39-05 д.Нижняя Коя, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-05. По результатам осмотра произвести регулировку провеса проводов. Заказ SAP - №180134744 Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-15 05:25
357153 | 198 | 2023-06-14 | 15 | 22 | 0.12 | 2023-06-14 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изолятора на ЛР ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084, что явилось причиной отключения В 10 ф.19-08 на ПС 35 кВ Тигрицкая по неотложной заявке. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.19-08 на ЛР ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084 обнаружен поврежденный изолятор, что явилось причиной отключения В 10 ф.19-08 на ПС 35 кВ Тигрицкая по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.19-08 с.Тигрицкое, Спуск: Оп.№73/1 - ТП 19-08-2084 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на ЛР ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084. Заказ в ПК SAP №180135010. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-15 05:27
357157 | 179 | 2023-06-15 | 5 | 30 |  | 2023-06-15 | 5 | 30 | 3.4.8.3 При несанкционированной рубки посторонним лицом произошло падение живого дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 62-63 (высота дерева - 27.5м., от крайнего провода 21,5м) ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903), что явилось причиной междуфазного замыкания, на ПС 220 кВ Саянская-тяговая действием ТО с УАПВ отключался В-С 903-110. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при падении на провода ВЛ-110кВ С-903 в пролете опор №№62-63 срубленного из вне охранной зоны неустановленным лицом дерева, На ПС 220кВ Саянская - тяговая действием ТО с УАПВ (работа АПВ - правильно) отключался В-С 903-110. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при падении дерева на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская (С-903) с целью выявления отдельных деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ №180134424 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Через средства массовой информации обратиться к жителям: Рыбинского района; Уярского района; Ирбейского района; Партизанского района; Саянского района; Манского района о недопустимости рубки деревьев рядом с охранной зоной ВЛ. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская (С-903) в РП на 2024г. включить вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-15 07:13
357157 | 180 | 2023-06-15 | 12 | 15 | 0.05775 | 2023-06-15 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры № 4 (недопустимый наклон), в результате в пролете опор №№ 3-4 на Л-2 от КТПН 12-02-4/250 с хлест проводов с отключением АВ-0,4кВ. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 из-за наклона опоры №4, на КТПН 12-02-4/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Устранено (выполнена выправка опоры, перетяжка провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-02-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; наклон больше нормы. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 9-03-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 12-02-4/250 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-06-15 14:42
357152 | 208 | 2023-06-15 | 18 | 0 | 0.04 | 2023-06-15 | 20 | 0 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывов ветра произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №54-№55, с последующим перекрытием проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-01 на ПС 35/10кВ ПС 65 «Полевое». 4.4 Отключение В 10 Ф.65-01 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое» вследствие междуфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов в пролёте опор №54-№55 упавшего дерева (высотой 15 метров) с касанием ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание дерева проводов на ВЛ 10 кВ ф.65-1 Полевое-Шпагино, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево и провести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10кВ Ф.65-1 в пролетах опор №54-№55 Заказ SAP:180135403 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.65-1 и ТП10/0,4кВ с с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP:180135402 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать мероприятия по вырубке угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф65-01 в РП 2024. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-16 00:14
357156 | 653 | 2023-06-15 | 19 | 20 | 0.19167 | 2023-06-15 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, в пролете опор №22/1 - №22/2 произошел электрический пробой изоляции силового кабеля, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.78-7 действием МТЗ. 4.12 По причине электрического пробоя силового кабеля КЛ 10кВ в пролете опор №22/1 - №22/2 ф.78-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ ф.78-7 от ПС 35/10 Таскино №78, ААБл-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабеля ААБл-10 3х50 КЛ 10кВ ф.78-7 в пролете оп. №22/1 - №22/2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-16 00:56
357156 | 654 | 2023-06-15 | 23 | 2 | 0.15332 | 2023-06-15 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-10 на ПС 110 кВ Северная (КЭС). 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-16 00:56
357150 | 334 | 2023-06-15 | 14 | 12 | 0.17001 | 2023-06-15 | 14 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.М-01 (ОАО "Красный Маяк") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-16 01:39
357153 | 199 | 2023-06-15 | 11 | 24 | 0.007667 | 2023-06-15 | 12 | 10 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в анкерную опору №52 ф.49-08, произошёл излом анкерной опоры по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№51-52, что стало причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-08 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". 4.11 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-08 было выявлено что, в результате попадания грозового разряда в анкерную опору №52 ф.49-08, произошёл излом анкерной опоры по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№51-52, что стало причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-08 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерной опоры. на ВЛ-10 кВ ф.49-08 с. Новоберезовка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной опоры №52 ВЛ-10 кВ ф.49-08. Заказ в САП № 170059657. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-16 09:47
357152 | 209 | 2023-06-16 | 10 | 53 | 0.041666 | 2023-06-16 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (41 год), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошел излом опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 92-01-2 Л 1 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор №9-11, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Опора № 10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 92-01-2 Л1 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Схлёст проводов в пролете опор №9-11 вызванный изломом у основания и наклоном опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 92-01-2, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-01-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП92-01-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180131562 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170059378 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 9-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180131561 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180131563 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-06-16 17:22
357157 | 181 | 2023-06-16 | 14 | 31 | 0.0063335 | 2023-06-16 | 15 | 47 | 3.4.12.5 Наклон опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 83-04-4/180 в следствии пучения грунта. (болотный грунт). 4.4 Вследствие пучения грунта ( болотная местность) выдавливание опоры №14, наклон выше нормы. Оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-1 на КТП 83-04-4/180 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон выше нормы на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 83-04-4, Опора УАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 83-04-4/180 выполнить выправку опоры 14. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Яковлев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-16 22:39
357157 | 182 | 2023-06-17 | 8 | 25 |  | 2023-06-17 | 8 | 25 | 3.4.8.3 При несанкционированной рубки посторонним лицом произошло падение живого дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 82-83 (высота дерева - 27.5м., от крайнего провода 21,5м) ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904), что явилось причиной междуфазного замыкания, на ПС 220 кВ Саянская-тяговая действием ТО с НАПВ отключался В-С 904-110. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания (между фазами "В" и "С") при падении на провода ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) в пролете опор №№82-83 срубленного из вне охранной зоны неустановленным лицом дерева, На ПС 220кВ Саянская - тяговая действием 1 ступени ТЗНП с НАПВ отключался В-С 904-110. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при падении дерева на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ 153454643. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Через средства массовой информации обратиться к жителям: Рыбинского района; Уярского района; Ирбейского района; Партизанского района; Саянского района; Манского района о недопустимости рубки деревьев рядом с охранной зоной ВЛ. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) в РП на 2024г. включить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-17 21:03
357152 | 210 | 2023-06-16 | 13 | 54 | 0.040666 | 2023-06-16 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации трансформатора ТМ 160/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта - повреждению обмоток ТМ 160/10-0,4кВ, перегоранию ПК-10кВ фазы "В" в КТП 8-36-20 10/0,4кВ. 4.16 Перегорание ПК-10кВ фазы "В" в КТП 8-36-20 10/0,4кВ по причине межвиткового замыкания при повреждении обмоток ТМ 160/10-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток трансформатора на СКТП 8-36-20, Трансформатор ТМ-160/10; перегорание ПК-10кВ ф."В" на СКТП 8-36-20, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП 8-36-20 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказы SAP № 180135800 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения КТП 8-36-20 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP № 180135805 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаза "В" в КТП 8-36-20 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP № 180135803, №180135804 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2024 ремонт силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-06-19 00:39
357152 | 211 | 2023-06-16 | 14 | 37 | 0.28 | 2023-06-16 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и при порывах ветра произошло разрушение ж.б. приставки опоры №28 ВЛ 10кВ ф.35-02, что привело к недопустимому наклону опоры №28 ВЛ 10 кВ ф.35-02, и необходимости оперативного отключения В 10 ф.35-02 на ПС 110кВ Светлолобовская. Опора №28 ВЛ 10кВ ф.35-02 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Разрушение ж/б приставки опоры №28 ВЛ 10кВ ф.35-02 привело к ее недопустимому наклону и необходимости оперативного отключения В 10 ф.35-02 на ПС 110кВ Светлолобовская, для предотвращения падения опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж.б. приставки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-02 от ПС 110кВ Светлолобовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180135132. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ж.б. приставки и выправку опоры №28 и регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №27 - № 29 ВЛ-10кВ ф.35-02. Заказ SAP №180135139. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-06-19 00:42
357152 | 212 | 2023-06-17 | 22 | 18 | 0.044668 | 2023-06-17 | 23 | 25 | 3.4.12.5 Вследствие длительной эксплуатации, а также вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание анкерной опоры №74/33/4 ВЛ-10 кВ ф.74-04, что привело к излому опоры на уровне 50 см. выше ж/б приставок, обрыву шлейфа РЛНД-10 ТП 74-4-3 перекрытию изоляции ф А и ф В ВЛ-10 ф 74-04 на РЛНД-10 и аварийному отключению В 10 ф. 74-04 на ПС 35/10 кВ Ястребово. Опора №74/33/4 ВЛ-10 кВ ф.74-04 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.14 Аварийное отключению В 10 ф. 74-04 на ПС 35/10 кВ Ястребово вызванное междуфазным коротким замыканием при обрыве шлейфа ф А на РЛНД-10 ТП 74-4-3 и его схлесту с проводом ф В ВЛ-10 ф 74-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.74-4_с.Ястребово-д. Плотбище, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной опоры и выполнить регулировку стрелы провиса в смежных пролетах от опоры №74/33/4 ВЛ-10 ф 74-04 . Заказ SAP №170059694 Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 74-04 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №170059694 Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. | 2023-06-19 00:47
357152 | 213 | 2023-06-18 | 17 | 52 |  | 2023-06-18 | 17 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и возникшего при этом атмосферного перенапряжения произошло перекрытие с траверсы на провод с повреждением 2-х изоляторов на опоре № 6 фазы "А" ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72 с отключением с УАПВ ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72 на ПС 220 «Ужур». Опора №6 – железобетонная, грозотрос глухозаземленный, сопротивление контура заземления опоры №6 составляет 7,8 Ом. (по норме - 20 Ом.) Грозотрос смонтирован по всей длине ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72. Запланирована по внеплановому заказу РП 2023 замена двух дефектных изоляторов. 4.12 В следствии попадания грозового разряда и возникшем при этом атмосферном перенапряжении произошло перекрытие с траверсы на провод, с повреждением 2-х изоляторов, гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 6 ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72 Заказ в SAP №180136279 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер контуров заземления на опорах №№ 5,6,7 на ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72. Заказ в SAP №180136281 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 28.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 2-х перекрытых изоляторов в гирлянде на опоре № 6 фаза"А" ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72 Заказ в SAP № 170059788 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Разобрать причины произошедших технологических нарушений на ВЛ 110кВ, провести анализ и разработать мероприятия, направленные на недопущение аналогичных ТН. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-19 00:49
357152 | 214 | 2023-06-18 | 21 | 0 | 0.006333 | 2023-06-18 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-10-02 "В" 10/0,4кВ принадлежащей ООО "Ужурский сервисцентр" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180135731 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо УЖКХ о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-10-02 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-06-19 00:52
357152 | 215 | 2023-06-18 | 23 | 12 | 0.39 | 2023-06-19 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов, произошло разрушение резиновых прокладок между проходными изоляторами и корпусом ТП 4-6-19, что привело к протечки воды на ошиновку РУ 10кВ ТП 4-6-19 и к межфазному короткому замыканию с отключением ВЛ-10кВ ф.4-6 на ПС 220кВ Красная Сопка. 4.16 Произошло нарушение герметизации резиновых прокладок между проходными изоляторами и корпусом ТП 4-6-19, что привело к попаданию воды в РУ 10кВ ТП 4-6-19 с последующим межфазным КЗ с отключением ВЛ-10кВ ф.4-6 на ПС 220кВ Красная Сопка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел разрушения прокладок между проходными изоляторами и корпусом ТП 4-6-19 на ТП 4-6-16, ТП 4-6-16/VS010-0007229 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-6 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180135849 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену резиновых прокладок между проходными изоляторами и корпусом ТП 4-6-19 и чистка изоляции шин. Заказ SAP № 180135850 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-19 00:54
357156 | 655 | 2023-06-16 | 14 | 20 | 0.26668 | 2023-06-16 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 70с яч.5 до ТП 18с яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-08 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 70с яч.5 до ТП 18с яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120КЛ 10кВ от ТП 70с яч.5 до ТП 18с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:04
357156 | 656 | 2023-06-16 | 18 | 35 | 0.4 | 2023-06-16 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ ф.123-51 ООО "КТТК"(бывшего ООО "КрасТЭК"), оперативно с "землей", на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ 10 кВ ф.123-51 генеральному директору ООО "КТТК" Иванову С.В. ( ул. Малаховская 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:05
357156 | 657 | 2023-06-16 | 19 | 25 | 0.33334 | 2023-06-16 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 39 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №6-7 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.116-1, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.116-1. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.116-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.116-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.116-1 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:06
357156 | 658 | 2023-06-16 | 20 | 10 | 0.57336 | 2023-06-16 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 10с яч.4 до ТП 4с яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-22 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 10с яч.4 до ТП 4с яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 10с яч.4 до ТП 4с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:07
357156 | 659 | 2023-06-16 | 20 | 53 | 0.385 | 2023-06-16 | 21 | 14 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 571с (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В 10кВ ф.139-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Энергия Сибири" Капустину М.В. (660077,г. Красноярск, ул. Алексеева пом.33), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:08
357156 | 660 | 2023-06-17 | 9 | 36 | 1.2249 | 2023-06-17 | 10 | 11 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники (самосвал) с поднятым кузовом под проводами ВЛ 110кВ С-235 в пролете опор №3-4, произошло касание провода кузовом автомобиля нижней фазы ВЛ 110кВ С-235, как следствие замыкание на землю с отключением ВЛ. 4.4 По причине механического воздействия сторонних лиц, касания провода кузовом автомобиля нижней фазы ВЛ 110кВ С-235 и замыкания на землю с отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ КИСК-СН РП-220 КТМЭ (С-235), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-4 ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью привлечения к ответственности виновных в повреждении электрооборудования. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:09
357154 | 98 | 2023-06-16 | 13 | 5 |  | 2023-06-16 | 13 | 5 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 35кВ Т-56/57 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 35-36 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 35кВ Т-56/57, что привело к отключению действием ТО с УАПВ ВЛ 35кВ Т-56/57 Б.Мурта-Айтат. 4.4 Следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 35-36 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 35кВ Т-56/57, приведшее к отключению действием ТО с УАПВ ВЛ 35кВ Т-56/57 Б.Мурта-Айтат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 35-36 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 35кВ Т-56. на ВЛ35кВ Б.Мурта-Айтат от.ПСБ.Кантат(Т-56), Пролет: Опора № 35 - Опора № 36; Следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 35-36 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 35кВ Т-57. на ВЛ35кВ Б. Мурта-Айтат (Т-57), Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-56/57 (Заказ из SAP № 180-135-174). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 34-37 (Заказ из SAP № 180-135-349). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В случае несоответствия НТД значения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к соответствию НТД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-19 01:12
357156 | 661 | 2023-06-17 | 17 | 50 | 0.46668 | 2023-06-17 | 19 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 75-6-7 (СНТ "Керамзит") действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.75-6 на ПС 35кВ Кулаковская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Керамзит" Л.Ф. Швецовой (ул. Советская, д. 30, Березовский район, Красноярский край, 662510), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:13
357156 | 662 | 2023-06-18 | 10 | 1 | 0.59499 | 2023-06-18 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 770 (ООО УК "Алмаз"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Советская (КЭС) был отключен В/10кВ ф.122-34. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 770, директору ООО УК "Алмаз" Яковлеву Игорю Александровичу (ул. Бабушкина, д. 41Д, офис 33, г. Красноярск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:16
357156 | 663 | 2023-06-18 | 12 | 0 |  | 2023-06-18 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от РП 2 до ТП 2043 (ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"), действием МТЗ на РП 2 был отключен В/6 кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 2043, генеральному директору ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" Клюшину Максиму Геннадьевичу (660016, Красноярский край, город Красноярск, ул Анатолия Гладкова, д. 2а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:16
357156 | 664 | 2023-06-18 | 15 | 30 | 0.76668 | 2023-06-18 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло растяжение провода в пролете опор № 157-158, разрегулировка провеса и при порывах ветра произошло схлёстывание проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.75-6 на ПС Кулаковская 35/10кВ. 4.12 По причине разрегулировки провода в пролете опор № 157-158 произошло схлестывание и кратковременное замыкание проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.75-6, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.75-6 в пролете опор №№157-158. Ответственное лицо: Назаров А.А. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:18
357156 | 665 | 2023-06-18 | 17 | 35 | 10.22 | 2023-06-18 | 18 | 59 | 3.4.12.3 Вследствие попадание молнии в ж/б опору №3 2-х цепной ВЛ 35 кВ Т-1/Т-2 отпайки Арийск произошло перекрытие между траверсами опоры и проводами фаз "А" и "В" по подвесным изоляторам обеих цепей, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ, ВЛ 35 Т-1, Т-2. 4.12 Произошло перекрытие изоляции на опоре №3 ВЛ 35кВ Т-1/Т-2 отпайки Арийск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 35 кВ Озерная-Элита (Т-1), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену подвесной изоляции опоры № 3 ВЛ 35кВ Т-1/Т-2 отпайки Арийск. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура заземления опоры опоры № 3 ВЛ 35кВ Т-1/Т-2 отпайки Арийск. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 15.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Т-1/Т-2. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать мероприятия по измерению сопротивления контура заземления на ВЛ35кВ Т-1/Т-2 отп. Арийск опора №3. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать мероприятия по измерению сопротивления контура заземления на ВЛ35кВ Т-1/Т-2 отп. Арийск 2% от общего количества опор в 2024году. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:19
357156 | 667 | 2023-06-18 | 17 | 42 |  | 2023-06-18 | 17 | 42 | 3.4.12.3 Вследствие попадание молнии в ж/б опору №19 ВЛ 110 кВ С-215/С-216 произошло перекрытие между траверсами опоры и проводами по подвесным изоляторам (С-215 ф."А","В", С-216 ф."А"), что привело к короткому замыканию и отключению действием 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ ВЛ 110кВ С-215, С-216. 4.12 Произошло перекрытие изоляции на опоре №19 ВЛ 110 кВ С-215 ф."А", "В" и С-216 ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Центр-Емельяново-110 (С-215), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-215/С-216. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура заземления опоры № 19 ВЛ 110кВ С-215/С-216. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать мероприятия по измерению сопротивления контура заземления на ВЛ110кВ С-215/С-216 опора №19 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать мероприятия по измерению сопротивления контура заземления на ВЛ110кВ С-215/С-216 2% от общего количества опор в 2024году. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:21
357156 | 669 | 2023-06-18 | 18 | 30 | 0.75 | 2023-06-18 | 21 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на отпайке ВЛ 10кВ ф.140-10 от опоры №198 (ООО ЭСК Энергия), на ПС 110 кВ Аэропорт действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры №198, Директору ООО ЭСК «Энергия» А.В. Портнягину (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Школьная, д.52А, оф.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:23
357156 | 670 | 2023-06-18 | 19 | 10 | 0.375 | 2023-06-18 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 715 до ТП 730 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-24 на ПС 110 кВ Северная (КЭС). 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 715 до ТП 730 нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 715 до ТП 730 нитка А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 715 до ТП 730 нитка "А". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:26
357156 | 671 | 2023-06-18 | 20 | 50 | 0.2 | 2023-06-18 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 484 до оп.2 КВЛ-10кВ ф.123-51, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС 110кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 484 до оп.2 КВЛ-10кВ ф.123-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ТП484-ТП468 (ф.10-14), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 484 - оп.2. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:27
357156 | 672 | 2023-06-18 | 21 | 20 | 1.15 | 2023-06-19 | 3 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на КЛ 10кВ от оп.№27 ф.26-05 до яч.18 РП-115(ООО "КрасКом") действием МТЗ, на ПС был отключен В 10кВ ф.26-05 на ПС 220кВ "Зеленая" . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от оп.№27 ф.26-05 до яч.18 РП-115, главному энергетику ООО "КрасКом" Русецкому А.Н. (660049, г.Красноярск, ул.Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:28
357156 | 673 | 2023-06-18 | 21 | 20 | 0.16667 | 2023-06-18 | 23 | 0 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия неблагоприятных метеоявлений: атмосферных перенапряжений (гроза) и шквалистого ветра до 23м/с произошло разрушение опорного изолятора ф."А" на оп.№23, что привело к межфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "С" и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.26-26 на ПС 220кВ "Зеленая". 4.4 При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора ф."А" оп.№23 на КВЛ 10кВ ф.26-05 от ПС 220кВ "Зеленая" с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВКЛ 10 кВ ф. 26-10, Опора ОП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ШС-10 ф."А" на оп. №23 КВЛ 10кВ ф.26-10 от ПС 220кВ "Зеленая". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:29
357156 | 674 | 2023-06-18 | 21 | 40 | 0.50334 | 2023-06-19 | 0 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел электрический пробой изоляции силового кабеля от оп. № 12/12 до КТП 45-3-17, что привело междуфазному короткому замыканию и отключения В 10кВ ф.45-3 действием МТЗ. 4.12 По причине электрического пробоя изоляции силового кабеля от оп. № 12/12 до КТП 45-3-1 ф.45-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 45-3 Емельяново, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт силового кабеля ААБ 3x70 КЛ 10кВ ф.45-3 от оп. № 12/12 до КТП 45-3-17. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:29
357156 | 675 | 2023-06-18 | 22 | 0 | 0.45835 | 2023-06-18 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп. 1 до ТП 1024 КВЛ 10кВ ТП 1033-ТП 1024, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.14 на РП-63. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля от оп. 1 до ТП 1024 КВЛ 10кВ ТП 1033-ТП 1024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 101 ТП1033, ТП1024, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*95 от оп. 1 до ТП 1024 КВЛ 10кВ ТП 1033-ТП 1024. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:30
357156 | 676 | 2023-06-18 | 22 | 15 | 0.39666 | 2023-06-19 | 0 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "С" на опоре №36 ВЛ 10кВ ф.45-6, произошло ослабление крепления провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и схлестыванию проводов в пролете опор №36-37, ВЛ 10кВ ф.45-6, что привело к отключению действием МТЗ В 10кВ на ПС 110кВ "Емельяново". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов в пролете опор №36-37, ВЛ 10кВ ф.45-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №36-37 ВЛ 10кВ ф.45-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:31
357156 | 677 | 2023-06-18 | 22 | 50 | 0.004165 | 2023-06-18 | 22 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ 0,4кВ в пролете опор №6 - №6/1, что потребовало отключение действием оперативного персонала АВ 0,4кВ Л-8 в РУ 0,4кВ ТП 752. 4.13 По причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №6 - 6/1 ВЛ 0,4кВ Л-8 от ТП 752. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л-8, Пролет: - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №6 - 6/1 ВЛ 0,4кВ Л-8 от ТП 752. Ответственное лицо: Жук В.П. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:32
357156 | 678 | 2023-06-18 | 23 | 10 | 1.3334 | 2023-06-19 | 0 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на ТП 938 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ на РП 105 был отключен В 10кВ яч.11 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 938, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву В.А.(660004, г.Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2Б), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 01:33
357154 | 101 | 2023-06-17 | 15 | 2 | 0.21167 | 2023-06-17 | 17 | 9 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (днем местами порывы до 12 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 26 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 371-372 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 26 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 371-372 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (днем местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (осина длинной более 26 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 371-372 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 371 - Опора № 372 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 371-372 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-19 01:36
357154 | 102 | 2023-06-17 | 16 | 3 | 1.2075 | 2023-06-17 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 20 лет) произошло загнивание траверсы с последующим ее изломом на опоре № 284 (опора типа анк. дер. УАД-35-1) ВЛ 35кВ Т-24 и падение провода ф. "С" на землю, что привело к появлению сигнала "земля в сети" на ПС 110/35/6 № 45 "Новая Еруда". 4.1 Загнивание траверсы с последующим ее изломом на опоре № 284 (опора типа анк. дер. УАД-35-1) ВЛ 35кВ Т-24 в результате длительного срока эксплуатации (более 20 лет) и падение провода ф. "С" на землю, приведшее к появлению сигнала "земля в сети" на ПС 110/35/6 № 45 "Новая Еруда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы с последующим ее изломом на опоре № 284 ВЛ 35кВ Т-24. на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Опора анк. дер. УАД-35-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 180-135-175). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить траверсу на опоре № 284 ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 142-886-691). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры загнивания древесины уч. опор №№ 280-290 ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 153-094-731). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт траверсы на опоре № 284 ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 170-059-789). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров составить план замены гнилых опор, траверс. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-19 01:45
357154 | 103 | 2023-06-18 | 17 | 41 | 0.77269 | 2023-06-18 | 18 | 57 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 44 в период грозового сезона произошло повреждение ее верха с последующим срывом крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 44 ВЛ 10кВ ф.56-1, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" и, как следствие, к междуфазному короткому замыканию действию МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Повреждение верха опоры № 44 (при попадании молнии) с последующим срывом крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 44 ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате грозовых перенапряжений, приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "С" и, как следствие, к междуфазному короткому замыканию действию МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха опоры № 44 (при попадании молнии) с последующим срывом крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 44 ВЛ 10кВ ф.56-1. на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры № 44 ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-19 01:54
357156 | 679 | 2023-06-19 | 2 | 36 |  | 2023-06-19 | 2 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1058 до ТП 1055, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.12 на РП-63. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1058 до ТП 1055. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1058 - ТП1055, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*150 КЛ 10кВ от ТП 1058 до ТП 1055. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 07:45
357156 | 680 | 2023-06-19 | 5 | 20 | 1.5 | 2023-06-19 | 7 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 7002 (ТСЖ "Ленинградец"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Советская был отключен В/10кВ ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7002, председателю ТСЖ "Ленинградец" Коняхину Олегу Викторовичу (г. Красноярск, ул. 1-я Хабаровская, зд. 7, Строение 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 07:45
357156 | 681 | 2023-06-19 | 6 | 5 | 0.24 | 2023-06-19 | 6 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции проходного изолятора фазы "С" в ТП 64-8-2, что привело к замыканию на корпус ТП ф."А" и отключению В 10кВ ф.64-8 на ПС 35кВ Дрокино действием МТЗ. 4.12 По причине снижения уровня и пробоя изоляции проходного изолятора фазы "А" в ТП 64-8-2, что привело к замыканию на корпус ТП ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-8, оп.41 - оп.50_ф.64-8 / Спуск с оп.50 в ТП 64-8-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора ИПУ-10 на спуске с оп.50 в ТП 64-8-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 07:46
357156 | 682 | 2023-06-19 | 6 | 20 | 0.9 | 2023-06-19 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "А" на опоре №8 ВЛ 10кВ ф.134-1, произошло ослабление крепления провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и схлестыванию проводов в пролете опор №8-8/1, В 10кВ ф.134-1 на ПС 110кВ "Солонцы" был отключен действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №8-8/1 ВЛ 10кВ ф.134-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-1, Пролет: - Опора № 8/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-8/1 ВЛ 10кВ ф.134-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 07:47
357156 | 683 | 2023-06-19 | 7 | 50 | 2.125 | 2023-06-19 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ более 56 лет,, с изменением свойств и старением материалов, произошло перекрытие проходных изоляторов ф."С" и ф."В" на вводе в ТП 720 от оп. 24/1 ф.122-34, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-34 на ПС 110 кВ Северная (КЭС). 4.12 Произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов ф."С" и ф."В" на вводе в ТП 720 от оп. 24/1 ф.122-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 122-34, Спуск с оп.24/1 к ТП 720 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 на ввод в ТП 720 от оп. 24/1 ф.122-34 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-19 09:57
357152 | 216 | 2023-06-19 | 10 | 37 | 0.5405 | 2023-06-19 | 12 | 58 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 59/227, 59/228, 59/229, разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 59/226 - № 59/230 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 33-12 на ПС 110 кВ "Балахтинская". 4.12 Отключение В 10 ф. 33-12 на ПС 110 кВ " Балахтинская " вызванное междуфазным коротким замыканием вследствие схлеста проводов при разрегулировки стрелы провиса проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 59/226 - № 59/230 ВЛ 10кВ ф. 33-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-12, Опора П10-1Д; Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-12, Опора П10-1Д; Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-12, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180135471 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры № 59/227, № 59/228, № 59/229 ВЛ-10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ "Балахтинская." Заказ SAP № 180135477 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 59/226 - № 59/230 ВЛ 10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ "Балахтинская". Заказ SAP № 180135478 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-06-19 15:14
357157 | 183 | 2023-06-19 | 9 | 47 | 0.60416 | 2023-06-19 | 11 | 52 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№200-201 на провод фазы "В" вследствие порыва ветра более 18 м/с., оперативно (Ки фВ=0кВ) на ПС 35кВ Ветвистое отключен В 10 кВ ф. 80-05. 4.4 При механическом воздействии упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№200-201 на провод фазы "В", вследствие порыва ветра более 18 м/с., на ПС 35кВ Ветвистое оперативно (Ки фаза "В"=0кВ) отключен В 10 кВ ф. 80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов при падении дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 10 кВ ф. 80-05, Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-05 от ПС 35/10 Ветвистое: - выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор 200-201. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-05 от ПС 35/10 Ветвистое: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающих дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Яковлев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-19 20:14
357156 | 684 | 2023-06-19 | 11 | 5 | 0.45 | 2023-06-19 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 49 яч.78 до ТП 98 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-78 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 49 яч.78 до ТП 98 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-78 в ст. ТП 98 яч.6 (49-34, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление силового кабеля ААШв-10 3*150 КЛ 10кВ от ПС 49 яч.78 до ТП 98 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-20 00:52
357153 | 200 | 2023-06-18 | 8 | 34 |  | 2023-06-18 | 8 | 34 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №176 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №176 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложения №№ 5-7), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изолятора фазы «В» на траверсу опоры №176 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложения №№ 5-7), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ-110 кВ С-93, VL110-000545 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) участка опор №120-205. Заказ SAP-180135881. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре №176 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская (С-93). Заказ SAP -000142898161. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №176. Заказ SAP -0001801354882. Ответственное лицо: Середа Е.В. 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 г. выполнение работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре №176 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская (С-93). Ответственное лицо: Середа Е.В. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-21 00:42
357153 | 201 | 2023-06-19 | 10 | 9 | 0.182 | 2023-06-19 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "В" марки С 4-80 на Р 15-16-982 находящегося на опоре №309 ВЛ 10 кВ ф.15-16 за СП 44, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-16 на СП 44. 4.2 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-16 за СП 44 было обнаружено разрушение фарфорового изолятора фазы "В" марки С 4-80 на Р 15-16-982 опора №309 ВЛ 10 кВ ф.15-16 за СП 44, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-16 на СП 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя. на ВЛ-10 кВ ф.15-16 ПС№15-с. Сагайское-сТас, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт Р 15-16-982 на ВЛ 10 кВ ф.15-16. Ответственное лицо: Копленко А.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-21 00:44
357153 | 202 | 2023-06-19 | 10 | 20 | 0.4433 | 2023-06-19 | 11 | 53 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло заклинивание подвижных ножей на ЛР ТП 10/0,4 кВ №5-01-76, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.5-01 за Р 5-01-1151. 4.2 Во время производства переключений на ТП 10/0,4 кВ 5-01-76 обнаружено заклинивание подвижных ножей на ЛР ТП 10/0,4 кВ №5-01-76, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.5-01 за Р 5-01-1151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение привода разъединителя. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Спуск: Оп.№342 - ТП 5-01-76 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР ТП 10/0,4 кВ №5-01-76. Заказ в ПК SAP № Ответственное лицо: С.А. Колягин 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-21 00:48
357153 | 203 | 2023-06-19 | 11 | 26 | 0.094998 | 2023-06-19 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) произошло разрушение верха опоры №101 КВЛ 10 кВ ф.34-07. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.34-07 обнаружено разрушение верха опоры №101 КВЛ 10 кВ ф.34-07, что явилось причиной отключения В-10 кВ ф.34-07 для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.34-07 с.Каптырево,д.Н.Покр-ка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения, заменить повреждённую опору. Заказ SAP - №180135464. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-21 00:54
357150 | 336 | 2023-06-16 | 14 | 5 | 0.075 | 2023-06-16 | 14 | 20 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.М-01 на РП-10кВ ФМКК отключился Вф.М-01 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.М-01 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.М-01 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.М-01, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:03
357150 | 337 | 2023-06-16 | 16 | 10 | 0.036839 | 2023-06-16 | 16 | 23 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.45-14 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.45-14 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.45-14 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.45-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора УП10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: С ПО ВЭС Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:04
357150 | 339 | 2023-06-17 | 13 | 33 | 0.096527 | 2023-06-17 | 14 | 5 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "А" опоры № 8 ВЛ-10 кВ ф.33-15 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на изолятор фазы "А" опоры № 8 ВЛ-10 кВ ф.33-15 из-вне охранной зоны, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-15, Опора УП10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-15 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:11
357150 | 340 | 2023-06-18 | 14 | 10 |  | 2023-06-18 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 82-83 на провода фаз "А", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины у корневой системы, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВТ-33. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами двух фаз в пролёте опор № 82-83 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 180135057 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. И.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:12
357150 | 341 | 2023-06-18 | 18 | 14 | 0.50266 | 2023-06-18 | 20 | 10 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.7-10 на ПС 110 кВ Георгиевка отключился Вф.7-10 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.7-10 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.7-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.7-10, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:12
357150 | 344 | 2023-06-18 | 19 | 0 | 0.058345 | 2023-06-18 | 19 | 10 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.63-13 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.63-13 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.63-13 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.63-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:16
357150 | 345 | 2023-06-18 | 19 | 11 | 0.13375 | 2023-06-18 | 20 | 58 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.31-03 на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш" оперативно отключен Вф.31-03 10 кВ. Повреждение разрядника РВО-10 фазы "А" грозой на ТП 31-03-1065. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А" в результате грозового разряда в ТП 31-03-1065. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 31-03-1065, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "А" марки РВО-10 на ТП 31-03-1065 Ответственное лицо: заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:17
357150 | 347 | 2023-06-18 | 22 | 27 | 0.13111 | 2023-06-19 | 0 | 25 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.15-16 на ПС 110 кВ №15 "Новобирюсинская" отключился Вф.15-16 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.15-16 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.15-16, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:21
357150 | 348 | 2023-06-18 | 23 | 20 | 0.05 | 2023-06-19 | 0 | 35 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.7-12 на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка" отключился Вф.7-12 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.7-12 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.7-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.7-12, Опора УА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:23
357150 | 349 | 2023-06-19 | 9 | 6 | 0.43999 | 2023-06-19 | 10 | 56 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" в пролётах опор № 10/98-10/99 ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло падение дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на провод фазы "А" в пролётах опор № 10/98-10/99 ВЛ-10 кВ ф.6-09 из-вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков дерева в пролётах опор № 10/98-10/99 ВЛ-10 кВ ф.6-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-21 03:25
357154 | 107 | 2023-06-14 | 3 | 30 |  | 2023-06-14 | 3 | 30 | 3.4.7.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-642 обнаружены следы перекрытия на изоляторах и проводе ф. "С" опоре № 102 (ремонт не требуется). В результате загрязнения изоляции (данная ЛЭП пересекает гравийную дорогу) произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ С-642, что привело к пробою воздушного пространства и срабатыванию 1 ст. ЗНП 1 ст. МФКЗ с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ Раздолинская - Мотыгино II цепь (С-642). 4.12 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения изоляции (данная ЛЭП пересекает гравийную дорогу) произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ С-642, приведшее к срабатыванию 1 ст. ЗНП 1 ст. МФКЗ с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ Раздолинская - Мотыгино II цепь (С-642). При осмотре ВЛ 110кВ С-642 обнаружены следы перекрытия на изоляторах и проводе ф. "С" опоре № 102 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения изоляции произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ С-642. на ВЛ110кВ Раздолин.-Мотыгинс. Iцепь(С-641), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-642 (Заказ из SAP №180-134-192). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов на опоре № 102 ф. "С" ВЛ 110кВ С-642 (Заказ из SAP №170-059-688). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключений, при необходимости разработать мероприятия по исключению подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-28 02:19
357156 | 574 | 2023-06-04 | 15 | 10 | 0.58335 | 2023-06-04 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 812 (СНТ "Маяк"), действием МТЗ, на ПС "Дачная" был отключен В/6кВ ф.28-19 (28-25). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 812 председателю СНТ Маяк Антохину А.М. (Пастеровская д.25б, кв.62, г. Красноярск, 660100) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:08
357156 | 575 | 2023-06-04 | 17 | 42 | 2.31 | 2023-06-04 | 18 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 43 лет) и изменения изоляционных свойств материала (старения изоляции) произошел пробой электрической изоляции первичной обмотки ТН 2 сек 35кВ, фаза «А». 4.12 В результате нарушения электрической изоляции первичной обмотки фазы «А» ТН 2 сек 35кВ произошел ее пробой с последующим разрушением ТН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Мясокомбинат, ЗНОМ-35-54 У1 35000/100 0,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции 2 сек 35кВ. Заказ ТОРО 180133482 Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание ТН ф. "А" 2 сек 35кВ на ПС 110/35/10кВ №121 "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 13.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт ТН 2 сек 35кВ ф.А Заказ ТОРО 142797407 Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по замене ТН 2 сек 35кВ на ПС 110/35/10кВ №121 "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации Еременко Денис Анатольевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник сектора диагностики Дмитрюков Виктор Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Заместитель начальника ЦУС Шнаревич Константин Анатольевич Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Начальник СП ПО КЭС Сюськин Максим Александрович Главный инспектор РУТН Сибири Шилов Олег Михайлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:09
357156 | 576 | 2023-06-04 | 22 | 10 | 0.16668 | 2023-06-04 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 2 яч.06 до ТП 745 яч.2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.2-06 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:14
357156 | 577 | 2023-06-04 | 22 | 10 | 0.16668 | 2023-06-04 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 2 яч.03 до ТП 745 яч.1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.2-03 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 2 яч.03 до ТП 745 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.03 - ТП 745 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.03 - ТП 745 яч.1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:15
357156 | 578 | 2023-06-04 | 22 | 55 | 0.26668 | 2023-06-04 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля (ПС 23 - РП 2 яч.14) ф.23-14, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.14 на ПС-23 "Предмостная" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.23-14 (ПС 23 - РП 2 яч.14). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.23-14 (ПС 23 - РП 2 яч.14), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6кВ ф.23-14 (ПС 23 - РП 2 яч.14). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:16
357154 | 71 | 2023-06-04 | 15 | 56 | 0.076 | 2023-06-04 | 21 | 0 | 3.4.12.4 В результате интенсивного горения сухой травы из-за возникшего низового пожара вблизи проходящей ВЛ-10кВ ф.1-15 произошло повреждение опоры № 34, с последующим выводом воздушной линии оперативном персоналом по неотложной заявке. 4.9 Вследствие низового пожара проходившего вблизи ВЛ 10 кВ произошло повреждение опоры № 34 ф.1-15. Вследствие прохождения низового пожара вблизи ВЛ-10 произошло повреждение опоры № 34 ф.1-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры № 34 ВЛ 10кВ ф.1-15 в результате возгорание сухой травы на КВЛ 10 кВ ф. 1-15 РРС-7, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 34 ВЛ 10кВ ф.1-15. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить заявку у диспетчера ЕДДС на отключение ВЛ 10кВ ф.1-15 (в связи с угрозой возгорания). Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-05 01:17
357150 | 279 | 2023-06-04 | 13 | 36 |  | 2023-06-04 | 13 | 36 | 3.4.12.5 Подвижки болотистых грунтов на ПС 110 кВ Решоты, произошедшие вследствие их сезонного пучения, приведшие к тяжению проложенного на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Решоты в кабельном канале (на участке между выключателем В С-61 и зданием релейного зала) контрольного кабеля № 152 (марка АКВВг – 5×2,5) схемы управления реле повторителями положения разъединителей ШР 1 СШ С-61 и ШР 2 СШ С-61 4.4 Внешнее механическое воздействие (тяжение) на контрольный кабель № 125, обусловленное подвижкой болотистых грунтов на ПС 110 кВ Решоты, приведшее к повреждению (обрыву) жил (№ 21 и № 1). В результате обрыва жилы № 1, подающей «+» оперативного постоянного тока в схему управления реле повторителями положения разъединителей ШР 1 СШ С-61 и ШР 2 СШ С-61, в устройствах РЗА ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) на ПС 110 кВ Решоты произошло одновременное исчезновение цепей напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника», что, при правильном несрабатывании устройства блокировки при неисправностях цепей напряжения по принципу действия, в нагрузочном режиме ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) привело к одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) неправильным (ложным) действием 3 ступени ДЗ в составах КСЗ 1 комплект ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ШДЭ-2801) и КСЗ 2 комплект ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ШДЭ-2801) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ПС "Решоты" №11 110/6кВ, ШДЭ 2801 | Техническое мероприятие 1 Провести на ПС 110 кВ Решоты внеочередной осмотр кабельных каналов и проложенных в них контрольных кабелей, на предмет отсутствия возможности повреждений, обусловленных сезонными пучениями грунта. Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выпустить ОРД, дополняющий объём текущего ремонта выключателей МКП-110 и их приводов, выполнением оценки состояния пружин блок-контактов КБВ и КБО. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведенного по пункту 3.1.1 мероприятий осмотра, при необходимости, подать предложения по включению в ремонтную программу 2025 года на замену контрольных кабелей и ремонт кабельных каналов на ПС 110 кВ Решоты. Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н., начальник СПС Коростелев М.В. 30.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 203 от 16.06.2023 год Подписи Председатель: заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Тимиргалеев З.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель начальника ЦУС Шнаревич К.А. начальник СРЗА ЦУС Сорокин А.А. заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. ведущий эксперт отдела технического контроллинга филиала АО "СО ЕЭС" Леглер И.В. начальник службы релейной защиты и автоматики филиала АО "СО ЕЭС" Сытов И.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:29
357157 | 163 | 2023-06-05 | 5 | 4 | 0.22 | 2023-06-05 | 7 | 4 | 3.4.10 Попадание птицы на проходные изоляторы КТПН 55-03-2/400 с отключением ВЛ 10 кВ ф. 55-03. 4.12 Вследствие нарушения электрической изоляции от междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТПН 55-03-2/400 при попадании птицы, на ПС 220 кВ Саянская-тяговая действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 55-03. (повреждение самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТПН 55-03-2/400, ВЛ-10кВ ф.55-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-06-05 07:00
357152 | 190 | 2023-06-05 | 18 | 50 | 0.036 | 2023-06-05 | 20 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ Ф 55-09, что привело междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению от МТЗ В 10 ф. 55-09 на ПС 110кВ Анаш. 4.1 Произошло аварийное отключение от МТЗ В 10 ф. 55-09 на ПС 110кВ Анаш вызванное повреждением концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ Ф 55-09 вследствие длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных свойств кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на повреждение кабельной муфты, VS010-0006033-001-1001 / 500000995145 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 55-09 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP №170059581 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания и измерения вновь установленной кабельной муфты и кабельной вставки ВЛ 10 кВ ф. 55-09 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP №180133927 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-09 от ПС 110кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180133900 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-06-06 00:23
357152 | 191 | 2023-06-05 | 21 | 55 | 0.02 | 2023-06-05 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) трансформатора ТМ 10/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта - повреждению обмоток ТМ 100/10-0,4кВ и перегоранием 3 шт ПК-10кВ фаз в ТП 73-2-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло повреждение трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межфазному короткому замыканию и перегоранию 3 шт ПК-10кВ фаз в ТП 73-2-8 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток трансформатора на ТП 73-2-8, Трансформатор ТМ-100/10; перегорание ПК-10 на ТП 73-2-8, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 73-2-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180133514 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену трансформатора и ПК-10кВ в ТП 73-2-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180133516 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвели внеплановые испытания и измерения ТП 73-2-8 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180133517 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года капитальный ремонт со сменой обмоток вышедшего из строя трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-06 00:31
357150 | 280 | 2023-06-05 | 8 | 57 | 0.198 | 2023-06-05 | 9 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-04 (ООО "Энергия") (ООО "Энергия" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:53
357150 | 281 | 2023-06-05 | 10 | 24 | 0.048334 | 2023-06-05 | 10 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке от опоры № 50 ф.4-10 (отпайка от опоры № 50 ф.4-10 принадлежит ОАО "Канская птицефабрика") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику отпайки от опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:53
357150 | 282 | 2023-06-05 | 11 | 19 |  | 2023-06-05 | 11 | 19 | 3.4.7.3 Излом траверсы опоры №266 ВЛ-220 кВ Д-141 вследствие загнивания древесины. 4.1 Снижение прочности древесины в следствие загнивания траверсы . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская (Д-141). Ответственное лицо: и.о.начальника СВЛ Антонов М.А. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 266 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская (Д-141). Ответственное лицо: и.о.начальника СВЛ Антонов М.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 220 кВ (Д-141) по всей длине с целью выявления аналогичных дефектов. Ответственное лицо: и.о.начальника СВЛ Антонов М.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: и.о.начальник управления эксплуатации электрических сетей Попов М.А. и.о.начальника ПТС Гавриков А.И. и.о.начальника СВЛ Антонов М.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:54
357150 | 283 | 2023-06-05 | 18 | 37 |  | 2023-06-05 | 18 | 37 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.123-07 в пролёте опор № 27-28 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 27-28 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.123-07 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.123-07, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 27-28 на ВЛ-10 кВ ф.123-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:54
357150 | 284 | 2023-06-05 | 19 | 38 | 0.44667 | 2023-06-06 | 0 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.15-16 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:55
357154 | 72 | 2023-06-05 | 16 | 15 | 0.07 | 2023-06-05 | 18 | 0 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева неустановленными лицами на границе с охранной зоной ВЛ произошло падение дерева (береза более 25 метров), росшего за охранной зоной ВЛ, на провода в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.1-10 (ремонт не требуется), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Падение дерева (береза более 25 метров), росшего за охранной зоной ВЛ, на провода в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.1-10 (ремонт не требуется) в результате несанкционированной валки дерева неустановленными лицами на границе с охранной зоной ВЛ, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего за охранной зоной ВЛ, на провода в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10кВ ф.1-10. на КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о розыске виновника технологического нарушения. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-06 00:57
357150 | 285 | 2023-06-05 | 20 | 8 | 0.0145 | 2023-06-05 | 21 | 35 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 42-02-1 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу д. Огурцы ул. Центральная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:57
357150 | 286 | 2023-06-05 | 21 | 24 | 0.080562 | 2023-06-05 | 21 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке от опоры № 50 ф.4-10 (отпайка от опоры № 50 ф.4-10 принадлежит ОАО "Канская птицефабрика") | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику отпайки от опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:57
357150 | 287 | 2023-06-05 | 21 | 37 | 0.113 | 2023-06-05 | 23 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 136-137 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 136-137 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.49-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 136-137 на ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:58
357150 | 289 | 2023-06-06 | 0 | 20 | 0.395 | 2023-06-06 | 4 | 17 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 4-5 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор №4-5 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 00:59
357156 | 579 | 2023-06-05 | 15 | 19 | 0.09332 | 2023-06-05 | 15 | 33 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 70 яч.2 до ТП 18 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-08 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 70 яч.2 до ТП 18 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ-10кВ от ТП 70 яч.2 до ТП 18 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-06 01:00
357153 | 185 | 2023-06-05 | 15 | 14 | 0.071666 | 2023-06-05 | 16 | 40 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта в болотистой местности где проходит трасса ВЛ 10 кВ ф.1-19 произошло выдавливание опоры № 156 и её наклон более допустимого, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.1-19 за Р 1-19-137. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 обнаружен наклон опоры №156 более допустимого, что явилось причиной вывода из работы КВЛ 10 ф.1-19 за Р 1-19-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №156 на КВЛ 10 ф.1-19. Заказ в ПК SAP №170059551. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-06 01:01
357156 | 580 | 2023-06-05 | 20 | 30 | 0.19167 | 2023-06-05 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №152/58-152/59 ВЛ 10кВ ф.47-4, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152/58-152/59, и отключению В 10кВ ф.47/4 на оп.152/80 действием МТЗ. 4.13 По причине схлестывания и короткого замыкания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152/58-152/59 ф.47-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 152/58 - Опора № 152/59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС фазы "В" в пролете опор №152/58-152/59 ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-06 01:01
357156 | 581 | 2023-06-05 | 20 | 50 | 0.82831 | 2023-06-05 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 21с яч.2 до ТП 16с яч.5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-42. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 21с яч.2 до ТП 16с яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ-10кВ от ТП 21с яч.2 до ТП 16с яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-06 01:03
357156 | 583 | 2023-06-05 | 23 | 20 | 0.04666 | 2023-06-05 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации электрооборудования РП 105 более 42 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной перемычки от РП-105 яч.8 до 2Т, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.8 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой кабельной перемычки от РП-105 яч.8 до 2Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП 105, ВМГП-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойст кабельной перемычки АСБ-10 3*120 от РП-105 яч.8 до 2Т. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-06 01:05
357150 | 290 | 2023-06-06 | 0 | 49 | 0.309 | 2023-06-06 | 4 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.39-04 в пролёте опор № 4/111-4/112 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 4/111-4/112 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.39-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-04, Пролет: Опора № 4/111 - Опора № 4/112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/111-4/112 на ВЛ-10 кВ ф.39-04. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 02:41
357150 | 292 | 2023-06-06 | 2 | 10 | 0.65833 | 2023-06-06 | 4 | 48 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 67/1-67/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 67/1-67/2 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Пролет: Опора № 67/1 - Опора № 67/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 67/1-67/2 на ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 02:43
357156 | 584 | 2023-06-06 | 3 | 0 | 0.15 | 2023-06-06 | 3 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 734 до ТП 735 что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч 11 на РП 66. 4.12 По причине снижения уровня изоляции силового кабеля от ТП 734 до ТП 735 произошел электрический пробой КЛ 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 734 до ТП 735, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ от ТП 734 до ТП 735. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-06 04:57
357152 | 192 | 2023-06-06 | 2 | 23 |  | 2023-06-06 | 2 | 23 | 3.4.8.5 При проведении очередного осмотра ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32), было выявлено в пролете опор №№108-109 угрожающее падением на провода дерево, со следами загнивания и расщепления у комлевой части (осина, 24 метра высотой), находящееся за пределами охранной зоны ВЛ. ВЛ-110 кВ С-32 выведена по неотложной заявке. 4.4 В следствии загнивания корневой системы и наклону в сторону ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32) возникла угроза падения дерева на провода в пролете опор №№108-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угрожающее падением на провода дерево на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС"_С-32, Пролет : Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку угрожающего падением на провода дерева в пр.108-109 ВЛ 110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32). Заказ САП №170059518 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку в рамках РП 2024 года отдельностоящих деревьев на ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32). Заказ САП №142885982 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-06 06:54
357156 | 585 | 2023-06-06 | 6 | 10 | 0.17336 | 2023-06-06 | 6 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 122 яч.29 до РП 129, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-29 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н."В". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-06 07:39
357150 | 293 | 2023-06-06 | 3 | 42 | 0.19223 | 2023-06-06 | 6 | 20 | 3.4.12.2 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролете опор №122-123 вследствие воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Механическое воздействие при схлестывании проводов ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролете опор №122-123 , что привело к двухфазному короткому замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 122-123 ВЛ 10 кВ ф.122-123. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 09:27
357150 | 294 | 2023-06-06 | 8 | 27 |  | 2023-06-06 | 8 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 13 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 13 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/04кВ № 50-11-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-11-2, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 09:28
357150 | 295 | 2023-06-06 | 8 | 57 | 0.32636 | 2023-06-06 | 9 | 19 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.11-06 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.11-06 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-06 09:54
357152 | 193 | 2023-06-06 | 17 | 45 | 0.10751 | 2023-06-06 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 38 лет) произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в отсеке трансформатора 2Т ТП 40-25/38-304, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителей в яч.№4 РУ-10 кВ 2 сек. ТП 40-25/38-304 с последующим отключением от МТЗ 2 сек.10 от 2Т в ТП 40-25/38-304. 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в отсеке трансформатора 2Т ТП 40-25/38-304, в результате длительной эксплуатации (более 38 лет), что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителей в яч.№4 РУ-10 кВ 2 сек. ТП 40-25/38-304 с последующим отключением от МТЗ 2 сек.10 от 2Т в ТП 40-25/38-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей фаз "А", "В", "С" в яч.№4 РУ-10 кВ 2 сек. ТП 40-25/38-304 на ЗТП 40-38-304/2х630 кВА ОУ, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У1; повреждение изоляции кабельной муфты в отсеке трансформатора 2Т ТП 40-25/38-304 на ЗТП 40-38-304/2х630 кВА ОУ, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 40-25/38-304 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180134368. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты в отсеке трансформатора 2Т ТП 40-25/38-304 10/0,4 кВ. Заказ SAP №210379800. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену 3-х предохранителей ПКТ103-10-80-40 У1 на аналогичные по параметрам в яч.№34 РУ-10 кВ 2 сек. ТП 40-25/38-304 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170059538. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в отсеке трансформатора 2Т ТП 40-25/38-304 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180134366. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-06-07 00:28
357150 | 296 | 2023-06-06 | 19 | 10 | 0.0091675 | 2023-06-06 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 до ввода в дом произошло падение ветки дерева, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 6-13-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 6-13-5, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-07 00:54
357154 | 73 | 2023-06-06 | 18 | 13 | 0 | 2023-06-06 | 18 | 25 | 3.4.8.5 В результате аварии у оператора связи Ростелеком, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Бартат в Красноярское РДУ. Одновременное пропадание метеозависимого спутникового канала связи в следствие плохих погодных условий в районе ПС (дождь, гроза). Отсутствие основного и резервного каналов связи привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "Ростелеком". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-07 00:58
357154 | 74 | 2023-06-06 | 19 | 47 | 0.22249 | 2023-06-06 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.37-06 в пролете опор №№ 61-62 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 61-62 ВЛ 10кВ ф.37-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 61-62 ВЛ 10кВ ф.37-06. на ВЛ 10 кВ ф.37-06 с. Бельское, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-07 01:04
357154 | 75 | 2023-06-06 | 20 | 25 | 0.32666 | 2023-06-06 | 22 | 3 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-7 в пролете опор №№ 390-391 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 390-391 на ВЛ 10кВ ф.56-7 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 390-391 на ВЛ 10кВ ф.56-7. на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Пролет: Опора № 390 - Опора № 391 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-07 01:05
357154 | 76 | 2023-06-06 | 20 | 30 | 1.1433 | 2023-06-06 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 92-93 ВЛ 10кВ ф.53-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 92-93 ВЛ 10кВ ф.53-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 92-93 ВЛ 10кВ ф.53-4. на ВЛ 10 кВ ф. 53-4, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 92-93 ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-07 01:07
357154 | 77 | 2023-06-06 | 21 | 0 | 0.1 | 2023-06-06 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 237-238 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 237-238 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 237-238 на ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-07 01:08
357156 | 586 | 2023-06-06 | 8 | 35 | 0.25 | 2023-06-06 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-38 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ-10кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:14
357156 | 587 | 2023-06-06 | 11 | 15 | 0.51666 | 2023-06-06 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-6 кВ ф.117-04, более 66 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты 3КВТп-10-70/120 на оп.№5 силового кабеля от оп.№5 до оп.№5-1, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.4 на ПС-117 "ЛПК" 35/6 кВ (ф.117-04). 4.12 По причине пробоя изоляции концевой муфты силового кабеля от оп.№5 до оп.№5-1 ВКЛ-6 кВ ф.117-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.117-04, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты 3КВТп-10-70/120 на оп.№5 ВЛ 6 кВ ф.117-04. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:15
357156 | 588 | 2023-06-06 | 18 | 0 | 0.625 | 2023-06-06 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП 3147 (Семёнов В.М.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Семёнову В.М.( ул. Краснодарская д.7, Красноярск, 660100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:16
357156 | 589 | 2023-06-06 | 18 | 5 | 1.2 | 2023-06-07 | 0 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ ф.134-11, что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз "А" и "С", короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.134-11 на ПС 110кВ "Солонцы" действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания проводов и короткого замыкания фаз "А" и "С" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ ф.134-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-11, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.134-11 в пролете опор №15-16. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:17
357156 | 590 | 2023-06-06 | 18 | 15 | 0.32 | 2023-06-06 | 19 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ ф.123-51 ООО "КТТК"(бывшего ООО "КрасТЭК"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ 10 кВ ф.123-51 генеральному директору ООО "КТТК" Иванову С.В. ( ул. Малаховская 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:18
357156 | 591 | 2023-06-06 | 18 | 30 | 1.08 | 2023-06-06 | 23 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "B" на опоре оп. №110/39, что привело к срыву провода фазы "B" и к кратковременному схлестыванию проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС 35кВ "Глядено" действием МТЗ. 4.14 По причине разрушения штыревого изолятора на опоре №110/39 произошло короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.47-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы В на оп. 110/39 ВЛ-10кВ ф.47-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:20
357156 | 592 | 2023-06-06 | 19 | 5 | 1.3 | 2023-06-06 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке ВЛ 6 кВ (СНТ "Мраморный Карьер"), действием МТЗ, на ПС-7 "Медпрепараты" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.22 (ф.7-22). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный Карьер" Просенцову Игорю Анатольевичу (660078, Красноярский край, город Красноярск, Медицинский пер, д. 6, кв.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:21
357156 | 593 | 2023-06-06 | 19 | 20 | 0.125 | 2023-06-06 | 19 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие длительных ветровых нагрузок (порывы более 20 м/с) произошел излом веток дерева находящегося за пределами охранной зоны ВКЛ 6кВ, с падением на провода ВКЛ 6кВ РП140-ТП562 ф.118-16. в пролете опор №3-№4 произошел обрыв проводов ф."А","В" и "С", что привело к отключению действием МТЗ В/6кВ ф.118-16 на ПС 110кВ "Энергетик". 4.4 По причине обрыва проводов ф. "А", "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВКЛ 10кВ ф.118-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 6 кВ РП 140-ТП562-563, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление проводов АС 70 фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВКЛ 6кВ от РП 140 до ТП 562. Ответственное лицо: Жук В.П. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:22
357156 | 594 | 2023-06-06 | 19 | 20 | 0.525 | 2023-06-06 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10кВ от оп.3 ф.5-37 до ТП 6029 (ИП Смирнов М.В.) на ПС 110кВ "Восточная" действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.5-37. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику ВЛ 10кВ от оп.3 ф.5-37 до ТП 6029, индивидуальному предпринимателю Смирнову М.В.(660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 3, оф. 202) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:22
357156 | 595 | 2023-06-06 | 19 | 40 |  | 2023-06-06 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2067 (ГК "Октябрьский"), действием МТЗ, на РП 53 был отключен В/6кВ яч. 12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГК "Октябрьский" И.И. Русначенко (ул. 2-я Ботаническая, д.2, кв.2 г. Красноярск, 660030), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:23
357156 | 596 | 2023-06-06 | 20 | 45 |  | 2023-06-06 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9076 (ООО "Ярск") действием МТЗ на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В 10кВ ф.49-52. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику КЛ 10кВ от ПС 49 яч.52 до ТП 9076, генеральному директору ООО "Ярск" Белоусову Е.В.(660118, г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 8) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:24
357156 | 597 | 2023-06-06 | 21 | 25 | 0.83332 | 2023-06-06 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 36 лет произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 66/14-66/15 ф.75-6, и при порывах ветра более 19 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.75-6 на ПС Кулаковская 35/10кВ. 4.12 По причине схлёстывания проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 66/14-66/15 ВЛ 10кВ ф.75-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.85-1, Пролет: Опора № 65/14 - Опора № 65/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.75-6 в пролете опор №№66/14-66/15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:25
357156 | 598 | 2023-06-06 | 21 | 25 | 0.1 | 2023-06-06 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя КЛ 10кВ от ТП 538 до ТП 534 (УФНС России по Красноярскому краю), на РП-105 действием МТЗ был отключен В 10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю УФНС России по Красноярскому краю Буракову Д.С.(660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.46) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:26
357156 | 599 | 2023-06-06 | 22 | 20 |  | 2023-06-06 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 239 до ТП 277, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:27
357156 | 600 | 2023-06-06 | 22 | 50 | 0.07666 | 2023-06-06 | 23 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 10кВ ф.87-6, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию проводов, короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.87-6 на ПС 35кВ "Устюг" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 10кВ ф.87-6 и кратковременного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.87-6_Устюг, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.87-6 в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:27
357156 | 601 | 2023-06-06 | 22 | 57 | 0.11499 | 2023-06-06 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ ф.133-8, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию проводов, короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.133-8 на ПС 35кВ "Сухая балка". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 10кВ ф.133-8 и кратковременного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.133-8, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.133-8 в пролете опор №19-20. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:28
357156 | 602 | 2023-06-06 | 23 | 3 | 0.63501 | 2023-06-07 | 1 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "В" на опоре №8/3 ВЛ 10кВ ф.134-1, произошел срыв и падение провода на траверсу опоры №8/3, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. В 10кВ ф.134-1 на ПС 110кВ "Солонцы" был отключен действием МТЗ. 4.12 По причине обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №8/3 ВЛ 10кВ ф.134-1, произошло короткое замыкание на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-1, Пролет: Опора № 8/3 - Опора № 8/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №8/3 ВЛ 10кВ ф.134-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:29
357156 | 603 | 2023-06-06 | 23 | 20 |  | 2023-06-06 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 42 лет произошло загнивание опоры 14 у основания, при порывах ветра более 19 м/с, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием защит АВ-0,4кВ на ТП 35-1-7. 4.1 По причине загнивания у основания и падению опоры №14 ВЛ 0,4кВ Л-2, произошло короткое замыканию между проводами ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-35-1-7, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б пасынка на оп.№14 Л-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 35-1-7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-07 01:30
357152 | 195 | 2023-06-07 | 3 | 2 | 0.18 | 2023-06-07 | 4 | 50 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 12 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.60-09 в пролёте опор №30/10-№30/11, схлесту проводов фаз "А" ,"В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.60-09 на ПС 35 кВ №60 "Владимировка". 4.4 Произошел излом дерева высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 12 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.60-09 в пролёте опор №30/10-№30/11, схлесту проводов фаз "А","В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.60-09 на ПС 35 кВ №60 "Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп.№30/10-30/11 на ВЛ 10 кВ ф.60-09 с.Владимировка, Пролет: Опора №30-10 - Опора №30-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.60-09 от ПС 35 кВ №60 "Владимировка", с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180133623. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №30/10 -№30/11 ВЛ-10кВ ф.60-09 от ПС 35 кВ №60 "Владимировка". Заказ SAP №180133624. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам проведенного осмотра запланировать в РП 2024 мероприятия по расчистке и вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-06-07 05:27
357157 | 164 | 2023-06-07 | 9 | 20 |  | 2023-06-07 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Внутренний дефект "нуль-индикатора" от длительного (23г. с 2000г.) срока эксплуатации приведший к срабатыванию указательного реле «неисправность нуль индикатора» 4.13 Внезапный отказ в работе реле РСм-237/054 в сочетании А-В в блоке ДЗ-2 (неисправность шим-контроллера в преобразователе питания) в панели ЭПЗ-1636 ОВ-110, что привело к срабатыванию указательного реле «неисправность нуль индикатора» на панели ОВ 110. (устранено, выполнена замена "нуль-индикатора"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность нуль индикатора на ПС 220 кВ Саянская тяговая, ДЗ-2 | Техническое мероприятие 1 На ПС 220кВ Саянская -тяговая выполнить замену "нуль-индикатора" в блоке ДЗ-2 РС-237М/054 ОВ-110. Заказ № 153672496 Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 08.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При осмотрах панелей защит персоналом РЗА ПО ЮВЭС обращать внимание на режим работы светодиодов в "нуль-индикаторах" панелей защит ЭПЗ-1336. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Начальник СРЗА ПО ЮВЭС Гостевский И.Е. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-07 23:15
357152 | 196 | 2023-06-07 | 16 | 15 | 0.1334 | 2023-06-07 | 16 | 19 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки, произошел излом и падение дерева с признаками загнивания древесины у корневой системы (осина высотой h-27 метров), растущего за охранной зоной ВЛ с последующим зависанием на проводе фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский - Тюхтет" С-734 в пролете опор №98-99 и отключением ВС-734 на ПС 110кВ ПП "Боготольский" от действия ТНЗП. Работа РЗА - правильно. 4.4 Отключение ВС-734 на ПС 110кВ ПП "Боготольский" от действия ТНЗП, вследствие падения дерева (осина h-27 метров), с последующим зависанием на проводе фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский - Тюхтет" С-734 в пролете опор №98-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет"_С-734, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180133940 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающего дерева в пр.98-99 ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734. Заказ САП №170059519 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2024 года произвести вырубку отдельностоящих деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734. Заказ САП №142885986 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ С-734 ПП Боготольский - Тюхтет. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-08 00:19
357153 | 186 | 2023-06-07 | 12 | 37 | 0.0014696 | 2023-06-07 | 14 | 5 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта в болотистой местности где проходит трасса ВЛ 10 кВ ф.7-08 произошло выдавливание опор №№ 143, 147 и их наклону более допустимого, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.7-08 на ПС35 кВ Колмаковская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.7-08 обнаружен наклон опор №№143, 147 более допустимого, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.7-08 на ПС 35 кВ Колмаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ-10 кВ ф.7-08 с.Колмаково, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №№143, 147 на ВЛ 10 ф.7-08. Заказ в ПК SAP №180133809. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-08 01:01
357150 | 298 | 2023-06-07 | 16 | 10 | 0.55416 | 2023-06-07 | 17 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор №104-105 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 104-105 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-07 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-08 01:11
357150 | 299 | 2023-06-07 | 16 | 51 | 0.294 | 2023-06-07 | 21 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.3-08 (АО "Оборонэнерго") (АО "Оборонэнерго" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо с целью выяснения причин ТН в Оборонэнерго. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-08 01:12
357150 | 300 | 2023-06-07 | 17 | 34 | 0.045 | 2023-06-07 | 17 | 52 | 3.4.10 Попадание птицы на ВР ТП 10/0,4 кв № 5-14-19. 4.4 Короткое замыкание в результате попадания птицы на ВР ТП 10/0,4 кВ №5-14-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 10 кВ ф.5-14, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 на предмет наличия неисправностей. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-08 01:12
357154 | 78 | 2023-06-07 | 19 | 24 |  | 2023-06-07 | 19 | 24 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-650 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" опора № 170 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-650, что привело к отключению действием 1ст. ЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-650 "Партизанская - Брянка II цепь". 4.4 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" опора № 170 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-650, приведшее к отключению действием 1ст. ЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-650 "Партизанская - Брянка II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" опора № 170 ВЛ 110кВ С-650. на ВЛ110кВ Партиз-Брянка от.ПСТатар.(С-649), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-650 (Заказ из SAP № 180-133-812). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 169-171 (Заказ из SAP № 180-134-306). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 170 ф. "А", ф. "В", ф. "С" ВЛ С-649/650 (Заказы из SAP № 142-882-010). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтов 2024г. установку изоляторов типа ИРМК на опоре № 170 ф. "А", ф. "В", ф. "С" ВЛ С-649/650 (Заказы из SAP № 142-882-010). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-08 01:17
357154 | 80 | 2023-06-07 | 21 | 15 | 0.054999 | 2023-06-07 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л1/44-09-1 в пролете опор №№ 3-4 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/44-09-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 44-09-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с., при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/44-09-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 44-09-1. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 44-09-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/44-09-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-08 01:34
357156 | 604 | 2023-06-07 | 9 | 0 | 0.006666 | 2023-06-07 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление болтового соединения зажима ПА в проводе фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 629 , что привело к повреждению соединения проводника и обрыву электрической цепи , в результате чего действием оперативного персонала отключен АВ№1/0,4кВ в ТП 629. 4.13 По причине ослабления болтового соединения зажима ПА в проводе фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 629 , что привело к повреждению соединения проводника и обрыву электрической цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в зажиме ПА на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-08 04:22
357156 | 606 | 2023-06-07 | 9 | 20 | 0.64999 | 2023-06-07 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке от оп.№17 ВЛ 6кВ (РП 88 - ТП 264) до ТП 2040 (ГЛУ "КЦЗЛ"), действием МТЗ, на РП-88(Красноярская теплосеть) был отключен В/6 кВ яч.2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору Государственного Лесозащитного Учреждения "Центр Защиты Леса Красноярского Края" (660036, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академгородок, 50 «а», корп.2 г. Красноярск, 660036), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-08 04:25
357156 | 607 | 2023-06-07 | 10 | 1 | 1.5 | 2023-06-07 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной концевой муфты на оп.1 кабельного участка КВЛ 10кВ ф.71-22, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой концевой кабельной муфты на оп.1 КВЛ 10кВ ф.71-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной концевой кабельной муфты ЗКНТп-10-150/240 на оп.1 КВЛ 10кВ ф.71-22. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-08 04:26
357156 | 608 | 2023-06-07 | 14 | 10 | 1.1084 | 2023-06-07 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.1/3 до оп.1/4 ВКЛ 10кВ ф.71-22, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-16 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции и пробоя силового кабеля от оп.1/3 до оп.1/4 КВЛ 10кВ ф.71-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от оп.1/3 до оп.1/4 КВЛ 10кВ ф.71-22. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-08 04:27
357156 | 609 | 2023-06-07 | 20 | 45 | 0.7 | 2023-06-07 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 403 до ТП 439, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС 110 кВ Нагорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 403 до ТП 439 ВКЛ-10кВ ф. 10-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП403 до ТП 439, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 ВКЛ 10кВ ф. 10-45 от ТП 403 до ТП 439. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-08 04:28
357150 | 272 | 2023-06-07 | 19 | 3 |  | 2023-06-07 | 19 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.17-18 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо" Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-08 04:29
357152 | 197 | 2023-06-08 | 7 | 0 | 0.009163 | 2023-06-08 | 7 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-3 ВЛ-10кВ ф.59-04 Вед. принадлежащей КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-04 от ПС 35 кВ №59"Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180134440. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-06-08 08:57
357156 | 610 | 2023-06-08 | 7 | 15 | 0.375 | 2023-06-08 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №75/10 ВЛ 10кВ ф.75-4 , что привело к разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №75/9 - №75/10, схлестыванию проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.75-4 на ПС 35кВ "Кулаковская" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "В" и междуфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75/9 - №75/10 ВЛ 10кВ ф.75-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.75-4, Пролет: Опора № 75/9 - Опора № 75/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.75-4 в пролете опор №№75/9-75/10. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-08 10:03
357152 | 198 | 2023-06-08 | 9 | 50 | 0.19166 | 2023-06-08 | 11 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и изменения свойств материалов, произошло удлинение провода фаз "А" с его провесом в пролете опор №2/1-№2/2, что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С», с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-03-5 10/0,4кВ. 4.12 Произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-03-5 10/0,4кВ вызванное междуфазным коротким замыканием, вследствие схлёста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №2/1-№2/2, по причине удлинения провода фаз "А" и его провесом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-5, пролет опор №2/1-№2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180134006 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №2/1- №2/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-5 10/0,4кВ. Заказ САП №180134007 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-06-08 17:31
357152 | 199 | 2023-06-08 | 13 | 40 |  | 2023-06-08 | 13 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки, произошел излом и падение дерева (береза h=27 метров) в следствие загнивания ствола дерева у корневой системы, растущего за охранной зоной ВЛ с последующим зависанием на проводе фазы "В" ВЛ 110кВ Ужур-Парная I ц. с отп.(С-71) в пролете опор №13-14 и отключением ВС-71 на ПС 110 кВ "Парная" от действия ТНЗП. 4.4 Отключение ВС-71 на ПС 110 кВ "Парная" от действия ТНЗП в следствие падение дерева, с последующим зависанием, на проводе фазы "В" на ВЛ 110кВ Ужур-Парная I ц. с отп.(С-71) в пролете опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на ВЛ 110кВ Ужур-Парная I ц. с отп.(С-71), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-71 Ужур - Парная с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.. Заказ САП №180134503 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-110кВ С-71 Ужур Парная в пр.13-14. Заказ САП №180134504 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 08.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ С-71 Ужур - Парная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В целях предотвращения аналогичных ТН, провести анализ состояния просеки ВЛ-110кВ С-70/71 Ужур - Парная на предмет наличия деревьев, расположенных за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода. При необходимости, включить проведение вырубки деревьев в рамках проведения РП 2024 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-09 00:23
357156 | 611 | 2023-06-08 | 10 | 5 |  | 2023-06-08 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КВЛ 10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов , произошло снижение уровня изоляции концевой кабельной муфты на оп.№16 КВЛ 10кВ ф.27-07, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-47 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой концевой кабельной муфты на оп.№16 КВЛ 10кВ ф.27-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 на оп.№16 КВЛ 10кВ ф.27-07. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-09 00:56
357156 | 612 | 2023-06-08 | 17 | 5 |  | 2023-06-08 | 17 | 5 | 3.4.8.2 В результате строительства несанкционированной автомобильной дороги, пересекающей КВЛ 110 кВ C-21/С-22 в пролёте опор №23-24, возник негабарит между полотном проезжей части и нижними проводами КВЛ 110кВ C-21/С-22. Так, в результате проезда самосвала 08.06.2023 в 17:05 под КВЛ 110 кВ C-21/С-22 в пролёте опор №23-24, произошли следующие отключения: - произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ и кузовом самосвала, в следствии чего на ПС 220кВ Левобережная действием 1 ст.ТЗНП с успешным АПВ отключилась КВЛ 110кВ Левобережная - Кемчуг тяг. II цепь (С-21); - произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ и кузовом самосвала, в следствии чего на ПС 220кВ Левобережная действием 1 ст.ТЗНП с успешным АПВ отключилась КВЛ 110кВ Левобережная - Кемчуг тяг. II цепь (С-21). 4.4 По причине перекрытия воздушного пространства между проводами ВЛ и кузовом самосвала, вследствие проезда крупногабаритной техники, на ПС 220кВ Левобережная действием 1 ст.ТЗНП с успешным АПВ отключилась КВЛ 110кВ Левобережная - Кемчуг тяг. II цепь (С-21) и действием 1 ст.ТЗНП с успешным АПВ отключилась КВЛ 110кВ Левобережная - Кемчуг тяг. II цепь (С-22); Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ Левобережная-Кемчуг тяг.(С-21), Пролет : Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 110кВ С-21/С-22. Заказ ТОРО № 180133917. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 08.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту строительства несанкционированной автодороги пересекающей КВЛ 110кВ С-21/С-22 в пролёте опор № 23-24. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить обращение в МКУ "УДИБ" и администрацию Октябрьского района г. Красноярска для рассмотрения вопроса законности строительства дороги и организации запрета на проезд под ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 08.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Обеспечить контроль выполнения работ МКУ "УДИБ" г. Красноярска по срезу насыпи несанкционированной автодороги для восстановления нормируемого габарита от проводов ВЛ 110кВ С-21/С-22 в пролёте опор № 23-24 до земли и до полотна проезжей части. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-09 00:57
357156 | 614 | 2023-06-08 | 23 | 45 | 0.38334 | 2023-06-09 | 1 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 86-1-1, ТП 86-1-2 (База "Илан"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Шуваево" был отключен В 10кВ ф.86-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки руководителю производственной базы Илан Е.А. Казюрину (ул. 6-я Полярная, д.2, г. Красноярск, 660020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-09 01:00
357153 | 187 | 2023-06-08 | 10 | 21 | 0.0195 | 2023-06-08 | 12 | 18 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ 10/0,4 - 160 кВА на ТП 10/0,4 кВ №10-06-267, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №10-06-267. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №10-06-267 выявлено замыкание обмоток внутри бака трансформатора, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №10-06-267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток трансформатора на ТП 10-06-267 на ТП 33-09-121Е, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить ТМ 10/0,4 кВ на ТП №10-06-267. Заказ SAP: №180133974 – демонтаж тр-ра, №180133975 – монтаж тр-ра. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-09 01:05
357153 | 188 | 2023-06-08 | 21 | 42 |  | 2023-06-08 | 21 | 42 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №57 ВЛ-110 кВ С-365. (Приложение №4, №5, №6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365), на опоре №57 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «А». (Приложение №4, №5, №6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром. мет.П110-2н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №1-86. Заказ SAP-153744013. Ответственное лицо: Середа Е.В. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №57 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP-153771686. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №57 фазы «А» ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP -170059656. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №57 фазы «А» отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-09 01:08
357150 | 301 | 2023-06-08 | 12 | 15 | 0.30316 | 2023-06-08 | 14 | 2 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 2-3 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор №2-3 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.45-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-09 01:10
357150 | 302 | 2023-06-08 | 13 | 2 |  | 2023-06-08 | 13 | 2 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.1-22 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-09 01:10
357150 | 303 | 2023-06-08 | 13 | 40 |  | 2023-06-08 | 13 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.11-01 (ОАО "РЖД") (ОАО "РЖД" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.11-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-09 01:11
357150 | 304 | 2023-06-08 | 18 | 3 |  | 2023-06-08 | 18 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.4-09 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.4-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-09 01:12
357150 | 305 | 2023-06-08 | 20 | 50 | 0.0225 | 2023-06-09 | 4 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.3-08 (АО "Оборонэнерго") (АО "Оборонэнерго" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо с целью выяснения причин ТН. Оборонэнерго. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-09 01:12
357150 | 306 | 2023-06-08 | 23 | 56 | 0.15166 | 2023-06-09 | 2 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло уменьшение уровня масла, что привело к трансформатор к потери изоляционных свойств и перегреву. 4.10 Течь масла из под масломерного стекла, низкий уровень масла, скол опорного изолятора, перекрытие изоляции трансформатора, повреждение разрядников 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 54-14-2 (ОУ), Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ 54-14-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора 1Т в ТП 54-14-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-09 01:13
357157 | 165 | 2023-06-08 | 14 | 45 | 0.0001 | 2023-06-08 | 14 | 51 | 3.4.12.2 Падение дерева из-за сильного (20м/с) ветра на ВЛ-110кВ Бородинская-Камала-1 I-цепь (С-909) из вне охранной зоны в пролете топор №№ 54-55.( высота дерева 27м., расстояние до крайнего провода 24.) 4.4 Вследствие однофазного замыкания на фазе «С», произошедшего при падении дерева из-за сильного ветра из вне охранной зоны в пролете опор №№ 55 – 54, произошло отключение ВЛ 110 кВ Бородинская – Камала-1 I цепь (С-909) действием 1 ступени ТЗНП, с неуспешным АПВ. (технологическое нарушение самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при падении дерева из-за сильного ветра из вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская С-909, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при падении дерева из-за сильного ветра из вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская С-909, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-110кВ Бородинская-Камала-1 I-цепь (С-909) в пролете опор №№ 54-55 выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В ремонтную программу на июль 2023г.включить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№54-55 на ВЛ-110кВ Бородинская-Камала-1 I-цепь (С-909). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 216-пр № 216-пр от 27.06.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по ОТиУС – начальник ЦУС Тимиргалеев З.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника ЦУС Шнаревич К.А. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Заместитель директора – главный инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Начальник службы РЗиА ПО ЮВЭС Гостетский И.Е. Начальник службы СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Начальник отдела технического контроллинга Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ Карл С.А. Начальник службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ Бутрин Е.В. Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-09 02:17
357156 | 613 | 2023-06-09 | 1 | 42 | 5e-05 | 2023-06-09 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации трансформатора 1Т ТП-430, более 51 года, с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв цепи 6кВ в результате истирания контакта переключателя ПБВ 1Т, что привело к нарушению контакта ф. "В" и отключению действием оперативного персонала ВН 1Т/6 кВ в РУ 6 кВ ТП-430 яч.3. 4.13 По причине обрыва цепи 6кВ в результате истирания контакта переключателя ПБВ 1Т ТП 430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 430 ул.Павлова, район д.60, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМ-400/6 1Т ТП-430. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-09 07:36
357156 | 615 | 2023-06-09 | 6 | 30 | 0.012501 | 2023-06-09 | 6 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 86-2-4, что привело к схлестыванию с коротким замыканием фаз "А" и "С" и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л3 в РУ 0,4кВ ТП 86-2-4. 4.12 По причине схлестывания и кратковременного короткого замыкания проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 86-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-86-2-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 86-2-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-09 07:37
357157 | 166 | 2023-06-09 | 6 | 40 | 0.62401 | 2023-06-09 | 10 | 8 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта в районе ВЛ-35кВ Ирбей т. - Рассвет (Т-65) в момент прохождения грозового разряда на ж/б. опоре №30 произошло электродуговое повреждение изолятора ШЖБ-35 на фазе "А" с падением провода на металлическую траверсу. На ПС 110кВ Нагорная (КИ. фаза "А"=0кВ). 4.11 В результате воздействия грозового разряда на ж/б. опору №30 ВЛ-35кВ Т-65 произошло электродуговое повреждение штыревого изолятора на фазе "А" с падением провода на металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания. на ПС 110кВ Нагорная оперативно (КИ. фаза "А"=0кВ) отключен В 35 Т-20 с погашением от СШ 35 ПС 110 кВ Ирбей-тяговая ВЛ-35кВ Ирбей т. - Рассвет (Т-65). (устранено, выполнена замена дефектного изолятора, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "А" при электродуговом повреждении штыревого изолятора и падении провода на траветсу на ВЛ 35 кВ Ирбей т. - Рассвет Т-65, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Ирбей- тяговая - Рассвет (Т-65) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180134009 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-35кВ ВЛ-35 кВ Ирбей- тяговая - Рассвет (Т-65) выполнить замену поврежденного изолятора на фазе "А" на ж/б. опоре №30. Заказ № 170059566 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 3 На ВЛ-35кВ ВЛ-35 кВ Ирбей- тяговая - Рассвет (Т-65) выполнить замеры сопротивлений контуров заземлений с 26 по 35 опор. Заказ №180134339 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на июнь 2023г. по ВЛ-35кВ Ирбей- тяговая - Рассвет (Т-65): замену поврежденного изолятора на ж/б. опоре №30, замер контуров заземлений с 26 по 35 опор. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-09 08:21
357157 | 167 | 2023-06-09 | 7 | 19 | 0.15083 | 2023-06-09 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) на ведомственной отпайке за ЛР-2 ф.27-02 на КТП 27-02-6 ("Красноярское РНУ" АО "Транснефть-Западная Сибирь". | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.27-02 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-09 08:23
357156 | 616 | 2023-06-09 | 7 | 1 | 1.32 | 2023-06-09 | 8 | 29 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6184 (ООО "МАКРУШ"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Молодежная" был отключен В 10кВ ф.33-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "МАКРУШ" Саркисяну Борису Амаяковичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 41), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-09 09:19
357157 | 168 | 2023-06-09 | 11 | 41 | 0.0195 | 2023-06-09 | 13 | 38 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферных перенапряжений на ТТ-10кВ (ТПЛ-10) в ячейке В 10кВ ф.35-04 с однофазным замыканием на землю. 4.1 Вследствие ухудшения изоляционных свойств литой изоляции от длительного( 23 года) срока эксплуатации, воздействия грозового перенапряжения, произошло повреждение ТТ 10 кВ на фазе "А", на РП 10 кВ Ирбейское оперативно отключен В 10 ф. 35-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие литой изоляции на РП 10 кВ "Ирбейское" №35, ТТ литой ТПЛ-10 100/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 РП 10 кВ Ирбейское: - выполнить замену поврежденного ТТ 10 кВ в ячейке В 10 ф. 35-04. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-09 19:01
357157 | 169 | 2023-06-10 | 14 | 40 | 0.126 | 2023-06-10 | 14 | 52 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на ведомственной ТП 6/0,4 кВ КТПН 30-01-20/100 (ИП "Гурьев") на РП 35/10/6кВ кВ ЦРП Уярское отключался В 6 ф. 30-01. (устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-10 23:04
357157 | 170 | 2023-06-10 | 18 | 10 | 0.156 | 2023-06-10 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Старение изоляции ЛР-17/ф.33-05 из-за длительного (с 1983г.) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие однофазного замыкания от электродугового повреждения опорной изоляции на ЛР-17/ф.33-05 из-за ухудшения изоляционных свойств от длительного срока эксплуатации (40 лет), на ПС 35кВ ККЗ оперативно (КИ фаза "С"=0кВ) отключен В 10 ф.33-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ЛР-17/ф.33-05 на ЛР-17/ф.33-05, ВЛ-10кВ ф.33-05 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.33-05 с целью выявле7ния развивающихся дефектов Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-10 23:05
357157 | 171 | 2023-06-10 | 19 | 13 |  | 2023-06-10 | 19 | 13 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка деревьев из вне охранной зоны в пролете опор №№ 64-65 (высота - 27м., от крайнего провода 21м) с касанием провода на ВЛ-110кВ С-881 фазы "С", с возникновением однофазного замыкания и отключением с УАПВ В-С 881-110 на ПС 220кВ Саянская-тяговая. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от падения на провода ВЛ-110кВ С-881 в пролете опор №№64-65 срубленного неустановленным лицом дерева из вне охранной зоны, На ПС 220кВ Саянская - тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ (работа АПВ - правильно) отключался В-С 881-110. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при падении дерева. на ВЛ 110 кВ Cаянская т.- Рыбинская С-881, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180134423. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с договором подряда №10.2400.2727.23 от 06.04.2023г. на ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) силами подрядной организации выполнить расширение просеки до нормативных значений. Обеспечить контроль. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Через средства массовой информации обратиться к жителям: Рыбинского района; Уярского района; Ирбейского района; Партизанского района; Саянского района; Манского района о недопустимости рубки деревьев рядом с охранной зоной ВЛ. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-06-10 23:06
357157 | 172 | 2023-06-10 | 21 | 47 |  | 2023-06-10 | 21 | 47 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903) в пролете опор №№ 50/8-50/9из-за сильного ветра более 25м/с. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на фазе "С" от упавшего на провод (с последующим падением на землю), из-за сильного ветра, дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 50/8-50/9; на ПС 220 кВ Саянская-тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В-С 903-110. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "С" на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-110екВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903) выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180134424 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с договором подряда №10.2400.2727.23 от 06.04.2023г. на ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) силами подрядной организации выполнить расширение просеки до нормативных значений. Обеспечить контроль. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра заполнить листок осмотра по детальному описанию древесно-кустарниковой растительности на просеке ВЛ (СО 6.661/0). На основании листка осмотра по детальному описанию древесно-кустарниковой растительности на просеке ВЛ разработать план вырубки отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-10 23:08
357152 | 200 | 2023-06-09 | 10 | 3 | 0.016167 | 2023-06-09 | 11 | 40 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывов ветра произошел наклон дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №16-№17, с последующим перекрытием проводов в пролёте опор №16-№17, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.92-01 на ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». 4.4 Произошло перекрытием проводов в пролёте опор №16-№17, из-за наклона дерева (высотой 15 метров), с последующим с междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №16-№17 и отключением В 10 Ф.92-01 на ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ 10 кВ ф.92-1 Маталассы-Сосновка, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ Ф.92-1 в пролетах опор №16-№17, выполнить регулировку провода. Заказ SAP:180134310 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.92-1 и ТП10/0,4кВ с с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.. Заказ SAP:180134308 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-11 03:13
357152 | 201 | 2023-06-09 | 18 | 40 | 0.042251 | 2023-06-09 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, прохождением грозового фронта с порывами ветра, произошел излом у основания опор №1/4, №1/6, что привело к наклону опор и появлению провиса проводов в пролете опор №1/4-№1/7, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 37-05-2 10/0,4кВ. Опоры находятся в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 При прохождении грозового фронта с порывами ветра, произошел излом у основания опор №1/4, №1/6, что привело к появлению провиса проводов в пролете опор №1/4-№1/7, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 37-05-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-05-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 37-05-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180134183. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опор №1/4, №1/6 и перетяжку провода в пролетах опор №1/3 - №1/7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-05-2. Заказ SAP №180134189. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-06-11 03:16
357152 | 203 | 2023-06-09 | 22 | 45 | 0.011667 | 2023-06-09 | 23 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание молнии в кабель отходящий от верхней гребенки ТП 93-9-2 до опоры №1, в следствии чего произошло перекрытие изоляции автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-1, с последующим расплавлением корпуса автоматического выключателя и изоляции провода отходящего от автоматического выключателя, с последующим коротким замыканием и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 93-9-2. 4.12 Произошло попадание молнии в кабель отходящий от верхней гребенки ТП 93-9-2 до опоры №1, при прохождении грозового фронта, в следствии чего произошло нарушение электрической изоляции автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-1, с последующим расплавлением корпуса автоматического выключателя и изоляции провода отходящего от автоматического выключателя, с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 93-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции автоматического выключателя на ТП 93-9-2, Автомат. выкл. А-3734 С 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 93-9-2. Заказ SAP №180134409. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 93-9-2 и ТП 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180134406. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-11 03:21
357152 | 204 | 2023-06-10 | 8 | 50 | 0.13958 | 2023-06-10 | 14 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии в область проходных изолятотров 10кВ ТП10/0,4кВ 14-3-5, после чего произошло перенапряжение КЛ-10кВ проходящей в помещении РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 14-3-5 от проходных изоляторов 10кВ до силового трансформатора ТМ 160 кВА ТП10/0,4кВ 14-3-5, что привело к пробою изоляции между фазными жилами КЛ-10кВ, и перегоранию ПК-10 в РУ-10кВ ТП14-3-5. 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание жил силового кабеля от проходных изоляторов 10кВ до силового трансформатора ТМ160кВА ТП10/0,4кВ 14-3-5 в следствие попадания грозового разряда в область проходных изоляторов ТП10/0,4кВ 14-3-5 с последующим перегоранием ПК-10 в РУ-10кВ ТП14-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ-10кВ на ТП 14-3-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3; Перегорание ПК на ТП 14-3-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КЛ-10кВ в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ14-3-5 марки ААБл 3х120 и концевых кабельных муфт. Заказ SAP №180134532 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленных кабельных муфт и КЛ в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 14-3-5. Заказ SAP №180134524 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП14-3-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180134797 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-11 03:23
357152 | 205 | 2023-06-10 | 9 | 45 | 0.03 | 2023-06-10 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 54 лет) произошло изменении механической прочности материалов вязки провода фазы А на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-6-4 и её ослабление с дальнейшей разрегулировкой провода в пролетах опор №5 и №6, что привело к уменьшению допустимого расстояния между проводами ВЛ и их схлесту, и как следствие, межфазное короткое замыкание и отключение АВ--0,4кВ Л-3 в РУ_0,4кВ ТП 16-6-4. 4.2 Произошел схлест проводов в пролетах опор №5 и №6, вызванный ослаблением вязки провода к изолятору фазы А на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-6-4, что привело к её ослаблению с дальнейшей разрегулировкой провода в пролете и возникшему при схлесте межфазному короткому замыканию и отключению АВ--0,4кВ Л-3 в РУ_0,4кВ ТП 16-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 16-6-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-№6 Л-3 от ТП 16-06-4 10/0,4кВ. Заказ SAP:180134408 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 16-06-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180134407 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-11 03:25
357152 | 206 | 2023-06-10 | 20 | 0 | 0.054999 | 2023-06-10 | 21 | 50 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошел наклон опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 4-6-16 10/0,4кВ. , что привело к появлению провиса проводов в пролете опор №9-№10 и при повторяющимися порывах ветра привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 4-16-16 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющимися порывами ветра, произошел схлест проводов вызванный их провисом в пролете опор №9-№10, вызванный наклоном опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 4-6-16 10/0,4кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 4-6-16 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 4-6-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 4-6-16 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180134302 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 4-6-16 10/0,4кВ с подсыпкой и трамбовкой грунта. Заказ SAP № 180134303 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-11 03:27
357154 | 81 | 2023-06-08 | 3 | 20 | 0 | 2023-06-08 | 3 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.10-01 ОАО "Новоенисейский ЛДК" (ОАО "Новоенисейский ЛДК" отсутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Новоенисейский ЛДК". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 00:50
357154 | 82 | 2023-06-08 | 4 | 34 | 0 | 2023-06-08 | 4 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.10-14 ОАО "Новоенисейский ЛДК" (ОАО "Новоенисейский ЛДК" отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Новоенисейский ЛДК". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 00:52
357156 | 617 | 2023-06-09 | 12 | 20 |  | 2023-06-09 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.15-10 от ПС 15 до РП 44, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.15-10 на ПС 110кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ф.15-10 от ПС 15 до РП 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-10 от ПС 15 до РП 44, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6 кВ ф.15-10 от ПС 15 до РП 44. Ответственное лицо: Жук В.П. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 00:58
357156 | 618 | 2023-06-09 | 13 | 35 | 0.1125 | 2023-06-09 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-87-6-8, что при порывах ветра привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "С". Вследствие короткого замыкания произошло отключение АВ 0,4кВ Л-2 в ТП-87-6-8 действием защит. 4.12 По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-87-6-8 и короткого замыкания фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-87-6-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-87-6-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 00:59
357154 | 83 | 2023-06-09 | 9 | 45 | 1.08 | 2023-06-09 | 11 | 33 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 438 в период грозового сезона произошло расщепление ее верха, что привело к обрыву верхнего провода фазы "А", а также попадании молнии в опору № 439 произошло расщепление ее верха, что привело к обрыву верхнего и нижнего проводов ф. "А" и ф. "С" с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 3), состояние удовлетворительное. 4.4 Расщепление верха опоры № 438 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору, приведшее к обрыву верхнего провода фазы "А"", а также попадании молнии в опору № 439 произошло расщепление ее верха, что привело к обрыву верхнего и нижнего проводов ф. "А" и ф. "С" с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 3), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 438 в период грозового сезона произошло расщепление ее верха, что привело к обрыву верхнего провода фазы "А" ВЛ 10кВ ф.33-04. на ВЛ 10 кВ ф.33-04 д. Волоковое, Опора П10-8ДБ; В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 439 произошло расщепление ее верха, что привело к обрыву верхнего и нижнего проводов ф. "А" и ф. "С" ВЛ 10кВ ф.33-04. на ВЛ 10 кВ ф.33-04 д. Волоковое, Опора П10-8ДБ; Обрыв верхнего и нижнего проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 438-439 ВЛ 10кВ ф.33-04. на ВЛ 10 кВ ф.33-04 д. Волоковое, Пролет: Опора № 438 - Опора № 439 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянных опор №№ 438, 439 ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 438-439 ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 00:59
357156 | 619 | 2023-06-09 | 13 | 35 | 0.1125 | 2023-06-09 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание древесины и излом стойки опоры №7 и№8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87-6-8, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП-87-6-8 действием защит. 4.1 По причине падения опор №7 и №8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87-6-8, что привело к схлестыванию проводов и короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-87-6-8, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №7, 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87-6-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:00
357156 | 620 | 2023-06-09 | 14 | 20 | 0.06666 | 2023-06-09 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайки оп. 321 принадлежащей Миркес П.М., действием МТЗ, на ВЛ-10кВ ф.94-2 был отключен В 10кВ оп.151. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Миркесу П.М. (ул. Садовая д.7а, Красноярск, 6601030), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:02
357156 | 621 | 2023-06-09 | 18 | 15 | 0.43332 | 2023-06-09 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 436 до ТП 415, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 110 кВ Нагорная (КЭС). 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 436 до ТП 415. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 436 до ТП 415, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 436 до ТП 415 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:03
357156 | 622 | 2023-06-09 | 19 | 48 | 0.65997 | 2023-06-09 | 20 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты кабельной перемычки 10кВ в ТП 189 от ПК 1Т до 1Т, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.12 на РП 135. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой концевой кабельной муфты КЛ 10кВ ТП 189 от ПК 1Т до 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 189, КЛ 10кВ ТП 189 от ПК 1Т до 1Т / ЗКНТп-10-150*240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой кабельной муфты 3КВТп-10-150/240 КЛ 10кВ в ТП 189 от ПК 1Т до 1Т. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:05
357156 | 623 | 2023-06-09 | 20 | 15 | 0.48 | 2023-06-09 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6075 (ИП Быков ), действием МТЗ на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Быкову В.Б.(660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 6), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:05
357153 | 189 | 2023-06-09 | 10 | 0 | 0.40001 | 2023-06-09 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа механической части разъединителя произошла разрегулировка ЛР ТП35-06-1748 ВЛ 10 кВ ф.35-06. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.35-06 обнаружено коронирование на ЛР ТП35-04-1748, что явилось причиной принятия решения о выводе из работы ВЛ 10 кВ ф.35-06 на ПС 110/10 кВ №35"Ленинская" для безопасного ремонта линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка Р 35-06-1748. на ВЛ-10 кВ ф.35-06 п.Ильичево, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180134055. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-13 01:06
357156 | 624 | 2023-06-09 | 22 | 25 |  | 2023-06-09 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-65 яч.3 до ТП 1081 н."В", что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч. 3 на РП-65. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП-65 яч.3 до ТП 1081 н."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ РП65 - ТП1081 н.Б, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*150 КЛ 10кВ от РП-65 яч.3 до ТП 1081 н."В". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:06
357156 | 625 | 2023-06-09 | 22 | 30 | 0.11666 | 2023-06-09 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2/113 - №2/114 ВЛ 10кВ ф.87-6, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "С" и как следствие привело к отключению В 10кВ ф.87-6 на ПС 35кВ "Устюг" действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания проводов ф."А"и"С" в пролете опор №2/113 - №2/114 ВЛ 10кВ ф.87-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.87-6_Устюг, Пролет: Опора № 2/113 - Опора № 2/114 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/113 - №2/114 ВЛ 10кВ ф.87-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:07
357156 | 626 | 2023-06-09 | 23 | 30 | 0.6 | 2023-06-10 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 24 яч.15 до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.24-15 на ПС 35кВ "Промбаза" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.24-15 от ПС 24 яч.15 до оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 24 яч.15 до оп.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:08
357156 | 627 | 2023-06-10 | 1 | 50 | 0.28 | 2023-06-10 | 2 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС Молодежная до РП 109 ф.33-1-10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-1-10. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ПС Молодежная до РП 109 яч.4. ф.33-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.33-1-10 - РП 109 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ-10кВ ф.33-1-10 до РП 109 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:09
357153 | 190 | 2023-06-09 | 10 | 0 | 0.041322 | 2023-06-09 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) при порывах ветра до 20 м/с произошёл излом деревянной опоры №45 Л-3 КТП 6/0,4 кВ №3497 у основания конструкции, что явилось причиной отключения по неотложной заявке Л-3 от КТП 6/0,4 кВ №3497 для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.3 от КТП 6/0,4 кВ №3497 обнаружена повреждённая деревянная опора №45 Л-3 КТП 6/0,4 кВ №3497 у основания конструкции, что явилось причиной отключения по неотложной заявке Л-3 от КТП 6/0,4 кВ №3497 для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 1-3497, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённую опору. Заказ SAP - №142758704. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-13 01:09
357156 | 628 | 2023-06-10 | 1 | 50 | 0.42 | 2023-06-10 | 2 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.33-4-8 от ПС 33 до РП 109, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-4-8 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 33 ф.33-4-8 до РП 109 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС ф.33-4-8 - РП 109 яч.3, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 33 ф.33-4-8 до РП 109 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:10
357156 | 629 | 2023-06-10 | 3 | 29 | 0.013 | 2023-06-10 | 4 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов а так же порывов ветра, произошло загнивание древесины и излом стойки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87-6-8, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП-87-6-8 действием защит. 4.1 По причине падения стойки опоры произошло схлестывание и короткое замыкание проводов всех фаз ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-87-6-8, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87-6-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:11
357156 | 630 | 2023-06-10 | 4 | 45 | 0.04666 | 2023-06-10 | 4 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-103 до ТП 1133, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.13 на РП-103. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБ-10 3*120 КЛ 10кВ от РП-103 яч.13 до ТП 1133 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП103 яч.13 - ТП 1133 яч.7, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*120 КЛ 10кВ от РП-103 яч.13 до ТП 1133 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:12
357154 | 84 | 2023-06-09 | 21 | 27 |  | 2023-06-09 | 21 | 27 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-665 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" опора № 92 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-665, что привело к отключению действием 1ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). 4.4 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" опора № 92 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-665, приведшее к отключению действием 1ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" опора № 92 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-665. на ВЛ110кВ Мокрушинская-Казачинская (С-665), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-665 (Заказ из SAP № 180-134-191). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 91-93 (Заказ из SAP № 180-134-653). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В случае несоответствия НТД значения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к соответствию НТД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 01:12
357156 | 631 | 2023-06-10 | 16 | 15 | 0.45 | 2023-06-10 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1261 (Управление судебного департамента в Красноярском крае), произошло отключение действием МТЗ В-10кВ ф.9-03 на ПС 110кВ "Центральная". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 1261 начальнику управления Судебного департамента по Красноярскому краю Букарину А.В.(660049, г. Красноярск, проспект Мира, д.86), о недопущении нарушения требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:13
357156 | 633 | 2023-06-10 | 19 | 25 | 0.27501 | 2023-06-10 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-10-116 до ТП 662 (КрасКом), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ яч.5 в РП-10-116 . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-6кВ от РП-10-116 до ТП 662 (КрасКом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП-10-116 до ТП 662 КрасКом, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-6кВ от РП-10-116 до ТП 662 (КрасКом). Ответственное лицо: Жук В.П. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-13 01:14
357154 | 85 | 2023-06-09 | 22 | 58 | 0.31334 | 2023-06-10 | 0 | 32 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.34-4 в пролете опор №№ 8-9 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.34-4 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ 10кВ ф.34-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.34-4 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ 10кВ ф.34-4. на ВЛ 10 кВ ф. 34-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 01:22
357153 | 191 | 2023-06-09 | 18 | 50 | 0.028 | 2023-06-09 | 20 | 14 | 3.4.8.2 В результате наезда транспортного средства на опору №5/9 Л2 от ТП 15-14-4к произошёл излом опоры, что явилось причиной принятия решения по выводу из работы ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 15-14-4к. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 15-14-4к. был обнаружен излом ж/б опоры №5/9, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-14-4к, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой ж/б опоры №5/9 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 15-14-4к. Заказ САП № 170059569. Ответственное лицо: Копленко А.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-13 01:24
357153 | 192 | 2023-06-09 | 19 | 22 | 0.0645 | 2023-06-09 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло падение ветки из-за охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№1 - 2, что явилось причиной схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С". возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-517 обнаружено падение ветки из-за охранной зоны ВЛ и схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1 - 2, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-01-517, Пролет: Оп.1 - Оп.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-01-517. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-13 01:26
357154 | 87 | 2023-06-10 | 0 | 5 | 0.095 | 2023-06-10 | 1 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ. ф.23-16 в пролете опор №№ 42-43 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ. ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 42-43 на ВЛ 10кВ. ф.23-16 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 42-43 на ВЛ 10кВ. ф.23-16. на КВЛ 10 кВ ф.23-16 с. Мокрушинское, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.23-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 01:43
357154 | 88 | 2023-06-10 | 1 | 23 | 0.013334 | 2023-06-10 | 2 | 3 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами 25 м/с. и более) на ВЛ 0,4кВ Л1/13-02-48 в пролете опор №№ 5-6 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/13-02-48. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-02-48 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/13-02-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-02-48. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 13-02-48, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/13-02-48. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 01:51
357154 | 89 | 2023-06-10 | 9 | 55 | 0.148 | 2023-06-10 | 11 | 9 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.33-06 в пролете опор №№ 124-125 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 124-125 на ВЛ 10кВ ф.33-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 124-125 на ВЛ 10кВ ф.33-06. на ВЛ 10 кВ ф.33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 01:58
357154 | 90 | 2023-06-10 | 12 | 29 | 0.238 | 2023-06-10 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) произошло падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 137-138 ВЛ 10кВ ф.31-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 137-138 ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 137-138 ВЛ 10кВ ф.31-07. на ВЛ 10 кВ ф.31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 137-138 ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 02:08
357154 | 91 | 2023-06-10 | 13 | 58 | 0 | 2023-06-10 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) произошло падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 261-262 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 261-262 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 261-262 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 261 - Опора № 262 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 261-262 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-13 02:32
357150 | 308 | 2023-06-09 | 9 | 53 | 0.024 | 2023-06-09 | 10 | 5 | 3.4.12.2 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролете опор " 7/2-7/3. 4.4 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролете опор " 7/2-7/3, что привело к междуфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-01, пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ ф.38-01 в пролете опр № 7/2-7/3. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:14
357150 | 309 | 2023-06-09 | 10 | 1 | 0.02525 | 2023-06-09 | 11 | 42 | 3.4.12.2 В результате повторяющейся ветровой нагрузке произошла падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ Л1 из вне охранной зоны , что привело к схлестыванию проводов в пролетах опр № 6/7-6/9. 4.4 Схлест проводов ВЛ0,4 кВ Л-1 в пролетах опор № 6/7-6/9, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-13-3, Пролет: - Опора № 6 - опора№7; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-13-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от Тп 54-13-3 на предмет наличия повреждений. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 54-13-3 в пролетах опор № 6/7-6/9. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:14
357150 | 310 | 2023-06-09 | 22 | 50 | 0.063327 | 2023-06-09 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В результате повторяющейся ветровой нагрузке произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 5-16 в пролете опор № 4/35-4/36. 4.4 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролете опор № 4/35-4/36, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 4/35 - Опора № 4/36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ ф.5-16 в пролете опор № 4/35-4/36. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: з Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:14
357150 | 311 | 2023-06-10 | 15 | 20 |  | 2023-06-10 | 15 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.17-18 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо" Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:15
357150 | 312 | 2023-06-10 | 16 | 37 | 0.135 | 2023-06-10 | 18 | 7 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.45-03 произошло повреждение изоляции фазы "В" на ВРТП 45-3-1 . 4.4 Механическое воздействие выразившееся в разрушении изоляции фазы "В" на ВРТП 45-3-1 при грозовом разряде в ЛЭП 10 кВ ф.45-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Спуск к ТП 45-03-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляции фазы "В" на ВРТП 45-3-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. начальник СПС Коростелев М.В. начальник СИЗПИ Жгун А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:15
357150 | 313 | 2023-06-10 | 18 | 15 | 0.672 | 2023-06-10 | 21 | 3 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/98-10/99 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/98-10/99 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/98-10/99 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:16
357150 | 315 | 2023-06-10 | 21 | 22 | 0.52999 | 2023-06-11 | 0 | 54 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" в пролётах опор № 427-427/1 ВЛ-10 кВ ф.15-16 произошло падение дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на провод фазы "А" в пролётах опор № 427-427/1 ВЛ-10 кВ ф.15-16 из-вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.15-16, Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. начальник СПС Коростелев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:16
357150 | 316 | 2023-06-10 | 22 | 30 | 1.32 | 2023-06-11 | 0 | 42 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.81-23 на ПС 35 кВ Тинская отключился Вф.81-23 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.81-23 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.81-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СПС Коростелев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-15 02:17
357152 | 174 | 2023-05-25 | 16 | 28 | 0.665 | 2023-05-25 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет), произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№4 ТП 40-19/34-100 в сторону ТП 40-19/34-102, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-34 на ПС 110 кВ "Пионерская". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№4 ТП 40-19/34-100 в сторону ТП 40-19/34-102, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет), что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-34 на ПС 110 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной муфты в яч.№4 на КЛ 10 кВ ф.40-34 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-34 от ПС 110 кВ "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180132480. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты с установкой кабельной вставки в яч.№4 ТП 40-19/34-100 до ТП 40-19/34-102. Заказ SAP №170059493. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной вставки и муфты в яч.№4 ТП 40-19/34-100 до ТП 40-19/34-102. Заказ SAP №180132230. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-26 00:18
357156 | 523 | 2023-05-25 | 15 | 40 | 0.17499 | 2023-05-25 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 67 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.№9 до ТП 602, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-12 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от оп.№9 до ТП 602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ-10 3*240 КЛ-10кВ от оп.9 до ТП 602. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-26 08:08
357156 | 524 | 2023-05-25 | 16 | 20 | 1.2 | 2023-05-25 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на в сети потребителя на ТП 6155 (ООО ПК "Аванте"),действием МТЗ на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф.5-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо генеральному директору ООО ПК "Аванте" Крутову О.В. (660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д. 76 а, офис 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-26 08:09
357156 | 525 | 2023-05-25 | 17 | 40 | 0.9 | 2023-05-25 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 779 до ТП 703, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.16 на ПС 2 "Советская". 4.12 По причине снижения уровня изоляции силового кабеля произошел электрический пробой КЛ-10кВ от ТП-779 до ТП-703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 779 - ТП 703 - ТП 746 -ТП8118, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10кВ от ТП-779 до ТП-703. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-26 08:10
357156 | 526 | 2023-05-25 | 18 | 10 | 0.24 | 2023-05-25 | 18 | 28 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на ТП 5059 (ООО"ЕнисейСетьСервис") действием МТЗ на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф.5-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 5059, генеральному директору ООО "Енисей Сеть Сервис", А.В. Кокину (660133, г.Красноярск, ул.Сергея Лазо, д.6А, оф.117) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-26 08:12
357152 | 175 | 2023-05-26 | 9 | 48 | 0.036 | 2023-05-26 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Произошло ослабление болтового соединения кабельного наконечника и контактной площадки АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4кВ 22-06-6 вызванное длительной эксплуатацией (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что привело к нагреву места контакта, повреждению АВ 0,4 кВ Л-1 ТП 22-06-6 и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 22-06-6 10/0,4кВ. 4.13 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление болтового соединения кабельного наконечника и контактной площадки АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4кВ 22-06-6, что привело к нагреву места контакта, повреждению АВ 0,4 кВ Л-1 ТП 22-06-6 и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 22-06-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП 22-06-6, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП 22-06-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180131496 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ 22-06-6. Заказ SAP №210379291 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной тепловизионный контроль КТП 22-06-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180131617 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-05-27 08:54
357153 | 178 | 2023-05-26 | 10 | 50 | 0.14099 | 2023-05-26 | 11 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке (Красноярского филиала ООО «Т2 Мобайл»), что явилось причиной однофазного замыкания на землю ВЛ-10 кВ ф.53-05 и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Зам.начальника-гл.инженер РЭС Кузнецов Ю.В. | 2023-05-27 12:31
357157 | 149 | 2023-05-27 | 15 | 17 | 0.125 | 2023-05-27 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ТТ ТПЛ-10 (50/5), старение изоляции, изменение свойств материалов от длительного (52 года с 1979г.) срока эксплуатации. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при перекрытии ТТ (ТПЛ-10 50/5) в ячейке В-10 ф.10-04 от ухудшения изоляционных свойств межвитковой изоляции от длительного (52 года) срока эксплуатации, на ПС 35 кВ "Переясловка" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 кВ 10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "А". на ПС 35 кВ Переясловка, ТТ литой ТПЛ-10 50/5 0,5 ф"А"; Однофазное замыкаие на фазе "С". на ПС 35 кВ Переясловка, ТТ литой ТПЛ-10 50/5 0,5 ф"С" | Техническое мероприятие 1 На ПС 35кВ Переясловка выполнить замену ТТ (ТПЛ-10) в ячейке В 10 ф.10-04. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить схему нормального режима ф.38-08/ф.10-04. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-05-27 22:22
357157 | 150 | 2023-05-27 | 16 | 28 | 0.008 | 2023-05-27 | 16 | 31 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 50-03-9/160 ф.50-03 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания из-за перекрытия опорных изоляторов по птице на ЛР КТПН 50-03-9/160, на ПС 35 кВ Имбежская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 50-03. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на ЛР КТПН 50-03-9/160, ВЛ-10кВ ф.50-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-27 22:24
357157 | 151 | 2023-05-27 | 18 | 30 | 0.068347 | 2023-05-27 | 18 | 40 | 3.4.10 Воздействие на походную изоляцию ТП 13-04-15/160 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ТП 13-04-15/160 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ "Заозёрновская" действием МТЗ с НАПВ, отключился В 6 ф.13-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на ТП 13-04-15/160, ВЛ 6кВ ф.13-04. | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-6кВ ф.13-04 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-27 23:17
357157 | 152 | 2023-05-28 | 9 | 51 | 0.086331 | 2023-05-28 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение за ЛР №9/ф. 27-06 (отпайка ведомственная принадлежит Рыбинская ЛПДС филиала АО Транс нефть-Западная Сибирь.) | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ фю27-06 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-28 12:04
357152 | 176 | 2023-05-26 | 11 | 48 | 0.089831 | 2023-05-26 | 13 | 26 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №27 ВЛ-10 кВ ф.81-01, что привело к угрожающему наклону опоры и потребовало оперативное отключение В-10 кВ ф. 81-01 на ПС 35/10 кВ "Нагорново." 4.4 Произошло выдавливание одностоечной опоры №27 ВЛ-10 кВ ф.81-01, вследствие вспучивания грунта (болото), что привело к угрожающему наклону опоры, и оперативному отключению В-10 кВ ф. 81-01 на ПС 35/10 кВ "Нагорново" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.81-1_п. Причулымский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №27 ВЛ-10 ф 81-01 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры.Заказ SAP №180132202 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 81-01 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №180132201 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. | 2023-05-29 00:19
357152 | 177 | 2023-05-27 | 15 | 2 | 0.168 | 2023-05-27 | 17 | 8 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в болотистой местности, произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке опоры №45 ВЛ-10кВ ф.45-09, что привело к падению опоры и ее повреждению с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №44-46, схлестом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №44-46 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-09 на ПС 110 кВ "Новоалтатка". Опора №45 ВЛ-10 кВ ф.45-09 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке опоры №45 ВЛ-10кВ ф.45-09, в результате пучения грунта в болотистой местности, что привело к падению опоры и ее повреждению с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №44-46, схлестом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №44-46 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-09 на ПС 110 кВ "Новоалтатка". Опора №45 ВЛ-10 кВ ф.45-09 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание деревянной на ж/б приставке оп.№45 на ВЛ 10 кВ ф.45-09 с.Скрипачи, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка" с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180132481. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №45 ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка" с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №170059494. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №43-№47 ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180132482. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-29 00:23
357152 | 178 | 2023-05-27 | 16 | 49 | 0.13833 | 2023-05-27 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 12 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-04 в пролёте опор №364-№365, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-04 на ПС 110 кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел излом дерева высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 12 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-04 в пролёте опор №364-№365, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-04 на ПС 110 кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп.№364-№365 на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 364 - Опора № 365 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180131633. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №363 -№366 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180131634. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам проведенного осмотра запланировать в РП 2024 мероприятия по расчистке и вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-05-29 00:25
357152 | 179 | 2023-05-27 | 16 | 50 | 0.022999 | 2023-05-27 | 18 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (36 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошел излом опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-03-16 Л 1 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор №7-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 32-03-16 10/0,4кВ. 4.2 Произошел излом опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-03-16 Л 1 у основания в следствии длительной эксплуатации (36 лет), связанный с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), что привело к наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор №7-9 и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 32-03-16 10/0,4кВ. Опора № 8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-03-16 Л 1 не находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-16, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП32-03-16 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180131562 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-03-16 10/0,4кВ. Заказ SAP №170059378 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 7-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-03-16 10/0,4кВ. Заказ SAP №180131563 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-03-16 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180131563 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-05-29 00:27
357152 | 180 | 2023-05-27 | 18 | 0 | 0.018333 | 2023-05-27 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет, произошло физическое изменение свойств материала вязок проводов, что привело к их ослаблению и разрегулировке провод ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП76-03-2 на опоре № 4/1, что при порывах ветра до 18м/с привело к их схлесту в пролете опор №4-№4/1с дальнейшим отключение АВ-0,4кВ Л-2 ТП76-03-2. 4.1 Произошло ослабление и разрегулировка провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП76-03-2 в пролетах опор №4-4/1, в следствии ослабления вязки проводов на опоре № 4-1, что при порывах ветра до 18м/с привело к их схлесту, с последующем отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП76-03-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 76-3-2, Пролет: - Опора №4/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП76-03-2 в пролетах опор №4-4/1, №4/1-4/2 Заказ SAP №180131554. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП76-03-2 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP180131553 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-05-29 00:30
357156 | 527 | 2023-05-26 | 14 | 40 | 0.0008335 | 2023-05-26 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 514 Л-5 до д/с №271 по ул. Шевченко 30 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала руб. №5 0,4кВ в ТП 514. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 514 до д/с №271 ул. Шевченко, 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП514 до щ. дет.сада №256, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3*95 КЛ 0,4кВ от ТП 514 руб. №5 до д/с №271 по ул. Шевченко, 30. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:01
357156 | 528 | 2023-05-26 | 22 | 5 |  | 2023-05-26 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9091(ООО "РСК") действием МТЗ на РП 233 был отключен В 10кВ яч.8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 9091, главному инженеру ООО"РСК" Ершову Е.Г.(660028, г. Красноярск, а/я 21759) о недопущении требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:02
357156 | 529 | 2023-05-27 | 4 | 1 | 1.71 | 2023-05-27 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ, более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загрязнение штыревого изолятора фазы "А" на оп. №59 ВКЛ 10 кВ ф.121-18, что привело к пробою изоляции штыревого изолятора и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.12 По причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 59 ВЛ-10кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 59 ВЛ-10кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:03
357156 | 530 | 2023-05-27 | 14 | 9 |  | 2023-05-27 | 14 | 9 | 3.4.8.1 Во время проведения несанкционированных погрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-2 - Заводская I цепь с отпайками (С-209,) произошло приближение токопроводящего предмета к проводу фазы "А" в пролёте опор № 33-34 на недопустимое расстояние, в связи с чем произошло однофазное короткое замыкание и действием НВЧЗ, 1ст. ТЗНП, ТО, с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ КТЭЦ-2 - Заводская I цепь с отпайками (С-209). 4.4 По причине механического воздействия сторонних лиц во время несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-2 - Заводская I цепь с отпайками (С-209) произошло приближение токопроводящего предмета к проводу фазы "А" в пролёте опор № 33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Заводская (С-209), Пролет: Опора № 33- Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-209 в пролете опор № 34-34. Заказ ТОРО № 180131540. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-209. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в администрацию Свердловского района г. Красноярска о недопустимости производства несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:04
357156 | 531 | 2023-05-27 | 17 | 0 | 1.065 | 2023-05-27 | 18 | 11 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 801 (ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России), действием МТЗ на ПС 22 "Институт физики" был отключен В/6кВ яч. 20 ф.22-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России А.М. Петрову (ул. Академгородок, 56А, стр.1, г. Красноярск, 660036), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:06
357156 | 532 | 2023-05-27 | 19 | 36 | 0.057 | 2023-05-27 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание древесины и излом стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-94-5-4, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП-94-5-4 действием защит. 4.1 По причине излома стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-94-5-4 произошло схлестывание проводов с коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-94-5-4, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-94-5-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:08
357156 | 533 | 2023-05-28 | 18 | 22 | 0.005835 | 2023-05-28 | 18 | 29 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для безопасного тушения дома (г. Красноярск, ул. Монтажников д.44) действием оперативного персонала отключен Р3 в РУ 0,4 кВ ТП-402. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-402 в районе тушения пожара (г. Красноярск. ул. Монтажников д.44). Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:09
357153 | 179 | 2023-05-26 | 17 | 30 | 0.45101 | 2023-05-26 | 18 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляторов ф. А и ф.В на анкерной опоре №92 ВЛ-10 кВ ф.33-04, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская" 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-04 на опоре №92 обнаружено разрушение изоляторов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В-10 ф. 33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В". на ВЛ-10 кВ ф.33-04 Суэтук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы ф.А и ф.В на опоре №92 ВЛ 10 кВ ф. 33-04 от ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская". Ответственное лицо: Росляков А.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-29 01:09
357156 | 534 | 2023-05-28 | 19 | 2 | 0.73335 | 2023-05-28 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2094 (ООО "Еонесси"), действием МТЗ, на ПС 123 "Телевизорная" был отключен В/10кВ яч. 51 ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Еонесси" А.В. Колупаев (ул. Пирогова д.34, г. Красноярск, 660074), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:10
357156 | 535 | 2023-05-28 | 19 | 30 |  | 2023-05-28 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 20 лет с изменением и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 71 яч.41 до ТП 6107, что привело к междуфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-41 на ПС 110кВ "Весна" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 71 яч.41 до ТП 6107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 71 яч.41 - ТП 6107, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3*240 КЛ 10кВ от ПС 71 яч.41 до ТП 6107 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 01:11
357153 | 180 | 2023-05-28 | 18 | 40 | 0.135 | 2023-05-28 | 20 | 10 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.50-06 с последующим перекрытием на тело опоры №30 произошло разрушение вентильного разрядника марки РВО-10 фазы "С", что явилось причиной однофазного замыкания на тело опоры и срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 «Саянская». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-06 обнаружено на опоре №30 разрушение вентильного разрядника марки РВО-10 фазы "С", что явилось причиной однофазного замыкания на тело опоры и срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 «Саянская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ВЛ 10 кВ ф.50-06, VS010-0006388 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого разрядника. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-29 01:12
357154 | 61 | 2023-05-27 | 9 | 7 | 1.7734 | 2023-05-27 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации воздушной линии (более 48 лет) произошло ухудшение свойств материала и разрушение капронового колпачка на опоре № 42 , что привело к срыву изолятора с крюка ф. "С" с последующим его разрушением и отключением В 10кВ ф.11-02 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.1 Разрушение капронового колпачка на опоре № 42 в результате длительной эксплуатации воздушной линии (более 48 лет), приведшее к срыву изолятора с крюка ф. "С" с последующим его разрушением и отключением В 10кВ ф.11-02 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение капронового колпачка на опоре № 42 в результате длительной эксплуатации воздушной линии, приведшее к срыву изолятора с крюка ф. "С" с последующим его разрушением. на КВЛ 10 кВ ф. 11-02 с. Озерное, VS010-0007002 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить изолятор на опору № 42 ф. "С" ВЛ 10кВ ф.11-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-29 01:27
357154 | 62 | 2023-05-27 | 17 | 44 | 0.0325 | 2023-05-27 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л3/46-05-3 в пролете опор №№ 1-2 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/46-05-3. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л3 от ТП 46-05-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/46-05-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л3 от ТП 46-05-3. на ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 46-05-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/46-05-3. Ответственное лицо: Науменко И.И. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-29 01:44
357154 | 63 | 2023-05-28 | 17 | 9 | 0.12017 | 2023-05-28 | 18 | 52 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ (ввод в эксплуатацию: 1964 год) произошло разрушение и падение деревянных опор № 143-149 ВЛ 10кВ ф.60-2 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Таловского участка Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.60-2 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.1 Разрушение и падение деревянных опор № 143-149 ВЛ 10кВ ф.60-2 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Таловского участка Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ (ввод в эксплуатацию: 1964 год), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.60-2 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение и падение деревянной опоры № 143 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора П10-7ДБ; Разрушение и падение деревянной опоры № 144 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора П10-7ДБ; Разрушение и падение деревянной опоры № 145 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора П10-7ДБ; Разрушение и падение деревянной опоры № 146 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора П10-7ДБ; Разрушение и падение деревянной опоры № 147 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора П10-7ДБ; Разрушение и падение деревянной опоры № 148 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора П10-2Б; Разрушение и падение деревянной опоры № 149 ВЛ 10кВ ф.60-2. на ВЛ 10 кВ ф. 60-2 База отдыха, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.60-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставки на деревянные опоры №№ 143-149 ВЛ 10кВ ф.60-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-29 02:00
357150 | 245 | 2023-05-26 | 12 | 5 | 0.5365 | 2023-05-26 | 13 | 56 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 305-306 ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 305-306 ВЛ-10 кВ ф.33-08 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 305 - Опора № 306 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-29 02:21
357150 | 249 | 2023-05-27 | 19 | 27 | 0.20688 | 2023-05-27 | 21 | 5 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 99/18-99/19 ВЛ-10 кВ ф.М-02 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 99/18-99/19 ВЛ-10 кВ ф.М-02 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С" и обрыву провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 99/18 - Опора № 99/19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 99/18-99/19 ВЛ-10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-29 02:50
357150 | 250 | 2023-05-27 | 22 | 39 | 0.022666 | 2023-05-27 | 23 | 47 | 3.4.8.5 Повреждение кабельной вставки на опоре 91/26 сторонней подрядной организацией при работах по отсыпке Ж/Д путей. 4.4 Механическое воздействие сторонней организации выразившееся в повреждение кабельной вставки на опоре 91/26, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.41-16, 3КНТп-10-70/120 от | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной вставки на опоре 91/26 ф.41-16. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-29 02:51
357150 | 251 | 2023-05-28 | 15 | 24 | 0.0075 | 2023-05-28 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 12.3 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 12.3 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 8-04-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-13, Опора П3Д-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 12.3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-29 02:52
357150 | 252 | 2023-05-28 | 16 | 56 | 0.033334 | 2023-05-28 | 18 | 36 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 174-175 ВЛ-10 кВ ф.59-12 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 174-175 ВЛ-10 кВ ф.59-12 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-29 02:53
357150 | 253 | 2023-05-28 | 21 | 41 | 0.1199 | 2023-05-28 | 22 | 47 | 3.4.12.5 В результате оттаивания болотистых грунтов произошло выталкивание ж/б приставки вместе с опорой №3 ЛЭП 10 кВ ф.7-02, что привело к падению опоры и короткому трёхфазному к.з. замыканию. 4.4 Механическое воздействие при оттаивании болотистых грунтов на опору №3 ЛЭП 10 кВ ф.7-02, что привело к её падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на КВЛ 10 кВ ф.7-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №3 ЛЭП 10 кВ ф.7-02. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-29 02:54
357156 | 536 | 2023-05-29 | 1 | 19 | 0.013666 | 2023-05-29 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 307 3Р до ж/д по ул. 60 Лет Октября 91, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р3 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-307. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 307 3Р до ж/д по ул. 60 Лет Октября 91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 307 3Л - до щ. 1 ж.д, Кабель ААБл 3х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х120+1х35-1 КЛ 0,4кВ от ТП 307 3Р до ж/д по ул. 60 Лет Октября 91. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-29 03:27
357157 | 153 | 2023-05-29 | 18 | 50 | 2.16 | 2023-05-29 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Падение дерева на ВЛ-35кВ Тальская - Степановка (Т-19) из вне охранной зоны ( 19м от крайнего провода, высота дерева 23м) из-за ветра 18м/с. на провод фазы "В" в пролете опор №№81-82. 4.4 В момент падения дерева на провод фазы "В" в пролете опор №№ 81-82 (с последующем падением дерева на землю), на ж/б опоре №82 произошло смещение изолятора с проводом в сторону ж./б. стойки с зацеплением нижней части ЗПГ (зажим поддерживающий глухой) полимерного изолятора за уголок металлической траверсы с последующим возникновением однофазного замыкания на землю; на ПС 35кВ Тальская оперативно (КИ фаза "В"=0кВ) отключен В 35 Т-19. (устранено, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "В"поджатие провода вместе с полимерным изолятором к металлической траверзе опоры №82 на ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Т-19. Заказ №180131860. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-35кВ Т-19 на ж/б. опоре №82 выполнить выправку полимерного изолятора на фазе "В". Заказ №180132419 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 3 На ВЛ-35кВ Т-19 в пролете опор №№81-82 выполнить вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ №210379489. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на сентябрь 2023г. по ВЛ-35кВ Т-19: - в пролете опор №№81-82 выполнение вырубки отдельных деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-29 23:37
357152 | 182 | 2023-05-29 | 9 | 2 |  | 2023-05-29 | 9 | 2 | 3.4.10 В связи с близким расположением ПС 110 "Учум" к населенному пункту Златоруновск и гнездованием птиц произошел подсед сороки на шинный мост с последующим междуфазным перекрытием опорных изоляторов фазы «А» и «В». 4.11 Перекрытие воздушного, изоляционного зазора между фазами шинного моста и повреждение опорных изоляторов в результате электродинамического удара при электродуговом воздействии фаз «А» и «В» шинного моста 10кВ 2Т ПС 110 "Учум", которое произошло в момент подседа птицы (сороки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на ПС "Учум" №39 110/10 кВ, PS110-000357-02 / 600000105231 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов фазы «А» и «В» шинного моста 10кВ 2Т на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ в SAP №170059439. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку противоптичьих защитных устройства на шинных мостах 10кВ трансформаторов 1Т, 2Т ПС 110 кВ "Учум". Заказ в SAP № 142847752, 142847841 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ в SAP № 180132429. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести оценку эффективности установленных противоптичьих защитных устройства на шинных мостах 10 кВ трансформаторов 1Т, 2Т ПС 110 кВ "Учум" и возможности их тиражирования на другие присоединения 6-10 кВ на ПС 110 кВ ПО ЗЭС Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проработку причин технологического нарушения с персоналом СПС в объеме технической учебы. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. заместитель начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-05-30 00:31
357154 | 64 | 2023-05-29 | 4 | 1 |  | 2023-05-29 | 4 | 1 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-645/С-646 обнаружены следы перекрытия (наличие следов жизнедеятельности птиц) на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 183 ВЛ С-645/С-646 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 183 фазы "А" ВЛ С-645/С-646, что привело к пробою воздушного пространства и срабатыванию 1 ст. ЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-646. 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 183 фазы "А" ВЛ С-645/С-646, приведшее к срабатыванию 1 ст. ЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ С-646. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 183 фазы "А" ВЛ С-645/С-646. на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645/646 (Заказ из SAP № 180-131-548). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опорах № 176-184, ВЛ 110кВ С-645/646 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-856-927). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опорах № 176-184, ВЛ 110кВ С-645/646 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142-856-927). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-30 00:48
357154 | 65 | 2023-05-29 | 5 | 28 | 0.52493 | 2023-05-29 | 5 | 32 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-621 обнаружены следы перекрытия (наличие следов жизнедеятельности птиц) на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 4 ответвление на ПС Шапкино ВЛ С-621 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 4 ответвление на ПС Шапкино фазы "А" ВЛ С-621, что привело к пробою воздушного пространства и действию 2 ст. ЗНП, АПВ выведено по режиму на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-621. 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 4 ответвление на ПС Шапкино фазы "А" ВЛ С-621, приведшее к срабатыванию 2 ст. ЗНП, АПВ выведено по режиму на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ С-621. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 4 ответвление на ПС Шапкино фазы "А" ВЛ С-621. на ВЛ 110 кВ Абалаковская - Казачинск С-621, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-621 (Заказ из SAP № 180-131-546). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре № 4 ответвление на ПС Шапкино ВЛ 110кВ С-621/622 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-866-285). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опоре № 4 ответвление на ПС Шапкино ВЛ 110кВ С-621/622 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142-866-285). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-30 00:49
357156 | 537 | 2023-05-29 | 15 | 0 |  | 2023-05-29 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 254 до ТП 9094, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ яч.12 в РУ 6 кВ РП-254. 4.12 По причине снижения уровня изоляции и электрического пробоя силового кабеля КЛ 6кВ от РП 254 до ТП 9094. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 254 - ТП 9094 Краском, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 6 кВ РП 254 - ТП 9094. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 00:56
357150 | 254 | 2023-05-29 | 10 | 14 | 0.30763 | 2023-05-29 | 12 | 21 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 139/8-139/9 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 139/8-139/9 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 139/8 - Опора № 139/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 139/8-139/9 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-30 00:56
357153 | 181 | 2023-05-29 | 9 | 10 | 0.0225 | 2023-05-29 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл обрыв жилы обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной разрыва электрической цеи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии от ТП №50-05-2778. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.50-07 на ТП 10/0,4 кВ №50-05-2778 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 63/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл обрыв жилы обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной разрыва электрической цеи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии от ТП №50-05-2778. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 50-05-2778, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ SAP - №.180132463, №.180132464. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-30 00:56
357156 | 538 | 2023-05-29 | 15 | 10 | 0.079999 | 2023-05-29 | 15 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 507 (ООО "Красноярский котельный завод"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Энергетик" был отключен В/6 кВ ф.118-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Красноярский котельный завод" С.Н. Черкасову (660013, Россия, Красноярский край, Красноярск г, Кишеневская ул, дом №16 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 00:57
357150 | 255 | 2023-05-29 | 11 | 32 | 0.236 | 2023-05-29 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 71 - 72 ф.М-02 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 72. 4.1 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 72 вследствие высыхания колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-30 00:59
357150 | 256 | 2023-05-29 | 11 | 45 |  | 2023-05-29 | 11 | 45 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 65-66 ВЛ-10 кВ 65-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 65-66 ВЛ-10 кВ ф.65-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-30 00:59
357156 | 539 | 2023-05-29 | 15 | 40 | 0.016667 | 2023-05-29 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, а также тяжения проводов, произошло растяжение провода ф."А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 135-3-4, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л1 в РУ 0,4кВ ТП 135-3-4. 4.12 По причине схлестывания и короткого замыкания проводов ф."А" и ф."С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 135-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 135-3-4 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 135-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 01:00
357150 | 257 | 2023-05-29 | 12 | 47 | 0.014741 | 2023-05-29 | 12 | 51 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф.35-03 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-30 01:00
357150 | 258 | 2023-05-29 | 13 | 53 | 0.049779 | 2023-05-29 | 14 | 57 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф.49-14 произошло падение дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок, что привело к обрыву провода фазы "В". Ширина охранной зоны 10 метров. высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на провод фазы "В" выразившейся в обрыве провода в пролёте опор №107-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №107-108 ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-30 01:01
357150 | 259 | 2023-05-29 | 17 | 19 | 0.081665 | 2023-05-29 | 18 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 24 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 24 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-09-857 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 70-09-857, Ввод №23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 24 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-30 01:01
357156 | 540 | 2023-05-29 | 16 | 3 |  | 2023-05-29 | 16 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый Бор"), действием МТЗ на ПС 54 "Академгородок" был отключен В/10кВ яч. 31 ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ «Сосновый Бор» Е.В. Короткевич (проспект Свободный, 90. Красноярск, 660041), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 01:01
357156 | 541 | 2023-05-29 | 20 | 29 |  | 2023-05-29 | 20 | 29 | 3.4.8.4 Вследствие наброса порывом ветра постороннего предмета на ВЛ 110кВ Центр - Восточная с отпайками II цепь (С-248) с перекрытием воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой на анкерной опоре № 13, произошло однофазное короткое замыкание и действием ТО, 1ст. ТЗНП с успешным АПВ отключилась ВЛ 110кВ Центр - Восточная с отпайками II цепь (С-248). 4.12 По причине перекрытия воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой на анкерной опоре № 13 посторонним предметом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Центр-Восточная (С-247), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-248. Заказ ТОРО № 180132487. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ С-248 опоры № 13 для проверки состояния провода, замера расстояний от провода до заземлённых частей опоры. Заказ ТОРО № 180132803. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату верхового осмотра опоры № 13 ВЛ 110кВ С-248, при необходимости увеличения габарита между шлейфом фазы "А" и траверсой, разработать соответствующее техническое решение. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 01:02
357153 | 182 | 2023-05-29 | 16 | 55 | 0.1 | 2023-05-29 | 18 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ Л2 от КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 при порывах ветра до 12 м/с произошёл обрыв провода марки А-16 фазы "В" в пролёте опор №№9-2/9-3, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружен обрыв провода марки А-16 фазы "В" в пролёте опор №№9-2/9-3, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.9-2 - Оп.9-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода в жилой дом опоры №9-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-10-2790 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-30 01:04
357156 | 542 | 2023-05-29 | 21 | 5 |  | 2023-05-29 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л15 ТП 151, более 61 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло частичное загнивание и иссыхание деревянной стойки опоры, что привело к ослаблению крепления крюка КН-20 нулевого провода в месте крепления в стойку опоры №4, с его последующим выпаданием и недопустимому провису в пролетах опор №3 - №5, что потребовало отключения Р15 в РУ 0,4 кВ ТП 151 действием оперативного персонала. 4.1 По причине выпадания крепления крюка КН-20 нулевого провода из стойки опоры №4 и образования недопустимого провиса в пролете опор №3-№5 ВЛ 0,4кВ Л15 от ТП 151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л15 ТП 151, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести мероприятия по закреплению крюка КН-20 нулевого провода в месте крепления в тело опоры №4 Л15 ТП-151. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 01:05
357156 | 543 | 2023-05-30 | 3 | 1 | 0.011167 | 2023-05-30 | 4 | 8 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для безопасного тушения дома (г. Красноярск, ул. Стрелецкая д.7) действием оперативного персонала отключен 2АВ в РУ 0,4 кВ ТП-8086. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ в районе тушения пожара (г. Красноярск, ул. Стрелецкая д.7). Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 06:28
357156 | 544 | 2023-05-30 | 7 | 25 | 0.45 | 2023-05-30 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 167-5-4 (СНТ Верба), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Арийская" был отключен В 10кВ ф.167-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю СНТ Верба (660075, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.50, кв.30), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-30 08:23
357152 | 183 | 2023-05-30 | 9 | 40 | 0.041666 | 2023-05-30 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(50 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-09-1 произошёл излом опоры № 10 у основания с последующим наклоном опоры, схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП39-09-1 10/0,4кВ. Опора № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-09-1 входит в перечень опор на которые запрещен подъем 4.1 Произошёл излом опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-09-1 у основания с последующим наклоном опоры и схлёстом проводов, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП39-09-1 10/0,4кВ. Опора № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-09-1 входит в перечень опор на которые запрещен подъем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 39-09-1, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 39-09-1, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180131599 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 10 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 от ТП 39-09-1 и произвести перетяжку провода в пролёте опор № 9-№11. Заказы SAP 180131598 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-30 10:15
357157 | 154 | 2023-05-30 | 12 | 30 |  | 2023-05-30 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Разрушение опорного изолятора 10кВ на ТП 82-07-4/100кВА из -за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного срока эксплуатации (с 1973г. 50 лет). 4.12 Вследствие однофазного замыкания при разрушении опорного изолятора губок ПК 10кВ ф "В" из - за нарушения электрической изоляции от длительного срока эксплуатации, на ТП 82-07-4/100кВА оперативно отключен ЛР ТП 82-07-4/100кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на ТП 82-07-4/100кВА, 1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 82-07-4/100кВА с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Арндт В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-30 23:03
357157 | 155 | 2023-05-30 | 17 | 0 |  | 2023-05-31 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Нарушение работы контроллера телемеханики КТМ ПИРАМИДА для передачи данных телеинформации «Солянская» в Красноярское РДУ в связи с моральным и техническим износом оборудования. 4.20 Сбой программного обеспечения контроллера телемеханики КТМ ПИРАМИДА, расположенного в шкафу ТМ на ПС «Солянская» по причине неисправности встроенного флеш-накопителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС "Солянская" КТМ Пирамида на ПС 110 кВ Солянская, Контроллер ТМ Пирамида на ПС 110 кВ Солянская, Контроллер ТМ Пирамида | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Солянская выполнить модернизацию системы ТМ с установкой резервного контроллера ТМ. Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 31.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить ПС 110/10 кВ Солянская в программу модернизации ССПИ на 2024 год. Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 31.12.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В программе ТО оборудования КТМ Пирамида предусмотреть мероприятия по подготовке ЗИП флеш-накопителя с актуальными версиями программного обеспечения и настроек. Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. начальник службы эксплуатации оборудования ПО ЮВЭС Петровский Ю.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-30 23:05
357157 | 156 | 2023-05-30 | 17 | 15 | 0.47949 | 2023-05-30 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное состояние траверсы опоры №148 ВЛ 10 кВ ф. 25-10 из-за длительного срока эксплуатации (30лет). 4.1 Вследствие однофазного замыкания при падении провода с опоры № 148 от повреждения траверсы из-за нарушения структуры древесины в результате длительной (30 лет) эксплуатации, на ПС 110 кВ Уяр городская оперативно отключен В 10 ф. 25-10 (КИ ф. "С"= 4,9 кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Опора О10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-30 23:06
357152 | 184 | 2023-05-30 | 11 | 40 | 0.29501 | 2023-05-30 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №37/7-№37/8 фазы "В", вызванное обрывом вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 37/7 ВЛ-10 ф 103-05, что привело к междуфазному короткому замыканию ф."В" и ф."С" и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф.103-05 на ПС 35/10кВ №103"Крутоярская". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 37/7 ВЛ-10 ф 103-05, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №37/7-№37/8 , что привело к междуфазному к.з ф."В" и ф."С" и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф.103-05 на ПС 35/10кВ №103"Крутоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф.103-05 с.Крутояр, Пролет: Опора № 1-7 - Опора № 1-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 37/7 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№37/6-№ 37/8 ВЛ-10кВ ф103-05-05 от ПС 35/10кВ № 103"Крутоярская". Заказ SAP № 180133547, 180133550 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 103-05 от ПС 35/10кВ № 103"Крутоярская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180133546 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-31 00:15
357152 | 185 | 2023-05-30 | 13 | 40 | 0.74666 | 2023-05-30 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 41 года) с изменением свойств материалов (загнивание траверсы и стойки опоры), произошло разрушение деревянной приемной траверсы опоры №34-1, с последующим изломом приемной траверсы опоры, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№34-1 и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-06 на ПС 110 кВ "Береш" Опора №34-1 ВЛ-10кВ ф.23-06 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной приемной траверсы опоры №34-1, в следствие длительной эксплуатации (более 41 года) с изменением свойств материалов (загнивание траверсы и стойки опоры), с последующим изломом приемной траверсы опоры, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№34-1 и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-06 на ПС 110 кВ "Береш" Опора №34-1 ВЛ-10кВ ф.23-06 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной приемной траверсы опоры №34-1 на ВЛ 10 кВ ф.23-06 с.Холмогорское, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180133414. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной анкерной опоры №34-1 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш" на одностоечную ЖБ опору. Заказ SAP №170059549. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязок штыревых изоляторов на опоре №34-1 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш". Заказ SAP №180133417. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№34-1 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш". Заказ SAP №180133440. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-31 00:17
357150 | 260 | 2023-05-30 | 23 | 58 | 0.0275 | 2023-05-31 | 0 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло схлёстывание проводов в пролете опор №14-14.1 по ф. «А» и ф. «В» 4.4 Из-за схлёстывания проводов в пролете опор №14-14.1 по ф. «А» и ф. «В» на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 31-03-1062 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-03-1062, Пролет: Опора № 14 -Опора № 14.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-14.1 по ф. «А» и ф. «В» на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-31 00:50
357156 | 545 | 2023-05-30 | 9 | 40 | 0.58335 | 2023-05-30 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации опорного изолятора более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции опорного изолятора ф."А" в яч.2 ТП 26с, что привело к однофазному короткому замыканию на корпус в отсеке яч.2 ТП 26с и отключением действием МТЗ В 10кВ ф.139-58. на пс 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой опорного изолятора ф. "А" в яч.2 ТП-26-с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-26 солн., Изолятор опорный ИО-10-3,75 I УЗ | Техническое мероприятие 1 Замена поврежденного изолятора ИО-10-3,75 I УЗ на ТП-26с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 00:55
357156 | 546 | 2023-05-30 | 10 | 5 | 2.8334 | 2023-05-30 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №50 ВЛ 10кВ ф.45-13, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов, их схлестыванию в пролете опор №№50-51 и отключению В 10кВ ф.45-13 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине короткого замыкания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№50-51 в результате схлестывания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-13, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре №50 ВЛ 10кВ ф.45-13. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 00:55
357156 | 547 | 2023-05-30 | 10 | 25 | 2.875 | 2023-05-30 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов вязки провода фазы "В" ВЛ 10кВ ф.45-3 в пролете опор №24-№25, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию проводов, короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.45-3 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ ф.45-3, произошло кратковременное схлестывание проводов и короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 45-3 Емельяново, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.45-3 в пролете опор №24-25. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 00:57
357156 | 548 | 2023-05-30 | 11 | 5 | 0.64998 | 2023-05-30 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 70 до ТП 18 яч.1. что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-58 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 00:58
357156 | 549 | 2023-05-30 | 12 | 15 | 1.7333 | 2023-05-30 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 26 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №22-22/1/1 ВЛ 10кВ ф.45-6, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-22/1/1, и отключению В 10кВ ф.45-6 на ПС 110 кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.13 По причине обрыва провода в пролете опор №22-22/1/1 ВЛ 10кВ ф.45-6, произошло схлестывание проводов и короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Пролет: - Опора № 22/1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №22-22/1/1 ВЛ 10кВ ф.45-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 00:59
357156 | 550 | 2023-05-30 | 16 | 25 | 0.99666 | 2023-05-30 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ 10кВ ф.134-4, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/3-6/4, и отключению В 10кВ ф.134-4 на ПС 110 кВ "Солонцы" действием МТЗ. 4.13 По причине обрыва провода в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ 10кВ ф.134-4, произошло схлестывание проводов что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.134-4_Солонцы, Пролет: Опора № 6/3 - Опора № 6/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ 10кВ ф.134-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 00:59
357156 | 551 | 2023-05-30 | 17 | 20 | 0.11666 | 2023-05-30 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 139 яч.49 до ТП 31с яч.3, что привело к междуфазному замыканию и отключением действием МТЗ В 10кВ ф. 139-49 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 139 яч.49 до ТП 31с яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, Кабель силовой ЦААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 139 яч.49 до ТП 31с яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 01:01
357156 | 552 | 2023-05-30 | 18 | 35 | 0.25 | 2023-05-30 | 20 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3002 (МП «КПАТП №5»), действием МТЗ на ПС Бугач 110/27,5/10кВ был отключен В/10кВ ф.177-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП «КПАТП №5» В.В. Ляхов (ул. Калинина 84 г. Красноярск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 01:01
357156 | 553 | 2023-05-30 | 19 | 20 | 0.7 | 2023-05-30 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 38 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "C" на опоре №49 ВЛ 6кВ ф.37-14 , что привело к разрегулировке стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "C", междуфазному замыканию и отключению В 6кВ ф.37-14 на ПС 35кВ "Няша" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 48-49, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию фаз «А» и «C» ВЛ 6кВ ф.37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ ф.37-14, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 6кВ ф.37-14 в пролете опор №№48-49. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 01:03
357156 | 554 | 2023-05-30 | 19 | 40 | 0.7 | 2023-05-30 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств и характеристик материала в процессе длительной эксплуатации, более 47 лет, произошло гниение и иссыхание деревянной опоры, что привело к уменьшению диаметра опоры у основания и недопустимому наклону опоры №94/7 ВЛ 6 кВ ф. 37-13, провису провода, с дальнейшим их схлестыванием и последующему отключению действием МТЗ В/6 кВ ф. 37-13 на ПС 35кВ "Няша". 4.1 По причине недопустимого наклона стойки опоры №94/7 ВЛ 6 кВ ф. 37-13 произошло схлестывание проводов фаз "А","В" и "С" с коротким междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 6кВ ф.37-13, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной опоры АК10-1Д №94/7 ф.37-13. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-31 01:05
357154 | 66 | 2023-05-30 | 13 | 40 | 0.067832 | 2023-05-30 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 47 лет), произошел излом у основания и падение опоры № 3/1/1/3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-6-9 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-6-9. 4.1 Излом у основания и падение опоры № 3/1/1/3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-6-9 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) в результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 47 лет), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-6-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 3/1/1/3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-6-9. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП53-6-9, Опора П1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/53-6-9. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на опору № 3/1/1/3 ВЛ 0,4кВ Л1/53-6-9. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-31 01:24
357154 | 67 | 2023-05-30 | 18 | 46 | 0.012 | 2023-05-30 | 19 | 22 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 1-14-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/1-14-07. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 1-14-07 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/1-14-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 1-14-07. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 1-14-07, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/1-14-07. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-31 01:30
357153 | 183 | 2023-05-31 | 4 | 50 |  | 2023-05-31 | 4 | 50 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №28 ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №28 ВЛ-110 кВ С-383 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-383 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции ВЛ-110 кВ С-383 опоры №28. При увлажнении гирлянды изоляторов утренней росой на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою гирлянды изоляторов без разрушения изолятора фазы «С» ВЛ-110 кВ С-383 опоры №28 на траверсу опоры, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-383 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Идринская-Б.Салба (С-383), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383). Заказ SAP - 000180132256. Ответственное лицо: Середа Е.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) на опоре №28. Заказ SAP -210379562. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 г. выполнения внеплановой работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) на опоре №28 с созданием внепланового заказа. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-31 06:21
357152 | 186 | 2023-05-31 | 7 | 13 | 1.56 | 2023-05-31 | 11 | 7 | 3.4.7.3 При порывах ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" на вводе КТП 8-24-3 по причине незначительного удлинения провода, при его длительной эксплуатации, фазы "В" с его провисом, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10кВ ф.8-24 на ПС №8 220/110/10кВ "Ужур". 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) при изменении свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С" на вводе КТП 8-24-3 и вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением В 10кВ ф.8-24 на ПС №8 220/110/10кВ " Ужур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-24 г.Ужур, Спуск ТП 8-24-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180133543 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ввода 10 кВ от оп № 95/1 до КТП 8-24-3 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP № 180133545 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП-2024 провести замену голого провода на СИП-3 ввода 10 кВ от оп № 95/1 до КТП 8-24-3. Заказ SAP № 142865697 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового обхода и осмотра ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", в рамках формирования РП-2024 включить в план замену голого провода на СИП-3 вводов 10кВ на ТП 10/0,4кВ ф. 8-24. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-31 09:27
357152 | 187 | 2023-05-31 | 8 | 50 | 0.56535 | 2023-05-31 | 9 | 58 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 28 лет) с изменением свойств материалов (загнивание стойки опоры), произошло разрушение деревянной опоры №31, с последующим наклоном опоры в месте крепления бандажей, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-16 на ПС 110 кВ "Береш" Опора №31 ВЛ-10кВ ф.23-16 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной опоры №31, в следствие длительной эксплуатации (более 28 лет) с изменением свойств материалов (загнивание стойки опоры), с последующим наклоном опоры в месте крепления бандажей, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-16 на ПС 110 кВ "Береш" Опора №31 ВЛ-10кВ ф.23-16 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной опоры №31 на ВЛ 10 кВ ф.23-16 Водозабор Аэропорт, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-16 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180133441. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной на жб приставке опоры №31 ВЛ 10 кВ ф.23-16 от ПС 110 кВ "Береш" на одностоечную деревянную опору. Заказ SAP №142805805. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №30-№32 ВЛ 10 кВ ф.23-16 от ПС 110 кВ "Береш". Заказ SAP №180133442. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-31 09:30
357157 | 157 | 2023-05-31 | 19 | 22 | 0.402 | 2023-05-31 | 23 | 50 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на одностоечные опоры №№149; 150, гроза в районе прохождения ВЛ 10кВ ф.50-03. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от грозового перенапряжения с повреждением одностоечных опор №№149, 150; на ПС 35 кВ Имбежская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 50-03. (выполнена замена опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение грозовым перенапряжением на ВЛ 10 кВ ф.50-03, Опора П10-7ДБ; повреждение грозовым перенапряжением на ВЛ 10 кВ ф.50-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-31 23:01
357152 | 188 | 2023-05-31 | 10 | 40 | 0.16667 | 2023-05-31 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие загнивания, произошел излом опоры №93 ВЛ-10кВ ф.7-4 от ПС 110 "Степная", что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.7-4 на ПС 110 "Степная" Опора №93 ВЛ-10кВ ф.7-4 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.16 Произошел излом опоры №93 ВЛ-10кВ ф.7-4 от ПС 110 "Степная" по причине загнивания, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ-10кВ ф.7-4 на ПС 110кВ "Степная" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.7-4, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору № 93 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №92-№94 ВЛ-10кВ ф. 7-4 от ПС 110 "Степная" . Заказ SAP №170059478 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ф. 7-4 от ПС 110кВ "Степная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180133503 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку деревянных опор на загнивание по ф.7-4. Заказ SAP № 180133726 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-06-01 00:19
357150 | 261 | 2023-05-31 | 13 | 34 | 0.01399 | 2023-05-31 | 13 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.7-04 на опоре № 1 произошло старение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". 4.1 Нарушение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 10 кВ ф.7-04, КНСт-10 3х70/120 на опоре | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70 на ВЛ-10 кВ ф.7-04. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-01 00:57
357150 | 262 | 2023-05-31 | 16 | 57 | 0.73999 | 2023-05-31 | 20 | 9 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание головка опоры № 10/6/1/1/3 ВЛ-10 кВ ф.6-09 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "В" и схлёстыванию проводов фазы "В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 10/6/1/1/3 марки П10-7ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 10/6/1/1/3 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-01 00:58
357156 | 555 | 2023-05-31 | 9 | 18 | 0.156 | 2023-05-31 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 38 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35, и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35 кВ "Талая" действием МТЗ. 4.13 По причине обрыва провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ ф.88-3, произошло схлестывание проводов и короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ ф.88-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-01 00:58
357150 | 263 | 2023-05-31 | 19 | 25 | 0.014 | 2023-05-31 | 19 | 43 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф.49-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф.49-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-01 00:58
357156 | 556 | 2023-05-31 | 12 | 3 | 0.057501 | 2023-05-31 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ с изменением свойств и старением материалов и воздействием ветровых нагрузок, по причине перетирания произошло повреждение изоляции провода СИП-4 от КТП до опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 140-10-31, что привело к короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" и отключению АВ 0,4кВ Л2 в КТП 140-10-31 действием защит. 4.12 По причине пробоя изоляции провода СИП от КТП 140-10-31 до опоры №1 ВЛ 0,4кВ, произошло короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 140-10-31 МУП ЕЭС, Пролет: КТП № 140-10-31 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода СИП 4 4*50 от КТП 140-10-31 до опоры №1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-01 01:00
357150 | 264 | 2023-05-31 | 22 | 2 | 0.016667 | 2023-05-31 | 22 | 32 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" проходных изоляторов на ТП М-02-36 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.М-02, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП М-02-36 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ СВ-4 ф.М-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП М-02-36, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-01 01:00
357156 | 557 | 2023-05-31 | 17 | 21 | 0.58335 | 2023-05-31 | 18 | 31 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3110 (ООО "Авангард"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Авангард» О.В. Стравинснок (ул. Калинина, д.100А г. Красноярск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-01 01:01
357150 | 265 | 2023-05-31 | 23 | 30 | 0.33833 | 2023-06-01 | 0 | 57 | 3.4.12.5 В результате оттаивания болотистых грунтов произошло выталкивание ж/б приставки вместе с опорой №А75/63 ЛЭП 10 кВ ф.33-07, что привело к падению опоры и трёхфазному к.з. 4.4 Механическое воздействие при оттаивании болотистых грунтов на опору №А75/63 ЛЭП 10 кВ ф.33-07, что привело к её падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №А75/63 ЛЭП 10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-01 01:01
357156 | 558 | 2023-05-31 | 17 | 35 | 0.625 | 2023-05-31 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 96 до ТП 4028 ф.96-32, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.96-32 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028) и электрический пробой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028), ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятие по восстановлению изоляции силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-32 от ПС 96 до ТП 4028. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-01 01:07
357157 | 158 | 2023-06-01 | 7 | 17 | 1.611 | 2023-06-01 | 10 | 16 | 3.4.12.2 Падение (15м от крайнего провода, высота 19м)деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.148-01 в пролётах опор №№83-84 из - за порывов ветра до 16 м/с и обильного дождя. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении дерева в пролёте опор №№83-84 из-за ветра 16 м/с, на ПС 35кВ Шалинская МТЗ, КИ отключался В 10 ф.148-01. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 148-01, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.148-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 на ВЛ-10кВ ф.148-01 выполнить монтаж оборванного провода в пролёте опор №№83-84. Ответственное лицо: И.о.начальника Манского РЭС Яковлев В.В. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: И.о. начальника Манского РЭС ПО ЮВЭС Чковлев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-01 22:41
357156 | 559 | 2023-06-01 | 10 | 30 | 3.3334 | 2023-06-01 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 1 "Левобережная" яч.2 до оп.1 ВЛ 6кВ ф.1-02, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.2 на ПС-1 "левобережная". 4.12 По причине снижения уровня изоляции и электрического пробоя силового кабеля от ПС 1 "Левобережная" яч.2 до оп.1 ВЛ 6кВ ф.1-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Кабель силовой ААБл-6 3х240 нитка А | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 нитка "А" от ПС "Левобережная"до оп.1 ВЛ 6кВ ф.1-02. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 02:46
357156 | 560 | 2023-06-01 | 12 | 30 | 1.2 | 2023-06-01 | 18 | 30 | 3.4.8.2 При производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.36-24 вследствие проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №59 - №60. 4.4 По причине обрыва провода ф."А" в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ в результате проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.36-24, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода АС-70/11 в пролете опор №№59, 60 ВЛ 10кВ ф.36-24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью выяснения виновного в технологическом нарушении и повреждения электрооборудования. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 02:48
357156 | 561 | 2023-06-01 | 13 | 50 | 0.007333 | 2023-06-01 | 14 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 160 А до ж/д ул. Вавилова 43, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала р 3. в РУ 0,4 кВ ТП 160 А. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля от ТП 160 А до ж/д ул. Вавилова 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 160 3Л - ж.д Вавилова,43, Кабель СБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля СБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 160 А до ж/д ул. Вавилова 43. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 02:51
357156 | 562 | 2023-06-01 | 15 | 53 | 0.002334 | 2023-06-01 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации электрооборудования ТП 317 более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня и пробой изоляции кабельной перемычки 6кВ от яч.3 КСО 6кВ до силового трансформатора 1Т, что привело к отключению действием оперативного персонала ВН 1Т яч.3. в РУ 6кВ ТП 317. 4.12 По причине электрического пробоя изоляции кабельной перемычки (КСО-1Т) в РУ 6кВ ТП 317. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 317, Ячейка КСО-366 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств кабельной перемычки ААШв-6 3х185 в РУ 6кВ ТП 317. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 02:52
357156 | 563 | 2023-06-01 | 17 | 30 | 0.625 | 2023-06-01 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.40 ф.71-11 до ТП 632, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-11 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля ф.71-11 от оп.№40 до ТП 632. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-11, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 от оп.40 ф.71-11 до ТП 632. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 02:53
357156 | 564 | 2023-06-01 | 19 | 20 |  | 2023-06-01 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 0,4 кВ РП 44 (Н) - Щорса 15 (ПАО Сбербанк), действием оперативного персонала был отключен руб 22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 0,4 кВ РП 44 (Н) - Щорса 15, главному инженеру ПАО Сбербанк Грабленко Евгению Владимировичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, пр-т Свободный, д.46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 02:54
357150 | 266 | 2023-06-01 | 11 | 44 | 0.032224 | 2023-06-01 | 12 | 42 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" проходных изоляторов на ТП М-02-52 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.М-02, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВР ТП М-02-52 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ СВ-4 ф.М-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-02 03:29
357150 | 268 | 2023-06-01 | 16 | 2 | 0.066111 | 2023-06-01 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-37 (ОАО "Красный Маяк") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-37 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-02 03:30
357153 | 184 | 2023-06-01 | 18 | 28 | 0.070014 | 2023-06-01 | 18 | 38 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара за ведомственным Р-10 кВ №37-02-2190 (принадлежит ООО "Бал-Сиб" приложение №4), по оперативной заявке ЕДДС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.37-02. | Организационное мероприятие 1 Направить в Администрацию Черемшанского сельсовета запрос на предоставления справки о возгорании в с. Петропавловка. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-06-02 03:32
357154 | 68 | 2023-06-02 | 3 | 43 |  | 2023-06-02 | 3 | 43 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение повреждения (излом) жилы С431 контрольного кабеля № 151-1СЛ (тип – АВВГ 7x2,5) токовых цепей фазы "С" В С-242 в месте подключения к клемме № 7 на кросс-модуле ДЗШ-110 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Миндерла. 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 59 ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242), произошедшее по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.13 Обрыв жилы токовых цепей фазы "С" В С-242 на ПС 110кВ Миндерла, приведший, при возникновении КЗ во внешней сети (ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242)), к отключению 2 сек 110 неправильным (излишним) действием ДЗШ 2 сек 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилы токовых цепей фазы "С" В С-242 на ПС 110кВ Миндерла. на 2 сек 110, PS110-000409-12-02 (2 сек 110) 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводом фазы "С" и заземленной траверсой опоры № 59 ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводом фазы "С" и заземленной траверсой опоры № 59 ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242). на ВЛ 110 кВ Миндерла - Сухобузимская II цепь (С-242) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242) по всей длине с целью выявления мест гнездования птиц. По результатам осмотра разработать план-график установки на ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242) противоприсадочных устройств. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку противоприсадочных устройства на опорах №№ 58 – 60 ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложения по включению в ремонтную программу 2024 года установку противоприсадочных устройства на опорах №№ 58 – 60 ВЛ 110кВ Миндерла – Сухобузимская II цепь (С-242). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опоре № 59, ВЛ 110кВ С-241/242 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по ОТ и СУ – начальника ЦУС Тимиргалеев З.А. Заместитель председателя: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Члены комиссии: Заместитель начальника ЦУС Шнаревич К.А. Начальник СРЗА ЦУС Сорокин А.А. Начальник СРЗА ПО СЭС Косыгин А.М. начальник отдела технического контроллинга Филиала АО "СО ЕЭС" Карл С.А. Заместитель начальника СРЗА Филиала АО "СО ЕЭС" Федосеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-02 09:21
357156 | 565 | 2023-06-02 | 9 | 20 | 0.25334 | 2023-06-02 | 10 | 36 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10165 (ООО "Сигма"), действием МТЗ на РП-63 был отключен В-10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 10165, генеральному директору ООО "Сигма" Григоренко А.А. (660133, г. Красноярск, ул. Металлургов д.53, кв.21) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-02 09:53
357157 | 159 | 2023-06-03 | 7 | 5 | 0.004167 | 2023-06-03 | 7 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.9-05 животного. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании животного между фазными проводами на одностоечной опоре с заземляющим спуском №3, на ПС 35 кВ Вершино -Рыбное действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-05 (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при попадании животного. на ВЛ 10 кВ ф.9-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-03 08:16
357157 | 160 | 2023-06-03 | 10 | 28 | 0.14 | 2023-06-03 | 10 | 58 | 3.4.7.3 Старение изоляции кабельной вставки (АВБбШв 10 кВ 3*50) от ЛР ЗТП 38-05-8 до РУ 10 кВ ЗТП 38-05-8/2*400 из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной изоляции от длительного (43 года) срока эксплуатации. 4.1 Вследствие междуфазного замыкания в кабельной вставки 10 кВ от ЛР ЗТП 38-05-8 до РУ 10 кВ в ЗТП 38-05-8/2*400 из-за нарушения структуры изоляции в результате длительной эксплуатации (43 года), на ПС 35/10 №38 Верхняя Уря действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 38-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание в кабельной вставки от ЛР ЗТП 38-05-8 до РУ 10 кВ ЗТП 38-05-8/2*400 на ЗТП 38-05-8/2*400, ВЛ 10 кВ ф.38-05 | Техническое мероприятие 1 ЗТП 38-05-8/ : - Выполнить ремонт (замену) кабельной вставки от ЛР до ЗТП. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-04 01:14
357157 | 161 | 2023-06-03 | 18 | 24 | 0.060662 | 2023-06-03 | 18 | 50 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) срабатывание РТ-10 на опорах №№1.3, 5 на ВЛ-10кВ ф.40-01. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при срабатывании РТ-10 на опорах №№1.3, 5 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35 кВ Сушиновка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 40-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Опора АК10-3ДБ; срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-04 01:16
357157 | 162 | 2023-06-04 | 8 | 55 | 0.22633 | 2023-06-04 | 12 | 9 | 3.4.12.3 Попадание во время грозы молнии в опоры ВЛ 10 кВ ф. 44-03 №№1.9, 1.14 в результате чего произошло разрушение опор с отключением ВЛ-10кВ ф.44-03. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между проводами на расщепленных молнией во время грозового разряда одностоечных опор №№ 1.9, 1.14; на ПС 35 кВ Кулижниково действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ правильно) отключался В 10 ф.44-03.(устранено, выполнена замена поврежденных опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена грозой на ВЛ 10 кВ ф. 44-03, Опора П10-7ДБ; повреждена грозой на ВЛ 10 кВ ф. 44-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 10 кВ ф.44-03: - выполнить замену опор № 1-9, 1-14 . Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-06-04 11:11
357152 | 181 | 2023-06-02 | 23 | 25 | 0.15466 | 2023-06-03 | 1 | 21 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 52 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода фазы «С» на опоре №127, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №127-№128, что привело к схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №127-№128 и вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением В 10кВ ф.1-3 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы «С» на опоре №127, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №127-№128, с кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №127-№128. что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением В 10 ф.1-3 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.1-3 Троицк-Елга, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №126-№128 ВЛ-10кВ ф.1-3 от от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк». Заказ SAP №170059527. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-3 от от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180133662 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-06-05 00:20
357152 | 189 | 2023-06-03 | 16 | 18 |  | 2023-06-03 | 16 | 18 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и возникшего при этом атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 45 фазы "А" ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь II ц.с отп. (С-80) без разрушения изоляторов с последующим отключением ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь II ц. с отп. (С-80) на ПС 110 «Парная». Опора №45 – железобетонная, грозотрос глухозаземленный, сопротивление контура заземления опоры №45 составляет 6,3 Ом. (по норме - 20 Ом.) Грозотрос смонтирован по всей длине ВЛ-110кВ Парная-К.Шалтырь IIц.с отп. (С-80) и на отпайках на ПС «Итатская», ПС «Горячегорская». Работа СРЗА - правильно. 4.12 В следствии попадания грозового разряда и возникшем при этом атмосферном перенапряжении произошло перекрытие, без разрушения, гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 45 ВЛ-110кВ Парная-К.Шалтырь II ц.с отп. (С-80) с видимыми следами перекрытия на изоляторах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изолятотров на ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь I ц.с отп_С-79, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь IIц.с отп. (С-80) Заказ в SAP №180133384 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер контуров заземления на опорах №№ 44,45,46 ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь IIц.с отп. (С-80) Заказ в SAP №180133386 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену перекрытой гирлянды на опоре №45 фаза "А" ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь IIц.с отп. (С-80) Заказ в SAP №170059550 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Заменить на опоре №45 ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь I ц.с отп. (С-79), ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь II ц.с отп. (С-80) гирлянды из стеклянных изоляторов на гирлянды ИРМК110-8хИРМК-10-U120AD-II. Заказы SAP №142884323, №142884337 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести проработку с персоналом причины технологического нарушения ВЛ-110кВ С-80 "Парная-Кия-Шалтырь" Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЗЭС Баранов О.В. | 2023-06-05 00:29
357150 | 271 | 2023-06-03 | 0 | 14 | 0.015666 | 2023-06-03 | 1 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А" контакте гл. рубильника 0,4кВ ф. "А", что привело к его перегреву. 4.10 Перегрев контактного зажима фазы "А" на рубильнике 0,4кВ ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-08-11, Рубильник РПС-2/1Л,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А" на рубильнике 0,4кВ ф. "А". Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 00:50
357156 | 566 | 2023-06-02 | 17 | 30 | 0.50001 | 2023-06-02 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-2003 до ТП-8017, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.123-22 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 00:58
357156 | 567 | 2023-06-03 | 9 | 30 | 0.64998 | 2023-06-03 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 227 яч.5 до ТП 2016 яч.5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-13 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 227 яч.5 до ТП 2016 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 227 яч.5 - ТП 2016 яч.5, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ТП 227 яч.5 - ТП 2016 яч.5 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:00
357156 | 568 | 2023-06-03 | 10 | 10 | 0.09999 | 2023-06-03 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 6 кВ ф.92-28 от оп. №1 до оп.№1/3 (ИП Каспарова В. Е.), действием МТЗ, на ПС "Юго-Западная" 110/35/6 кВ был отключен В/6кВ ф.92-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ 6 кВ ф.92-28 от оп. №1 до оп.№1/3, ИП Каспаровой В. Е. (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 5Б, кв.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:02
357156 | 569 | 2023-06-03 | 10 | 40 | 0.33332 | 2023-06-03 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 268 до ТП 269, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-09 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 268 до ТП 269 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 269, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 269 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:03
357156 | 570 | 2023-06-03 | 13 | 20 | 0.45 | 2023-06-03 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 63 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.№5/1/2 до оп.№9 ВЛ 10кВ ф.16-03, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-03 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 от оп.№5/1/2 до оп.№9 ВКЛ 10 кВ ф.16-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 16-03, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.16-03 от оп.5/1/2 до оп.9 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:03
357156 | 571 | 2023-06-03 | 17 | 0 | 0.011 | 2023-06-03 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т ТП 967 более 43 лет, с воздействием загрязняющих факторов (масляные отложения выхлопных газов, пыль, угольная сажа), произошел электрический пробой изоляционной части высоковольтного предохранителя, что привело к разрушению корпуса и перегоранию плавкой вставки, а так же к отключению действием оперативного персонала ВН 6кВ в РУ 6кВ ТП 967. 4.13 По причине перегорания плавкой вставки высоковольтного предохранителя в РУ 6кВ ТП 967. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 976 КрасКом ул.Торговая, 7 г, Предохранитель / Предохранитель ПКТ101-6-10-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтного предохранителя ПКТ101-6-10-20 У3 в РУ 6кВ ТП 967. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:05
357156 | 572 | 2023-06-03 | 17 | 10 |  | 2023-06-03 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9098 до ТП 9097, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.7 на РП-233. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9098 до ТП 9097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 9097 - ТП 9098 н., ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 КЛ 10кВ от ТП 9098 до ТП 9097. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:06
357156 | 573 | 2023-06-03 | 18 | 50 |  | 2023-06-03 | 18 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от РП 72 до ТП 8025 (АО "ДСК"), действием МТЗ на РП 72 был отключен В/6 кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ РП 72 - ТП 8025, генеральному директору АО "ДСК" Карелину Сергю Константиновичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-06-05 01:07
357154 | 70 | 2023-06-03 | 17 | 48 | 0 | 2023-06-03 | 17 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.4-06 МУП "ЖКХ г. Лесосибирска" (МУП "ЖКХ г. Лесосибирска" отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю МУП "ЖКХ г. Лесосибирска". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-06-05 01:11
357150 | 273 | 2023-06-03 | 12 | 27 | 0.12532 | 2023-06-03 | 14 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 3/6-3/7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок, что привело к обрыву провода фазы "А" Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 36-37 из-вне охранной зоны на провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:18
357150 | 274 | 2023-06-03 | 15 | 42 | 0.077332 | 2023-06-03 | 17 | 38 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" на спуски 10 кВ к ТП 39-04-2 ВЛ-10 кВ ф.39-04 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" на спуски 10 кВ к ТП 39-04-2 ВЛ-10 кВ ф.39-04 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-04, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:19
357150 | 275 | 2023-06-03 | 16 | 39 | 0.099896 | 2023-06-03 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке от опоры № 50 ф.4-10 (отпайка от опоры № 50 ф.4-10 принадлежит ОАО "Канская птицефабрика") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику отпайки от опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:25
357150 | 276 | 2023-06-04 | 0 | 20 | 0.053333 | 2023-06-04 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролётах опор № 89-90 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролётах опор № 89-90 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на КВЛ 6 кВ ф.20-17, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:27
357150 | 277 | 2023-06-04 | 6 | 55 | 0.095835 | 2023-06-04 | 8 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 70-12-2 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу ул. 1 Мая. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:28
357150 | 278 | 2023-06-04 | 9 | 5 |  | 2023-06-04 | 9 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) в пролётах опор № 59-60 на провода фаз "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению СВ-35кВ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами двух фаз в пролёте опор № 59-60 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Ю.Александровка-Тарай Т-75, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) по всей длине. Номер заказа 180133956 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Канского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. И.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-05 03:29
357150 | 297 | 2023-06-03 | 10 | 47 |  | 2023-06-03 | 10 | 47 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "В" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 66 (совместный подвес)ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 66 (совместный подвес)ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58, Опора анк. мет. СО-II | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58.. Номер заказа Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2025 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. И.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-06-07 00:56
357152 | 160 | 2023-05-15 | 9 | 49 |  | 2023-05-15 | 9 | 49 | 3.4.7.3 Произошел наклон опоры с последующим однократным схлёстом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением с успешным АПВ В 10 ф.67-09 на ПС 35 кВ "Ужурсовхоз", в следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов (36 лет) привело к загниванию древесины стойки опор, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому опоры № 167 ВЛ-10 ф.67-09 у основания. . Опора № 167 ВЛ-10 ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов (36 лет) произошло загнивание древесины стойки опор, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому опоры № 167 ВЛ-10 ф.67-09 у основания, наклону опоры с последующему однократному схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению с успешным АПВ В 10 ф.67-09 на ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" . Опора № 167 ВЛ-10 ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 167 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №167 -№168 ВЛ-10кВ ф.67-09 от от ПС 35кВ "Ужурсовхоз". Заказы SAP№170059268,180129188. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от от ПС 35кВ "Ужурсовхоз". Заказ SAP№180128642 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-16 00:02
357152 | 161 | 2023-05-15 | 17 | 32 | 0.045 | 2023-05-15 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) кабельной линии между РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабельной линии от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4кВ , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 3-8 на РП-3 10/0,4кВ 4.16 Вследствие длительной эксплуатации кабельной линии между РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабельной линии от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4кВ , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 3-8 на РП-3 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой изоляции на КЛ 10 кВ от РП-3 до ТП 3-8-1, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10 от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170059325 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести В/В испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180129942 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-8-1 10/0,4 кВ с целью выявления причин отключения Заказ SAP №.180129945 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-05-16 00:03
357152 | 162 | 2023-05-15 | 18 | 45 | 0.38334 | 2023-05-15 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 34 года) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением подвесного изолятора фазы "С" на опоре №65 по ВЛ-10 кВ ф.11-31 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская" , что привело к межфазному короткому замыканию двух фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-10кВ. ф.11-31 на ПС 110 кВ №11"Боготольская". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением подвесного изолятора фазы "С" на опоре №65 по ВЛ-10 кВ ф.11-31 от ПС 110кВ №11 "Боготольская" по причине длительной эксплуатации (более 34 года) с ухудшением свойств материалов, что привело к межфазному короткому замыканию двух фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-10кВ. ф.11-31 на ПС 110 кВ №11"Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесного изолятора фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.11-31 г.Боготол-с.Боготол, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 от ПС 110кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180129476. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 17.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену подвесного изолятора фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.11-31 от ПС 110кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №170059294. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-05-16 00:05
357156 | 465 | 2023-05-15 | 10 | 25 | 2.3183 | 2023-05-15 | 12 | 12 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации, на 1 секции 10кВ ПС 35кВ Стеклозавод (ООО «ЕнисейСетьСервис»), действием МТЗ был отключен В 1Т 10кВ ПС 35кВ "Стеклозавод". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ПС 35кВ Стеклозавод, Директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокину А.В. (660133, Красноярский край, г.Красноярск, ул.С. Лазо, 6А, оф.117), о проведении совместной проверки со службой РЗиА ПО КЭС. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 00:48
357156 | 466 | 2023-05-15 | 11 | 27 | 0.15999 | 2023-05-15 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.49-61 от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 971, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-61 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 кВ. 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции и пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ф.49-61 от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 971. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КРАСКОМ КЛ 10кВ ПС 49яч.61-ТП 971, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.49-61 от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 971. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 00:49
357156 | 467 | 2023-05-15 | 16 | 1 | 1.0383 | 2023-05-15 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты силового кабеля КЛ 6кВ в ТП 542 яч.5 в сторону ТП 526 яч.3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.118-16 на ПС 110кВ "Энергетик". 4.12 По причине снижения уровня изоляции концевой муфты силового кабеля КЛ 6кВ в ТП 542 я.ч5 в сторону ТП 526 яч.3 произошел электрический пробой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств концевой муфты КЛ 6кВ в ТП 542 яч.5 в сторону ТП 526 яч.3. Ответственное лицо: Жук В.П. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 00:51
357153 | 158 | 2023-05-15 | 15 | 30 | 0.024834 | 2023-05-15 | 20 | 28 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал отключен В 10 ф.2-27 на ПС 110 кВ Минусинская городская. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.2-27. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - № Ответственное лицо: С.А. Цавня 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-16 00:52
357156 | 468 | 2023-05-15 | 16 | 1 | 0.02333 | 2023-05-15 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 584 (ООО "ЦЭТ ЭКОНОМЭНЕРГО"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Энергетик" был отключен В/6 кВ ф.118-34. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки,директору ООО «ЦЭТ ЭКОНОМЭНЕРГО» В.М. Сидорову (660013, Россия, Красноярский край, Красноярск г, Богдана Хмельницкого ул., д. 2, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 00:53
357156 | 469 | 2023-05-15 | 18 | 15 | 0.17666 | 2023-05-15 | 19 | 8 | 3.4.8.5 Вследствие проведения несанкционированных земляных работ сторонним лицом произошло повреждение силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 85-1-49 до ТП 85-1-50, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ на ПС 35кВ "Зыково" В 10кВ ф. 85-1. 4.4 По причине повреждения силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 85-1-49 до ТП 85-1-50 сторонним лицом при проведении несанкционированных земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10кВ ТП-85-1-49 - ТП-85-1-50, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 85-1-49 до ТП 85-1-50. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для установления виновных в повреждении КЛ-10кВ от ТП 85-1-49 до ТП 85-1-50. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам заявления в полицию и проведения проверки организовать претензионно-исковую работу по отношению к виновнику в технологическом нарушении и повреждении оборудования. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 00:54
357156 | 470 | 2023-05-15 | 19 | 5 | 0.05 | 2023-05-15 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации выключателя нагрузки более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции опорного изолятора ВН-10кВ на 1 секции шин 10кВ ТП 5028, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-07 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 По причине снижения уровня изоляции и электрического пробоя опорного изолятора ВН-10кВ на 1 секции шин 10кВ ТП 5028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-5028 ул.Молокова,33 А, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя нагрузки ВН-16 10кВ на 1 секции шин 10кВ ТП 5028. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 00:55
357156 | 471 | 2023-05-16 | 2 | 55 | 0.93336 | 2023-05-16 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 5 яч.16 до РП 3 яч.4 н."А", что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-16 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 5 яч.16 до РП 3 яч.4 нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 яч.4 н. А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 яч.4 н."А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 05:59
357156 | 472 | 2023-05-16 | 3 | 40 | 0.74997 | 2023-05-16 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 10кВ более 67 лет с тяжением провода и изменением свойств и старением материалов, в пролете опор №8 - №9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию, короткому замыканию проводов и отключению В 10кВ ф.5-12 в ПС 110кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 ВКЛ 10кВ ф.5-12, произошло кратковременное схлестывание проводов и короткое междуфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №8 - №9 ВКЛ 10кВ ф.5-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-16 06:00
357154 | 50 | 2023-05-15 | 17 | 15 | 0 | 2023-05-15 | 17 | 15 | 3.4.7.4 По неотложной заявке № 7841/6465 выведен в ремонт В С-665, без обесточения потребителей для проверки УРЗА В С-665, в связи с неисправностью выходного реле сочетания АВ комплекта ДЗ-2. 4.13 Неисправность выходного реле сочетания АВ комплекта ДЗ-2, приведшее к выводу в ремонт В С-665 по неотложной заявке № 7841/6465. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность выходного реле сочетания АВ комплекта ДЗ-2, приведшее к выводу в ремонт В С-665 по неотложной заявке № 7841/6465. на ПС 110/10 кВ Казачинская (№21), 1, 2 ступень ДЗ на базе ДЗ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выходного реле (РСм-237) сочетания АВ комплекта ДЗ-2 В С-665 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". Ответственное лицо: Косыгин А.М. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО СЭС Косыгин А.М. Начальник СРЗА Сорокин А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-16 06:13
357156 | 473 | 2023-05-16 | 11 | 35 |  | 2023-05-16 | 11 | 35 | 3.4.9.1 Вследствие неисправности в сети смежной сетевой организации (ООО «ЕнисейСетьСервис»), действием защит с УАПВ отключилась ВЛ-35кВ Западная-2 - Стеклозавод (Т-30). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ПС 35кВ Стеклозавод, Директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокину А.В. (660133, Красноярский край, г.Красноярск, ул.С. Лазо, 6А, оф.117), о проведении совместной проверки со службой РЗиА ПО КЭС. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов Михаил Андреевич Начальник СРЗА ПО КЭС Волынец Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 00:50
357156 | 474 | 2023-05-16 | 12 | 20 |  | 2023-05-16 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 339 5Л до Ж/Д по ул. Парашютная 72, что привело к междуфазному короткому замыканию и оперативному отключению Р5 в РУ 0,4 кВ ТП-339. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля от ТП 339 5Л до Ж/Д по ул. Парашютная 72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 339 5Л - Ул. Парашютная, 72, Кабель ААШв 3Х120+1Х70 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААШв 3Х120+1Х70 КЛ 0,4кВ от ТП 339 5Л до Ж/Д по ул. Парашютная 72. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 00:51
357156 | 475 | 2023-05-16 | 16 | 33 | 0.39 | 2023-05-16 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ООО "Вега-С", действием МТЗ, на ПС №39 "Шумково" 35/6 кВ был отключен В 6кВ ВЛ-6кВ ф.39-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, А.Г. Камакаеву (662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт Березовка, ш. 1 км а/д Красноярск-Железногорск, зд. 3в, помещ. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 00:52
357156 | 476 | 2023-05-16 | 17 | 55 | 0.035 | 2023-05-16 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 136 до ТП 437, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.18 РП-136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от РП 136 до ТП 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 437, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ РП 136 - ТП 437. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 00:53
357156 | 477 | 2023-05-16 | 22 | 10 |  | 2023-05-16 | 22 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6013 ("ИП Ярошенко"), действием МТЗ, на РП 170 был отключен В/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП С.А. Ярошенко (ул. Рязанская, д. 65 Г , офис А-315 г. Красноярск, Красноярский край, 660031), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 00:54
357150 | 214 | 2023-05-16 | 20 | 2 | 0.065335 | 2023-05-16 | 21 | 54 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "А" опоры № 8/38 ВЛ-10 кВ ф.70-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на изолятор фазы "А" опоры № 8/38 ВЛ-10 кВ ф.70-14 из-вне охранной зоны, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.70-14, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-17 00:59
357150 | 215 | 2023-05-16 | 22 | 23 | 0.023667 | 2023-05-17 | 0 | 48 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 670Б по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу с. Курыш-Попович, пер. Второй д. 8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-17 01:00
357153 | 159 | 2023-05-16 | 8 | 32 | 0.0315 | 2023-05-16 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ 10/0,4 - 100 кВА на ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447 выявлено замыкание обмоток внутри бака трансформатора, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток на ТП 33-08-3447 на ТП 33-08-3447, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить ТМ 10/0,4 кВ на ТП №33-08-3447. Заказ SAP: №180129332 – демонтаж тр-ра, №180129333 – монтаж тр-ра. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-17 04:53
357152 | 164 | 2023-05-17 | 8 | 30 | 0.14667 | 2023-05-17 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов (47 лет) произошло загнивание древесины стойки опоры, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому опоры № 103 ВЛ-10 ф.39-12 у основания, наклону опор с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-12 на ПС 110 кВ "Учум" . Опора № 103 ВЛ-10 ф.39-12 на ПС 110 кВ "Учум"" входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел наклон опоры с последующим схлёстом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-12 на ПС 110 кВ "Учум", вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов (47 лет), что привело к загниванию древесины стойки опоры, что при порывах ветра до 10 м/с вызвало излом опоры № 103 ВЛ-10 ф.39-12 у основания. Опора № 103 ВЛ-10 ф.39-12 на ПС 110 кВ "Учум" входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 103 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №103 -№104 ВЛ-10кВ ф.39-12 от от ПС 110кВ "Учум". Заказы SAP № 170059293,180129419 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12 от от ПС 110кВ "Учум". Заказ SAP№180129418 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-17 09:02
357157 | 135 | 2023-05-15 | 10 | 26 | 14.4065 | 2023-05-15 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Повреждение фарфорового изолятора фазы «В» колонки ШР 2СШ С-52 на ПС 110 кВ Бородинская с ее падением произошло вследствие снижения механической прочности из-за образования скрытых микротрещин в теле фарфора у нижнего фланца (ниже армировочного шва) вследствие длительного срока эксплуатации 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние реле фиксации РФ-1 (РП-8) в схеме управления ШСВ 110 от длительного (с 1981г, 42 года) срока эксплуатации, что привело к срабатыванию АПВ ШСВ 110 при появлении напряжения ТН 2 СШ 110 от ТН 1 СШ 110 при проведении оперативных переключений. Неудовлетворительное техническое состояние цепей ТОН в ШОН С-51, что послужило причиной излишнего включения В С-51 по цепям АПВ (КС). 4.14 Механическое разрушение в районе нижнего фланца фарфорового тела изолятора стержневого типа (ИОС-110/400УХЛ1, 1976 года выпуска) ведомого полюса ШР 2СШ С-52 фазы «В» в сторону 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Бородинская из-за снижения механической прочности, вызванного наличием скрытых микротрещин в теле фарфора у нижнего фланца (ниже армировочного шва), произошедшее во время производства операции по отключению ШР 2СШ С-52, в результате чего произошло падение колонки изолятора с возникновением КЗ и отключением на ПС 110 кВ Бородинская 2 СШ 110 действием ДЗШ 1,2 СШ 110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом колонки изолятора ШР 2 СШ 110 С-52 на уровне нижнего фланца на ПС 110 кВ Бородинская, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 на фазе "В" на ПС 110 кВ Бородинская, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1ф.В 4.13 Вследствие неисправности реле (Обрыв катушки реле фиксации включенного положения выключателя РФ (РП-8, 1987 года изготовления) на возврат реле в исходное состояние от ключа управления)) реле фиксации РФ-1 в схеме управления ШСВ 110 из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации, произошло включение ШСВ 110 на 2 СШ 110 кВ и в результате от ДЗШ отключилась 1 СШ 110 кВ. (выполнена замена реле). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв одной из обмоток реле РФ 1 на ПС 110 кВ Бородинская, Набор. панель АУВ СВ(ОВ,ШОВ)110(35)кВ; нарушение контактного соединения (окисление) ТОН в ШОН С-51 цепи управления и автоматики В С-51 на ПС 110 кВ Бородинская, Конденсатор СМР-66/3-0,0044 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку цепей центральной сигнализации в объеме профилактического восстановления. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с разработанным в пункте 3.2.1 графиком выполнить замену опорно стержневой изоляции 110 кВ на ПС 110кВ Бородинская ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.12.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Провести вибро-акустический контроль ОСИ 110 кВ на ПС Бородинская, по результатам контроля разработать график замен дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 08.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать взаимодействие с ООО «Электрические сети Сибири» в части предоставления исполнительных схем и инструкций по обслуживанию устройств РЗА В С-911, В С-920. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам анализа схем и инструкций по пункту 3.2.2 определить необходимость пересмотра типовых бланков переключений. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 159-пр № 159-пр от 19.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации Еременко Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС Тимиргалеев З.А. Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Начальник СРЗА ПО ЮВЭС Гостевский И.Е. Начальник СП ПО ЮВЭС Вилкуст А.С. Главный инспектор РУТН Сибири Логинов А.Н. Начальник отдела технического контроллинга Филиала АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ Карл С.А. Начальник СРЗА Филиала АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ Сытов И.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-17 09:29
357156 | 478 | 2023-05-17 | 2 | 55 |  | 2023-05-17 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 59 яч.4 до ТП 962, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-75 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП 59 яч.4 до ТП 962 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 59 яч.4 - ТП 962 Краском, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 КЛ 10 кВ от РП 59 яч.4 до ТП 962 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 09:58
357156 | 479 | 2023-05-17 | 8 | 40 | 1.015 | 2023-05-17 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-10-9 (ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Емельяново-110" был отключен В-10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Директору ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю" (660041, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Свободный, д.68), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-17 09:59
357157 | 137 | 2023-05-17 | 11 | 22 | 0.012 | 2023-05-17 | 12 | 34 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20 м/с) нагрузки на провода ввода 0,23кВ от опоры №10 ВЛ - 0,4 кВ Л-2 от КТПН 48-02-4/160. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20 м/с) ветра проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №10, на КТПН 48-02-4/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов не вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-02-4, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 48-02-4: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-17 22:42
357157 | 138 | 2023-05-17 | 13 | 45 | 0.53333 | 2023-05-17 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на одностоечную опору №24 ВЛ-10кВ ф.55-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 23-25 при повреждении из-за сильного (20м/с.) ветра одностоечной опоры №24, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился В 10 ф.55-05. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №24). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение из-за сильного (20м/с.) ветра на ВЛ 10 кВ ф. 55-05, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 55-05, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 55-05, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.55-05. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-17 22:43
357156 | 480 | 2023-05-17 | 12 | 5 | 0.075 | 2023-05-17 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ ТП 9067 – ТП 9033 (ООО "Сибирский Энергетический Комплекс"), действием МТЗ, на ТП 6 кВ был отключен В/6кВ яч.3 (ф.92-31). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Сибирский Энергетический Комплекс" Новосёловой Анне Денисовне (660077, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, помещ. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:51
357156 | 481 | 2023-05-17 | 12 | 10 | 0.81666 | 2023-05-17 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание опоры №76 у основания, при порывах ветра более 15 м/с, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.44-7 на ПС 35кВ Бархатово. 4.1 По причине загнивания опоры №76 у основания, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов и междуфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.44-7, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной опоры ВЛ-10 кВ №76 ф.44-7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:53
357156 | 482 | 2023-05-17 | 14 | 10 | 0.57501 | 2023-05-17 | 16 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №99/35 - №99/36 ВЛ 10кВ ф.66-3, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию проводов, короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.66-3 на ПС 35кВ "Стеклозавод" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №99/35 - №99/36 ВЛ 10кВ ф.66-3, произошло кратковременное схлестывание проводов и короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц., Пролет: Опора №99/35 - Опора №99/36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.66-3 в пролете опор №99/35-99/36. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:54
357156 | 483 | 2023-05-17 | 14 | 10 | 0.01875 | 2023-05-17 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции обмоток трансформатора 1Т в ТП 45-7-15, что привело к межвитковому замыканию с повреждением обмоток трансформатора и отключению 1Т в результате перегорания плавких вставок ПК-10кВ в РУ 10кВ ТП 45-7-15. 4.12 По причине старения материалов изоляции обмоток силового трансформатора 1Т в ТП 45-7-15 произошло межвитковое замыкание с повреждением обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-45-7-15, Трансформатор ТМ-250/10 4.13 В результате выхода из строя 1Т с междуфазным перекрытием изоляции обмоток, произошло перегорание плавких вставок предохранителей в РУ 10кВ ТП 45-7-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-45-7-15, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 45-7-15. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену высоковольтных предохранителей в РУ 10кВ ТП 45-7-15. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:55
357156 | 484 | 2023-05-17 | 14 | 40 | 0.6 | 2023-05-17 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации оборудования более 67 лет с тяжением провода и изменением свойств и старением материалов, в пролете опор №5-№6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию, короткому замыканию проводов проводов и отключению В 10кВ ф.5-12 на ПС 110кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№: 5-6 ВКЛ 10кВ ф 5-12, произошло кратковременное схлестывание проводов и короткое междуфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №5-№6 ВКЛ 10кВ ф.5-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:56
357156 | 485 | 2023-05-17 | 14 | 42 | 0.0205 | 2023-05-17 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины стойки опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-47-2-1, а также воздействия порывов ветра, произошел излом опоры у основания, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-47-2-1 действием защит. 4.1 Произошел излом опоры у основания, что привело к падению опоры и схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С" с междуфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-47-2-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к стойке опоры ПН-3ДБ №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-47-2-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:57
357156 | 486 | 2023-05-17 | 14 | 45 | 1.125 | 2023-05-17 | 17 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на ТП 1254 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Центральная" был отключен В 10кВ ф.9-40 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети" Васильеву Андрею (660074, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:58
357156 | 487 | 2023-05-17 | 14 | 45 | 0.4 | 2023-05-17 | 15 | 45 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией МП "ДРСП Левобережное",в охранной зоне КЛ 10кВ, произошло повреждение изоляции силового кабеля головной КЛ 10кВ от ПС 9 яч.36 до РП 23 яч.3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-36 на ПС 110кВ "Центральная". 4.4 По причине механического повреждения электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 9 яч.36 до РП 23 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ10 кВ ПС 9 яч.36 - РП 23 яч.3, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 9 яч.36 до РП 23 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес генерального директора МП "ДРСП Левобережное" А.В. Давыдову (ул. Джамбульская, д.12, Красноярск, 660055), о недопустимости производства несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 00:59
357156 | 488 | 2023-05-17 | 17 | 5 |  | 2023-05-17 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 42-15-1 (ООО ДОК "Енисей"), действием МТЗ на ПС Березовская 110/35/6 был отключен В/6кВ ф.42-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ДОК "Енисей" Ю.М. Гайдуцкому (ул. Трактовая, д. 87/1 пгт. Березовка Красноярский край, 662521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 01:00
357153 | 160 | 2023-05-16 | 11 | 46 | 0.455 | 2023-05-16 | 15 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло увеличение провеса проводов в пролёте опор №№23-24 ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково" для регулировки стрелы провеса проводов. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: увеличение провеса проводов в пролёте опор №№23-24 ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково" для регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №23 - Оп. №24 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№20-24 ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:32
357153 | 161 | 2023-05-16 | 21 | 8 | 0.025005 | 2023-05-16 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел пробой изоляции кабельной муфты фазы "С" на опоре №1 КВЛ 10 ф.2-27, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-27 на ПС 110 кВ Минусинская городская. 4.12 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 ф.2-27 на опоре №1 обнаружено повреждение кабельной муфты фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-27 на ПС 110 кВ Минусинская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛЗ-10кВ ф.2-27 г.Минусинск (м-н Ю.Вост), Опора А 10 МИ-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты фазы "С" на опоре №1 КВЛ 10 ф.2-27. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:34
357153 | 162 | 2023-05-17 | 8 | 51 | 1.605 | 2023-05-17 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянной опоры №349 ВЛ 10 кВ ф.61-01, что явилось причиной падения опоры и отключения В 10 кВ ф.61-01 на ПС 35 кВ Бугуртак оперативным персоналом по неотложной заявке. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ был обнаружен излом стойки деревянной опоры №349 ВЛ 10 кВ ф.61-01 выше ж/б приставки, что явилось причиной падения опоры и отключения В 10 кВ ф.61-01 на ПС 35 кВ Бугуртак оперативным персоналом по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №349 ВЛ 10 кВ. ф.61-01. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:37
357153 | 163 | 2023-05-17 | 9 | 50 | 0.008 | 2023-05-17 | 9 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло увеличение провеса проводов в пролёте опор №№41-42 ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", что явилось причиной схлёстывание проводов при порывах ветра до 18 м/с, возникновения короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково" на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково" обнаружено в пролёте опор №№41-42 схлёстывание проводов, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково" на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №41 - Оп. №42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№41-42 ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:38
357153 | 164 | 2023-05-17 | 10 | 17 | 1.0075 | 2023-05-17 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 14 м/с (Приложение №2) сломано у основания и свалено на провода ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) в пролёте опор №180-181 (Приложение №№ 4,5) сухое дерево (сосна высотой 25м, диаметром 200мм) из-за пределов охранной зоны (от комля до ближайшего провода 19 м), что явилось причиной перекрытия проводов фазы "А", фазы "В" и фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-35 кВ Т-43 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 При производстве внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) обнаружена упавшая сухая сосна (сосна высотой 25м, диаметром 200мм), из-за пределов охранной зоны (от комля до ближайшего провода 19 м), на провода ВЛ 35 кВ (Т-43) в пролёте опор №180-181 (Приложение №№ 4,5), что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-35 кВ Т-43 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Григорьевка (Т-43), Пролет: Оп.№ 180 - Оп.№ 181 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) участка опор №132-225. Заказ SAP № 180129334. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ОСД на ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) в пролётах опор № 179-184. Заказ SAP № 210378944. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) запланировать вырубку ОСД на ВЛ 35 кВ Т-43. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами. Попов М.А. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:39
357153 | 165 | 2023-05-17 | 10 | 54 | 0.216 | 2023-05-17 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с и тяжения провода на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.12-10 был сорван стеклянный изолятор фазы "А" марки ШС-10, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-10.наПС 35 кВ Тубинская для устранения нарушения. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-10 был обнаружен сорванный с крюка стеклянный изолятор марки ШС-10 фазы "А" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.12-10 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.12-10, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.12-10. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:54
357153 | 166 | 2023-05-17 | 13 | 19 | 1.01 | 2023-05-17 | 15 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения Р 23-14-3318 (ведомственный ЧП Смагин) по неотложной заявке на ПС 110 кВ Крекер отключен В 10 ф.23-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:57
357153 | 167 | 2023-05-17 | 14 | 19 | 0.04025 | 2023-05-17 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при ветровых нагрузках 18 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры с подкосом №9 ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №40-01-1464 у основания конструкции. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №40-01-1464 обнаружен излом деревянной одностоечной опоры с подкосом №9 ВЛ-0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №40-01-1464 у основания конструкции. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-01-1464, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Заменить опору №9 на ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №:40-01-1464. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №:40-01-1464. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 03:59
357153 | 168 | 2023-05-17 | 14 | 37 | 0.04167 | 2023-05-17 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом макушки деревянной анкерной опоры №1 от Р 12-02-354 ВЛ 10 кВ ф.12-02, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№1 - 2 от Р 12-02-354 , короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.12-02 на ПС 35 кВ Тубинская. 4.1 Во время внеочередного осмотра В 10 ф.12-02 обнаружен излом макушки деревянной анкерной опоры №1 от Р 12-02-354 ВЛ 10 кВ ф.12-02, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№1 - 2 от Р 12-02-354 , короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.12-02 на ПС 35 кВ Тубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.12-02, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену оп.1 от Р 12-02-354 ВЛ 10 кВ ф.12-02. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-18 04:01
357154 | 51 | 2023-05-18 | 0 | 59 | 0.045 | 2023-05-18 | 2 | 29 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (местами порывы до 13 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом № 18 по ул. Береговая д. Паршино от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-06-20, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/18-06-20. 4.4 Схлест проводов ввода в дом № 18 по ул. Береговая д. Паршино от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-06-20 в результате резкого порыва ветра (местами порывы до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/18-06-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом № 18 от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-06-20. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 18-06-20, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/18-06-20. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-18 04:14
357156 | 489 | 2023-05-18 | 3 | 40 | 0.028667 | 2023-05-18 | 6 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации главного рубильника 0,4кВ ТП 843 более 66 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло послабление контактного соединения на приходящей шине фазы "С", что привело к нарушению электрического контакта с последующим нагревом и оплавлением вывода 0,4 кВ ф "С" рубильника 1Гл., оперативному отключению действием персонала ВН 1Т в ТП 843. 4.13 По причине послабления контактного соединения на приходящей шине фазы "С", что привело к нарушению электрического контакта с последующим нагревом и оплавлением вывода 0,4 кВ ф "С" рубильника 1ГЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 843, Рубильник РС-6/1,630А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену рубильника РС-6/1,630А в РУ 0,4кВ ТП 843. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-18 08:47
357150 | 216 | 2023-05-17 | 9 | 40 | 0.019751 | 2023-05-17 | 10 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-9 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 45-01-1А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-01-1А, Пролет: Опора №3- Опора №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-18 10:07
357150 | 217 | 2023-05-17 | 11 | 11 | 0.20267 | 2023-05-17 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с (1996 г.) в ТП 5-21-17 произошло старение изоляции фарфоровой покрышки разрядника РВО-10, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В" на "землю", разрушению разрядника. 4.2 Исчерпание ресурса разрядника марки РВО-10 выразившееся в разрушение разрядника фазы "В" на опоре в ТП 5-21-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП 5-21-17, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "В" в ТП 5-21-17. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. начальник СПС Коростелев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-18 10:08
357150 | 219 | 2023-05-17 | 20 | 7 | 0.20347 | 2023-05-17 | 21 | 31 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-18 10:09
357157 | 139 | 2023-05-18 | 0 | 7 |  | 2023-05-18 | 3 | 40 | 3.4.7.3 Нарушение работы контроллера телемеханики КТМ ПИРАМИДА для передачи данных телеинформации «Солянская» в Красноярское РДУ в связи с моральным и техническим износом оборудования. 4.20 Сбой программного обеспечения контроллера телемеханики КТМ ПИРАМИДА, расположенного в шкафу ТМ на ПС «Солянская» по невыясненной причине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС "Солянская" КТМ Пирамида на ПС 110 кВ Солянская, Контроллер ТМ Пирамида | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Солянская выполнить модернизацию системы ТМ с установкой резервного контроллера ТМ. Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 26.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить ПС 110/10 кВ Солянская в программу модернизации ССПИ на 2024 год. Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 31.12.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Начальник службы эксплуатации оборудования ПО ЮВЭС Петровский Ю.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-18 10:16
357152 | 165 | 2023-05-18 | 19 | 35 |  | 2023-05-18 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ВЛ-10кВ ф.10-36"В" принадлежащей ООО "Энергия". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО "Энергия" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-36 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. | 2023-05-19 00:27
357156 | 490 | 2023-05-18 | 11 | 10 | 1.25 | 2023-05-18 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №171 ВЛ 10кВ ф.66-3, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов, их схлестыванию в пролете опор №№171-172 и отключению В 10кВ ф.66-7 на ПС 35кВ "Стеклозавод" действием МТЗ. 4.12 По причине короткого замыкания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№171-172 в результате схлестывания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.66-3 от РП 10кВ №1 66-3,66-7, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре № 171 ВЛ 10кВ ф.66-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-19 00:48
357156 | 491 | 2023-05-18 | 13 | 30 | 0.25332 | 2023-05-18 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, в пролете опор №56 - №57 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что при порывах ветра привело к кратковременному схлестыванию, короткому замыканию проводов и отключению В 10кВ ф.45-4 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№56-57 ВЛ 10кВ ф.45-4, произошло кратковременное схлестывание проводов и короткое междуфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.45-4 в пролете опор №56-57. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-19 00:49
357156 | 492 | 2023-05-18 | 23 | 3 | 0.0125 | 2023-05-19 | 0 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 17 лет с изменением свойств и старением материалов, а также воздействия порывов ветра, произошел срыв изолятора ф."А" на опоре №5 Л-2 от ТП 824, что привело к схлестыванию проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, межфазному короткому замыканию с обрывом провода ф."А" и оперативному отключению Р2 в РУ 0,4кВ ТП 824. 4.12 По причине срыва изолятора и межфазного короткого замыкания в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 824, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС-50 в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-824. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 824. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-19 00:51
357154 | 52 | 2023-05-18 | 8 | 6 | 0.18584 | 2023-05-18 | 11 | 49 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на траверсу опоры № 25 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.57-6, что привело к отключению В 10кВ ф.57-6 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на траверсу опоры № 25 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.57-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.), приведшее к отключению В 10кВ ф.57-6 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на траверсу опоры № 25 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.57-6. на ВЛ 10 кВ ф. 57-6 д. М-Кантат, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-6. Ответственное лицо: Пакин А.В. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с траверсы опоры № 25 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.57-6. Ответственное лицо: Пакин А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-19 00:59
357153 | 169 | 2023-05-18 | 13 | 5 | 0.0047001 | 2023-05-18 | 14 | 39 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при ветровых нагрузках 18 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры №2 ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №10-15-2289 выше ж/б приставки. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №10-15-2289 обнаружен излом деревянной одностоечной опоры №2 выше ж/б приставки. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-15-2289, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённую опору №2 на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №:10-15-2289. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-19 01:03
357150 | 220 | 2023-05-17 | 20 | 27 | 1.075 | 2023-05-17 | 20 | 45 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха выразившееся в налипании мокрого снега на проводах ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр (С-855/С-856) в пролетах опор № 73-80, что кратковременно привело к неравномерному провесу проводов трёх фаз. Повреждений на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр (С-855/С-856) нет. 4.4 Механическое воздействия мокрого снега на провода трёх фаз в пролетах опор № 73-80 выразившееся в кратковременном провесе проводов и нарушении междуфазного расстояния на проводах ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр (С-855/С-856). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Приангарская-Чунояр с о. С-856, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр с измерением габарита от земли до проводов, с проверкой ВЛ на наличие дефектов с опоры № 49 по опору № 95 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр (С-855/С-856). Номер заказа 180131112 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр (С-855/С-856). Номер заказа 180129552, 180129555 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. И.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-19 01:10
357150 | 221 | 2023-05-17 | 23 | 50 | 0.00666 | 2023-05-17 | 23 | 52 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха выразившееся в налипании мокрого снега на проводах ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123) в пролетах опор № 156-157, что кратковременно привело к неравномерному провесу проводов трёх фаз. Повреждений на ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123) нет. 4.4 Механическое воздействия мокрого снега на провода трёх фаз в пролетах опор № 156-157 выразившееся в кратковременном провесе проводов и нарушении междуфазного расстояния на проводах ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Богучаны-Манзя I цепь (Т-123), Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123). Номер Заказа 180129765 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. И.о. начальника СВЛ ПО ВЭС Антонов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-19 03:50
357150 | 222 | 2023-05-18 | 4 | 23 | 0.72891 | 2023-05-18 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание оголовка опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.8-09 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 1 марки АК10-4ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.8-09, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-19 03:50
357150 | 224 | 2023-05-18 | 8 | 40 | 0.047988 | 2023-05-18 | 8 | 48 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф.6-09 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-19 03:52
357150 | 226 | 2023-05-18 | 14 | 34 |  | 2023-05-18 | 14 | 34 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф.69-11 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф.69-11 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.69-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-19 03:53
357157 | 140 | 2023-05-19 | 11 | 15 | 0.034167 | 2023-05-19 | 14 | 40 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение железобетонной приставки опоры №4 на ВЛ 0,4кВ Л 3 от КТП 132-02-2/160кВА воздействием автомобиля "форд фокус" гос. номер т720ов 124RUS. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов на сбитой автотранспортом ж/б приставки опоры №4, на КТП 132-02-2/160кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л 3. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена ж/б. приставка. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 132-02-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ Л 3 от ТП 132-02-2 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л 3 от ТП 132-02-2. Ответственное лицо: И.о.начальника Манского РЭС Степанов В.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Арндт В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-19 22:45
357157 | 141 | 2023-05-20 | 6 | 33 | 1.4133 | 2023-05-20 | 10 | 5 | 3.4.8.4 Попадание постороннего токопроводящего материала на изоляторы опоры №28 ВЛ 10 кВ ф. 47-04 от ПС 110 кВ Партизанская. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при набросе ветром токопроводящего материала на изоляторы опоры №28 ВЛ 10 кВ ф. 47-04, на ПС 110 кВ Партизанская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 47-04. ТН самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветром магнитной ленты на изоляторы. на ВЛ 10 кВ ф.47-04, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.47-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Дедик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-20 07:58
357157 | 142 | 2023-05-20 | 23 | 10 | 1.82 | 2023-05-21 | 2 | 25 | 3.4.12.4 Воздействие природного низового пожара из-за загорания сухой травы вблизи проходящей ВЛ-6кВ ф.23-03 от ПС 35 кВ «Юлия» произошло повреждение А-образной опоры №27. 4.9 С целью ликвидации возгорания от низового пожара А-образной опоры №27 персоналом МЧС (ПСЧ-66), на ПС 35кВ Юлия оперативно отключен В 6 ф.23-03. По причине воздействия посторонних лиц вне охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.23-03 произошел низовой пожар, приведший к пожару на ВЛ-6 кВ ф.23-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение А-образной опоры низовым пожаром на ВЛ 6 кВ ф. 23-03, Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-6кВ ф. 23-03 выполнить замену А-образной опоры №27. Заказ №170059359 Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку на пожароопасных участках наличия противопожарной окопки вокруг деревянных опор ВЛ 6кВ ф.23-03 от ПС 35кВ Юлия. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 3 выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.23-03 от ПС 35кВ Юлия с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛ-6 кВ ф.23-03 вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.23-03 для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 6 Провести проверку на пожароопасных участках наличия противопожарной окопки вокруг деревянных опор ВЛ 6кВ ф.23-03 от ПС 35кВ Юлия. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС (ПСЧ-66) г. Уяр с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Крндратенко С.А. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам расследования причин аварий на ВЛ-6 кВ ф.23-23, произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛ-6 кВ ф.2,-03; выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-6 кВ ф.28-25. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-21 00:34
357152 | 166 | 2023-05-19 | 18 | 50 | 0.005 | 2023-05-19 | 19 | 20 | 3.4.8.2 В результате проезда не установленным автотранспортным средством, с приподнятым краном манипулятором, произошло зацепление нижнего провода, с последующим обрывом нижнего провода фазы "С" в пролете опор №6-№6/1, что привело к схлесту провода с проводом ф. "В" и межфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП14-4-3 10/04кВ. Габарит нижнего провода в пролете опор №6-№6/1 от полотна дороги соответствовал ПУЭ и составлял 6,2м. 4.4 Произошло межфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП14-4-5 10/04кВ в результате зацепления нижнего провода не установленным автотранспортным средством с приподнятым краном манипулятором с последующим обрывом провода фазы "С" и его схлестом с фазой "В" в пролете опор №6-№6/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 14-4-5, Пролет: - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление оборванного провода и регулировку провода с замером габаритов в пролете опор №6-№6/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП14-4-5. Заказ SAP №210379047 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП14-4-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180130220 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-05-22 00:18
357156 | 493 | 2023-05-19 | 15 | 10 |  | 2023-05-19 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 16 яч.10 до оп.1 (ф.16-10), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.16-10 на ПС 110кВ "Пролетарская". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ПС 16 яч.10 - оп.1 (ф.16-10). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 16-10, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ПС 16 яч.10 - оп.1 (ф.16-10) Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 00:55
357154 | 53 | 2023-05-20 | 12 | 41 |  | 2023-05-20 | 12 | 41 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-645/С-646 обнаружены следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на проводах, траверсах, опорах №№ 176-183, обнаружены следы перекрытия на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 184 ВЛ С-645/С-646 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 184 фазы "А" ВЛ С-645/С-646, что привело к пробою воздушного пространства и срабатыванию 1 ст. ЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-646. 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 184 фазы "А" ВЛ С-645/С-646, приведшее к срабатыванию 1 ст. ЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ С-646. При осмотре ВЛ 110кВ С-645/С-646 обнаружены следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на проводах, траверсах, опорах №№ 176-183, обнаружены следы перекрытия на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 184 ВЛ С-645/С-646 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 184 фазы "А" ВЛ С-645/С-646. на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645/646 (Заказ из SAP № 180-130-126). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опорах № 176-184, ВЛ 110кВ С-645/646 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-856-927). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опорах № 176-184, ВЛ 110кВ С-645/646 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142-856-927). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-22 00:55
357156 | 494 | 2023-05-19 | 15 | 10 | 0.9 | 2023-05-19 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 42 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 73 яч.8 до ТП 712 яч.6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.6 на ПС 16 "Пролетарская". 4.12 По причине повреждения силового кабеля КЛ 10кВ ТП 73 яч.8 - ТП 712 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 73 яч.8 - ТП 712 яч.6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 73 яч.8 - ТП 712 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 00:56
357156 | 495 | 2023-05-19 | 15 | 28 |  | 2023-05-19 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0.4кВ более 18 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ЩР 9-1 до ЩР 9-2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4кВ в ЩР 9-1. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0.4кВ от ЩР 9-1 до ЩР 9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ ЩР 9-1 - ЩР 9-2, Кабель ААБл 4х35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 4х35 КЛ 0,4кВ от ЩР 9-1 до ЩР 9-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 00:57
357150 | 227 | 2023-05-19 | 11 | 30 | 0.022002 | 2023-05-19 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 3/15 ВЛ-10 кВ ф.49-12 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 3/15 марки П10-9ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-22 00:58
357156 | 496 | 2023-05-19 | 21 | 56 |  | 2023-05-19 | 21 | 56 | 3.4.10 Вследствие воздействия птиц произошел наброс постороннего предмета (проволока) с перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опора №53, что привело к отключению действием ТО, 1 ст. ТЗНП, с УАПВ КВЛ 110кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230). 4.12 По причине нарушения электрической изоляции между проводом фазы "А" и траверсой опоры №53 ВЛ 110кв С-230 набросом постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 110 кВ Левобережная–Аэропорт (С-230), Опора № 53 / Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ заказ 180130063. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ С-230 оп.53 срок 20.06.2023 заказ 180130895 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить птицезащитное устройство на опору №53 ВЛ 110кВ С-230 с целью исключения посадки и гнездования птиц. Заказ ТОРО №210379310. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:00
357156 | 497 | 2023-05-20 | 12 | 20 |  | 2023-05-20 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 123 яч.54 до ТП 3036, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.54 на ПС 123 "Телевизорная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 123 "Телевизорная" яч.54 до ТП 3026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026, ААБЛ 3Х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 3Х240 КЛ 10 кВ от ПС 123 "Телевизорная" яч.54 до ТП 3026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:01
357156 | 498 | 2023-05-20 | 17 | 10 | 0.99165 | 2023-05-20 | 19 | 9 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3316 (ООО "Сектор Плюс"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3316, Арутюнян Ю.Л. (ул. Парашютная 19а кв.73, Красноярск, 660079), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:03
357150 | 228 | 2023-05-21 | 18 | 18 | 1.0205 | 2023-05-21 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП 8-09-16, принадлежность ИП Максимов | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 8-09-16 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-22 01:04
357156 | 499 | 2023-05-20 | 22 | 41 | 0.99165 | 2023-05-21 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-6-18 (Никитина О.И.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Никитиной О.И. (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, пер.Дачный, д.9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:10
357156 | 500 | 2023-05-21 | 11 | 32 | 0.89332 | 2023-05-21 | 13 | 46 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 4035 (ООО "Рекон"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 13 ф.10-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ТП 4035, Авлодееву С.В. ООО "Рекон" (пр. Маерчака 45, пом. 306, оф. 410, г. Красноярск, 660048), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:11
357156 | 501 | 2023-05-21 | 12 | 40 |  | 2023-05-21 | 12 | 40 | 3.4.8.4 В результате ветрового разноса бытового мусора (мешок) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами ф. "А" ВЛ (С-6) и спуском с портала на ТН 2 сек.110кВ ф."С" с отключением действием ВЧ блокировки на ТЭЦ-1 и ВЧ блокировки на ПС 110 кВ "Вознесенка" ВЛ-110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Вознесенская с отпайками (С-6). 4.12 По причине перекрытия изоляционного воздушного промежутка между проводами ф. "А" ВЛ (С-6) и спуском с портала на ТН 2 сек.110кВ ф."С" посторонним предметом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-1-Вознесенская (С-6), Заход с оп.96 на ПС №36 "Вознесенка" | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ПС Вознесенская. Заказ ТОРО 180130138. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Березовского района о недопущении складирования мусора в районе ВЛ 110 кВ КТЭЦ-1-Вознесенская (С-6). Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СП ПО КЭС Сюськин Максим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:11
357156 | 502 | 2023-05-21 | 14 | 55 | 0.39 | 2023-05-21 | 16 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрязнения опорного изолятора шлейфа фазы "С" от ПН-10кВ до трансформатора 1Т КСТП 45-5-27 произошел пробой опорного изолятора, с его разрушением, что привело однофазному замыканию на корпус и отключению В 10кВ ф.45-5 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине разрушения опорного изолятора шлейфа фазы "С" от ПН-10кВ до трансформатора 1Т КСТП 45-5-27 и короткого замыкания на корпус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КСТП 10/0,4кВ №45-5-27, Изолятор опорный ИО-10-3,75 I УЗ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора ИО-10-3,75 I УЗ на КСТП 45-5-27. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 01:12
357153 | 170 | 2023-05-19 | 11 | 30 | 0.033 | 2023-05-19 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело к разрушению опоры №48 ВЛ 10 кВ ф.15-04-02 за СП 42 у основания и явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 на СП 42. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 за СП 42 было обнаружено разрушение опоры №48 ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 у основания, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 на СП 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 СП-42-д.Куркино-с.В, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры № 48 на ВЛ 10кВ ф. 15-04-02 за СП 42. Заказ САП № 170059361. Ответственное лицо: Копленко А.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-22 07:01
357153 | 171 | 2023-05-19 | 13 | 6 | 0.37999 | 2023-05-19 | 14 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) произошло разрушение опоры №20/12 КВЛ 10 кВ ф.34-09 по верху конструкции, что привело схлёстыванию проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №20/11 - 20/12, возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.34-09 на ПС 110 кВ Каптыревская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.34-09 обнаружено разрушение опоры №20/12 КВЛ 10 кВ ф.34-09 по верху конструкции, что привело схлёстыванию проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №20/11 - 20/12, возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.34-09 на ПС 110 кВ Каптыревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.34-09 с.Каптырево, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения, заменить повреждённую опору. Заказ SAP - №180129899. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-22 07:03
357153 | 172 | 2023-05-19 | 13 | 30 | 0.7875 | 2023-05-19 | 14 | 33 | 3.4.8.5 В результате возгорания электроустановки ПКУ 10 кВ на асфальто бетонном заводе для безопасной ликвидации пожара, оперативным персоналом, ключом управления (КУ) отключен В 35 кВ Т-43 (телеуправление для отключения ВЛ 10 кВ ф.41-08 на ПС 35 кВ Танзыбей отсутствует), что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении возгорания в электроустановках и соблюдению противопожарного режима. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами. Попов М.А. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-22 07:06
357153 | 173 | 2023-05-22 | 1 | 5 | 1.022 | 2023-05-22 | 3 | 31 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома в с. Черемшанка по оперативной заявке МЧС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.37-02. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о возгорании. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-22 07:10
357156 | 503 | 2023-05-22 | 2 | 56 | 1 | 2023-05-22 | 4 | 11 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 915 яч.1 до ТП 916 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-57 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 915 яч.1 до ТП 916. яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 915 - ТП 916 (Б) (Краском), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10 кВ от ТП 915 яч.1 до ТП 916 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-22 09:55
357152 | 169 | 2023-05-22 | 22 | 14 | 0.104 | 2023-05-23 | 1 | 42 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 96 ВЛ-10кВ ф.87-01 , что привело к её наклону, провису проводов в пролете от опоры № 95-97, схлёсту фаз «В» и «С» и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.87-01 на ПС 35/10 №87 "Петропавловка". 4.12 Произошло выдавливание из грунта опоры № 96 ВЛ-10кВ ф. 87-01 , что привело к её наклону, провису проводов и схлёсту фаз «В» и «С» в пролете опоры № 95-97, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание с отключением В 10 ф. 87-01 на ПС 35/10 № 87 " Петропавловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.87-01, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.87-01 от ПС 35 кВ Петропавловка с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180131213 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опоры № 96 ВЛ-10кВ ф.87-01 от ПС 35 кВ Петропавловка. Заказ в SAP №180131214 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры №95 до №97 ВЛ-10кВ ф.87-01 от ПС 35 кВ Петропавловка. Заказ в SAP № 180131218 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-05-23 00:19
357156 | 504 | 2023-05-22 | 11 | 50 | 1.8 | 2023-05-22 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 6кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.№35/А1 до оп.№35/А2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 кВ ф.42-8 на ПС 110кВ "Берёзовская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля от оп.№35/А1 до оп.№35/А2 ВКЛ 6кВ ф.42-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ ф.42-8, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 ВКЛ 6кВ от оп.№35/А1 до оп.№35/А2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 00:49
357150 | 229 | 2023-05-22 | 7 | 18 | 0.074459 | 2023-05-22 | 7 | 28 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор №182-183 ВЛ-10 кВ ф.6-11 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор №182-183 ВЛ-10 кВ ф.6-11 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-23 00:50
357150 | 230 | 2023-05-22 | 16 | 36 | 0.00825 | 2023-05-22 | 17 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 33-07-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-23 00:51
357156 | 505 | 2023-05-22 | 12 | 3 | 0.24668 | 2023-05-22 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6 кВ 1091 (ФГАОУ ВО «СФУ»), действием МТЗ, на ПС "Шелковый комбинат" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.14 (ф.157-14). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 6 кВ 1091, ректору ФГАОУ ВО «СФУ» Румянцеву Максиму Валерьевичу (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.79), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 00:51
357150 | 231 | 2023-05-22 | 22 | 7 | 0.336 | 2023-05-22 | 23 | 31 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2/25-2/26 ВЛ-10 кВ ф.42-03 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2/25-2/26 ВЛ-10 кВ ф.42-03 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-03, Пролет: Опора № 2/25 - Опора № 2/26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-23 00:51
357150 | 232 | 2023-05-22 | 23 | 16 |  | 2023-05-22 | 23 | 16 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха выразившееся в отклонении от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры № 345, что привело при воздействии порыва ветра к кратковременному схлёстыванию проводов фазы "А", "С" в пролётах опор № 345-346 ВЛ-10 кВ ф.65-14. 4.4 Механическое воздействие болотистых грунтов на опору № 345, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А", "С" в пролётах опор № 345-346 ВЛ-10 кВ ф.65-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.65-09, Пролет: Опора № 345 - Опора № 346 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 345 ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СИЗПИ Жгун А.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-23 00:51
357156 | 506 | 2023-05-22 | 15 | 50 | 0.1 | 2023-05-22 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ РП 156 – РП 260 (ООО "СК "Сиблидер"), оперативно с землей, на ПС 110кВ "Шелковый комбинат" был отключен В/6кВ яч.6 (ф.157-6). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ РП 156 – РП 260, директору ООО "СК "Сиблидер" Шиманскому Игорю Варфоломеевичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, Им.Газеты Красноярский Рабочий пр-кт, д.165г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 00:52
357157 | 143 | 2023-05-21 | 16 | 54 | 0.03 | 2023-05-21 | 18 | 54 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение провода сторонним транспортом на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 25-08-1/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных неустановленным автотранспортом проводов в пролете опор №№2-3, на КТПН 25-08-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено, выполнен ремонт провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода сторонним автотранспортом на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-25-08-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-25-08-1 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-23 01:05
357157 | 144 | 2023-05-21 | 20 | 23 | 0.3 | 2023-05-21 | 20 | 41 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы КТПН 30-01-7/320 птиц . 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТПН 30-01-7/320 по птице, на РП 35/10/6 кВ "Уярское ЦРП" (ОАО "РЖД") действием МТЗ отключался В 6 ф. 30-01 (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на КТПН 30-01-7/320 междуфазное замыкание по птице между проходными изоляторами на КТПН 30-01-7/320, ВЛ 6кВ ф.30-01. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-23 01:07
357157 | 145 | 2023-05-22 | 13 | 32 | 0.35167 | 2023-05-22 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Внутреннее повреждение обмоток тр-ра на ЗТП 30-01-8/400 в связи с длительным (21 год) сроком эксплуатации. 4.13 Вследствие возникшего неполно фазного режима по стороне 0,4кВ ТМ-400, оперативно отключен ЛР ЗТП 30-01-8/630. (устранено, выполнена замена ТМ-630 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполно фазный режим по стороне 0,4кВ ТМ-400 на ЗТП 30-01-8, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 На ЗТП 30-01-8/400 выполнить замену ТМ-400 на аналогичный. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-23 01:12
357156 | 507 | 2023-05-22 | 16 | 25 | 0.15 | 2023-05-22 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО УК "СИА"), действием МТЗ на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч.08 ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ТП 3201, Рождественскому С.Л. ООО УК "СИА" ( ул. Калинина, д.175, пом.2, г. Красноярск, 660061), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 01:24
357156 | 508 | 2023-05-22 | 17 | 20 | 2.2667 | 2023-05-22 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от опоры 98/2 до опоры 98/3 ф.134-2 и электрический пробой с междуфазным замыканием, что привело к отключению В 10кВ ф.134-2 на ПС 110кВ "Солонцы" действием МТЗ. 4.12 По причине электрического пробоя с междуфазным замыканием силового кабеля ф.134-2 от опоры 98/2 до опоры 98/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-2, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляции силового кабеля ААБл-10 3х150 ВКЛ 10кВ ф.134-2 от опоры 98/2 до опоры 98/3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 01:25
357156 | 509 | 2023-05-22 | 17 | 50 | 1.02 | 2023-05-22 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств и характеристик материала в процессе длительной эксплуатации, более 38 лет, произошло гниение и иссыхание деревянной опоры, что привело к уменьшению диаметра опоры у основания, потере динамического усилия нижнего бандажа с последующим его спаданием. Далее произошло растрескивание верхнего основания Ж/б приставки, в виду имеющегося момента вращения, что привело к недопустимому наклону опоры №137 ВЛ 6 кВ ф. 105-7, провису провода, с дальнейшим их схлёстыванием и последующему отключению действием МТЗ В/6 кВ ф. 105-7 на ПС "Овсянка" 110/6 кВ. 4.1 По причине падения опоры №137 ВЛ 6 кВ ф. 105-7, произошло схлестывание проводов фаз "А","В" и "С" с коротким междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 6 кВ ф.105-7 (Овсянка - п.Манский), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести мероприятия по замене опоры №137 ВЛ 6 кВ ф.105-7. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 01:27
357156 | 510 | 2023-05-22 | 19 | 25 | 0.85666 | 2023-05-22 | 23 | 42 | 3.4.8.2 При производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.36-24 вследствие проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №59 - №60. 4.4 По причине проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.36-24, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода АС-70/11 в пролете опор №№59, 60 ВЛ 10кВ ф.36-24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на поиск виновного в технологическом нарушении и повреждении электрооборудования. Ответственное лицо: Назаров А.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 01:29
357156 | 511 | 2023-05-22 | 23 | 0 |  | 2023-05-22 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 135 яч.12 до ТП 140 яч.6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-2-6 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-135 яч.12 до ТП 140, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*185 КЛ 10кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 01:40
357156 | 512 | 2023-05-23 | 1 | 35 | 1.14 | 2023-05-23 | 4 | 26 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3001 (Игошин В.В.), действием МТЗ на ПС 110кВ Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3001 , Игошину В.В. ( ул. Ладо Кецховели, д.35 кв.14, г. Красноярск, 660001) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-23 03:12
357154 | 54 | 2023-05-23 | 2 | 18 |  | 2023-05-23 | 2 | 18 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-622 обнаружены следы перекрытия (наличие следов жизнедеятельности птиц) на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре № 172 ВЛ С-622 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 172 фазы "С" ВЛ С-622, что привело к пробою воздушного пространства и действию 2,3 ст. ТЗНП, 1ст. МФКЗ с успешным АПВ на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-622. 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 172 фазы "С" ВЛ С-622, приведшее к срабатыванию 2,3 ст. ТЗНП, 1ст. МФКЗ с успешным АПВ на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ С-622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 172 фазы "С" ВЛ С621/С-622. на ВЛ 110 кВ Абалаковская - Казачинск С-621, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-622 (Заказ из SAP № 180-130-326). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре № 172 ВЛ 110кВ С-621/622 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-856-970). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опоре № 172 ВЛ 110кВ С-621/622 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142-856-970). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-23 04:27
357157 | 146 | 2023-05-23 | 1 | 9 | 0.13 | 2023-05-23 | 2 | 14 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на ТП 45-06-1/400 (ведомственная, принадлежность ООО Саяно-Партизанский разрез) на ПС 35 кВ Ивановка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 45-06. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-23 08:09
357157 | 147 | 2023-05-23 | 1 | 18 | 0.076 | 2023-05-23 | 1 | 42 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ 10 кВ ф. 45-02 за ЛР-2 (принадлежность ОАО "Мегафон"), на ПС 35 кВ Ивановка оперативно (КИ фаза "С"= 0кВ) отключался В 10 ф. 45-02. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-23 08:11
357157 | 148 | 2023-05-23 | 4 | 20 | 0.044004 | 2023-05-23 | 4 | 42 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.55-03 ЛР КТПН 55-03-2/400 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 55-03-2/400 из-за перекрытия по птице, на ПС 220 кВ Саянская тяговая действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 55-03. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 55-03-2/400, ВЛ-10кВ ф.55-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-23 16:47
357152 | 170 | 2023-05-23 | 10 | 28 | 0.19 | 2023-05-23 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Произошло повреждение полимерной изоляции ОПН -10 кВ ф. А на ТП 21-05-14 10/0,4 кВ, что привело к однофазному короткому замыканию на ф.21-05 и необходимости оперативного отключения В 10 ф.21-05 на ПС 110 кВ "Новоселовская". 4.12 Произошло однофазное короткое замыкание на ф.21-05 по причине повреждения полимерной покрышки ОПН -10 кВ ф. А на ТП 21-05-14 10/0,4 кВ и необходимости оперативного отключения В 10 ф.21-05 на ПС 110 кВ Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КТП 21-05-14, ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фA | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21-05 от ПС 110кВ Новоселовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180130727 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ОПН-10 фазы "А","В", "С" на опоре №32/15 ВЛ-10кВ ф.21-05 от ПС 110кВ Новоселовская. Заказ SAP №170059400 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания в стационарной лаболатории, демонтированных с опоры №32/15 ВЛ-10кВ ф.21-05 от ПС 110кВ Новоселовская, ОПН-10 для выявления дефектов и возможности повторного использования. Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-05-24 00:07
357156 | 513 | 2023-05-23 | 12 | 10 | 0.25 | 2023-05-23 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 1005 до ТП 1032 (АО "КМУ"Гидромонтаж"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В 10кВ яч.14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "КМУ"Гидромонтаж" Кузнецову Дмитрию викторовичу (660131, г.Красноярск, ул.Ястынская,33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-24 00:54
357156 | 514 | 2023-05-23 | 12 | 50 | 0.88002 | 2023-05-23 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 908 яч.4 до ТП 907 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-76 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 908 яч.4 до ТП 907 яч.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 907яч.4 до ТП 908 яч.4, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 908 яч.4 до ТП 907 яч.4 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-24 00:55
357156 | 515 | 2023-05-23 | 13 | 21 | 0.0195 | 2023-05-23 | 15 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, более 60 лет, и загрязнению изолирующего корпуса предохранителя масляной пленкой выхлопных газов, на рубильнике Р8 в РУ 0,4кВ ТП-344 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, что привело к отключению действием оперативного персонала Р8 в РУ 0,4кВ ТП-344. 4.13 По причине перегорания предохранителя фазы "А" на рубильнике Р8 в РУ 0,4кВ ТП-344. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 344, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПН-2 400/400 ф. "А" на Р8 в РУ 0,4 кВ ТП-344. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-24 00:56
357156 | 516 | 2023-05-23 | 18 | 0 | 0.05333 | 2023-05-23 | 18 | 32 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 42-10-15 (ИП Бахвалов), действием МТЗ на ПС Березовская 110/35/6кВ был отключен В/6кВ ф.42-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Бахвалов В.В. (проспект. Свободный, д. 28 кв.119 г. Красноярск Красноярский край, 660018), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-24 00:58
357154 | 56 | 2023-05-24 | 0 | 11 | 0 | 2023-05-24 | 0 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.4-03 (ГП КК "Лесосибирск-Автодор", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ГП КК "Лесосибирск-Автодор". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-24 01:00
357150 | 233 | 2023-05-23 | 16 | 43 | 0.024334 | 2023-05-23 | 17 | 56 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 184-185 ВЛ-10 кВ ф.59-12 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 184-185 ВЛ-10 кВ ф.59-12 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-24 01:06
357154 | 57 | 2023-05-24 | 2 | 15 | 0 | 2023-05-24 | 2 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.5-06 (ООО "Лесная компания Сибирь", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Лесная компания Сибирь". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-24 03:05
357150 | 235 | 2023-05-24 | 1 | 45 | 0.40557 | 2023-05-24 | 2 | 58 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5/58-5/59 ВЛ-10 кВ ф.8-04 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5/58-5/59 ВЛ-10 кВ ф.8-04 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 30.15 - Опора № 30.16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-24 03:11
357150 | 236 | 2023-05-24 | 3 | 18 | 0.45334 | 2023-05-24 | 5 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с (1989 г.) в ТП 8-08-30 произошло старение изоляции фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "А", что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А", "В" и разрушению изоляции фазы "А". 4.1 Исчерпание ресурса разрядника марки ИПУ-10 выразившееся в разрушение покрышки проходного изолятора фазы "А" в ТП 8-08-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 8-08-30, VS010-0005914 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" в ТП 8-08-30. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-24 06:04
357156 | 518 | 2023-05-23 | 12 | 21 | 0.315 | 2023-05-23 | 12 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 49 яч.74 до РП 59 яч.15 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-74 на ПС 110кВ "Юбилейная" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 49 яч.74 до РП 59 яч.15 нитка "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 - РП 59 яч.14 н.А, ААШвУ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3*240 КЛ 10 кВ от ПС 49 яч.74 до РП 59 яч.15 нитка "А" Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-24 06:35
357154 | 58 | 2023-05-24 | 8 | 44 | 1.14 | 2023-05-24 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 47 лет) и сильного порыва ветра (местами порывы 13-18 м/с.) произошло повреждение (разрушение стойки, траверсы) опоры № 349 ВЛ 10кВ ф.33-04 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.1 Повреждение (разрушение стойки, траверсы) опоры № 349 ВЛ 10кВ ф.33-04 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 47 лет) и сильного порыва ветра (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (разрушение стойки, траверсы) опоры № 349 ВЛ 10кВ ф.33-04. на ВЛ 10 кВ ф.33-04 д. Волоковое, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры № 349 ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-24 09:27
357157 | 136 | 2023-05-24 | 12 | 42 | 0.2915 | 2023-05-24 | 15 | 21 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние провода ВЛ 10 кВ ф. 12-03 в пролете опор №39-40 из-за длительного (41год) эксплуатации. 4.1 Вследствие нарушения структуры алюминиевого провода из-за длительного срока (41 год) эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№39-40, на ПС 35 кВ Новопятницкая оперативно отключен В 10 ф. 12-03 (КИ ф. "А"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 12-03, Пролет: опора39-опора40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-24 22:59
357152 | 171 | 2023-05-24 | 12 | 39 | 1.185 | 2023-05-24 | 13 | 58 | 3.4.7.3 При порыве ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" на вводе КТП 8-36-16 по причине длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-36 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при порыве ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" ввод КТП 8-36-16 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-36 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-36, Спуск от оп. 146/48/4 до ТП 8-36-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180131661 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ввода 10 кВ от оп № 146/48/4 до КТП 8-36-16 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP № 180131660 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках формирования РП-2024 включить в план замену голого провода на СИП-3 ввода 10 кВ от оп № 146/48/4 до КТП 8-36-16. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-25 00:16
357152 | 172 | 2023-05-24 | 13 | 49 | 0.53669 | 2023-05-24 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при порыве ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 174/135-№174/134 ВЛ-10кВ ф.8-09 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-09 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". 4.3 Произошёл, при порыве ветра, схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №174/135-№174/134 ВЛ-10кВ ф.8-09 по причине длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом, что привело, при порывах ветра, к междуфазному короткому замыканию с отключением В ф.8-09 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Пролет: Опора № 174/134 - Опора №174/135 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/134-174/135 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP 180131599 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180131598 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам ИТР осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений ВЛ 10 кВ Ф 8-09 от ПС 220 кВ Ужур Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-25 00:19
357152 | 173 | 2023-05-24 | 18 | 38 | 0.075 | 2023-05-24 | 19 | 23 | 3.4.12.2 В следствии неоднократных порывах ветра до 17м/с произошло падение дерева на провода, растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, (высотой 16 метров) в пролёте опор №193-№194, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №193-№194 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». 4.12 Произошло падение дерева на провода растущего в болотистой местности, за границей охраной зоны ВЛ, (высотой 16 метров) в следствии неоднократных порывах ветра до 17м/с в пролёте опор №193-№194, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №193-№194 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие дерева с проводов в пролете опор №193-№194 ВЛ-10кВ Ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Счастливое". Заказ SAP №180131551 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-2, с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180131550 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в РП 2024 мероприятия по расчистке и вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-05-25 00:20
357156 | 519 | 2023-05-24 | 8 | 19 |  | 2023-05-24 | 8 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Центральная до ТП 654, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-35 на ПС 9 Центральная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110кВ Центральная до ТП 654. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.9-35 ПС 9 до ТП 654, КЛ 10 кВ ф.9-35 ПС 9 до ТП 654 / ААШв 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв 3х240 КЛ 10кВ от ПС 9 "Центральная" до ТП 654. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-25 00:44
357154 | 59 | 2023-05-24 | 16 | 36 | 0.45616 | 2023-05-24 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 38 лет) и сильного порыва ветра (местами порывы 13-18 м/с.) произошел излом в основании стойки опоры № 36 ВЛ 6кВ ф.44-12 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Северо-Енисейского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 6кВ ф.44-12 на ПС 110/6кВ № 44 "Брянка". 4.1 Излом в основании стойки опоры № 36 ВЛ 6кВ ф.44-12 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Северо-Енисейского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 38 лет) и сильного порыва ветра (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 6кВ ф.44-12 на ПС 110/6кВ № 44 "Брянка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом в основании стойки опоры № 36 ВЛ 6кВ ф.44-12. на ВЛ 6 кВ ф 44-12, Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.44-12. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на деревянную опору № 36 ВЛ 6кВ ф.44-12. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Северо-Енисейского РЭС Науменко И.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-25 00:45
357156 | 521 | 2023-05-24 | 15 | 30 | 0.01 | 2023-05-24 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание древесины и излом стойки опоры №4/8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-3 в ТП-86-3-4 действием защит. 4.1 По причине излома стойки опоры №4/8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4 произошло схлестывание проводов с коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП-86-3-4, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №4/8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-25 00:48
357154 | 60 | 2023-05-24 | 20 | 48 | 0.42666 | 2023-05-24 | 22 | 56 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.) произошло падение дерева (пихта длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 286-287, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Падение дерева (пихта длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 286-287 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.), приведшее к обрыву провода ф. "В" с последующим отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 286-287. на КВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 286-287 ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-25 00:56
357153 | 175 | 2023-05-24 | 11 | 42 | 0.005001 | 2023-05-24 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при ветровых нагрузках 18 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры на ж/б приставке №198 ВЛ 10 кВ ф. 33-07 вы ж/б приставки. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры. 4.1 По пути к месту плановых переключении на ВЛ 10 кВ ф. 33-07 от ПС 110 Ермаковская обнаружен излом деревянной с ж/б приставкой одностоечной опоры №198 ВЛ 10 кВ ф. 33-07 выше ж/б приставки. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры выше ж/б приставки. на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору №198 ВЛ 10 кВ ф.33-07 от ПС 110 Ермаковская. Заказ SAP: №170059414 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-25 01:17
357153 | 176 | 2023-05-24 | 14 | 38 | 0.55 | 2023-05-24 | 15 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №№61-62 ВЛ 10 кВ ф.39-03, что привело при порывах ветра к схлёстыванию проводов, возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №№61-62 ВЛ 10 кВ ф.39-03, что привело при порывах ветра к схлёстыванию проводов, возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Пролет: Оп №61 - Оп №62 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180131100. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-25 01:20
357153 | 177 | 2023-05-24 | 18 | 4 | 0.067332 | 2023-05-24 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" на Р 10 кВ №8-01-297, что явилось причиной короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.8-01 на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.8-01 на Р 10 кВ №8-01-297 было обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.8-01 на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.8-01 с. Брагино-с. Берёзовск, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-01 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-25 01:22
357150 | 238 | 2023-05-24 | 10 | 31 | 0.13883 | 2023-05-24 | 12 | 30 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф.46-01 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф.46-01 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-25 01:59
357150 | 239 | 2023-05-24 | 16 | 0 | 0.00875 | 2023-05-24 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1от опоры № 3 до ввода в дом произошло падение ветки дерева на провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов от опоры № 3 до ввода в дом под воздействием падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1, произошло кратковременное замыкание фазного и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-12-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-25 02:00
357150 | 240 | 2023-05-24 | 16 | 10 | 0.047497 | 2023-05-24 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 9.1 до ввода в дом произошло падение ветки дерева на провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов от опоры № 9.1 до ввода в дом под воздействием падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-3, произошло кратковременное замыкание фазного и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-11, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9.1 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-25 02:00
357150 | 242 | 2023-05-24 | 17 | 31 | 0.016915 | 2023-05-24 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 45-04-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-25 02:02
357150 | 243 | 2023-05-24 | 19 | 8 | 0.001 | 2023-05-24 | 19 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2от опоры № 30 до ввода в дом произошло падение ветки дерева на провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов от опоры № 30 до ввода в дом под воздействием падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-2, произошло кратковременное замыкание фазного и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-11, Спуск в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 30 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-25 02:02
357150 | 244 | 2023-05-25 | 0 | 35 | 0.040835 | 2023-05-25 | 1 | 45 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 385-386 ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 385-386 ВЛ-10 кВ ф.8-11 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 385 - Опора № 386 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-25 02:02
357156 | 522 | 2023-05-25 | 11 | 20 | 0.53669 | 2023-05-25 | 12 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 14 Заводская яч.22 до ТП 550 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч 22 на ПС 14 Заводская. 4.12 По причине снижения уровня изоляции силового кабеля от ПС 14 Заводская яч.22 до ТП 550 яч.3, произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-22 от ПС 14 до ТП 550, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 14 Заводская яч.22 до ТП 550 яч.3. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-26 08:07
357156 | 407 | 2023-05-04 | 14 | 52 | 0.97336 | 2023-05-04 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 446 до ТП 488, что привело к возникновению однофазного замыкания с последующим отключением действием МТЗ ф.9-40 от ПС Центральная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП-446 до ТП-488. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 446 - ТП 488, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-446 до ТП-488. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-05 00:51
357156 | 408 | 2023-05-04 | 21 | 10 |  | 2023-05-04 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от Р8 ТП-301 до жилого дома по ул. Свердловская д.29, что привело к однофазному короткому замыканию, перегоранию ПН-2 400/400 ф.В и отключению действием оперативного персонала руб./0,4кВ №8 в РУ 0,4кВ ТП-301. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от Р8 ТП-301 до Ж/Д ул. Свердловская д.29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 301 8Л - ж.д ул.Свердлов-с, Кабель ААБл 3х50 4.13 По причине снижения изоляции и электрического пробоя силового кабеля от Р8 ТП-301 до Ж/Д ул. Свердловская д.29, произошло перегорание предохранителя ПН-2 400/400 ф."В" рубильника 0,4кВ 8Л 400А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 301 ОУ, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.В | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБл 3х50 КЛ 0,4кВ от ТП 301 8Л до ж.д ул.Свердловская 29. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПН-2 400/400 ф.В на руб/0,4 кВ №8 в РУ 0,4 кВ ТП-301. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-05 00:52
357156 | 409 | 2023-05-05 | 1 | 0 | 0.15999 | 2023-05-05 | 1 | 32 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.140-10 от опоры №198 (ООО ЭСК Энергия), на ПС 110 кВ Аэропорт действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры №198, Директору ООО ЭСК «Энергия» А.В. Портнягину (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Школьная, д.52А, оф.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-05 03:35
357153 | 140 | 2023-05-04 | 13 | 26 | 0.23866 | 2023-05-04 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№163-164 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ 3 "Кошурниково"/ ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№163-164, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф. 1 "Кошурниково". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №163 - Оп. №164 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-05 04:40
357157 | 131 | 2023-05-06 | 14 | 28 | 0.0798 | 2023-05-06 | 14 | 34 | 3.4.9.1 Отключение В 10 ф.55-03 (ОАО "РЖД") на балансе и на обслуживании смежной электрической сети. | Организационное мероприятие 1 По отключению В 10 ф.55-03 направить письмо владельцу (ОАО "РЖД") о создании комиссии, включения в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС, проведения расследования с разработкой мероприятий. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-07 23:34
357157 | 132 | 2023-05-07 | 18 | 2 | 0.059165 | 2023-05-07 | 19 | 17 | 3.4.8.5 Обрыв провода при падение спиленной ветки дерева в пролете опор №№ 2.2-2.3 ВЛ ,04 кВ Л-1 от КТПН 23-01-10/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№2.2-2.3 спиленной веткой дерева (хозяином по адресу Красноярский край, г. Уяр, ул. Вейнбаума 147) на КТПН 23-01-10/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1 (устранено, выполнен монтаж, ремонт оборванного провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 23-01-10, Пролет: Опора №2-2 - Опора №2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 23-01-10/250 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-07 23:36
357152 | 145 | 2023-05-05 | 15 | 40 | 0.01 | 2023-05-05 | 16 | 40 | 3.4.7.4 В результате нарушения контактов в переключателе ПБВ силового трансформатора марки ТМГ-40/10 на ТП 72-5-12 10/0,4кВ произошло разрушение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию и отключению оперативным персоналом ТП 72-5-12 10/0,4кВ. 4.13 Произошло нарушения контактов в переключателе ПБВ силового трансформатора марки ТМГ-40/10 на ТП 72-5-12 10/0,4кВ произошло разрушение изоляции обмоток, что привело к межвитковому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактов в переключателе ПБВ произошло разрушение изоляции обмоток на ТП 72-5-12, Трансформатор ТМГ-40/10; ПК-10 фаза "А" на ТП 72-5-12, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3; ПК-10 фаза "В" на ТП 72-5-12, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 72-5-12 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения . Заказ SAP № 180124689. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания после замены силового трансформатора на ТП 72-5-12 10/0,4кВ. Заказ SAP №180127864. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМГ - 40/10-УХЛ1 на ТМ-100 и ПК-10кВ фаз "А", "В" в ТП 72-5-12 10/0,4кВ. Заказ SAP №180124694, №180124697. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену обмоток неисправного трансформатора ТМГ - 40/10-УХЛ1 с ТП 72-5-12. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-05-10 00:15
357152 | 146 | 2023-05-08 | 14 | 9 | 0.135 | 2023-05-08 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №126/3/3/7 разъединителя Р-10кВ №24 ф. 31-06 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.31-06 на ПС 110 кВ "Парная". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №126/3/3/7 разъединителя Р-10кВ №24 ф. 31-06 , в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.31-06 на ПС 110 кВ "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на разъединителе №24 на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180127608. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №126/3/3/7 ВЛ 10 кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №170059222. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №126/3/3/7 ВЛ 10 кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №180128101. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-10 00:20
357152 | 147 | 2023-05-08 | 15 | 42 | 0.67833 | 2023-05-08 | 22 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №8 ф. 95-01 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.95-01 на ПС 35 кВ "Шушь". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №8 ф. 95-01 , в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.95-01 на ПС 35 кВ "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №8 на ВЛ 10 кВ ф.95-01 с.Шушь, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-01 от ПС 35 кВ "Шушь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180127609. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.95-01 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP №170059223. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.95-01 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP №180127878. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-10 00:21
357152 | 148 | 2023-05-08 | 16 | 55 | 0.55833 | 2023-05-08 | 22 | 30 | 3.4.12.1 В результате сильного подмытия грунтовыми водами корня дерева из вне охранной зоны( h-16 м)с последующим падение в пролет опор № 27-28 ВЛ-6 кВ ф. 85-12 привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор № 27-28, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В 6 кВ ф.85-12 на ПС 35 кВ «ДСЗ». 4.12 В результате сильного подмытия грунтовыми водами корня дерева из вне охранной зоны( h-16 м)с последующим падение в пролет опор № 27-28 ВЛ-6 кВ ф. 85-12 привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор № 27-28, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В 6 кВ ф.85-12 на ПС 35 кВ «ДСЗ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подмытия грунтовыми водами корня дерева с последующим падение на ВЛ 6 кВ ф.85-12, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ "ДСЗ" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180127922. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева с проводов в пролете опор №27-28 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ "ДСЗ". Заказ SAP №180127920. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-6 кВ ф. 85-12 с целью выявления ОСД, угрожающих падением на ВЛ. Заказ SAP № 180128481 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам ИТР осмотра запланировать вырубку ОСД. Заказ SAP № 180128482 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-05-10 00:23
357156 | 410 | 2023-05-05 | 11 | 11 | 0.1975 | 2023-05-05 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.49-63 от ПС 49 до ТП-597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.49-63 от ПС 49 до ТП-597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.49-63 от ПС-49 до ТП-597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:49
357156 | 411 | 2023-05-05 | 12 | 30 | 0.03333 | 2023-05-05 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 507 (ООО "Красноярский котельный завод"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Энергетик" был отключен В/6 кВ ф.118-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Красноярский котельный завод" С.Н. Черкасову (660013, Россия, Красноярский край, Красноярск г, Кишеневская ул, дом №16 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:50
357156 | 412 | 2023-05-05 | 13 | 33 |  | 2023-05-05 | 13 | 33 | 3.4.8.4 При монтаже провода СИП не установленными лицами, на абонентской воздушной линии 0,4кВ в пересечении пролета опор №8 - №9 ВЛ 110кВ С-13, произошел подхлест провода нижней фазы "С" ВЛ С-13 с перекрытием воздушного промежутка, с последующим отключением ВЛ 110кВ действием НВЧЗ на ПС 220кВ Октябрьская. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-13. Номер заказа ТОРО 180127614. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ (С-13) с целью выявления виновного за технологическое нарушение. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам работы по выявлению виновных в ТН, организовать претензионно-исковую работу по факту нарушения охранной зоны ВЛ 110кВ (С-13) согласно СО 3.230. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:51
357156 | 414 | 2023-05-05 | 20 | 15 | 0.69334 | 2023-05-05 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.45-10 от опоры №56/4 в сторону ТП 45-10-46 (ООО Комплексстрой), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.45-10 на ПС 110кВ "Емельяново-110". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.45-10 от опоры №56/4 до ТП 45-10-46, Даниленковой О.А. (660098, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Молокова, д.12, кв.58), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:55
357156 | 415 | 2023-05-06 | 16 | 0 | 0.16 | 2023-05-06 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 239 до ТП 277, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 239 до ТП 277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 239 до ТП 277. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:56
357156 | 416 | 2023-05-06 | 17 | 5 | 0.4375 | 2023-05-06 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 5010 яч.6 до ТП 5011 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч 4 на РП 172. 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 5010 яч.6 до ТП 5011 яч.5 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5, ААБл -6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл -6 3х70 КЛ 6кВ от ТП 5010 до ТП 5011. Ответственное лицо: Жук В.П. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:57
357156 | 417 | 2023-05-06 | 17 | 5 | 0.33831 | 2023-05-06 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 63 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП565 яч.5 до ТП 555 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.14-22 на ПС 220/110/10/6кВ "Заводская". 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 565 яч.5 до ТП 555 яч.1 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ТП 555-ТП 565, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 6кВ ф.14-22 от ТП 565 яч.5 до ТП 555 яч.1 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:58
357154 | 43 | 2023-05-07 | 4 | 13 |  | 2023-05-07 | 4 | 13 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-238, С-239 обнаружены следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на проводах, траверсах, опорах №№ 49-53, обнаружены следы перекрытия на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре № 50 ВЛ С-239 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 50 фазы "В" ВЛ С-239, что привело к пробою воздушного пространства и срабатыванию 2 ст. ТЗНП на ПС 110/10кВ № 34 "Шила" с последующим отключением ВЛ 110кВ С-238, С-239. 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 50 фазы "В" ВЛ С-239, приведшее к срабатыванию 2 ст. ТЗНП на ПС 110/10кВ № 34 "Шила" с последующим отключением ВЛ 110кВ С-238. При осмотре ВЛ 110кВ С-238, С-239 обнаружены следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на проводах, траверсах, опорах №№ 49-53, обнаружены следы перекрытия на проводе, траверсе, гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре № 50 ВЛ С-239 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на опоре № 49. на ВЛ 110кВ Бартат–Б.Мурта С-239, Опора пром.ж/б.ПБ 23; Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 50 фазы "В" ВЛ С-239. на ВЛ 110кВ Бартат–Б.Мурта С-239, Опора пром.ж/б.ПБ 23; Следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на опоре № 51. на ВЛ 110кВ Бартат–Б.Мурта С-239, Опора пром.ж/б.ПБ 23; Следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на опоре № 52. на ВЛ 110кВ Бартат–Б.Мурта С-239, Опора пром.ж/б.ПБ 23; Следы жизнедеятельности птиц (экскременты) на опоре № 53. на ВЛ 110кВ Бартат–Б.Мурта С-239, Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-238, С-239 (Заказ из SAP № 180127462). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опорах № 49-53, ВЛ 110кВ С-239 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142842470). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опорах № 49-53, ВЛ 110кВ С-239 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142842470). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-10 00:58
357156 | 418 | 2023-05-06 | 17 | 50 | 0.022664 | 2023-05-06 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, а также воздействия блуждающих токов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 136 яч.19 до ТП 4005, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.19 на РП 6кВ №136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от РП 136 яч.19 до ТП 4005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ от РП 136 (яч.19) до ТП 4005. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 00:58
357154 | 44 | 2023-05-08 | 15 | 23 | 0.026167 | 2023-05-08 | 18 | 0 | 3.4.8.5 В результате удара в опору № 8/1 ВЛ 0,4кВ Л2/21-06-10 трактором, принадлежащим частному лицу, во время проведения уборки территории в с. Рождественское сельской администрацией произошел излом ж/б приставки в основании опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/21-06-10. Опора сбита в результате неаккуратного разворота, тракторной навеской. 4.4 Излом ж/б приставки в основании опоры в результате удара в опору № 8/1 ВЛ 0,4кВ Л2/21-06-10 трактором, принадлежащим частному лицу, во время проведения уборки территории в с. Рождественское сельской администрацией, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/21-06-10. Опора сбита в результате неаккуратного разворота, тракторной навеской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки в основании опоры в результате удара в опору № 8/1 ВЛ 0,4кВ Л2/21-06-10 трактором. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-06-10, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/21-06-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на опору № 8/1 Л2/21-06-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-10 00:59
357156 | 419 | 2023-05-06 | 18 | 30 | 0.009 | 2023-05-06 | 18 | 42 | 3.4.9.3 Вследствие превышения токовых значений нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-1 по причине потребителей, произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 85-1-44 действием токового расцепителя. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 85-1-44. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:00
357153 | 141 | 2023-05-05 | 9 | 18 | 0.16309 | 2023-05-05 | 15 | 10 | 3.4.12.5 Из за неравномерного оттаивания грунта произошёл критический наклон опоры №10 Л.1 КТП 6/0,4 кВ №62-07-3516 поперёк оси линии, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л.1 на КТП 6/0,4 кВ №62-07-3516 для выправки опоры. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 6/0,4 кВ №62-07-3516 обнаружен критический наклон опоры №10, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л.1 на КТП 6/0,4 кВ №62-07-3516 для выправки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 62-07-3516, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры Л - от ТП 6/0,4 кВ №62-07-3516. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 01:01
357156 | 420 | 2023-05-07 | 12 | 30 | 0.36666 | 2023-05-07 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, а также тяжения провода, произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" в пролете опор №35-36, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.36-24 на ПС 110кВ Вознесенка. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов в пролете опор № 35-36 произошло кратковременное короткое замыкание проводов ф."А" и ф."С" ВЛ-10кВ ф.36-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-24, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф 36-24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:01
357150 | 187 | 2023-05-06 | 0 | 44 | 0.018 | 2023-05-06 | 1 | 2 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.39-08 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Нарушение электроизоляционного воздушного промежутка при падении ветки дерева на провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.39-08 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.39-08, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:01
357150 | 188 | 2023-05-06 | 11 | 10 | 0.030833 | 2023-05-06 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 40 ВЛ-10 кВ ф.39-03 в месте крепления крюка изолятора фазы "А", что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "А" и однофазному замыканию на "землю" фазы "А" по телу опоры. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 40 марки АК10-1Д произошло выпадание крюка с изолятором фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.39-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.39-03, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 40 ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:02
357156 | 421 | 2023-05-07 | 15 | 25 | 0.39501 | 2023-05-07 | 16 | 44 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации в схеме присоединения ТП-938 (ООО «Электрические сети Сибири»), действием МТЗ отключился выключатель яч.22/10кВ на ПС 110/10кВ №181 Весна-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:02
357154 | 46 | 2023-05-09 | 16 | 30 | 0.69165 | 2023-05-09 | 17 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.11-05 (ФБУ "Администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ФБУ "Администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-10 01:03
357156 | 422 | 2023-05-07 | 20 | 30 | 0.12 | 2023-05-07 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля перемычки от оп.№60/117/16 до оп.№60/117/17, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.36-14 на ПС 36 "Вознесенка" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и электрический пробой силового кабеля от оп.№60/117/16 до оп.№60/117/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, ААШв-10 3х70 1 цепь | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х70 КВЛ 10кВ от оп.№60/117/16 до оп.№60/117/17 ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:03
357156 | 423 | 2023-05-07 | 21 | 8 |  | 2023-05-07 | 21 | 8 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 646 (ООО "Геркулес-Сибирь"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Базаиха" был отключен В/6кВ ф.40-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Геркулес-Сибирь" Ю.В. Станкевич (ул. Электровозная, д. 1, г. Новосибирск, 630025), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:04
357150 | 191 | 2023-05-07 | 18 | 29 | 0.025 | 2023-05-07 | 18 | 44 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 397-398 ВЛ-10 кВ ф.15-16 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 397-398 ВЛ-10 кВ ф.15-16 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.15-16, Пролет: Опора № 397 - Опора № 398 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:05
357156 | 424 | 2023-05-08 | 5 | 5 | 0.45999 | 2023-05-08 | 6 | 37 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для безопасного тушения дома (д. Бугачево, ул. Заречная, 39) действием оперативного персонала отключен ф.63-1 на РП 10кВ "Бугачево-Минино". Опасности для электрооборудования Емельяновского РЭС нет. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.63-1 в районе тушения пожара (д. Бугачево, ул. Заречная, 39). Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:05
357156 | 425 | 2023-05-08 | 9 | 20 | 1.75 | 2023-05-08 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КСТП 3335 (ООО "Омега"), действием МТЗ отключился реклоузер на оп.17 ф.121-18 от ПС 110 кВ Мясокомбинат. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КСТП 3335, Мога Сергей Евгеньевич (660077, Красноярский край, город Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, пом. №1 комн. 10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:06
357156 | 426 | 2023-05-08 | 13 | 26 | 0.99332 | 2023-05-08 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КВЛ 10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110кВ "Емельяново-110" до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.45-1, электрический пробой с междуфазным замыканием и отключение В 10кВ ф.45-1 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине электрического пробоя изоляции силового кабеля 10кВ от ПС 110кВ "Емельяново-110" до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.45-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-1 Емельяново, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 от ПС 110кВ "Емельяново-110" до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.45-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:08
357156 | 427 | 2023-05-08 | 16 | 50 |  | 2023-05-08 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 42-15-1 (ООО ДОК "Енисей"), действием МТЗ на ПС Березовская 110/35/6 был отключен В/6кВ ф.42-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ДОК "Енисей" Ю.М. Гайдуцкому (ул. Трактовая, д. 87/1 пгт. Березовка Красноярский край, 662521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:09
357150 | 193 | 2023-05-08 | 10 | 3 | 0.03666 | 2023-05-08 | 10 | 14 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" проходных изоляторов на ТП 5-16-2 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.5-16, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП 5-16-2 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.5-16 на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:09
357156 | 428 | 2023-05-08 | 17 | 20 | 0.27 | 2023-05-08 | 18 | 41 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.86-4 от опоры №178/1А в сторону ТП 86-4-30 (ДНТ Березовая роща), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.86-4 на опоре №177Б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.86-4 от опоры №178/1А до ТП 86-4-30, Ку-Ин Пановой (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт.Емельяново, ул. Новая, д.17, кв.52), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:11
357156 | 429 | 2023-05-08 | 17 | 43 | 0.34334 | 2023-05-08 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 9 яч.7 до ТП 135, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-05 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 9 яч.7 до ТП 135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 9 яч.7 - ТП 135 яч.4, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ПС 9 яч.7 до ТП 135. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:12
357156 | 430 | 2023-05-08 | 17 | 43 |  | 2023-05-08 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 137 до ТП 1100, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-05 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 137 до ТП 1100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 137 до ТП 1100, КЛ 10 кВ от ТП 137 до ТП 1100 / ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 137 до ТП 1100. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:13
357156 | 431 | 2023-05-09 | 0 | 49 | 0.009 | 2023-05-09 | 1 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов и тяжения провода, произошла разрегулировка стрелы провеса и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ Л-9 от ТП 131, что привело к отключению действием оперативного персонала рубильника Р9 в РУ 0,4кВ ТП 131. 4.13 По причине разрегулировки стрелы провеса и обрыва провода фазы "С" в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ Л-9 от ТП 131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ Л9ТП 131, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по восстановлению провода А-25 ф."С" в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП 131. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л9 ТП 131. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:14
357156 | 432 | 2023-05-09 | 16 | 40 |  | 2023-05-09 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-465 до ТП-476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 110кВ Нагорная. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:25
357156 | 433 | 2023-05-09 | 22 | 25 |  | 2023-05-09 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силовой кабель от ТП-476 до ТП-436, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 110кВ Нагорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:27
357156 | 434 | 2023-05-09 | 22 | 30 |  | 2023-05-09 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 4028 (ИП Петров М.И.), действием МТЗ был отключен В 10 кВ ф.10-06 от ПС 110 кВ Нагорная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4028, Петрову Михаилу Ивановичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, ул. Красной Армии, 9/11, кв.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:29
357156 | 435 | 2023-05-10 | 0 | 5 | 0.30334 | 2023-05-10 | 1 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре №51/26 ВЛ 10кВ ф.45-4, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода, схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №51/26-51/27, и отключению В 10кВ ф.45-4 на ПС 110 кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов в пролете опор №51/26-51/27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Пролет: Опора № 51/26 - Опора № 51/27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №51/26-51/27 ВЛ 10кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:30
357156 | 436 | 2023-05-10 | 0 | 50 | 0.26668 | 2023-05-10 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 161 яч.6 до ТП 487 яч.6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-161. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 161 яч.6 до ТП 487 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 161 яч.6 - ТП 487 яч.6, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от РП 161 яч.6 до ТП 487 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 01:31
357150 | 197 | 2023-05-08 | 20 | 1 | 0.27082 | 2023-05-08 | 21 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.65-05 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.65-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:32
357150 | 198 | 2023-05-08 | 22 | 16 | 3.3409 | 2023-05-09 | 1 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 г.) произошло старение изоляции фарфоровой покрышки конденсатора связи фазы "А" ВЛ 35 кВ Залипье - Д. Мост (Т-40) на ПС 35 кВ № 39 Залипье, что привело к потере механической прочности, образованию продольной и поперечной трещины фарфоровой покрышки КС Т-40. 4.2 Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) фарфоровой покрышки конденсатора связи выразившееся в образовании трещин фарфоровой покрышки КС Т-40 расположенного на ВЛ 35 кВ Залипье - Д. Мост (Т-40) ПС 35 кВ № 39 Залипье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС "Залипье" №39 35/10кВ, Конденсатор СМР-55/3-0,0044 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену повреждённого конденсатора связи фазы "А" марки СМР-55V3 на ВЛ 35 кВ Залипье - Д. Мост (Т-40) ПС 35 кВ № 39 Залипье. Номер заказа Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные осмотры конденсатора связи на ПС 35-110 кВ ПО ВЭС на наличие дефектов. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатом осмотров запланировать замену дефектных конденсаторов связи в РП 2024 года. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ВЭС Егоров В.Е. начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СПС Коростелев М.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:37
357150 | 201 | 2023-05-09 | 21 | 25 | 0.027501 | 2023-05-09 | 22 | 20 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 171-172 ВЛ-10 кВ ф.83-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 171-172 ВЛ-10 кВ ф.83-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-14, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 01:39
357153 | 142 | 2023-05-05 | 14 | 54 | 0.444 | 2023-05-05 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошел излом стойки опоры №115 ВЛ 10 ф.4-12, что явилось причиной отключения В 10 ф.4-12 по неотложной заявке на ПС 110 кВ Городокская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-12 обнаружен излом стойки опоры №115, что явилось причиной отключения В 10 ф.4-12 по неотложной заявке на ПС 110 кВ Городокская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.4-12 с.Кавказское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №115 ВЛ 10 ф.4-12. Заказ в ПК SAP №142790213. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:17
357153 | 143 | 2023-05-06 | 16 | 5 | 0.242 | 2023-05-06 | 16 | 38 | 3.4.9.3 В результате повреждения Р 2-18-1598 (ведомственный ООО "Корунд") по неотложной заявке на ПС 110 кВ Минусинская городская отключен В 10 ф.2-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:19
357153 | 144 | 2023-05-07 | 17 | 3 | 0.44668 | 2023-05-07 | 18 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для работы по ликвидации пожара оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В 10 кВ ф.51-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-12 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:23
357153 | 145 | 2023-05-08 | 4 | 39 |  | 2023-05-08 | 4 | 39 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №9 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №9 ВЛ-110 кВ С-94 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.12 В результате увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №9 ВЛ-110 кВ С-94, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 9 - Оп. № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) участок опор №1-20. Заказ SAP - 000180127464. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоры №9. Заказ SAP -000180127467. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №9. Заказ SAP -210378607. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение замены гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) на опоре №9 с созданием внепланового заказа на сентябрь 2023 г. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:26
357153 | 146 | 2023-05-08 | 18 | 47 | 0.165 | 2023-05-08 | 21 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (потеря изоляционных свойств) произошёл пробой и разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП 44-04-2115, что явилось причиной однофазного замыкания на корпус ТП в последствии перешедшего в междуфазное, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.12 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04 было выявлено что, произошёл пробой и разрушение опорного изолятора фазы "В" ТП 44-04-2115, что явилось причиной однофазного замыкания на корпус ТП в последствии перешедшего в междуфазное, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП44-04-2115, ВЛ-10 кВ ф.44-04 с. Куреж, с.Б.Телек | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" ТП 44-04-2115. Заказ в САП № 170059214. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Зам.начальника-гл.инженер РЭС Кузнецов Ю.В. | 2023-05-10 02:39
357153 | 147 | 2023-05-09 | 19 | 29 | 0.0044 | 2023-05-09 | 19 | 53 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" на вводе у потребителя от опоры №8-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" на вводе у потребителя от опоры №8-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.8-2 - Оп.8-3 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода на вводе у потребителя оп.8-2 Л1 ТП 50-10-2790. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:41
357153 | 148 | 2023-05-09 | 20 | 43 | 0.00165 | 2023-05-09 | 21 | 16 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома по ул. Набережная д. 11 в посёлке Екатериновка оперативным персоналом кнопкой управления АВ отключен АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 10/0,4 №49-09-3030. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №49-09-3030 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:44
357153 | 149 | 2023-05-09 | 21 | 44 | 0.28201 | 2023-05-09 | 23 | 18 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 13-18 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф.10-15 в пролете опор №№61-62 свалено дерево (берёза) растущее в не охранной зоне ВЛ на расстоянии 15 м от крайнего провода, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.10-15 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15 в пролете опор №61-62 обнаружено дерево (берёза) сваленное на провода фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.10-15 на ПС 35/10 кВ №10 Мигна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате падения дерева. на ВЛ-10 кВ ф.10-15 Мигна-Семенниково, Пролет: Оп. №61 - Оп. №62 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15 после неблагоприятных стихийных явлений Заказ SAP: №180128600. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Удалить из охранной зоны ВЛ сваленное дерево. Заказ SAP: №180128605. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-10 02:47
357152 | 149 | 2023-05-10 | 3 | 35 | 0.22082 | 2023-05-10 | 4 | 28 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 14 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.11-18 спуск 10 кВ от ВРТП 11-18-04 до проходных изоляторов ТП 11-18-04 с перекрытием фаз "В", "С" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.11-18 на ПС 110кВ №11 "Боготольская". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, по причине неоднократных порывов ветра до 14 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.11-18 спуск 10 кВ от ВРТП 11-18-04 до проходных изоляторов ТП 11-18-04 с перекрытием фаз "В", "С" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 11-18 на ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода. на ВЛ 10 кВ ф.11-18 г.Боготол-г.Боготол, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-18 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180127915. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвели снятие ветки со спуска 10 кВ от ВРТП 11-18-04 до проходных изоляторов ТП 11-18-04 ВЛ-10кВ ф.11-18 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180127916. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести подрезку деревьев в пролете опор №111-№112 по ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180127918. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-05-10 04:14
357157 | 134 | 2023-05-09 | 12 | 15 | 0.104 | 2023-05-09 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Старение изоляции концевой разделки наружной установки 3КНТп от длительного (25 лет с 1998г. прием на баланс) срока эксплуатации на ЗТП 3-03-3/400. 4.16 вследствие междуфазного замыкания внутри концевой разделки наружной установки в ЗТП 3-03-3/400 от ухудшения изоляционных свойств междуфазной изоляции от длительного срока эксплуатации, на РП 10кВ №3 "ЗЗРК" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 3-03. (устранено, выполнена замена концевой разделки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание внутри концевой разделки на ЗТП 3-03-3/400, ВЛ-10кВ ф.3-03 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.3-03 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-10 05:40
357150 | 202 | 2023-05-10 | 2 | 1 | 0.063 | 2023-05-10 | 2 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации с 2009 года, на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ ф.45-03 произошёл механический износ крепления (вязки) провода фазы "В" к изолятору, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" и схлёстыванию проводов фазы "В", "С". 4.2 В результате механического износа крепления (вязки) провода к изолятору фазы "В" на опоре № 3/4 произошел обрыв вязки провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить крепление вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре №3/4 ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 06:08
357150 | 203 | 2023-05-10 | 2 | 56 | 0.20417 | 2023-05-10 | 5 | 51 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф.5-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф.5-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-10 06:10
357156 | 437 | 2023-05-10 | 4 | 1 | 0.08334 | 2023-05-10 | 4 | 26 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.116-3 от опоры №1 в сторону ТП 116-3-8 (АО «Транснефть – Западная Сибирь»), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.116-3 на ПС 35кВ "Творогово". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.116-3 от опоры №1 до ТП 116-3-8, Главному инженеру Филиала Красноярского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Западная Сибирь» А.А. Терещенко (660043, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Водянникова, 2, корп.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-10 06:56
357152 | 150 | 2023-05-10 | 9 | 45 |  | 2023-05-10 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "Базальт" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "Базальт" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6кВ ф.85-6 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-05-11 00:07
357152 | 151 | 2023-05-10 | 10 | 30 | 0.40666 | 2023-05-10 | 12 | 32 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 31 года) с изменением свойств материалов (загнивание стойки опоры), произошло разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №183 в месте крепления траверсы, с последующим изломом верха опоры и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская". Опора №83 ВЛ-10кВ ф.41-02 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №183 в месте крепления траверсы, вследствие длительной эксплуатации (более 31 года) с изменением свойств материалов (загнивание стойки опоры), с последующим изломом верха опоры и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская". Опора №83 ВЛ-10кВ ф.41-02 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №183 на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180127818. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №183 ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP №210378572. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №182-185 ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP №180127925. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-11 00:09
357152 | 152 | 2023-05-10 | 11 | 20 | 0.16459 | 2023-05-10 | 12 | 39 | 3.4.12.5 В следствии повышения температуры воздуха, произошло оттаивание земли и ослабление фиксации корневой системы ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 16 метров) в пролёте опор №192-№193, что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №192-193, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №192-№193 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 16 метров) в пролёте опор №192-№193 в следствии повышения температуры воздуха, произошло оттаивание земли и ослабление фиксации корневой системы ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, , что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №192-193, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №192-№193 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-2, с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180128688. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление целостности проводов и регулировку стрелы провиса в пролете опор №191-№192 ВЛ-10кВ Ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Счастливое". Заказ SAP №210378734. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-05-11 00:10
357156 | 438 | 2023-05-10 | 11 | 5 | 1.225 | 2023-05-10 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9133 (ООО "СКБ"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 кВ был отключен В/10кВ яч.74. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "СКБ" Сорокину Олегу Владимировичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Северное шоссе, 19д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-11 00:42
357156 | 440 | 2023-05-10 | 13 | 18 | 3.5525 | 2023-05-10 | 17 | 23 | 3.4.12.2 Вследствие длительных ветровых нагрузок произошел излом дерева (осина) находящегося за пределами охранной зоны ВЛ (Т-36), на расстоянии 3м от комля (в виду естественного старения) с падением на провод ВЛ Т-36 ф."В", без повреждения провода. По этой причине на ПС Миндерла 110/35/10кВ действием оперативного персонала была отключена ВЛ-35кВ ПС Миндерла - ПС Талая (Т-36). 4.12 По причине падения дерева из вне охранной зоны ВЛ (Т-36) на провод ф."В", произошло нарушение изоляции между фазой "В" ВЛ 35кВ (Т-36) и землей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Миндерла-Талая (Т-36), Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ заказ №180127672. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ ТН и внеочередного осмотра ВЛ на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. При необходимости запланировать мероприятия по их вырубке. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов Михаил Андреевич Начальник СВЛ ПО КЭС Балабанов Андрей Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-11 00:44
357156 | 441 | 2023-05-10 | 13 | 40 | 0.63332 | 2023-05-10 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 139"Солнечный" до ТП 67, что привело к возникновению междуфазного замыкания с последующим отключением действием МТЗ ф.139-34 от ПС 110кВ Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС 139"Солнечный" до ТП 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПС 139 Солнечный яч.34 до ТП 67, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС 139"Солнечный" до ТП 67. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-11 00:45
357156 | 442 | 2023-05-10 | 14 | 35 | 0.02666 | 2023-05-10 | 14 | 43 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 75-1-1 (СНТ "Горный"), действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.75-1 на ПС 35кВ Кулаковская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Горный" Ивановой Н.Б. (ул. Львовская 41-84, Красноярск, 660013), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-11 00:46
357150 | 204 | 2023-05-10 | 16 | 24 | 0.023001 | 2023-05-10 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 1-2 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 8-08-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-08-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-11 00:54
357150 | 205 | 2023-05-10 | 23 | 28 | 0.018 | 2023-05-10 | 23 | 40 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 173-174 ВЛ-10 кВ ф.46-03 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 173-174 ВЛ-10 кВ ф.46-03 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-03, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-11 00:54
357154 | 48 | 2023-05-10 | 10 | 24 | 0.0155 | 2023-05-10 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение (заклинивание) механизма взвода АВ 0,4кВ Л2 (не взводится автоматический выключатель - находится в центральном положении), что привело к отключению АВ 0,4кВ Л2/21-03-04. 4.2 Повреждение (заклинивание) механизма взвода АВ 0,4кВ Л2 (не взводится автоматический выключатель - находится в центральном положении) в результате длительного срока эксплуатации (старения), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л2/21-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (заклинивание) механизма взвода АВ 0,4кВ Л2/21-03-04. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-03-04, VN004-00037591 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/21-03-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л2 в КТП 21-03-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-11 01:04
357153 | 150 | 2023-05-10 | 14 | 58 | 0.10733 | 2023-05-10 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Отключение по заявке потребителя ИП Жильцов О.Е. для проведения ремонтных работ на КТП. | Организационное мероприятие 1 Запросить квитанцию об оплате расходов по отключению электрооборудования. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-11 02:01
357153 | 151 | 2023-05-10 | 19 | 0 | 3.9334 | 2023-05-10 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) произошло разрушение траверсы на опоре №381 КВЛ 10 ф.3-19, что явилось причиной выпадения крюка с проводом фазы "А" из траверсы опоры, схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключению В 10 ф.3-19 на ПС 110 кВ Тагарская. 4.1 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 ф.3-19 на опоре №381 обнаружен выпавший крюк с проводом фазы "А", что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключению В 10 ф.3-19 на ПС 110 кВ Тагарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с проводом фазы "А" из тела траверсы опоры на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №381 КВЛ 10 ф.3-19. Заказ в ПК SAP №180127907. Ответственное лицо: С.А. Цавня 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-11 02:05
357153 | 152 | 2023-05-10 | 19 | 52 | 0.0007 | 2023-05-10 | 19 | 58 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома по ул. Советская д. 25 в ПГТ Идринское, оперативным персоналом кнопкой управления АВ отключен АВ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 №53-08-3007И. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-08-3007И после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-11 02:38
357152 | 153 | 2023-05-11 | 10 | 43 | 0.095 | 2023-05-11 | 12 | 37 | 3.4.12.2 В результате частых повторяющихся порывов ветра 12 м/с произошёл кратковременных схлёт проводов ф А и ф В и межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 52-05-04, при этом АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 52-05-04 не отключился, что привело к перегоранию ПК-10 кВ в РУ-10 на ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 и вызвало необходимость оперативного вывода ТП 10/0,4 52-05-04. 4.4 Произошёл кратковременных схлёт проводов и междуфазное короткое замыкание ф А и ф В на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 52-05-04, что привело к перегоранию ПК-10 кВ в РУ-10 на ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 и вызвало необходимость оперативного вывода ТП 10/0,4 52-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 ф. А и ф. В на ТП 52-5-4, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180128115. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180128115. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 Заказ SAP №180127823. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. | 2023-05-12 00:01
357152 | 154 | 2023-05-11 | 18 | 58 | 0.24167 | 2023-05-11 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 77-45, принадлежащей ООО Торговый Дом "Галактика" . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-45 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180129531 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к ООО Торговый Дом "Галактика" . Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-05-12 00:04
357156 | 443 | 2023-05-11 | 11 | 23 | 0.26665 | 2023-05-11 | 11 | 55 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от яч.№2 РУ 6кВ РП-200 до яч.№2 РУ 6кВ ТП-3044 (ООО «Электрические сети сибири»), действием МТЗ, отключился В/6кВ яч.2 РП 200. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от яч.№2 РУ 6 кВ РП-200 до яч.№2 РУ 6 кВ ТП-3044, директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-12 00:52
357156 | 444 | 2023-05-11 | 15 | 10 | 0.85336 | 2023-05-11 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ ф. 4-45 более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ГКЛ от ПС 110кВ Городская до ТП 1138, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 кВ яч.45 на ПС 110кВ Городская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 110кВ Городская до ТП 1138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.4-45 в ст. ТП 1138, АСБ-10 3х120 к ТП 1138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 6кВ от ПС 110кВ Городская до ТП 1138. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-12 00:53
357150 | 206 | 2023-05-11 | 18 | 5 | 0.074997 | 2023-05-11 | 18 | 55 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.46-03 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.46-03 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-03, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-12 00:59
357153 | 153 | 2023-05-11 | 11 | 9 | 0.00975 | 2023-05-11 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала на ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 от ПС 110 кВ Краснотуранская произошло загнивание стойки опоры №129 , что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 для установки железобетонной приставки. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17 было обнаружено загнивание стойки опоры 129 ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 от ПС 110 кВ Краснотуранская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 для установки железобетонной приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Установка ж/б приставки. на ВЛ 10 кВ ф.51-17, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку железобетонной приставки на опоре №129 ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-12 01:29
357153 | 154 | 2023-05-11 | 11 | 30 |  | 2023-05-11 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ №3-13-2706, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей с. Селиваниха ул. Ленина дом 7. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №3-13-2706 обнаружено внутреннее повреждение АВ 0,4 кВ Л-2, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей с. Селиваниха ул. Ленина дом 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на ТП 3-13-2706 ОУ, ВА 57-35-34 25А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ №3-13-2706. Заказ в ПК SAP №170059248. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-12 01:35
357153 | 155 | 2023-05-11 | 15 | 3 |  | 2023-05-11 | 15 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице на опоре №389-1 СР-885 связь 53-07/53-09, произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-10 было выявлено что, в результате перекрытия по птице на опоре №389-1 СР-885 связь 53-07/53-09, произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Опора АК10-2Д | Организационное мероприятие 1 Запланировать и создать заявки на установку в 2024 году птице защитных устройств для РЛНД-10 на оп.389-1 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 28.12.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Зам.начальника-гл.инженер РЭС Кузнецов Ю.В. | 2023-05-12 01:39
357153 | 156 | 2023-05-12 | 0 | 33 | 1.7747 | 2023-05-12 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №51-01-1297, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Краснотуранская. 4.12 Во время внеочередного осмотра В 10 ф.51-01 обнаружено разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №51-01-1297, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Краснотуранская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.51-01, VS010-0006372 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №51-01-1297 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-12 01:51
357153 | 157 | 2023-05-12 | 7 | 40 | 0.0525 | 2023-05-12 | 8 | 25 | 3.4.9.1 Исчезновение питания со стороны ПС 220 кВ Кошурниково тяговая (КЖД). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-12 10:31
357152 | 155 | 2023-05-13 | 10 | 39 | 0.061419 | 2023-05-13 | 11 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменения изоляционных свойств материалов , а так же температурным перепадам, произошло разрушение фарфоровой изоляции проходного изолятора в яч. В-10 ф.73-5 ПС35 кВ Глядень , что привело к однофазному короткому замыканию и появлению земли в сети 10кВ и потребовало оперативный вывод из работы ф.73-5 ПС35 кВ Глядень. 4.16 Произошло разрушение фарфоровой изоляции проходного изолятора в яч. В-10 ф.73-5 ПС35 кВ Глядень, этому способствовало длительная эксплуатация, изменения изоляционных свойств материалов , а так же температурные перепады, что привело к однофазному короткому замыканию и появлению земли в сети 10кВ и потребовало оперативный вывод из работы ф.73-5 ПС35 кВ Глядень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел пробой изоляции на PS035-000366, PS035-000366-14-01-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Глядень с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180129946 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 18.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходного изолятора в яч. КРУН 10 кВ ф. 73-5 ПС 35 кВ "Глядень" . Заказ SAP №. 210378963 Ответственное лицо: Начальник службы Служба подстанций Сотников Дмитрий Викторович 02.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановые высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции яч. КРУН 10 кВ ф. 73-5 ПС 35 кВ "Глядень" Заказ SAP № 180129949 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-05-15 00:07
357152 | 156 | 2023-05-13 | 11 | 10 | 0.48668 | 2023-05-13 | 12 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (20 лет) произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №61/3 ф.20-08, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-08 ПС 110 кВ "Западная". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №61/3 ф.20-08, в результате длительной эксплуатации (20 лет), что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-08 ПС 110 кВ "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №61/3 на ВЛ 10 кВ ф.20-08 г Шарыпово, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Западная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180129895. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №61/3 ВЛ 10 кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Западная". Заказ SAP №170059316. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №61/3 ВЛ 10 кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Западная". Заказ SAP №180129931. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-15 00:10
357152 | 157 | 2023-05-14 | 14 | 0 | 0.1125 | 2023-05-14 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №60/1 ф. 40-35 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-35 на ПС 110 кВ "Пионерская". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №60/1 ф. 40-35 , в результате длительной эксплуатации (45 лет) , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-35 на ПС 110 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №60/1 на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, 3КНТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180129897. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №60/1 ВЛ 10 кВ ф.40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP №170059317. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №60/1 ВЛ 10 кВ ф.40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP №180129932. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-15 00:11
357152 | 158 | 2023-05-14 | 15 | 31 | 0.23167 | 2023-05-14 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(39 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 61-06-9 произошёл излом опоры №4 у основания с последующим наклоном опоры ,схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 61-06-9 10/0,4кВ. Опора № 4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 61-06-9 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошёл излом опоры №4 у основания, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (39 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 61-06-9 , с последующим схлёстом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 61-06-9 10/0,4кВ. Опора № 4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 61-06-9 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 61-06-9, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 61-06-9, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180128924 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 4 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 от ТП 61-06-9, перетяжку провода в пролёте опор № 4-№5. Заказы SAP 170059261,180128925 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-05-15 00:13
357154 | 49 | 2023-05-14 | 11 | 22 | 0.65 | 2023-05-14 | 14 | 37 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 13 м/с.) произошел срыв изолятора с крюка ф. "С" на опоре № 162 ВЛ 10кВ ф.168-2, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". 4.4 Срыв изолятора с крюка ф. "С" на опоре № 162 ВЛ 10кВ ф.168-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 13 м/с.), приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка ф. "С" на опоре № 162 ВЛ 10кВ ф.168-2. на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.168-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить изолятор на крюк опоры № 162 ф. "С" ВЛ 10кВ ф.168-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-15 00:50
357150 | 207 | 2023-05-12 | 11 | 38 | 1.4417 | 2023-05-12 | 14 | 31 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-15 00:52
357150 | 209 | 2023-05-12 | 15 | 21 | 0.073886 | 2023-05-12 | 16 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке ф.9-28 от ЛР 28С-10 (ИП Головко) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо на ИП Головко Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-15 00:53
357156 | 445 | 2023-05-12 | 8 | 40 | 0.13332 | 2023-05-12 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 5020 до ТП 5050, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-05 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции и электрического пробоя силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 5020 до ТП 5050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 5020 до ТП 5050, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 5020 до ТП 5050. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 00:53
357150 | 210 | 2023-05-12 | 17 | 27 | 0.39269 | 2023-05-12 | 18 | 4 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-03 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-15 00:54
357156 | 446 | 2023-05-12 | 11 | 30 | 0.2 | 2023-05-12 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1006 до ТП 1007, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ на РП-57 яч.3. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1006 до ТП 1007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1006 яч.1 до ТП 1007 яч.6, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 1006 до ТП 1007. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 00:55
357156 | 447 | 2023-05-12 | 14 | 0 | 0.05 | 2023-05-12 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в ведомственной ТП 6кВ №8092 (ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ"), действием МТЗ на на РП 6кВ №162 был отключен В/6 кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной ТП 6 кВ 8092, генеральному директору ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ", Базарову Андрею Олеговичу (662245, Красноярский край, Ужурский район, поселок Златоруновск, ул. Ленина, д.10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 00:56
357156 | 448 | 2023-05-12 | 18 | 0 | 0.3 | 2023-05-12 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.116-3 от опоры №1 в сторону ТП 116-3-8 (АО «Транснефть – Западная Сибирь»), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.116-1 на ПС 35кВ "Творогово". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.116-3 от опоры №1 до ТП 116-3-8, Главному инженеру Филиала Красноярского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Западная Сибирь» А.А. Терещенко (660043, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Водянникова, 2, корп.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 00:57
357156 | 449 | 2023-05-12 | 19 | 20 | 0.97998 | 2023-05-12 | 20 | 58 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от ТП-988 до ТП-990 (КГБОУ ДО Красноярский Краевой Центр Туризма и Краеведения"), действием МТЗ, на ПС-7 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В/6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от ТП-988 до ТП-990, директору КГБОУ ДО "Красноярский Краевой Центр Туризма и Краеведения" Грушевской Наталье Викторовне (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д.118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 00:58
357156 | 450 | 2023-05-13 | 7 | 35 | 0.07666 | 2023-05-13 | 7 | 58 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3193 (ФЛ Гич А.С.), действием МТЗ, на РП-239 был отключен В/10кВ яч.9 ф.126-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3193, Гич А.С. (ул. Новосибирская, д.35, кв.6, г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:00
357156 | 451 | 2023-05-13 | 9 | 30 | 0.2125 | 2023-05-13 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 349 до ТП 305, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС 110 кВ Бугач. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х70 КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:01
357156 | 452 | 2023-05-13 | 10 | 15 | 2.5133 | 2023-05-13 | 12 | 11 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации, на 1 секции 10кВ ПС 35кВ Стеклозавод (ООО «ЕнисейСетьСервис»), действием МТЗ был отключен В 1Т 10кВ ПС 35кВ "Стеклозавод". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ПС 35кВ Стеклозавод, Директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокину А.В. (660133, Красноярский край, г.Красноярск, ул.С. Лазо, 6А, оф.117), о проведении совместной проверки со службой РЗиА ПО КЭС. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:02
357156 | 453 | 2023-05-13 | 10 | 40 | 0.1 | 2023-05-13 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 234 до ТП 243, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.11 в РП-34. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 234 до ТП 243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП 234 до ТП 243. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:05
357156 | 454 | 2023-05-13 | 11 | 50 | 0.375 | 2023-05-13 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате загрязнения и увлажнения изоляции, произошло кратковременное перекрытие ф."А" электрической дугой, с дальнейшим переходом в междуфазное короткое замыкание, что привело к электродуговому повреждению выключателя нагрузки ВНР-10/400 2Т в РУ 6кВ ТП-458 и отключению действием МТЗ В 6кВ яч.5 РП-12. 4.11 Произошло кратковременное перекрытие ф "А" электрической дугой, с дальнейшим переходом в междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 458 ОУ, ВНР-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт выключателя нагрузки ВНР-10/400 В 2Т в РУ 6 кВ ТП-458. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:06
357156 | 455 | 2023-05-13 | 16 | 0 | 0.34998 | 2023-05-13 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 132, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.4-12 на ПС 110 кВ Городская. 4.12 По причине снижения уровня изоляции и пробоя силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 126 до ТП 132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 132, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6кВ от ТП 126 до ТП 132. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:07
357156 | 456 | 2023-05-13 | 17 | 34 | 0.178 | 2023-05-13 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, а также тяжения проводов, произошло растяжение провода ф."А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор 6-6/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 45-3-4, что привело к схлестыванию и КЗ проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л1 в РУ 0,4кВ ТП 45-3-4. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов и короткого замыкания в пролете опор 6-6/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 45-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-3-4 МУП ЕЭС, Пролет: Опора №6 - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 6-6/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 45-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:09
357156 | 457 | 2023-05-13 | 20 | 50 | 0.84 | 2023-05-13 | 22 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ТП 874 - ТП 895, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.22-09 на ПС 35 кВ "Институт физики". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 874 до ТП 895. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 22-09, Кабель силовой ААШв-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6кВ от ТП 874 до ТП 895. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:09
357156 | 458 | 2023-05-14 | 6 | 25 | 0.1 | 2023-05-14 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 535 до ТП 561 яч.1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.14-24 на ПС 220/110/10/6кВ "Заводская". 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 535 до ТП 561 яч.1 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 535 до ТП 561, Кабель силовой ААШв-6 3х95* | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ 6кВ от ТП 535 до ТП 561. Ответственное лицо: Жук В.П. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:11
357156 | 459 | 2023-05-14 | 10 | 1 | 0.48 | 2023-05-14 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 16с яч.5 до ТП 21с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 16с яч.5 до ТП 21с яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 16с яч.5 до ТП 21с яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:12
357156 | 460 | 2023-05-14 | 10 | 30 | 0.26665 | 2023-05-14 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ПС 139 "Солнечный" 110/10 кВ яч.04 до ТП 55с яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-04 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 139 "Солнечный" 110/10 кВ яч.04 до ТП 55с яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-04 до ТП 55 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 139 "Солнечный" 110/10 кВ яч.04 до ТП 55с яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:13
357156 | 461 | 2023-05-14 | 10 | 34 | 0.50668 | 2023-05-14 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 2с яч.6 до ТП 3с яч.1, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению действием МТЗ ф.139-24 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 2с яч.6 до ТП 3с яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 3 яч.1 до ТП 2 яч.6, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 2с яч.6 до ТП 3с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:17
357156 | 462 | 2023-05-14 | 16 | 3 | 1.1492 | 2023-05-14 | 19 | 20 | 3.4.12.4 В результате интенсивного горения сухой травы из-за возникшего низового пожара вблизи проходящей ВЛ-6кВ ф.28-25 от ПС 35кВ «Дачная» произошло повреждение опор №36/9 и №36/10, вследствие чего произошло ослабление тяжения проводов в пролете опор №36/9 - №36/10 с последующим межфазным коротким замыканием, что стало причиной отключения действием МТЗ В 6кВ ВЛ-6кВ ф.28-25 от ПС 35кВ «Дачная». 4.9 Вследствие низового пожара произошло повреждение опор ВЛ, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов в пролете опор №36/9 - №36/10 ВЛ 6кВ ф.28-25. По причине воздействия посторонних лиц вне охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.28-25 произошел низовой пожар, приведший к пожару на объектах ВЛ-6 кВ ф.28-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор П10-10ДБ №36/9 и №36/10 ВЛ 6кВ ф.28-25. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку наличия противопожарной окопки вокруг деревянных опор ВЛ 6кВ ф.28-25 от ПС 35кВ "Дачная" на пожароопасных участках. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.28-25 от ПС 35кВ "Дачная". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛ-6 кВ ф.28-25 вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеочередной осмотр для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ ф.28-25. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС г. Красноярска с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам расследования причин аварий на ВЛ-6 кВ ф.28-25, произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛ-6 кВ ф.28-25. Выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-6 кВ ф.28-25. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Главный инспектор РУТН Сибири Шилов Олег Михайлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:18
357156 | 463 | 2023-05-14 | 18 | 12 | 0.037334 | 2023-05-14 | 20 | 4 | 3.4.12.5 Вследствие нахождения опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 35-3-15 в болотистой местности, произошло пучение грунтов и аварийный наклон опоры, что привело к схлёстыванию проводов ф."В" и "С", кратковременному междуфазному короткому замыканию с отключением действием защит АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 35-3-15. 4.14 По причине наклона опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-2, произошло короткое замыканию между проводами ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4кВ Л-2 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 35-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП №35-3-15, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку и установку пасынка на опору №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-3-15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:19
357156 | 464 | 2023-05-15 | 0 | 6 | 0.1205 | 2023-05-15 | 4 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации 1Т более 33 лет и старения материалов изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 63-1-92 произошло межвитковое замыкание с повреждением обмоток трансформатора, что привело к перегоранию предохранителей в ТП63-1-92. 4.12 По причине старения материалов изоляции обмоток силового трансформатора 1Т в ТП 63-1-92 произошло межвитковое замыкание с повреждением обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП №63-1-92 СНТ"Овинный, Трансформатор ТМГ-250/10 4.13 В результате выхода из строя 1Т с междуфазным перекрытием изоляции обмоток, произошло перегорание плавких вставок предохранителей в РУ 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП №63-1-92 СНТ"Овинный, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 63-1-92. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену высоковольтных предохранителей в РУ 10кВ ТП 63-1-92. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-15 01:20
357152 | 159 | 2023-05-12 | 15 | 1 | 0.2875 | 2023-05-12 | 16 | 16 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов и снижение изоляционных свойств проходных изоляторов ТП 33-12-12 10/0,4кВ в результате чего при попадании влаги произошло межфазное короткое замыкания между проходными изоляторами ф"В" и ф"С" ТП 33-12-12 10/0,4кВ с отключением В 10 ф. 33-03 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.1 Произошло межфазное короткое замыкание между проходными изоляторами ф"В" и ф"С" ТП 33-12-12 10/0,4кВ с отключением В 10 ф. 33-03 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская" в следствие длительной эксплуатации приведшее к изменению свойств материалов и снижению изоляционных свойств проходных изоляторов ТП 33-12-12 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП 33-12-12, TP010-0021393-14-01-20-21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ -10 кВ ф. 33-12 от ПС 110/10 № 33 "Балахтинская ", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180128559 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 33-12-12 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180128582 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену проходных изоляторов ф. "В" и ф. "С" ТП 33-12-12 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 170059284 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеплановые высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ТП 33-12-12 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180129898 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-05-15 04:48
357157 | 115 | 2023-04-23 | 13 | 6 | 0.6045 | 2023-04-23 | 15 | 3 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с в пролете опор №№ 119-120 на ВЛ-10кВ ф.28-08. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей из вне охранной зоны ветки с дерева из-за сильного ветра в пролете опор №№119-120, на ПС 110/35/10кВ №28 "Солянская" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.28-08. ТН самоустранилось. (регулировка стрелы провиса, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-08, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 На вл-10кВ ф.28-08 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-23 19:11
357156 | 364 | 2023-04-22 | 12 | 45 | 0.13332 | 2023-04-22 | 13 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя Ю.П. Казанцева на ТП 75-6-10 действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.75-6 на ПС 35кВ Кулаковская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Ю.П. Казанцеву (ул. Коломенская, д. 22, кв. 77, г. Красноярск, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:48
357156 | 365 | 2023-04-22 | 16 | 38 | 0.57501 | 2023-04-22 | 18 | 33 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации, на отпайке ВЛ 10кВ ф.140-10 от опоры №198 (ООО ЭСК Энергия), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10 на ПС 110кВ "Аэропорт". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры №198, директору ООО ЭСК Энергия А.В. Портнягину (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Школьная, д.52А, оф.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:49
357156 | 366 | 2023-04-22 | 23 | 18 | 0.12 | 2023-04-22 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-926 яч.5 до ТП-928 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.5 РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП-926 яч.5 до ТП-928 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП926 яч.5 до ТП928 яч.3, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*95 от ТП-926 яч.5 до ТП-928 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:50
357156 | 367 | 2023-04-23 | 11 | 50 | 0.5 | 2023-04-23 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.134-2 от опоры №100 в сторону ТП 134-2-31 (СНТ Гиацинт), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.134-2на ПС 110кВ "Солонцы". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №100 до ТП 134-2-31, председателю СНТ «Гиацинт» В.А. Черных (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт.Емельяново, пер.Почтовый, д.7А, кв.202), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:52
357156 | 368 | 2023-04-23 | 11 | 55 | 3.5933 | 2023-04-23 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов траверсы опоры №36 ВЛ 10кВ ф.135-3, произошло ее частичное разрушение и выпадения штыря ШУ-22 фазы А, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.135-3 на ПС 35кВ "Заря" действием МТЗ. 4.1 Произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" на опоре №36 ВЛ 10кВ ф.135-3, по причине частичного разрушения траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-10кВ ф. 135-3 МУП ЕЭС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт траверсы на опоре №36 ВЛ 10кВ ф.135-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:53
357156 | 369 | 2023-04-23 | 14 | 55 | 0.75 | 2023-04-23 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №18 ВЛ 10кВ ф.134-4 , что привело к падению провода на траверсу и однофазному замыканию на землю. В результате В 10кВ ф.134-4 на ПС 110кВ "Солонцы" отключен действием МТЗ. 4.12 По причине обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №18 ВЛ 10кВ ф.134-4 и однофазному замыканию провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.134-4_Солонцы, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода АС ВЛ 10кВ ф.134-4 на опоре №18. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:54
357156 | 370 | 2023-04-23 | 15 | 0 |  | 2023-04-23 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 297 до ТП 277, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 297 до ТП 277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 297 до ТП 277, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 297 до ТП 277. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:54
357156 | 371 | 2023-04-23 | 18 | 35 | 0.24165 | 2023-04-23 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ф.23-07 (ПС 23 - РП 34 яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.23-07 на ПС 110кВ "Предмостная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.23-07 (ПС 23 - РП 34 яч.2.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.23-07 (ПС 23 - РП 34 яч.2), Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.23-07 (ПС 23 - РП 34 яч.2). Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:55
357156 | 372 | 2023-04-23 | 20 | 55 | 0.065 | 2023-04-23 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 62 (яч.3) до РП 16 (яч.7), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.3 на РП 6кВ №62. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от РП 62 (яч.3) до РП 16 (яч.7). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ от РП 62(яч.3) до РП 16(яч.7). Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:56
357156 | 373 | 2023-04-23 | 21 | 53 | 0.1 | 2023-04-23 | 23 | 53 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от РП 4 (яч.11) до ТП 3014 (ИП Иванов П. А.), действием МТЗ на на РП 6кВ №4 был отключен В/6 кВ яч.11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного КЛ 6 кВ отРП 4 (яч.11) до ТП 3014, ИП Иванову Павлу Алексеевичу (660079, г. Красноярск, ул. Электриков д.154), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-24 00:57
357150 | 167 | 2023-04-22 | 15 | 35 | 0.07833 | 2023-04-22 | 16 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.49-03 в пролете опор №№ 9-9/1 , произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.49-03 в пролётах опор №№9-9/1, что привело к двухфазному к.з.фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-03, ПС "Березовка" -оп.1- оп.73 / Пролет: Опора № 9 - Опора № 9/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.49-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ ф.49-03 в пролете опор №9- №9/1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Специалист по ОТ 1 категории ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-24 01:06
357150 | 168 | 2023-04-22 | 18 | 2 | 0.37683 | 2023-04-22 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов в ТП 10/0,4 кВ № 5-16-31 произошло разрушение разрядника РВО-10 ф."В". 4.1 Разрушение разрядника РВО -10 в ТП 10/0,4 кВ № 5-16-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 5-16-31, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника ф. "В" в ТП 10/0,4 кВ №5-16-31. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-24 01:07
357153 | 115 | 2023-04-22 | 3 | 43 | 0.21867 | 2023-04-22 | 5 | 5 | 3.4.8.5 Пожар жилого дома по ул. Заречная дом №4 в деревне Николаевка. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о возгорании. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-24 01:08
357157 | 116 | 2023-04-24 | 11 | 26 | 0.021816 | 2023-04-24 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ТМ-250 на ТП 10-02-2 из-за некачественных контактных соединений внутри обмоток НН (возможно межвитковое замыкание по фазам) от длительного (38 лет с 1986г.) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие некачественного напряжения по фазам обмотки НН ТМ-250 от длительного срока эксплуатации, на КТПН 10-02-2/250 оперативно отключен ЛР КТПН 10-02-2. (устранено, выполнена замена ТМ-250 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковые замыкания обмотки НН. на ТП 10-02-2 ОУ, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТМ-250 на ТП 10-02-2/250 Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ТМ-250 с ТП 10-02-2. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.12.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | ВЫедущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-04-24 22:44
357152 | 132 | 2023-04-24 | 14 | 14 | 0.125 | 2023-04-24 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №10 ф. 40-38 в сторону ТП 40-25/38-402, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-38 на в яч.№16 РП 40-25/38-300. 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №10 ф. 40-38 в сторону ТП 40-25/38-402, в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-38 в яч.№16 РП 40-25/38-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной муфты на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.40-38 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180124515. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №10 КВЛ 10 кВ ф.40-38 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №170059109. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №10 КВЛ 10 кВ ф.40-38 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180124561. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-04-25 00:12
357156 | 374 | 2023-04-24 | 23 | 56 | 0.006167 | 2023-04-25 | 0 | 33 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 496 Р4 до ж/д ул.Кутузова 40, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием оперативному персоналу Руб.4 в РУ 0,4 кВ ТП 496. 4.12 Произошел электрический пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 496 Р4 до ж/д ул.Кутузова 40 по причине снижения уровня изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 496 4Л - ж.д ул.Кутузова,40, Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 провести восстановление изоляции силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 от ТП 496 Р4 - ул.Кутузова, 40. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-25 00:46
357150 | 169 | 2023-04-24 | 14 | 11 | 0.96368 | 2023-04-24 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ № М-02-47 (ООО "ГОСТ") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ Кравченко Т.А. | 2023-04-25 00:55
357150 | 171 | 2023-04-24 | 15 | 15 | 1.3109 | 2023-04-24 | 17 | 16 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-25 00:57
357156 | 375 | 2023-04-25 | 2 | 10 |  | 2023-04-25 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 119 до ТП 1131, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.1-8 на ПС 110кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой электрической изоляции силового кабеля от ТП 119 до ТП 1131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 119 яч.1 до ТП 1131 яч.6, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 119 до ТП 1131. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-25 05:59
357156 | 376 | 2023-04-25 | 2 | 10 | 1.3334 | 2023-04-25 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 109 яч.16 до ТП 135 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.4-8 на ПС 110/10кВ №33 Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой электрической изоляции силового кабеля от РП 109 яч.16 до ТП 135 яч.7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 109 яч.16 - РП 135 яч.7, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от РП 109 яч.16 до ТП 135 яч.7 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-25 06:01
357157 | 117 | 2023-04-25 | 9 | 33 | 0.30167 | 2023-04-25 | 12 | 34 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опорного изолятора ИОС-10-500 на опоре№7/34 ЛР ТП5-05-10 из-за длительного (45 лет с 1978г.) срока эксплуатации. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на ЛР ТП 5-05-10 на опоре№7-34 при нарушении электрической изоляции ИОС-10-500 от длительного срока эксплуатации, на ПС110 кВ Агинская оперативно отключен В10 ф5-05. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции ИОС-10-500 от длительного срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Содержание мероприятия: ВЛ-10кВ ф.5-05: - заменить опорный изолятор на опоре№7-34. Ответственное лицо: Журавлев А.А. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-25 11:16
357157 | 118 | 2023-04-25 | 11 | 49 | 0.24383 | 2023-04-25 | 15 | 18 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опорных изоляторов в ячейке В 10 ф.84-03 от длительного (47 лет с 1976г.) эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания при разрушении опорных изоляторов в ячейке В 10 ф.84-03 из -за нарушения электрической изоляции от длительного срока эксплуатации (47лет), на ПС 35/10кВ №84 Большой Унгут действием МТЗ отключался В 10 ф.84-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов в ячейке на ПС 35 кВ Большой Унгут, ВВТЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Установить демонтированный ШР 10 ф.84-03 после ремонта. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Вилкуст А.С. 31.12.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Арндт В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-25 22:21
357157 | 119 | 2023-04-25 | 16 | 21 |  | 2023-04-25 | 16 | 21 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провода ВЛ-10кВ фю19-02 в пролете опор №№ 286-287. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№286-287 при сильных порывах ветра, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с УАПВ отключался В 10 ф.19-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.19-02: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№286-287 Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-25 22:23
357152 | 133 | 2023-04-25 | 8 | 45 | 0.165 | 2023-04-25 | 10 | 24 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра скоростью до 20м/с произошло падение сломанной ветки на провод ф."А" с последующим касанием провода ф."В" в пролете опор № 13-№14 ВЛ 0,4 кВ Л3 от РП-1 10 кВ "Ужур" в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на РП-1 10 кВ "Ужур" 4.4 В результате порывов ветра скоростью до 20м/с произошло падение сломанной ветки на провод ф."А" с последующим касанием провода ф."В" в пролете опор № 13-№14 ВЛ 0,4 кВ Л3 от РП-1 10 кВ "Ужур" в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на РП-1 10 кВ "Ужур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода при порыве ветра до 20 м/с на ВЛ 0,4 кВ Л3 РП-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от РП-1 10 кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180125092 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов и вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ Л3 от РП-1 10 кВ "Ужур". Заказ SAP № 14279405 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести уборку порубочных материалов в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ Л3 от РП-1 10 кВ "Ужур". Заказ SAP № 142806921 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра запланировать вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л3 от РП-1 10 кВ "Ужур". Заказ SAP № 142794056 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-04-26 00:11
357152 | 134 | 2023-04-25 | 9 | 10 | 0.145 | 2023-04-25 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ ф. 97-6 (более 40 лет) и повторяющихся порывов ветра, произошел обрыв вязки провода ф «А» на оп.№38 с касанием провода ф. «С», междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф. 97-6 на ПС 110/10кВ «Подсосенская». 4.12 Произошел обрыв вязки провода ф «А» на оп.№38 с касанием провода ф. «С», междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф. 97-6 на ПС 110/10кВ «Подсосенская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "А" на ВЛ 10 кВ ф.97-6, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-6 от ПС 110/10кВ «Подсосенская». с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180124654. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф.97-6 в анкерном пролете оп. №35 – оп. №40. Заказ SAP № 180124680. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт вязки провода оп. №38 ф. "А" ВЛ-10кВ. ф. 97-6 от ПС 110/10кВ «Подсосенская». Заказ SAP № 180124681. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-26 00:13
357152 | 135 | 2023-04-25 | 12 | 26 | 0.19 | 2023-04-25 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материала, произошло перекрытие изоляции в разделке концевой муфты на опоре №1 КВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ. 4.12 Произошло перекрытие изоляции в разделке концевой муфты на опоре №1 КВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-19 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материала, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в разделке концевой муфты на оп.№1 на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-14-20, Пролет № 1; междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-14-20, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 8-14-20 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180125091 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 8-14-20 10/0,4кВ от ТП 8-14-20 до опоры №1. Заказ SAP 142798808 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 8-14-20 10/0,4кВ до опоры №1 после замены. Заказ SAP №180125219 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-04-26 00:14
357152 | 136 | 2023-04-25 | 17 | 21 | 0.105 | 2023-04-25 | 18 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 11, № 12 ВЛ 10кВ ф. 72-5 ПС №72 Владимировка 35/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра (более 15м/с.) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №72 Владимировка 35/10кВ. 4.12 В результате длительной эксплуатации (более 50лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 11 № 12 ВЛ 10кВ ф. 72-5 ПС №72 Владимировка 35/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра (более 15м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №72 Владимировка 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 10 кВ ф.72-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-5 от ПС №72 Владимировка 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180124688. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф.72-5 в анкерном пролете оп. №5 – оп. №12. Заказ SAP № 180125085. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-26 00:15
357156 | 377 | 2023-04-25 | 17 | 39 | 0.1465 | 2023-04-25 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции обмоток трансформатора 1Т в ТП 45-2-13, что привело к межвитковому замыканию с повреждением обмоток трансформатора и отключению В 1Т 10кВ в ТП45-2-13 действием МТЗ. 4.12 По причине повреждения изоляции обмоток трансформатора 1Т в ТП 45-2-13 произошло межвитковое замыкание с повреждением обмоток трансформатора, что привело к отключению В 1Т 10 в ТП45-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-45-2-13, Трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 45-2-13. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-26 00:54
357156 | 378 | 2023-04-25 | 18 | 30 |  | 2023-04-25 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, а также в следствии воздействия блуждающих токов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 255 до ТП 240, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.5 на РП 6кВ №2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 255 до ТП 240. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 255 - ТП 240, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Повреждение изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ТП 255 - ТП 240. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-26 00:55
357153 | 116 | 2023-04-25 | 13 | 4 | 0.12667 | 2023-04-25 | 14 | 20 | 3.4.12.2 Порывами ветра до 20 м/с сорвало с крюка и разбило о тело опоры №21 КВЛ-10 кВ ф.24-22 стеклянный изолятор марки ШС-10 фазы "А", что явилось причиной касания провода тела опоры, возникновения однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Тесинская. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 ф.24-22 на опоре № 21 обнаружен разрушенный штыревой изолятор фазы "А", что явилось причиной появления "Земли" в сети 10 кВ и вывода из работы в ремонт КВЛ 10 кВ ф.24-22 на ПС 110 кВ Тесинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.24-22 с.Тесь, Опора УП-10-Ц | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре №21 КВЛ 10 ф.24-22. Ответственное лицо: С.А. Цавня 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 г. замену разрядника на опоре №21 КВЛ 10 кВ ф. 24-22. Ответственное лицо: С.А. Цавня 02.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-26 01:13
357153 | 117 | 2023-04-25 | 13 | 9 | 0.34068 | 2023-04-25 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом деревянной анкерной опоры №19 ВЛ-10 кВ ф.53-12 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№19-20 при порывах ветра 15-20 м/с, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-12 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.1 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-12 было выявлено что, в результате загнивания стоек опоры при сильных порывах ветра произошло разрушение верхней части анкерной опоры, что явилось причиной схлестывания проводов в пролёте опор №№19-20, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-12 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верхней части анкерной опоры. на ВЛ-10 кВ ф.53-12 с. Идринское, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой анкерной опоры №19 ВЛ-10 кВ ф.53-12. Заказ в САП № 170059078. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-26 01:17
357153 | 118 | 2023-04-25 | 14 | 40 | 0.0375 | 2023-04-25 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело при порывах ветра 15-20 м/с к разрушению опоры №245 ВЛ 10 кВ ф.17-13 по верху конструкции и явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №244-245, межфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.17-13 на ПС 35 кВ "Моторская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.17-13 было обнаружено разрушение А-образной опоры №245 ВЛ-10 кВ ф.17-13 по верху конструкции, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и "В", межфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10кВ ф.17-13 на ПС 35 кВ "Моторская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.17-13 ПС№17-д.Средний Кужебар, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной А образной опоры № 245 на ВЛ 10кВ ф. 17-13. Заказ САП № 170059089. Ответственное лицо: Копленко А.А. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-26 01:24
357153 | 119 | 2023-04-25 | 16 | 25 | 0.012833 | 2023-04-25 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфоровой покрышки разрядника марки РВО-10 фазы "А" на опоре №34 ВЛ 10 кВ Ф.12-01 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-01. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-01 было обнаружено разрушение фарфоровой покрышки разрядника марки РВО-10 фазы "А" на опоре №34 ВЛ 10 кВ ф.12-01 ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника. на ВЛ 10 кВ ф.12-01, VS010-0006401 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника марки РВО-10 фазы "А" на оп.34 ВЛ 10 кВ Ф.12-01 от ПС 35 кВ Тубинская Ответственное лицо: Покатилов А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-26 01:30
357153 | 120 | 2023-04-25 | 16 | 58 | 0.084318 | 2023-04-25 | 17 | 9 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала при порывах ветра до 20 м/с произошло разрушение фарфоровой покрышки разрядника марки РВО-10 фазы "С" на опоре №1 от Р 12-09-660 ВЛ 10 кВ Ф.12-09, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения ВЛ 10 кВ Ф.12-09 на ПС 35 кВ Тубинская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-09 было обнаружено разрушение фарфоровой покрышки разрядника марки РВО-10 фазы "С" на опоре №1 от Р 12-09-660 ВЛ 10 кВ ф.12-09 ПС 35 кВ Тубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника. на ВЛ 10 кВ ф.12-09, VS010-0006400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника марки РВО-10 фазы "С" на оп.1 от Р 12-09-660 ВЛ 10 кВ Ф.12-09 от ПС 35 кВ Тубинская Ответственное лицо: Покатилов А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-26 03:21
357153 | 121 | 2023-04-25 | 20 | 49 | 0.085 | 2023-04-25 | 22 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело к разрушению опоры №24 ВЛ 10 кВ ф.16-14 за СП 41 по верху конструкции и явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А", и причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ "Уджейская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.16-14 за СП 41 обнаружено разрушение опоры №24 ВЛ 10 кВ ф.16-14 по верху конструкции, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А", и причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ "Уджейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.16-14 ПС№16-с.Качулька., Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной А образной опоры № 24 на ВЛ 10кВ ф. 16-14 за СП 41. Заказ САП № 170059088. Ответственное лицо: Копленко А.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-26 03:24
357157 | 120 | 2023-04-25 | 16 | 33 | 0.20166 | 2023-04-25 | 18 | 23 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф. 12-03 в пролете опор №№ 1.1-1.2. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№1.1-1.2 при сильном порыве ветра, на ПС 35 кВ №12 "Новопятницкая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 12-03 (выполнена перетяжка проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-03, Пролет: опора1-1-опора1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-26 03:34
357157 | 121 | 2023-04-25 | 19 | 2 | 0.44666 | 2023-04-25 | 21 | 16 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф. 129-04, опора №4.4 от ПС 220 кВ "Мана тяговая" 4.4 Вследствие срыва изолятора на фазе "А" на опоре №4-4 ВЛ 10 кВ ф. 129-04 и падения провода на крюк, на ПС 220 кВ "Мана тяговая" оперативно отключен В 10 ф. 129-04 (Ф "А"-0). Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора и падения на крюк. на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-26 03:47
357157 | 122 | 2023-04-26 | 10 | 48 | 0.0046 | 2023-04-26 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры № 33 Л-1 , наклон больше нормы, расщепление опоры от длительного 46 лет с 1977г.) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие недопустимого загнивания древесины и наклона опоры № 33 на КТПН44-03-2/160 оперативно отключен Р 0.4 кВ Л-1. (устранено, выполнена замена опоры № 33 Л-1 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины и наклон опоры. на ВЛ 0,4 Кв Л1 ТП 44-03-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 44-03-2/160: - выполнить замену опоры № 33 Л-1 0.4 кВ. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-26 21:38
357154 | 37 | 2023-04-26 | 13 | 41 |  | 2023-04-26 | 13 | 41 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 191 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 191 фазы "А", что привело к пробою воздушного пространства и срабатыванию 1 ст. ЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-645. 4.17 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 191 фазы "А", приведшее к срабатыванию 1 ст. ЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-645. При осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 191 ВЛ 110кВ С-645 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 191 фазы "А" на ВЛ 110кВ С-645. на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора анк. мет.1У110-2+5 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645 (Заказ из SAP №180124733). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре № 191 (цепь I C-645, цепь II С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP №210378047). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г.: установить ПЗУ на опоре № 191 (цепь I C-645, цепь II С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP №210378047). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-04-27 00:23
357156 | 379 | 2023-04-26 | 11 | 5 | 0.03 | 2023-04-26 | 11 | 14 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации ведомственной ТП 3054 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ на на ТП 6кВ №322 был отключен В/6 кВ яч.1 (ф.7-02). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной ТП 6 кВ 3054, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-27 00:51
357156 | 380 | 2023-04-26 | 13 | 30 |  | 2023-04-26 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения электроустановок ТП-128с (ИП Ковалев А.О.), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №139 Солнечный отключился выключатель 10кВ яч.47. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Александру Олеговичу Ковалеву (660113, Красноярский край, город Красноярск,ул. им. героя Советского союза Д.М.Карбышева, д.34, кв.76), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-27 00:53
357156 | 381 | 2023-04-26 | 14 | 55 |  | 2023-04-26 | 14 | 55 | 3.4.8.5 Во время проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-2 - Белые Росы с отпайками (С-11), при проведении работ работник ООО "Промстрой", приблизил токопроводящий предмет к проводу фазы "С" в пролёте опор №15-1 отпайки на ПС Предмостная в связи с чем произошло однофазное КЗ и действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ КТЭЦ-2 - Белые Росы с отпайками (С-11). 4.4 По причине механического воздействия сторонних лиц во время несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-2, произошло однофазное КЗ и действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ КТЭЦ-2 - Белые Росы с отпайками (С-11). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11), Пролет: Опора №15 - Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-11. Заказ ТОРО № 180124559. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый замер габаритов в пролёте опор №15-1 отпайки на ПС Предмостная от проводов ВЛ 110кВ С-11 до земли. Заказ ТОРО № 153474837. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-11. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 26.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО "Промстрой" о недопустимости производства несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович И.о. начальника СВЛ ПО КЭС Селиверстов Олег Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-27 00:53
357156 | 382 | 2023-04-26 | 21 | 15 | 0.23334 | 2023-04-26 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.134-6 от опоры №20 в сторону ТП 134-6-12 (Бусыгина А.А.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.134-6 на ПС 110кВ "Солонцы". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.134-6 от опоры №20 до ТП 134-6-12, Бусыгиной А.А. (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, мкрн.Дружный, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-27 00:54
357153 | 122 | 2023-04-26 | 11 | 49 | 0.012333 | 2023-04-26 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на оп.1, 67 от Р 12-02-703 ВЛ 10 кВ ф.12-02 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-02. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-02 было обнаружено разрушение полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на оп.1, 67 от Р 12-02-703 ВЛ 10 кВ ф.12-02 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка. на ВЛ 10 кВ ф.12-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на оп.1, 67 от Р 12-02-703 ВЛ 10 кВ ф.12-02 от ПС 35 кВ Тубинская Ответственное лицо: Покатилов А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-27 00:56
357150 | 172 | 2023-04-26 | 10 | 35 | 0.0030333 | 2023-04-26 | 13 | 37 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-27 00:57
357153 | 123 | 2023-04-26 | 19 | 2 | 2.0666 | 2023-04-26 | 20 | 4 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с. на Р 10 кВ №3-19-769 была заброшена сломанная ветка дерева (тополь), что явилось причиной короткого замыкания по ветке между фазой "А" и фазой "В", работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-19 на ПС 110 кВ Тагарская. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 ф.3-19 на Р 3-19-769 обнаружена ветка дерева, что явилось причиной замыкания между фазами "А" и "В" работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-19 на ПС 110 кВ Тагарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 ф.3-19. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-27 01:09
357156 | 383 | 2023-04-27 | 7 | 6 | 0.09332 | 2023-04-27 | 7 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-6кВ более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 7 яч.1 до ТП 866, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.22-09 на ПС 35кВ "Институт физики". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КВЛ 6 кВ от РП 7 до ТП 866. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 7 до ТП 866, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КВЛ 6кВ от РП 7 до ТП 866. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-27 09:06
357153 | 124 | 2023-04-27 | 5 | 52 |  | 2023-04-27 | 5 | 52 | 3.4.12.5 27.04.2023г. в 05 час. 52 мин. в результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение утренней росой гирлянды изоляторов (изоляторы марки ПСД-70Е) фазы «С» на опоре №194 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №194 ВЛ-110 кВ С-365 (приложение №№4-6), возникновению однофазного короткого замыкания на землю, действию 2 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра обнаружено на опоре №194 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) перекрытие гирлянды изоляторов (приложение №№4-6), что и явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю , действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-375 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II гол) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 участок опор №100-300. Заказ SAP - 180125220. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №194 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365. Заказ SAP - 180126260. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №194 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365. Заказ SAP - 170059181. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать В РП 2023 замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №194 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-27 09:52
357156 | 385 | 2023-04-27 | 8 | 35 |  | 2023-04-27 | 8 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 264 до ТП 266, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля СБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 266 до ТП 264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 266 до ТП 264 н.А, Кабель силовой СБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 266 до ТП 264. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-27 10:10
357153 | 125 | 2023-04-27 | 10 | 12 | 0.37332 | 2023-04-27 | 11 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (потеря изоляционных свойств) произошёл пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.53-12, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.1 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-12 было выявлено что, произошел пробой изоляции и разрушение, штыревого фарфорового изолятора марки ШФ-10 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.53-12 с. Идринское, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" оп.19 ВЛ-10 кВ ф.53-12 Заказ в САП № 180125382. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Зам.начальника-гл.инженер РЭС Кузнецов Ю.В. | 2023-04-28 00:30
357150 | 173 | 2023-04-27 | 18 | 43 | 0.005334 | 2023-04-27 | 18 | 59 | 3.4.8.4 Следы перекрытия ЛЭП в следствии наброса для несанкционированного подключения в пролётах опор № 5-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от ТП 33-08-5. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ Кравченко Т.А. | 2023-04-28 01:07
357150 | 174 | 2023-04-27 | 22 | 56 | 0.0455 | 2023-04-27 | 23 | 35 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.5-19 в пролёте опор № 29-30 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 29-30 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.5-19 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-19, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 29-30 на ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. начальник СПС Коростелев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-28 01:07
357150 | 175 | 2023-04-28 | 0 | 10 | 0.64001 | 2023-04-28 | 2 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.42-03 по заявке МЧС для безопасной работы по тушению возгорания жилого дома с. Устьянск по улице 1 Мая дом 5 за пределами охранной зоны ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-28 01:08
357150 | 176 | 2023-04-28 | 5 | 0 | 0.2625 | 2023-04-28 | 6 | 45 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 8 - 8А ф.5-14 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 8А. 4.1 Нарушение структуры колпачка в результате высыхания выразившееся в срыве изолятора фазы "В" на опоре № 8А вследствие воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 8А ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-28 07:47
357150 | 177 | 2023-04-28 | 6 | 10 | 0.041369 | 2023-04-28 | 6 | 44 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 96 ВЛ-10 кВ ф.41-03 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "В" и схлёстыванию проводов фазы "В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 96 марки УА10-3ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 96 ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-28 07:47
357150 | 178 | 2023-04-28 | 7 | 2 | 0.312 | 2023-04-28 | 8 | 20 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 10/97-10/98 ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Нарушение электрической изоляции при падении ветки дерева на провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 10/97-10/98 ВЛ-10 кВ ф.6-09 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-28 07:47
357152 | 137 | 2023-04-28 | 6 | 40 |  | 2023-04-28 | 6 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП 10/0,4 кВ 96-2-14 "В" принадлежащей потребителю ООО «ЖилКомфорт». | Организационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в ООО «ЖилКомфорт» Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-04-28 08:20
357152 | 138 | 2023-04-28 | 7 | 30 | 0.38749 | 2023-04-28 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов(54 года) произошло загнивание древесины стойки опор, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому опор № 243,№ 244/1 ВЛ-10 ф.8-10 у основания, наклону опор с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220/110/10 кВ № 8 "Ужур" . Опоры № 243,№ 244/1 ВЛ-10 ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов(54 года) произошло загнивание древесины стойки опор, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому опор № 243,№ 244/1 ВЛ-10 ф.8-10 у основания, наклону опор с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220/110/10 кВ № 8 "Ужур" . Опоры № 243,№ 244/1 ВЛ-10 ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Опора П10-4Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 243,№ 244/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №243 -№244,№244-244/1 ВЛ-10кВ ф.8-10 от от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP № 180126169 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP№180126170 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам ИТР осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-04-28 08:21
357156 | 387 | 2023-04-28 | 3 | 37 | 0.39334 | 2023-04-28 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 20 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №97 ВЛ 6кВ ф.37-13 , что привело к разрегулировке стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению В 6кВ ф.37-13 на ПС 35кВ "Няша" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 97-98, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию фаз «А» и «В» ВЛ 6кВ ф.37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ ф.37-13, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 6кВ ф.37-13 в пролете опор №№97-98. Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-28 08:36
357153 | 126 | 2023-04-28 | 7 | 33 | 0.23334 | 2023-04-28 | 8 | 43 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №273 КВЛ 10 ф.9-14, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 273-272, работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-14 на ПС 110 кВ Знаменская. 4.1 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 ф.9-14 на опоре №273 обнаружен разрушенный изолятор фазы "А" и схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 273-272, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-14 на ПС 110 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре №273 КВЛ 10 ф.9-14. Ответственное лицо: С.А. Цавня 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-28 09:13
357156 | 388 | 2023-04-28 | 8 | 8 |  | 2023-04-28 | 8 | 8 | 3.4.8.1 Во время проведения несанкционированных работ в охранной зоне Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь с отпайками (С-8), при проведении погрузочных работ манипулятором на автомобиле КАМАЗ, произошло приближение стрелы манипулятора к проводу фазы "С" в пролёте опор №66-67, в связи с чем произошло однофазное КЗ и действием ДФЗ с успешным АПВ отключалась Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь с отпайками (С-8). 4.4 По причине приближения стрелы манипулятора к проводу фазы "С" в пролёте опор №66-67 произошло однофазное КЗ и действием ДФЗ с успешным АПВ отключалась Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь с отпайками (С-8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-8), Пролет : Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-8. Заказ ТОРО № 180125279. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-8. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов Анатолий Валентинович И.о. начальника СВЛ ПО КЭС Селиверстов Олег Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-28 10:06
357157 | 123 | 2023-04-28 | 10 | 45 | 1.225 | 2023-04-28 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на ВЛ-10кВ ф.84-03 в пролете опор №№58-59. 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние катушки включения В 10 ф.84-03 от длительного срока эксплуатации (47 лет с 1976г.). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перекрытия проводов влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 58-59, на ПС 35/10кВ "Б.Унгут" №84 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился В10 ф.84-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов веткой с дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 10 кВ ф. 84-03, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 4.12 При отключении В 10 ф. 84-03 от МТЗ по схеме АПВ не произошло включения В 10 из-за нарушения электрической изоляции катушки включения от длительного (47 лет ) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность катушки включения. на ПС 35 кВ Большой Унгут, ВВТЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.84-03 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 29.04.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35кВ Б-Унгут выполнить замену катушки включения В 10 ф.84-03. Заказ № 180126007 Ответственное лицо: Вилуст А.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Арндт В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-28 19:58
357157 | 124 | 2023-04-28 | 11 | 6 | 0.11 | 2023-04-28 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Повреждение изоляции кабельного спуска на опоре от длительного (с 1969г. 54 года) срока эксплуатации. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания из-за повреждения изоляции (от старения) кабельного спуска между ТП и опорой №1, на КТПН 34-04-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-04-3, Пролет: ТП - Опора №1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 34-04-3/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-28 20:01
357157 | 125 | 2023-04-28 | 16 | 44 | 5.7867 | 2023-04-28 | 20 | 21 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения на ведомственной отпайке за ЛР-2 ф. 12-01 (Рыбинская ЛПДС), на ПС 35/10 кВ №12 "Новопятницкая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 12-01. (устранено самими потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-28 20:03
357152 | 139 | 2023-04-28 | 12 | 26 |  | 2023-04-28 | 12 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.74-01 "В" принадлежащей потребителю КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» (КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат», г. Ачинск, ИНН 2402000950). | Организационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. | 2023-04-29 06:41
357157 | 127 | 2023-04-29 | 9 | 16 | 0.29167 | 2023-04-29 | 12 | 11 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние проходного изолятора 10 кВ на КТП 20-05-1/100; ухудшение изоляционных свойств от длительного (34 года) срока эксплуатации. 4.12 Вследствие потери изоляционных свойств проходного изолятора 10 кВ ф "В" на КТП 20-05-1/100 от длительного срока эксплуатации (34 года) и однофазного замыкания на землю, на ПС 35/10 кВ №20 "Балайская" оперативно отключен В 10 ф. 20-05 (КИ ф "В"=0кВ). (Устранено, выполнена замена дефектного изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции от длительного срока эксплуатации. на КТП 20-05-1/100, ВЛ-10кВ ф.20-05. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-29 09:52
357157 | 128 | 2023-04-29 | 14 | 9 | 2.1466 | 2023-04-29 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние траверсы на одностоечной опоре №19 из-за потери механической прочности от длительного срока (53 г.) эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.33-05. 4.16 Вследствие повреждения траверсы на одностоечной опоре № 19 от длительного срока эксплуатации, на ПС 35/10кВ №33 "ККЗ" оперативно отключен В 10 ф.33-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы от длительного срока эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф. 33-05, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.33-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 23.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-29 16:23
357157 | 126 | 2023-04-29 | 17 | 31 | 0.038664 | 2023-04-29 | 18 | 0 | 3.4.10 Воздействие на ТП 10-01-2 птиц 4.12 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии проходного изоляторе по птице с проволокой на ТП 10-01-2, на ПС 35кВ Переясловка оперативно отключен В 10 ф.10-04 (КИ фаза "А"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при перекрытии проходного изолятора по птице. на ТП 10-01-2, ВЛ-10кВ ф.10-04. | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.10-04 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 23.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-30 00:07
357154 | 38 | 2023-04-28 | 9 | 24 | 0.050401 | 2023-04-28 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 182-183 ВЛ 10кВ ф.33-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 182-183 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 182-183 ВЛ 10кВ ф.33-10. на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 182-183. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-02 00:24
357154 | 39 | 2023-04-28 | 21 | 4 | 0 | 2023-04-28 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.4-03 (ГП КК "Лесосибирск-Автодор", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ГП КК "Лесосибирск-Автодор". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Енисейского РЭС Дорофеев Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-02 00:25
357152 | 140 | 2023-04-29 | 10 | 14 | 0.14934 | 2023-04-29 | 12 | 6 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 31 года) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры), произошло выпадение крюка ф."В" из тела деревянной на ж/б приставке опоры №177, с последующим схлестом проводов ф."В" и "С" в пролетах опор №176-178, междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.45-09 на ПС 110 кВ "Новоалтатка". Опора №177 ВЛ-10 кВ ф.45-09 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло выпадение крюка ф."В" из тела деревянной на ж/б приставке опоры №177, в следствие длительной эксплуатации (более 31 года) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры), с последующим схлестом проводов ф."В" и "С" в пролетах опор №176-178, междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.45-09 на ПС 110 кВ "Новоалтатка". Опора №177 ВЛ-10 кВ ф.45-09 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной стойки опоры, выпадения крюка ф."В" из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.45-09 с.Скрипачи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180126061. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "В" к телу опоры №177 ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №180126062. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №175-178 ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №180126063. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года замену деревянной стойки опоры №177 ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-05-02 00:28
357152 | 141 | 2023-04-30 | 12 | 16 | 0.060668 | 2023-04-30 | 13 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 46 лет произошло снижение уровня изоляции внутри кабельной линии между яч. ф.11-24 и опорой №1 от ПС 110кВ №11"Боготольская", что привело к замыканию двух фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10кВ. ф.11-24 на ПС 110 кВ №11"Боготольская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции внутри кабельной линии межу яч. ф.11-24 и опорой №1 ВЛ-10 кВ ф.11-24 от ПС 110 кВ №11"Боготольская", что привело к замыканию двух фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10кВ. ф.11-24 на ПС 110 кВ №11"Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции внутри кабельной линии. на ВЛ 10 кВ ф.11-24 г.Боготол-с.Боготол, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.11-24 для выявления причины технологического нарушения на ВЛ. Заказ SAP №180125885. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку соединительной термоусаживаемой муфты на КЛ-10 кВ между яч.ф.11-24 ПС 110 кВ №11 Боготольская и опорой №1 ВЛ-10 кВ ф.11-24. Заказ SAP №170059176. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной кабельной муфты на КЛ-10кВ ф.11-24 ПС 110кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180125813. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-05-02 00:34
357156 | 389 | 2023-04-28 | 11 | 59 | 1.67e-05 | 2023-04-28 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на кабельной линии 0,4кВ (гаражный кооператив "Заря"), произошло отключение АВ/0,4 кВ №9 в РУ 0,4 кВ ТП-215. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 0,4 кВ от АВ-9 ТП-215, председателю правления ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА "ЗАРЯ" Муравьеву Владимиру Васильевичу (660018, Красноярский край, город Красноярск, ул. Куйбышева, д.97 д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 00:58
357156 | 390 | 2023-04-28 | 20 | 10 | 0.4 | 2023-04-28 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.135-2 , что привело к разрегулировки стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.135-2 на ПС 35кВ "Заря" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "В" и междуфазному замыканию данных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.135-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода АС ВЛ 10кВ ф.135-2 в пролете опор №1-№2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 04.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 00:59
357156 | 391 | 2023-04-28 | 22 | 50 | 1.1334 | 2023-04-29 | 0 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 623 (Ремонтно-механический завод ), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ был отключен В/10кВ яч.12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 623 (Ремонтно механический завод), генеральному директору Кузьменкову Дмитрию Юрьевичу (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул. Шахтеров 16а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии расследования ТН представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 01:00
357156 | 392 | 2023-04-28 | 22 | 50 |  | 2023-04-28 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ яч.10 до РП 55 яч. 5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ яч.10 до РП 55 яч. 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ яч.10 до РП 55 яч. 5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 01:01
357156 | 393 | 2023-04-29 | 5 | 10 | 0.075 | 2023-04-29 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 19 до ТП 140, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.33-3-6 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 19 до ТП 140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляци на КЛ-10 кВ от ТП 19 , ТП 140, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 19 до ТП 140. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 01:02
357156 | 394 | 2023-04-29 | 9 | 18 | 0.05 | 2023-04-29 | 9 | 48 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП948 (ГК "Индустриальный"), действием МТЗ, на РП 59 был отключен В/10кВ яч.24 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГК " Индустриальный" Ягудину Амиру Галейаскаровичу (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Водопьянова д.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 01:03
357156 | 395 | 2023-04-29 | 20 | 40 | 0.05001 | 2023-04-29 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС РП-220 КРАМЗ 220/10кВ яч.216 до РП 207, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.216 на ПС РП-220 КРАМЗ 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС РП-220 КРАМЗ 220/10кВ яч.216 до РП 207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.216 до РП 207, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ПС РП-220 КРАМЗ 220/10кВ яч.216 до РП 207. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 01:04
357156 | 396 | 2023-04-29 | 20 | 50 | 0.42501 | 2023-04-29 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 208 до ПП 4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.1-32 на ПС 1 "Левобережная" 220/110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ вывод из ТП 208 до ПП 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ вывод из ТП 208 до ПП 4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6кВ вывод из ТП 208 до ПП 4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-02 01:04
357153 | 127 | 2023-04-28 | 9 | 32 | 0.22165 | 2023-04-28 | 10 | 7 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 13-18 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф.33-14 в пролете опор №№271-272 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 Ермаковская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролете опор №271-272 обнаружена ветка в проводах фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 Ермаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке. на ВЛ 10 кВ ф.33-14 Ивановка-Жеблахты, Пролет: Оп. №271 - Оп. №272 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP: 180126252 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:17
357150 | 179 | 2023-04-28 | 10 | 0 |  | 2023-04-28 | 10 | 54 | 3.4.7.3 В результате сбоя в работе программного обеспечения контроллера МИР КТ-51М в цифровом шкафу связи произошло нарушение трансляции данных телеметрии с ПС 110кВ №9 "ЗЛМК". 4.20 Сбой программного обеспечения контроллера МИР КТ-51М в цифровом шкафу связи выразившейся в нарушение трансляции данных телеметрии с ПС 110кВ №9 "ЗЛМК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110кВ №9 "ЗЛМК", PS110-000312-80-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку резервного контроллера в цифровом шкафу связи на ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК" Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.12.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. И.о. начальника СЭО ПО ВЭС Башмаков И.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-02 01:19
357150 | 180 | 2023-04-28 | 11 | 35 | 0.24166 | 2023-04-28 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции измерительного трансформатора тока 10 кВ в ТП 33-01-14, что привело к однофазному замыканию фазы "В" на "землю". 4.10 Вследствие нарушения структуры материала в результате термического повреждения трансформатора тока 10 кВ произошло однофазное замыкание фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-01-14, TP010-0018674-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 33-01-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора тока 10 кВ в ТП 33-01-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СПС Коростелев М.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-02 01:21
357150 | 181 | 2023-04-29 | 7 | 5 | 0.20833 | 2023-04-29 | 7 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-02 01:21
357150 | 182 | 2023-04-29 | 7 | 40 | 0.03125 | 2023-04-29 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной ошиновки, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В", и "А". 4.12 В результате старения электрической изоляции фазы "В", "А" кабельной ошиновки произошёл пробой изоляции фазы "В", "А", что привело к двухфазному к.з. и отключению АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 в ТП 10/0,4кВ №54-06-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 54-06-11, Рубильник РБ-31,100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 54-06-11. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной ошиновки в ТП 10/0,4кВ №54-06-11. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-02 01:22
357153 | 128 | 2023-04-28 | 9 | 47 | 0.06667 | 2023-04-28 | 10 | 27 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с сорвало с крюка опоры №259 ВЛ-10 кВ ф.53-10 стеклянный изолятор марки ШС-10 фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№259-260, короткого замыкания между фазами "А" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-10 было выявлено что на опоре №259 был сорван изолятор изолятор с проводом фазы "С" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№259-260, короткого замыкания между фазами "А" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ШС-10 с крюка опоры. на ВЛ 10 кВ ф.53-10 с. Б-Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ШС-10 фазы "А", закрепить изолятор и провод на крюк опоры. Заказ В САП №180125430. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:24
357153 | 129 | 2023-04-28 | 13 | 7 |  | 2023-04-28 | 13 | 7 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) при порывах ветра 18 м/с произошло разрушение траверсы находящейся на анкерной опоре №№48/1 ВЛ 10 кВ ф.31-08, что явилось причиной принятия решения о выводе из работы ВЛ 10 кВ ф.31-08 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская городская" для ремонта траверсы. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-08 обнаружено разрушение траверсы находящейся на анкерной опоре №№48/1, что явилось причиной принятия решения о выводе из работы ВЛ 10 кВ ф.31-08 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская городская" для ремонта траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.31-08 п.Шушенское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180125806. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:27
357153 | 130 | 2023-04-28 | 13 | 59 | 3.2301 | 2023-04-28 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Для безопасного производства работ по восстановлению траверсы на СР 10-25 (ф.31-08/ф.31-24) находящегося на опоре №48/1, по неотложной заявке оперативным персоналом отключен В 10 кВ ф.31-08. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-08 обнаружено разрушение траверсы находящейся на анкерной опоре №№48/1 с Р 10-25 (ф.31-08/ф.31-24), что явилось причиной принятия решения о выводе из работы ВЛ 10 кВ ф.31-24 на ПС 110/10 кВ №31"Шушенская городская" для безопасного ремонта траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Для безопасного производства работ. на ВЛ-10 кВ ф.31-24 п.Шушенское, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180125806. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:30
357153 | 131 | 2023-04-28 | 14 | 24 | 0.277 | 2023-04-28 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело к разрушению опоры №46 ВЛ 10 кВ ф.16-01 по верху конструкции и явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.16-01 на ПС 35 кВ "Уджейская" для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.16-01 было обнаружено разрушение А-образной опоры №46 ВЛ-10 кВ ф.16-01 по верху конструкции, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.16-01 на ПС 35 кВ "Уджейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.16-01 ПС№16-с.Качулька., Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной А образной опоры №46 на ВЛ 10 кВ ф.16-01. Заказ САП № 170059141. Ответственное лицо: Копленко А.А. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:36
357153 | 132 | 2023-04-28 | 14 | 24 | 0.22334 | 2023-04-28 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ ф.16-01 по замене опоры №46 оперативным персоналом по неотложной заявке отключен В 10 кВ ф.16-14 на ПС 35 кВ Уджейская. 4.13 Для безопасного производства работ на ВЛ 10 кВ ф.16-01 по замене опоры №46 оперативным персоналом по неотложной заявке отключен В 10 кВ ф.16-14 на ПС 35 кВ Уджейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Для безопасного проведения работ. на ВЛ-10 кВ ф.16-01 ПС№16-с.Качулька., Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:40
357153 | 133 | 2023-04-28 | 16 | 13 | 0.66933 | 2023-04-28 | 20 | 24 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" и повреждение опоры №186, ВЛ 10 кВ ф.50-10 от ПС 110 кВ Саянская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.50-10 для замены опоры.. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-10 было обнаружено разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" и повреждение опоры №186 ВЛ 10 кВ ф.50-10 от ПС 110 кВ Саянская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.50-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ 10 кВ ф.50-10, Опора П10-7ДБ; Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.50-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №186 ВЛ 10 кВ ф.50-10. Заказ САП №170059183 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 01:49
357153 | 134 | 2023-04-28 | 20 | 35 | 0.34536 | 2023-04-28 | 21 | 3 | 3.4.8.2 В результате наезда сельхозтехники на опору №352 ВЛ 10 ф.2-24 произошел излом ж/б приставки, что явилось причиной наклона опоры, схлестывания проводов в пролете опор №№352-353, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110 кВ Минусинская городская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-24 обнаружены следы наезда сельхозтехники на опору №352, излом ж/б приставки, что явилось причиной наклона опоры, схлестывания проводов в пролете опор №№352-353, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110 кВ Минусинская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опры. на ВЛ 10 кВ ф.2-24 с.Малая-Минуса,п.Суходол, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной ж/б приставки на опоре №352 ВЛ 10 ф.2-24. Ответственное лицо: С.А. Цавня 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 02:00
357153 | 135 | 2023-04-29 | 14 | 37 | 0.06 | 2023-04-29 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел пробой изоляции кабельной концевой муфты на ЛР ТП 23-14-3305, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-14 на ПС 110 кВ Крекер. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.23-14 на ЛР ТП 23-14-3305 обнаружено повреждение кабельной муфты, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-14 на ПС 110 кВ Крекер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.23-14 г.Минусинск, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на ЛР ТП 23-14-3305. Ответственное лицо: С.А. цавня 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 02:06
357153 | 136 | 2023-04-30 | 14 | 53 | 0.05 | 2023-04-30 | 15 | 23 | 3.4.8.5 Во время снеготаяния произошёл разлив воды в реке Кебеж, что привело к подмыву берега, падению дерева на ВЛ 10 кВ ф. 40-02 в пролёте опор 115-116 растущего вдоль берега вне охранной зоны ВЛ, обрыву проводов фазы "А" и фазы "В", короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.40-02 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.40-02 обнаружен обрыв проводов в пролёте опор №115-116, что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.40-02 на ПС 35/10 кВ №40 «Григорьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.40-02 Григорьевка-Покровка, Пролет: Оп. №115 - Оп. №116 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление повреждённого провода в пролёте опор 115-116 ВЛ-10 кВ ф.40-02. Заказ SAP: 170059165. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-02 02:11
357157 | 129 | 2023-04-28 | 19 | 31 | 0.45498 | 2023-04-29 | 15 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18м/с.) на провода ВЛ-10кВ ф.19-02 в пролете опор №№ 286-287. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 286-287, на ПС 35кВ Тальская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 19-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.19-02 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 29.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-02 04:50
357152 | 142 | 2023-05-02 | 5 | 14 |  | 2023-05-02 | 5 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, Абалаковская ветка ж/д, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), произошло загрязнение изоляции на ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722), вследствие чего произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между токоведущей частью и траверсой опоры с разрушением стеклянной тарелки 4го изолятора гирлянды по ф.В на опоре №209 ВЛ-110 кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). 4.1 В результате длительной эксплуатации под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, Абалаковская ветка ж/д, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), произошло загрязнение изоляции на ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722), вследствие чего произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между токоведущей частью и траверсой опоры с разрушением стеклянной тарелки 4го изолятора гирлянды по ф.В на опоре №209 ВЛ-110 кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая" (С-722) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). Заказ САП №180126775 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 03.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной изоляции на опоре 209 при плановом выводе в августе в ремонт ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). Заказ САП №170059246 Ответственное лицо: И.о. Начальника СВЛ Лобасов А.И. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления контура заземления опоры №209 ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). Заказ САП №180127541. Ответственное лицо: И.о. Начальника СВЛ Лобасов А.И. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 В рамках РП 2024 года выполнить замену загрязненной изоляции на участке опор №204-213 ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). Заказ САП №142836485. Ответственное лицо: И.о. Начальника СВЛ Лобасов А.И. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения технической учебы проработать с персоналом причины ТН на ВЛ-110кВ "Козульская - Ачинск Тяговая"(С-722). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Главный специалист по ОТ ОПБ и ПК ПО ЗЭС Мордвинкин В.В. | 2023-05-02 06:18
357156 | 398 | 2023-05-02 | 13 | 8 | 0.0165 | 2023-05-02 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 482 4Л - ул.Транзитная 22, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Р4 в РУ 0,4кВ ТП-482. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 482 4Л до Ж/Д ул.Транзитная 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 482 4Л - ул.Транзитная 22, Кабель АСБ 3х120+1х7 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х120+1х7 КЛ 0,4кВ от ТП 482 4Л до Ж/Д ул.Транзитная 22. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-03 00:51
357156 | 399 | 2023-05-02 | 14 | 30 | 0.075 | 2023-05-02 | 14 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5151 (ООО «Ладья плюс»), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" 110/10 кВ был отключен В/10кВ яч. 48. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Ладья плюс» Микаиллы Араз Ниязи оглы (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Северное шоссе, 31в, офис 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-03 00:52
357156 | 400 | 2023-05-02 | 16 | 25 | 0.63332 | 2023-05-02 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 414 до РП 6, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.96-10 на ПС 110кВ "Затонская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 414 до РП 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 414 - РП 6, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6кВ от ТП 414 до РП 6. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-03 00:53
357154 | 40 | 2023-05-03 | 13 | 35 | 0.26333 | 2023-05-03 | 16 | 13 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 38 лет) эксплуатации и резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло выпадение крюка из тела опоры № 5 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.59-4 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.59-4 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". 4.2 Выпадение крюка из тела опоры № 5 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.59-4 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 38 лет) эксплуатации и резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.59-4 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры № 5 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.59-4. на ВЛ 10 кВ ф. 59-4 д. Таловка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.59-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 57 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.59-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-04 00:40
357154 | 41 | 2023-05-03 | 20 | 25 | 0.3 | 2023-05-03 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа материалов произошло разрушение фарфорового изолятора ТН 2 сек. 35 ф. "В" (срок службы изоляторов составляет 19 лет), что привело к повреждению трансформатора напряжения 35кВ на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.2 Разрушение фарфорового изолятора ТН 2 сек. 35 ф. "В" (срок службы изоляторов составляет 19 лет) в результате длительной эксплуатации и износа материалов, приведшее к повреждению трансформатора напряжения 35кВ на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение фарфорового изолятора ТН 2 сек. 35 ф. "В" в результате длительной эксплуатации и износа материалов, приведшее к повреждению трансформатора напряжения 35кВ на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". на ВЛ 35кВ Атаманово-Шумково Т-50, VL035-000541 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТН 2 сек. 35 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово" (Заказ из SAP № 170-059-228). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановое испытание ТН 1 сек. 35 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово" (Заказ из SAP № 180-128-020). Ответственное лицо: Шерников В.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СПС ПО СЭС Пайко Р.Д. Начальник СИЗПИ ПО СЭС Шерников В.М. Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-04 00:42
357156 | 401 | 2023-05-03 | 11 | 34 | 1.28 | 2023-05-03 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.134-1 от опоры №24/7 в сторону ТП 134-1-11 (ООО ПКП "Заря-5"), на ПС 110 кВ Солонцы действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.134-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.134-1 от опоры №24/7 до ТП 134-1-11, Директору ООО ПКП «Заря-5» О.А. Морозовой (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ул.Новая, д.21Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-04 00:54
357156 | 402 | 2023-05-03 | 11 | 38 | 0.46503 | 2023-05-03 | 12 | 9 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 6кВ ф. 7-22 (СНТ "Мраморный карьер"), действием МТЗ, на ПС-7 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В/6кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный карьер" Просенцову Игорю Анатольевичу (660042, Красноярский край, город Красноярск, Медицинский пер., д.6, кв.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-04 00:55
357156 | 403 | 2023-05-03 | 17 | 30 | 0.55835 | 2023-05-03 | 18 | 37 | 3.4.8.5 Вследствие дорожно-транспортного происшествия (наезда автомобиля) произошло падение опоры №13/2 ВЛ-10кВ ф.121-18, что привело к междуфазному замыканию проводов фаз "А" и "С" и отключению действием МТЗ В-10 кВ ф.121-18 от ПС 121 "Мясокомбинат" яч.№18. 4.4 По причине падения опоры №13/2 ВЛ-10кВ ф.121-18 произошло междуфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры П10-1 № 13/2 ВЛ-10кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию на поиск виновника в ДТП. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в адрес виновника нарушения с целью взыскания компенсации за поврежденное оборудование. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-04 00:56
357153 | 137 | 2023-05-03 | 14 | 23 | 3.0934 | 2023-05-03 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового опорного изолятора 10 кВ фазы "В" марки ИО-10-3,75 i 03 в РУ 10 кВ ТП 1-3497, что явилось причиной однофазного замыкания фазы "В" на металлическую конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Кошурниково тяговая. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового опорного изолятора 10 кВ фазы "В" марки ИО-10-3,75 i 03 в РУ 10 кВ ТП 1-3497, что явилось причиной однофазного замыкания фазы "В" на металлическую конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Кошурниково тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, VS010-0006312 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-04 01:09
357150 | 185 | 2023-05-03 | 23 | 44 | 0.61535 | 2023-05-04 | 1 | 17 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 300-301 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 300-301 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 300 - Опора № 301 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 300-301 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СПС Коростелев М.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-05-04 03:06
357156 | 397 | 2023-05-04 | 3 | 3 | 0.47332 | 2023-05-04 | 4 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 19 до ТП 184, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ на РП 109 яч.9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 19 до ТП 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 19 , ТП 184, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 19 до ТП 184. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-04 04:34
357156 | 404 | 2023-05-04 | 5 | 10 |  | 2023-05-04 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 109 яч.15 до РП 135 яч.8, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и действием МТЗ был отключен выключатель яч.15 в РП-109. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 до РП 135 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-04 06:03
357156 | 405 | 2023-05-04 | 7 | 10 | 0.08666 | 2023-05-04 | 7 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 103 яч.4 до ТП 1133 яч.2 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.4 РП 103. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП 103 яч.4 до ТП 1133 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП103 яч.4 - ТП 1133 яч.2, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ РП 103 яч.4 - ТП 1133 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-04 08:07
357152 | 143 | 2023-05-04 | 10 | 58 | 0.0118 | 2023-05-04 | 13 | 55 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-07-8 10/0,4кВ, что привело к её наклону в опоры , провису проводов в пролете от опоры № 1/2 до опоры № 1/3 , схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 42-07-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло выдавливание опоры № 1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-07-8 10/0,4кВ, что привело к её наклону в опоры , провису проводов в пролете от опоры № 1/2 до опоры № 1/3 , схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 42-07-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 42-07-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опоры № 1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 42-07-8 10/0,4кВ. Заказ САП №180127033. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 42-07-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180127031, 180127032. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры №1/2 до № 1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-07-8 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180127034. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-05-05 00:05
357157 | 130 | 2023-05-04 | 9 | 43 | 0.112 | 2023-05-04 | 11 | 19 | 3.4.7.3 неудовлетворительное техническое состояние колпачка К-7 от длительного (40 лет)срока эксплуатации. Срыв с крюка опоры №177 на ВЛ-10кВ ф.19-02. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на землю при срыве изолятора с проводом на ж/б. пасынок опоры №177. на ПС 35/10 кВ № 19 Тальская оперативно отключен В 10 ф. 19-04 , КИ фаза "С"=0кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 19-04 от ПС 35/10 кВ № 19 Тальская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 131-пр № 131-пр от 12.04.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-05-05 00:35
357156 | 406 | 2023-05-04 | 11 | 40 | 0.06666 | 2023-05-04 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 49 "Юбилейная" до ТП-597 ф.49-65, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ПС 49 "Юбилейная" до ТП-597 ф.49-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ПС 49 ф.49-65 до ТП-597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-05-05 00:49
357153 | 138 | 2023-05-04 | 4 | 47 |  | 2023-05-04 | 4 | 47 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №5 ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС Ленинская С-360, что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №5 ВЛ-110 кВ С-360 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.12 В результате увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №5 ВЛ-110 кВ С-360, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №1-58. Заказ SAP - 000180127003. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайки от С-359 на ПС Ленинская С-360 участок опор №1-18. Заказ SAP - 000180127004. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайки от С-359 на ПС Ленинская С-360 опоре №5. Заказ SAP - 210378636. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС Ленинская С-360 опоры №5. Заказ SAP -180127461. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение замены гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайки от С-359 на ПС Ленинская С-360 на опоре №5 с созданием внепланового заказа на август 2023 г. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-05 00:58
357153 | 139 | 2023-05-04 | 9 | 10 | 0.1125 | 2023-05-04 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№7 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №54-04-561, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №54-04-561. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №54-04-561 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№7 - 10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №54-04-561. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 54-04-561, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролетах 7-10 Л3 ТП 54-04-561. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-05-05 01:00
357154 | 42 | 2023-05-04 | 9 | 35 | 0 | 2023-05-04 | 9 | 35 | 3.4.12.5 В результате загрязнения и увлажнения гирлянды изоляторов фазы "А" на металлической опоре № 51 произошло перекрытие воздушного промежутка с траверсы на провод от перепадов по температуре окружающего воздуха от -7°С до +5°С с дождем на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") действием 1 ст. МФКЗ, 1 ст. ЗЗ с НАПВ отключалась ВЛ 110кВ С-641 "Раздолинская - Мотыгино I цепь". 4.4 Перекрытие воздушного промежутка с траверсы на провод от перепадов по температуре окружающего воздуха от -7°С до +5°С с дождем в результате загрязнения и увлажнения гирлянды изоляторов фазы "А" на металлической опоре № 51, приведшее к отключению ВЛ 110кВ С-641 "Раздолинская - Мотыгино I цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка с траверсы на провод от перепадов по температуре окружающего воздуха от -7°С до +5°С с дождем в результате загрязнения и увлажнения гирлянды изоляторов фазы "А" на металлической опоре № 51. на ВЛ110кВ Раздолин.-Мотыгинс. Iцепь(С-641), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-641/642 (Заказ из SAP № 180-126-759). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить изолятор на опоре № 51, ВЛ 110кВ С-641 ф. "А" (Заказ из SAP № 142-840-191). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. замену изолятора на опоре № 51, ВЛ 110кВ С-641 ф. "А" (Заказ из SAP № 142-840-191). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Мухамедшин Н.М. Начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО СЭС Черепанов О.Г. | 2023-05-05 01:46
357152 | 117 | 2023-04-11 | 10 | 25 | 0.10175 | 2023-04-11 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов произошел пробой изоляции проходного изолятора в яч. В-10 ф.73-1 ПС №73 Глядень 35/10кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10кВ от ТО. 4.16 Произошел пробой изоляции проходного изолятора в яч. № 1 ПС №73 Глядень 35/10кВ, этому способствовало при длительной эксплуатации изменению изоляционных свойств материалов, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10кВ от ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходного изолятора. на ПС №73 "Глядень" 35/10 кВ, Ячейка КРУН К-VI у | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.73-1 от ПС №73 Глядень 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180120926 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходного изолятора в яч. №3 ПС №73 Глядень 35/10кВ . Заказ SAP №.180120887 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-12 00:15
357152 | 118 | 2023-04-11 | 13 | 20 | 0.086001 | 2023-04-11 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление болтового соединения кабельного наконечника и контактной площадки АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4кВ 21-05-10, что привело к нагреву места контакта, повреждению АВ 0,4 кВ Л-1, кабельного спуска от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 до АВ 0,4 кВ Л1 ТП 21-05-10, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-10 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление болтового соединения кабельного наконечника и контактной площадки АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4кВ 21-05-10 в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что привело к нагреву места контакта, повреждению АВ 0,4 кВ Л-1, кабельного спуска от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 до АВ 0,4 кВ Л1 ТП 21-05-10, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции в следствии нагрева на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-10, Пролет: - Опора № 1 Л1; Повреждение АВ 0,4 кВ в следствии нагрева на ЗТП 21-05-10, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180120601 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ 21-05-10. Заказ SAP №170059005 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт кабельного спуска 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л1 до АВ 0,4 кВ Л1 ТП 21-05-10. Заказ SAP №180120602 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-04-12 00:17
357154 | 25 | 2023-04-11 | 17 | 30 | 0.0022491 | 2023-04-11 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами усиления до 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.33-10 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 112-113, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами усиления до 25 м/с. и более) , приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10кВ ф.33-10. на ВЛ 10кВ ф.33-10 д. Коврига, VS010-0007117 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Казачинского РЭС Гилеев Е.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-12 00:17
357152 | 119 | 2023-04-11 | 16 | 20 | 0.2 | 2023-04-11 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 28-37 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции, в следствии длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных характеристик, соединительной кабельной муфты на силовом кабеле от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 28-37 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. до оп.4 > 3СТП-10-150/240 на ВЛ 10 кВ ф.28-37, 3СТП-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.28-37 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 10/0,4кВ Заказ SAP №. 170059020 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от №28 Водозабор 110/10/10кВ и КЛ-10кВ ф.28-37 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 10/0,4кВ. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180120927 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести, после проведения ремонта, высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.28-37 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-5 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180122088 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-12 00:18
357156 | 336 | 2023-04-11 | 14 | 25 | 0.70835 | 2023-04-11 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 71 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от яч.41 ПС 13 до ТП 42, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6кВ яч.42 на ПС №13 ГПП-1 СЭС 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от яч.41 ПС 13 до ТП 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42), Кабель силовой СБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля СБ-6 3х70 КЛ 6кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42). Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-12 00:46
357156 | 337 | 2023-04-11 | 16 | 15 |  | 2023-04-11 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя во внутридомовой проводке жилого дома по адресу ул. 2 Линейная д.14.(ООО «УК «Новый квартал»), действием оперативного персонала был отключен Р2 0,4кВ Л-2 в ТП 641. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО «УК «Новый квартал» Аникиной Марине Николаевне (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 42, п.127), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-12 00:48
357156 | 338 | 2023-04-11 | 19 | 40 | 0.14167 | 2023-04-11 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление болтового соединения зажима ПА в шлейфе фазы "А" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП6289 , что привело к повреждению соединения проводника и нарушению электрического контакта, в результате чего действием оперативного персонала отключен АВ№3/0,4кВ в ТП6289. 4.13 По причине ослабления болтового соединения в зажиме ПА в шлейфе фазы "А" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП6289 , что привело к повреждению соединения проводника и обрыву электрической цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ ТП 6289 Л-3 СНТ Солнечный, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" в зажиме ПА в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 6289. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-12 00:49
357153 | 102 | 2023-04-11 | 15 | 26 |  | 2023-04-11 | 15 | 26 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор №124-125 ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково" был заброшен полипропиленовый мешок , что явилось причиной подхлёстывания проводов , возникновения короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая" с УАПВ. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор № 124-125 ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково" был заброшен полипропиленовый мешок , что явилось причиной подхлёстывания проводов , возникновения короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая"с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №124 - Оп. №125 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:50
357153 | 103 | 2023-04-11 | 17 | 20 | 0.10833 | 2023-04-11 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева на линейные спуски 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1-19-1954, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская - опорная. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 на спусках 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №1-19-1954 обнаружена заброшенная ветвь дерева, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская - опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Спуск: Оп.№125 - ТП 1-19-1954 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 ф.1-19. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №180120617. Ответственное лицо: С.А. Цавня 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:51
357153 | 104 | 2023-04-11 | 19 | 19 | 1.8167 | 2023-04-11 | 21 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №№38/1-38/2 ВЛ 10 кВ ф.39-03, что привело при порывах ветра к схлёстыванию проводов, возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.39-03 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№38/1-38/2 в результате схлёстывания проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.39-03 на ПС 110/10 кВ "Казанцево" №39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.35-04 п.Алтан, Пролет: Оп №38/1 - Оп №38/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180120243. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 02:18
357152 | 120 | 2023-04-12 | 12 | 43 |  | 2023-04-12 | 13 | 22 | 3.4.7.4 Выявлена не стабильная работа программного обеспечения. Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора CISCO 2801. Маршрутизатор CISCO 2801 введен в работу в составе ССПИ на ПС «Парная» в 2009 году. Последнее ТО проводилось в октябре 2022 года согласно годового графика согласованного с КРДУ, отклонений в работе оборудования не наблюдались. 4.20 Маршрутизатор CISCO 2801 введен в работу в составе ССПИ на ПС «Парная» в 2009 году. Последнее ТО проводилось в октябре 2022 года согласно годового графика согласованного с КРДУ, отклонений в работе оборудования не наблюдались. Основная техническая проблема, это отсутствие горячего резервирования маршрутизатора и невозможность распределения нагрузки аппаратно-программной части маршрутизатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не стабильная работа программного обеспечения на ПС "Парная" №31 110/10 кВ, PS110-000354 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановую проверку конфигурации программной части маршрутизатора CISCO 2801 на ПС Парная. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках выполнения мероприятий по модернизации цифровых каналов , рассмотреть вопрос о включении в ИПР 2024 монтаж двух маршрутизаторов на ПС «Парная». Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: Начальник СПС Сотников Д.В. Начальник СРЗА Маеров А.С. Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист по ОТ ОПБ и ПК ПО ЗЭСрского РЭС Мордвинкин В.В. | 2023-04-13 00:20
357156 | 339 | 2023-04-12 | 17 | 11 | 0.0085 | 2023-04-12 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 23 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ от ТП 198, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием защит ВА 0,4кВ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ от ТП 198, что привело к схлестыванию проводов ф."В" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 198, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ от ТП 198. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-13 00:54
357156 | 340 | 2023-04-12 | 18 | 5 |  | 2023-04-12 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Юбилейная яч.16 до ТП 958, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-16 на ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110кВ Юбилейная яч.16 до ТП 958. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 кВ яч.16 до ТП 958 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3*120 КЛ 10кВ от ПС 110кВ Юбилейная до ТП 958. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-13 00:55
357153 | 105 | 2023-04-12 | 11 | 15 | 0.029417 | 2023-04-12 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-5 ВЛ 0,4 кВ Л.3 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-5, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-11-3012и, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И после стихийных явлений заказ SAP - №180120822. По результатам осмотра устранить выявленные замечания произвести перетяжку проводов заказ SAP - №180120823. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-13 00:57
357156 | 341 | 2023-04-12 | 20 | 10 |  | 2023-04-12 | 20 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ яч.30 до ТП 180 (ООО УК «Метрополь»), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" 110/10 кВ был отключен В/10кВ яч.30. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО УК «Метрополь» Шевердину Игорю Анатольевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр. Мира 10, пом.62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-13 00:58
357153 | 106 | 2023-04-12 | 13 | 25 | 1.836 | 2023-04-12 | 15 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контактов фазы "С" разъединителя №6-12-1255 на ВЛ 10 кВ ф.6-12, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.6-12 для регулировки Р 10 кВ №6-12-1255. 4.13 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-12 обнаружено свечение контактов фазы "С" разъединителя №6-12-1255 находящегося на опоре №200 ВЛ 10 кВ ф.6-12, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.6-12 для регулировки Р 10 кВ №6-12-1255. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта. на ВЛ-10 кВ ф.6-12 р.п. Курагино, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку контактной системы Р 10 кВ №6-12-1255. Заказ SAP - №180121736. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-13 01:18
357154 | 26 | 2023-04-12 | 14 | 56 |  | 2023-04-12 | 22 | 30 | 3.4.8.5 В результате аварии у оператора связи МТС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Пировская в Красноярское РДУ. Одновременно с этим произошло значительное ухудшение качества резервного канала связи оператора Ростелеком, что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "МТС". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "Ростелеком". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-13 01:21
357157 | 100 | 2023-04-11 | 23 | 42 | 0.043 | 2023-04-11 | 23 | 48 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с., приведшие к с хлесту проводов в пролетах опор №№ 44/7-1 на ВЛ 10 кВ ф. 5-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 44/7-1 из-за длительной ветровой нагрузки, на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская"" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Пролет: - Опора №7-1ЛР | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-05: - произвести регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп.№№44/7-1. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-04-13 06:20
357157 | 101 | 2023-04-12 | 22 | 34 | 0.13951 | 2023-04-12 | 23 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ КТП 12-02-7/160 (принадлежность ОАО "РЖД") на ПС 35/10 кВ №12 "Новопятницкая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 12-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-04-13 06:20
357154 | 27 | 2023-04-13 | 7 | 5 | 0.020825 | 2023-04-13 | 7 | 10 | 3.4.10 В результате воздействия белки и нарушения изоляционного промежутка на изоляторах ф. "А", ф. "С" КТП 34-2-7 (обнаружена белка рядом с КТП 34-2-7), произошел пробой воздушного пространства , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 Нарушения изоляционного промежутка на изоляторах ф. "А", ф. "С" КТП 34-2-7 (обнаружена белка рядом с КТП 34-2-7), произошел пробой воздушного пространства , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на изоляторах ф. "А", ф. "С" КТП 34-2-7 (обнаружена белка рядом с КТП 34-2-7), произошел пробой воздушного пространства , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ на ВЛ 10кВ ф.34-2, VS010-0006805 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-13 07:58
357150 | 147 | 2023-04-11 | 16 | 55 | 0.0099155 | 2023-04-11 | 17 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5.8-5.9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5.8-5.9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 8-09-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-26, Пролет: Опора № 5.8 - Опора № 5.9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-09-26. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-13 08:31
357150 | 148 | 2023-04-12 | 10 | 23 | 0.1125 | 2023-04-12 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате повторяющейся ветровой нагрузки , на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 173-174 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролётах опор № 173-174 из-вне охранной зоны на провод фазы "А" В Л-10 кВ ф.6-11, произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-13 08:32
357152 | 121 | 2023-04-13 | 12 | 48 |  | 2023-04-14 | 2 | 47 | 3.4.7.4 Выявлена не стабильная работа программного обеспечения маршрутизатора Eltex ESR-3100 . Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора Eltex ESR-3100 (установлен в УС Красноярскэнерго). 4.20 Произошел сбой стабильной работы программного обеспечения маршрутизатора Eltex ESR-3100. Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора Eltex ESR-3100 (установлен в УС Красноярскэнерго). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на Узел связи Красноярскэнерго, Телекоммуникационный шкаф | Техническое мероприятие 1 Произвести обновление программного обеспечения маршрутизатора Eltex ESR-3100 (установлен в УС Красноярскэнерго). Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направление оператору письма о необходимости повышения надежности предоставляемого канала связи Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: Начальник СПС Сотников Д.В. Начальник СРЗА Маеров А.С. Начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ПКиОТ Баранов О.В. | 2023-04-14 00:25
357154 | 28 | 2023-04-13 | 8 | 41 |  | 2023-04-13 | 9 | 10 | 3.4.8.5 В результате аварии у оператора связи ТТК, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Новоенисейский ЛДК в Красноярское РДУ. На момент аварии резервный канал связи был выведен в ремонт по заявке №5585, что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/6кВ № 10 "Новоенисейский ЛДК". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала компании "ТТК". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-14 00:33
357154 | 29 | 2023-04-13 | 11 | 54 |  | 2023-04-13 | 12 | 26 | 3.4.8.5 В результате аварии у оператора связи МТС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Пировская в Красноярское РДУ. Одновременно с этим произошло значительное ухудшение качества резервного канала связи оператора Ростелеком, что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "МТС". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "Ростелеком". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-14 00:35
357152 | 122 | 2023-04-13 | 12 | 48 |  | 2023-04-14 | 2 | 47 | 3.4.7.4 Выявлена не стабильная работа программного обеспечения маршрутизатора Eltex ESR-3100 . Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора Eltex ESR-3100 (установлен в УС Красноярскэнерго). 4.20 Произошел сбой стабильной работы программного обеспечения маршрутизатора Eltex ESR-3100. Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора Eltex ESR-3100 (установлен в УС Красноярскэнерго). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в передаче телеметрии в направлении КРДУ на Узел связи Красноярскэнерго, Телекоммуникационный шкаф | Техническое мероприятие 1 Произвести обновление программного обеспечения маршрутизатора Eltex ESR-3100 (установлен в УС Красноярскэнерго). Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направление оператору связи письма о необходимости повышения надежности предоставляемого канала связи. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: Начальник СПС Сотников Д.В. Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ПКиОТ Баранов О.В. | 2023-04-14 00:36
357154 | 30 | 2023-04-13 | 13 | 44 |  | 2023-04-13 | 13 | 56 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий, влияющих на характеристики ВЧ канала, произошел сбой в работе оборудования ВЧ связи Zelax и пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мокрушинская в Красноярское РДУ, что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. 4.4 В результате неблагоприятных погодных условий, влияющих на характеристики ВЧ канала, произошел сбой в работе оборудования ВЧ связи Zelax и пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мокрушинская в Красноярское РДУ, что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе оборудования ВЧ связи Zelax на ПС 110кВ Мокрушинская, PS110-000442-80-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЧ связи на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская", на ПС 110/10 кВ №21 «Казачинская». Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» об организации на ПС 110/35/10 кВ №23 «Мокрушинская» устойчивого к погодным условиям основного канала связи. Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-14 00:37
357157 | 102 | 2023-04-13 | 10 | 18 | 0.01158 | 2023-04-13 | 13 | 31 | 3.4.12.2 В пролете опор №№ 4-8 ветки деревьев в проводах ВЛ-0,4кВ Л3 от ЗТП 5-04-11/160 из частного сектора. Устранено. 4.4 Вследствие ветвей деревьев в проводах в пролете опор №№4-8 из частного сектора на ЗТП5-04-11/160 оперативно отключался АВ 0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветви деревьев в проводах на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-04-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; ветви деревьев в проводах на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-04-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; ветви деревьев в проводах на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-04-11, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; ветви деревьев в проводах на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-04-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП5-04-11/160: - выполнить обрезку крон деревьев в пр.оп.№№4-8. Выполнено Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-04-14 01:09
357153 | 107 | 2023-04-13 | 11 | 16 | 0.432 | 2023-04-13 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло недопустимое увеличение провиса проводов в пролёте опор №№168-170 ВЛ 10 кВ ф.8-03, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.8-03 для перетяжки проводов в пролёте опор №№168-170. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.8-03 было обнаружено недопустимое увеличение провиса проводов в пролёте опор №№168-170 ВЛ 10 кВ ф.8-03, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.8-03 для перетяжки проводов в пролёте опор №№168-170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение провиса проводов. на ВЛ-10 кВ ф.8-03 с.Брагино-с.Поначёво, Пролет: Оп. №168 - Оп. №169 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №№160-170 на ВЛ 10 кВ ф.8-03. Заказ SAP - №180121842. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-14 01:15
357150 | 149 | 2023-04-13 | 11 | 46 | 0.286 | 2023-04-13 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 10/01,4 кВ №8-08-1. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-14 03:04
357150 | 150 | 2023-04-13 | 22 | 41 | 0.77937 | 2023-04-14 | 6 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролете опор № 378/2-378/3 , произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролётах опор № 378/2-378/3, что привело к двухфазному к.з.фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.69-03, оп.378/3 / Пролет: Опора № 378/2 - Опора № 378/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 КВ ф.69-03. Ответственное лицо: и.о.начальника Нижнеингашского РЭС Кабанов М.Л. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролете опор № 378.2-№378.3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-14 03:05
357154 | 31 | 2023-04-14 | 1 | 7 |  | 2023-04-14 | 2 | 47 | 3.4.8.5 В результате аварии у оператора связи Ростелеком, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Бартат в Красноярское РДУ. Резервный канал связи был выведен из работы по заявке №5585. Одновременное отсутствие основного и резервного каналов связи привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "Ростелеком". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-14 03:26
357154 | 32 | 2023-04-14 | 17 | 34 | 0.097631 | 2023-04-14 | 19 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 20 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.77-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием Токовой отсечки и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.77-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием Токовой отсечки и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.77-1. на ВЛ 10кВ ф.77-1, VS010-0006820 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф 77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Сухобузимского РЭС Корнилов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-17 00:40
357157 | 103 | 2023-04-14 | 13 | 49 | 0.0975 | 2023-04-14 | 15 | 46 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с на одностоечную опору №33 ВЛ-10кВ ф.24-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 32-34 при изломе на верхнем бандаже из-за сильного ветра одностоечной опоры №33, на ПС 35/10кВ №24 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.24-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на верхнем бандаже на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.24-05 выполнить: замену одностоечной опоры №33; регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 32-34; восстановить нормальную схему. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-17 00:40
357157 | 105 | 2023-04-15 | 1 | 20 | 0.00268 | 2023-04-15 | 3 | 34 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 14м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 44-01-8/400 в пролете опор №№1-2. 4.4 Вследствие угрозы междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№1-2при срыве из-за сильного ветра вязки на опоре №2, на КТПН 44-01-8/400 оперативно отключен АВ-0.4кВ Л-1. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 44-01-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 44-01-8/400: - выполнить замену вязки проводов. Устранено. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-17 00:45
357157 | 107 | 2023-04-15 | 15 | 47 | 0.15 | 2023-04-15 | 17 | 17 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) ТП 4-04-4/250 в смежной электрической сети (ООО КРЭК) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-17 00:47
357157 | 108 | 2023-04-16 | 19 | 29 | 1.0342 | 2023-04-16 | 20 | 54 | 3.4.9.3 Вследствие с хлеста шлейфов 10 кВ на ведомственной КТП 47-03-16/160 (ИП Вепренцев Д.Ю.) на ПС 110/35/10 кВ №47 "Партизанская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 47-03. (устранено потребителем) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-17 00:48
357157 | 109 | 2023-04-16 | 23 | 5 | 0.66868 | 2023-04-17 | 1 | 3 | 3.4.12.2 Опора №298 срыв вязки провода фаза "В", с хлёст проводов в пролёте опор №№298-299. из-за ветра 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами от с хлеста в пролёте опор №№298-299 из - за срыва вязки провода фаза "В" при сильном ветре на опоре №298, на ПС 35/10кВ №80 "Ветвистое" МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-07, Пролет: Опора № 298 - Опора № 299 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.80-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10кВ ф.80-07 опора №298 фаза "В" выполнить замену вязки провода. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Манского РЭС ПО ЮВЭС Арндт В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-17 00:49
357156 | 342 | 2023-04-14 | 16 | 1 | 0.30501 | 2023-04-14 | 17 | 2 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.86-2 от опоры №66/6 в сторону ТП 86-2-24 (ДНТ Мечта), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.86-7 на ПС 35/10кВ "Шуваево". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.86-2 от опоры №66/6 до ТП 86-2-24, И.В. Сенникову (663035, Красноярский край, Емельяновский район, с.Шуваево, ул.Молодежная, д.9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 00:57
357156 | 343 | 2023-04-14 | 16 | 25 | 0.05499 | 2023-04-14 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 23 м/с, произошло растяжение провода с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №12-13, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.44-5 на ПС №44 Бархатово 35/10кВ. 4.12 По причине растяжения и схлестывания проводов в пролете опор № 12-13 произошло короткое замыкание проводов ф."А" и ф."С" ВЛ-10кВ ф.44-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф 44-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 00:58
357156 | 344 | 2023-04-15 | 0 | 5 | 0.125 | 2023-04-15 | 4 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 23 м/с, произошло растяжение провода с разрегулировкой стрелы провеса в пролете от ТП 86-2-4 до опоры №1, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л3 в РУ 0,4кВ ТП 86-2-4. 4.12 По причине растяжения и схлестывания проводов в пролете от ТП 86-2-4 до опоры №1, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-86-2-4, Пролет:ТП-86-2-4 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете от ТП 86-2-4 до опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 00:58
357156 | 345 | 2023-04-15 | 4 | 50 |  | 2023-04-15 | 4 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10149 (ООО "Партнер"), действием МТЗ, на РП-65 был отключен В/10кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Партнер" Белявской Марии Геннадьевне (660055, Красноярский край, город Красноярск,ул. Джамбульская, д. 4д, оф.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 00:59
357156 | 346 | 2023-04-15 | 4 | 50 | 0.88662 | 2023-04-15 | 5 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1028 (ПГК Юбилейный), действием МТЗ, на РП-65 отключился выключатель 10кВ яч.5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ПГК Юбилейный Александру Анатольевичу Искрову (660073, Красноярский край, город Красноярск,ул. Николаева, 11б, кв.58), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 01:01
357156 | 348 | 2023-04-16 | 10 | 45 | 0.76668 | 2023-04-16 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ ф.4-16 от ПС Городская яч.16 до РП 27 яч.2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ яч.16 ф.4-16 на ПС 110кВ Городская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ПС Городская яч.16 до РП 27 яч.2 ф.4-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф. 4-16 (РП 27 яч.2), АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля АСБ-10 3х120 от ПС Городская яч.16 до РП 27 яч.2 ф.4-16. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 01:08
357156 | 349 | 2023-04-16 | 17 | 28 |  | 2023-04-16 | 17 | 28 | 3.4.12.5 Вследствие нахождения опоры №23 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 44-4-39 в болотистой местности, произошло пучение грунтов и аварийный наклон опоры, что привело к схлёстыванию проводов ф."В" и "С", кратковременному межфазному короткому замыканию с отключением действием защит АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 44-4-39. 4.14 По причине наклона опоры №23 ВЛ 0,4кВ Л-1, произошло короткое замыканию между проводами ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4кВ Л-1 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 44-4-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-44-4-18, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку и установку пасынка на опору №23 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 44-4-39. Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 01:09
357153 | 108 | 2023-04-14 | 11 | 52 | 0.236 | 2023-04-14 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контактов фазы "В" разъединителя №1-19-16 на ВЛ 10 кВ ф.1-19, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.1-19 для регулировки Р 10 кВ №1-19-16. 4.13 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.1-19 обнаружено свечение контактов фазы "В" разъединителя №1-19-16 находящегося на опоре №306 ВЛ 10 кВ ф.1-19, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.1-19 для регулировки Р 10 кВ №1-19-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактов разъеденителя. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку контактной системы Р 10 кВ №1-19-16. Заказ SAP - № 180120661. Ответственное лицо: Цавня С.А. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-17 01:22
357153 | 109 | 2023-04-15 | 21 | 2 | 0.19499 | 2023-04-15 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры №32 ВЛ 10 кВ ф.17-06 по верху конструкции выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело при порывах ветра до 20 м/с к разрушению опоры, явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и "В" на опоре №32, межфазному короткому замыканию, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.17-06 на ПС 35/10 кВ №17 "Моторская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.17-06 было обнаружено разрушение А-образной опоры №32 ВЛ-10 кВ ф.17-06 по верху конструкции, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и "В" на опоре №32, межфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10кВ ф.17-06 на ПС 35/10 кВ №17 "Моторская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.17-06 ПС№17-с.Моторское., Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной А образной опоры № 32 на ВЛ 10кВ ф. 17-06. Заказ САП № 170058970. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-17 01:26
357150 | 151 | 2023-04-14 | 13 | 45 | 0.0105 | 2023-04-14 | 14 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5.1.7-5.1.9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5.1.7-5.1.9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 8-09-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-26, Пролет: Опора № 5.1.7 - Опора № 5.1.8; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-26, Пролет: Опора № 5.1.8 - Опора № 5.1.9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-09-26. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-17 01:54
357150 | 152 | 2023-04-14 | 20 | 20 | 0.86 | 2023-04-14 | 22 | 29 | 3.4.9.3 Кратковременный схлест проводов на потребительской отпайке, в пролете опор 30/2-30/3. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-17 01:55
357156 | 350 | 2023-04-17 | 2 | 45 | 0.13332 | 2023-04-17 | 3 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-900 до ТП-99, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.14 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП-900 до ТП-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 900 , ТП 99, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП-900 до ТП-99. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 06:06
357157 | 104 | 2023-04-14 | 17 | 11 | 2.5175 | 2023-04-15 | 10 | 59 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности опорного подшипника основного вала привода СВ-35кВ на ПС 35/10кВ №17 Малая Камала из-за длительного (с 1984г. 39лет) срока эксплуатации. 4.3 На ПС 35/10кВ М-Камала из-за износа деталей в приводе СВ-35 от длительного срока эксплуатации произошло повреждение опорного подшипника основного вала. Полувал удерживающей планки встал под углом, из-за этого пропал зацеп, который держит отключающий рычаг (серповидник, ударник расцепления) что привело к отключению СВ-35 не от действия защит РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за износа деталей в приводе СВ-35 поврежден опорный подшипник основного вала на ПС35/10кВ №17 М-Камала, ВЛ 35 кВ Н.Камала - М.Камала Т-12 | Техническое мероприятие 1 на ПС 35/10кВ №17 Малая Камала выполнить ревизию привода СВ-35 № УВПР 1984 года изготовления. Заказ № 180121361 Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с графиком выполнить ревизию приводов В-35кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.10.2026 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график ревизии приводов В-35кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник отдела управления электросетевыми активами Попов М.А. Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. Начальник СПС ПО ЮВЭС Вилкуст А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-04-17 07:53
357156 | 351 | 2023-04-17 | 8 | 30 | 0.78668 | 2023-04-17 | 10 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения электроустановок ТП-10165 (ООО "Сигма"), действием МТЗ, на ПС 220/10кВ №26 Зеленая отключился выключатель 10кВ яч.25 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сигма" Марине Анатольевне Игнатовой (660125, Красноярский край, город Красноярск,ул. Водопьянова, д.7а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-17 09:54
357152 | 123 | 2023-04-17 | 13 | 11 |  | 2023-04-17 | 13 | 11 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 91-08-3 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№9, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 91-08-3 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 91-08-3 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№9, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 91-08-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 91-08-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 91-08-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180121584 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор № 8 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 91-08-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180121585 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №7 - №9 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 91-08-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180121586 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр ТП № 91-08-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180121578 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-04-17 15:33
357154 | 33 | 2023-04-17 | 17 | 22 | 0.18 | 2023-04-17 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Перекрытие контактной группы АВ 0,4 кВ Л1 на КТП 57-4-21 при отключении, с последующим межфазным коротким замыканием , что привело перегоранию высоковольтных ПР 1Т на КТП 57-4-21. 4.2 Перекрытие контактной группы АВ 0,4 кВ Л1 на КТП 57-4-21 при отключении, с последующим межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактной группы АВ 0,4 кВ Л1 на КТП 57-4-21, TP010-0025690; Перегорание предохранителей 10 кВ на КТП 57-4-21, TP010-0025690 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КТП 57-4-21 Ответственное лицо: Пакин А.В. 21.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену АВ 0,4 кВ Л1 марки ВА57-35 340010 160А Ответственное лицо: Пакин А.В. 21.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замену высоковольтных предохранителей ПР 1Т на КТП 57-4-21(ф."А", ф."В", ф."С"), марки ПКТ 102-10-40-31,5 У1-3 Ответственное лицо: Пакин А.В. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: Начальник Большемуртинского РЭС Пакин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-18 00:20
357152 | 124 | 2023-04-17 | 10 | 57 | 0.177 | 2023-04-17 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Произошел схлёст проводов двух фаз «В» и «С» приведший к междуфазному короткому замыканию фаз с отключением В 10кВ ф. 4-13 на ПС 220кВ Красная Сопка, по причине изменения свойств материалов, при длительной эксплуатации, произошло ослабление проволочной вязки провода к изолятору на опоре №5 фазы «В», что привело к провису в пролете опор № 4 - №6 ВЛ-10кВ ф.4-13 кВ от ПС 220кВ Красная Сопка. 4.3 При изменении свойств материалов произошло ослабление проволочной вязки провода к изолятору на опоре №5 фазы «В», что привело к провису провода в пролете опор № 4 - №6 ВЛ-10кВ ф.4-13 кВ от ПС 220кВ Красная Сопка, приведшее к схлёсту проводов двух фаз«В» и «С» , междуфазному короткому замыканию фаз с отключением В 10кВ ф. 4-13 на ПС 220кВ Красная Сопка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление проволочной вязки провода к изолятору на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180122403 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки и регулировку стрелы провиса на участке от оп. №4 до оп. №6 ВЛ-10кВ. ф.4-13. Заказ SAP №180122404 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-18 00:26
357152 | 125 | 2023-04-17 | 19 | 18 | 0.85999 | 2023-04-18 | 1 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при порыве ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ ф.8-10 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-10 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". 4.3 Произошёл,при порыве ветра, схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ ф.8-10 по причине длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом, что привело, при порывах ветра, к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-10 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 76-77 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP №180122694 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180122693 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам ИТР осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений ВЛ 10 кВ Ф 8-10 от ПС 220 кВ Ужур Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-04-18 00:30
357157 | 106 | 2023-04-17 | 10 | 45 | 0.017933 | 2023-04-17 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В пролете опор №№1-1 1-11 неравномерный провис проводов. Не своевременное выявление. 4.12 Вследствие угрозы междуфазного замыкания из-за неравномерного провиса проводов в пролете опор №№1-1 1-11 на КТПН 44-02-8/100 оперативно отключен Р-0.4 кВ Л-1. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 44-02-8, Пролет: - Опора №1-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 44-02-8/100: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп.№№1-1 1-11. Выполнено. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-18 00:30
357152 | 126 | 2023-04-17 | 21 | 55 | 0.15666 | 2023-04-17 | 22 | 42 | 3.4.7.3 Произошел пробой изоляции кабельной линии от ТП 1-11-4 10/0,4кВ до ТП 1-11-3 , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-10кВ ф. 28-52 на ПС №28 Водозабор 110/10/10В по причине длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных характеристик кабельной линии от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных характеристик, на силовом кабеле от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-4 произошел пробой изоляции кабельной линии , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-10кВ ф. 28-52 на ПС №28 Водозабор 110/10/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшении изоляционных характеристик на КЛ 10 кВ от ТП 1-2-4 до ТП 1-11-4, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж кабельной перемычки с монтажем 2-х соединительных кабельных муфт КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-4 10/0,4кВ Заказ SAP №170059033 Заказ SAP №170059034 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-52 от №28 Водозабор 110/10/10кВ и КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-4 10/0,4кВ. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180122405 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести, после проведения ремонта, высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-3 10/0,4кВ до ТП 1-11-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180122534 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-18 00:31
357153 | 110 | 2023-04-17 | 14 | 41 | 0.13333 | 2023-04-17 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело к разрушению опоры №41 ВЛ 10 кВ ф.18-05 по верху конструкции и явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.18-05 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.18-05 было обнаружено разрушение А-образной опоры №41 ВЛ-10 кВ ф.18-05 по верху конструкции, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.18-05 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.18-05-04 В.Кужебар., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной А образной опоры № 41 на ВЛ 10кВ ф. 18-05. Заказ САП № 170058971. Ответственное лицо: Копленко А.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Овчинников А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-18 00:53
357153 | 111 | 2023-04-17 | 21 | 58 | 0.054598 | 2023-04-17 | 22 | 54 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" от опоры №11 к вводу в зданию ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №38-07-1664, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1664. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №38-07-1664 обнаружено схлёстывание проводов от опоры №11 к вводу в зданию, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1664, Пролет: Оп №11 - Оп №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №38-07-1664. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180121295 Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-18 00:57
357156 | 352 | 2023-04-17 | 11 | 48 |  | 2023-04-17 | 11 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 220/10кВ Зеленая яч.21 до РП-105 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-21 на ПС 220кВ Зеленая. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 220кВ Зеленая до РП-105 нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 26 яч.21 - РП 105 яч.7 н.А, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 220/10кВ Зеленая до РП-105 нитка "А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-18 00:59
357156 | 353 | 2023-04-17 | 12 | 40 | 0.225 | 2023-04-17 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-1006 яч.2 до ТП-1007 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.16 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП-1006 яч.2 до ТП-1007 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 1006 яч.2 доТП 1007 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 от ТП-1006 яч.2 до ТП-1007 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-18 01:01
357156 | 354 | 2023-04-17 | 13 | 35 | 0.45835 | 2023-04-17 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-5016 (КрасКом) до ТП-5073, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-06 на ПС 110кВ №71 Весна. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП-5016 до ТП-5073 (КрасКом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП-5016 до ТП-5073 (КрасКом) | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП-5016 до ТП-5073 (КрасКом). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-18 01:02
357156 | 356 | 2023-04-17 | 17 | 30 | 0.4 | 2023-04-17 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 20 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп.№65А/150 до №65А/151 ф.64-2 и произошел электрический пробой с междуфазным замыканием, что привело к отключению действием МТЗ В 10кВ ф.64-2 на ПС 35кВ Дрокино . 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой с междуфазным замыканием силового кабеля КЛ 10кВ от оп.№65А/150 до №65А/151 ф.64-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-2 Дрокино, Логовой, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф.64-2 оп.65А/150-65А/151. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-18 01:05
357156 | 357 | 2023-04-17 | 18 | 50 | 0.4 | 2023-04-17 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 21 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп.№28/43 до оп.№28/44 ф.64-7, что привело к отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35кВ Дрокино действием МТЗ. 4.12 По причине снижения уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп.№28/43 до оп.№28/44 ф.64-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, Кабель силовой АВВГнг-LS-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляции силового кабеля АВВГнг-LS-6 3х240 КЛ 10кВ ф.64-2 оп.28/43-28/44. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-18 01:06
357156 | 358 | 2023-04-17 | 23 | 10 | 2.44 | 2023-04-18 | 3 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 56 лет,с изменением свойств и старением материалов, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №21 КВЛ 10 кВ ф.10-31, что привело к отгоранию шлейфа фазы "А" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-31 на ПС 110 кВ Нагорная. 4.13 По причине отгорания шлейфа фазы "А" на оп.№21 КВЛ-10кВ ф.10-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 10 кВ ТП402-ТП430 (ф.10-31 о.5-о.23), Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа ф."А" КВЛ-10 кВ ф10-31 оп. №21. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-18 01:07
357150 | 154 | 2023-04-15 | 0 | 7 | 0.007667 | 2023-04-15 | 0 | 53 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 119-120 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 119-120 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:21
357150 | 155 | 2023-04-15 | 10 | 7 | 0.18167 | 2023-04-15 | 11 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 119-120 ВЛ-10 кВ ф.121-10, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.121- 10 кВ на ПС 35 кВ № 121 "Осиновый мыс" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 119-120 ВЛ-10 кВ ф.121-10 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролете опор №120-121. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:22
357150 | 157 | 2023-04-17 | 11 | 4 | 0.012831 | 2023-04-17 | 11 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" на ТП 10/0,4кВ № 38-04-4 произошло отключение Вф.38-04. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП 10/0,4кВ № 38-04-4 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 38-04-4 (ОУ), Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК 10 кВ ф."А", "В" в ТП 10/0,4 кВ 38-04-4. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:23
357150 | 158 | 2023-04-17 | 15 | 52 | 0.003501 | 2023-04-17 | 15 | 59 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 8-08-6 в пролёте опор № 2-3 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие повторяющейся ветровой нагрузки, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 2-3 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-08-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 8-08-6. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ0,4 кВ Л-3 в пролетах опор № 2-3, 5-7. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:23
357150 | 159 | 2023-04-17 | 22 | 43 | 0.013 | 2023-04-17 | 23 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролете опор № 27-28 , произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролётах опор № 27-28, что привело к двухфазному к.з.фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 КВ ф.69-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролете опор № 27-№28 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:23
357150 | 162 | 2023-04-17 | 23 | 55 | 0.26917 | 2023-04-18 | 1 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 15/1-15/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие повторяющейся ветровой нагрузки. (ветер 15 м/с). Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 15/1-15/2 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло короткое замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 15/1 - Опора № 15/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 15/1-15/2 на ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролетах опор № 15/1-15/2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:24
357150 | 163 | 2023-04-18 | 1 | 25 | 0.004668 | 2023-04-18 | 1 | 32 | 3.4.12.2 В результате повторяющейся ветровой нагрузке, произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролетах опор № 34/53-№34/54. 4.4 Двухфазное к.з. фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролетах опор № 34/53-№34/54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-11, Пролет: Опора № 34/53 - Опора № 34/54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролетах опор № 34/53-№34/54. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 02:25
357157 | 110 | 2023-04-18 | 0 | 58 | 0.014994 | 2023-04-18 | 1 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на ведомственной ТП 20-01-10/400 (АЗС), на ПС 35/10 кВ №20 Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-01. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-18 05:31
357152 | 127 | 2023-04-18 | 7 | 4 | 0.1425 | 2023-04-18 | 8 | 34 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра скоростью до 25м/с произошло падение сломанной ветки на провод ф.А с касанием стойки бетонной опоры №166 в результате чего произошло замыкание на "землю". ВЛ-10кВ ф.39-11 была оперативно отключена на ПС№39 110/10кВ " Учум" для отыскания и устранения замыкания на"землю". 4.4 В результате порывов ветра скоростью до 25м/с произошло падение сломанной ветки на провод ф.А с касанием стойки бетонной опоры №166, в результате чего произошло короткое однофазное замыкание на "землю". ВЛ-10кВ ф.39-11 была отключена оперативно на ПС№39 110/10кВ " Учум" для отыскания и устранения замыкания на"землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода при порыве ветра до 25 м/с на ВЛ 10 кВ ф.39-11, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110 кВ "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180122695 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №166-№167 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 110 кВ "Учум". Заказ SAP № Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам ИТР осмотра запланировать вырубку опасных деревьев в пределах охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф 39-11 от ПС 110 кВ Учум Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-04-18 08:13
357150 | 164 | 2023-04-18 | 6 | 18 | 0.014 | 2023-04-18 | 6 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролётах опор № №161/31/74 - 161/31/75 произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" и "В", что привело к кратковременному схлёсту проводов. 4.4 В результате схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролётах опор № №161/31/74 - 161/31/75 произошло двухфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Пролет: Опора № 161/31/74 - Опора № 161/31/75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.81-23. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролетах опор № №161/31/74 - 161/31/75. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник ОДГ Нижнеингашского РЭС Суш Н.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-18 09:09
357157 | 111 | 2023-04-18 | 5 | 35 |  | 2023-04-18 | 5 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с на провода ВЛ-10кВ ф.19-05 в пролете опор №№ 64-65. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 64-65, на ПС 35/10кВ №19 Тальская действием МТЗ с УАПВ, отключался В 10 ф.19-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-05, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 19-05 от ПС 35/10 кВ № 19 Тальская: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№64-65; - выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Ирбейского РЭС ПО ЮВЭС Крумин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-18 10:39
357152 | 128 | 2023-04-18 | 23 | 18 |  | 2023-04-19 | 1 | 37 | 3.4.7.4 По причине внутреннего повреждения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC, произошла потеря основного и резервного каналов связи с ПС 110/10кВ №12 "Тарутинская" в направлении Красноярского РДУ. Согласно системным сообщениям ИБП "выходное питание выключено" по причине "сбоя реле автоматического регулятора напряжения". 4.16 Сбой (выход из строя) реле "автоматической регулировки напряжения" ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC, по причине внутреннего повреждения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC, в следствии чего произошла потеря основного и резервного каналов связи с ПС 110/10кВ №12 "Тарутинская" в направлении Красноярского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе реле автоматической регулировки напряжения на ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ, ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановую ревизию реле автоматической регулировки напряжения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос о включении в ГКПЗ приобретение стабилизатора напряжения Uniel RS-1/1500WS для обеспечения дополнительной стабилизации входного напряжения. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 12.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: Начальник СПС Сотников Д.В. Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ПКиОТ Баранов О.В. | 2023-04-19 00:26
357156 | 359 | 2023-04-18 | 10 | 1 | 0.06334 | 2023-04-18 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с, произошло растяжение провода с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ ф.64-6, что привело к кратковременному схлестыванию проводов ф."В" и ф."С" и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.64-6 на ПС 35кВ Дрокино. 4.12 По причине растяжения и схлестывания проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ ф.64-6 произошло кратковременное короткое замыкание проводов ф."В" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-6 Дрокино, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ ф.64-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-19 00:55
357156 | 360 | 2023-04-18 | 10 | 35 | 0.075 | 2023-04-18 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре №8 ВЛ 10кВ ф.133-8, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода, схлестыванию и короткому замыканию проводов в пролете опор №8-9, и отключению В 10кВ ф.133-8 на ПС 35/10кВ "Сухая балка" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода, схлестывания и короткого замыкания проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ ф.133-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.133-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ ф.133-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-19 00:56
357156 | 361 | 2023-04-18 | 20 | 50 | 0.0375 | 2023-04-18 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в схеме присоединения электроустановок ТП-139-10-15 (Красноярский филиал им. В.С.Молокова СПбГУ ГА), действием МТЗ, на ПС 110/10 №139 Солнечный отключился выключатель 10кВ яч.10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору Красноярского филиала им. В.С. Молокова СПбГУ ГА Ирине Федоровне Лалетиной (660135, Красноярский край, город Красноярск,ул. Взлетная, д.15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/131-пр от 26.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-19 00:56
357153 | 112 | 2023-04-18 | 13 | 31 | 0.22051 | 2023-04-18 | 14 | 20 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома по ул. Марийская д. 42 в П.Г.Т. Курагино по оперативной заявке МЧС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.6-17. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о возгорании. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Сятькин В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-19 01:04
357153 | 113 | 2023-04-18 | 15 | 45 | 0.15 | 2023-04-18 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изолятора фазы "В" разъединителя №50-07-369 на ВЛ 10 кВ ф.50-07, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.50-07 для ремонта Р 10 кВ №50-07-369. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изолятора фазы "В" разъединителя №50-07-369 на ВЛ 10 кВ ф.50-07, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.50-07 для ремонта Р 10 кВ №50-07-369. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.50-07, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого изолятора на ЛР 50-07-369. Заказ SAP - №180123250. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-19 01:11
357150 | 165 | 2023-04-18 | 10 | 40 |  | 2023-04-18 | 10 | 40 | 3.4.12.2 Предположительная причина: На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 187-188 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Предположительная причина:Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор №187-188 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ.ф 6-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-19 01:25
357157 | 112 | 2023-04-19 | 4 | 17 | 0.1 | 2023-04-19 | 5 | 32 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние В 10 ф.10-04 на ПС 35/10 кВ №10 Переясловка (с 1995г. 28 лет эксплуатации) 4.13 Вследствие отключения выключателя 10кВ ф.10-04 от срыва серповидника с зацепа из-за раз регулировки от длительного (28 лет) срока эксплуатации, потребители ВЛ 10 кВ 10-04 включены по фидеру связи от ВЛ 10кВ ф.38-08 от ПС 35кВ В.Уря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв привода. на ПС 35/10кВ №10 Переясловка., ВЛ-10кВ ф.10-04 | Техническое мероприятие 1 ПС 35/10кВ Переясловка: - выполнить проверку РЗА и ревизию привода В 10 кВ ф.10-04. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 20.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-19 06:05
357152 | 129 | 2023-04-19 | 0 | 13 | 0.022 | 2023-04-19 | 1 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 20 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 42-10-4 10/0,4кВ до ТП 42-10-5 10/0,4кВ с последующим однофазным замыканием жилы кабеля ф"С" на заземленную оболочку КЛ 10 ф.42-10 на ПС 110/10кВ №42 "Кожаны". 4.12 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 42-10-4 10/0,4кВ до ТП 42-10-5 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 20 лет) со старением изоляции, с последующим однофазным замыканием жилы кабеля ф"С" на заземленную оболочку В 10 ф.42-10 на ПС 110/10кВ №42 "Кожаны". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ ф.42-10 п.Кожаны., ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-4 до ТП 42-10-5. Заказ SAP № 180122749 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.42-10, КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-4 до ТП 42-10-5, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180122576 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-4 до ТП 42-10-5 после ремонта. Заказ SAP № 180122749 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-4 до ТП 42-10-5 с монтажем соединительной кабельной муфты. Заказ SAP № 180122579 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-04-19 06:12
357157 | 113 | 2023-04-19 | 11 | 28 | 0.00238 | 2023-04-19 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ-0,4кВ Л-1 (400А), износ оборудования, перегрев контактной системы от длительного срока эксплуатации. 4.10 Вследствие чрезмерного нагрева от некачественного контактного соединения из-за длительного срока эксплуатации на фазе "В", на КТПН44-01-8/400 оперативно отключен АВ-0.4кВ Л-1. (устранено, выполнена замена АВ-0,4кВ Л-1 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ (перегрев) контактного соединения. на КТПН44-01-8/400 | Техническое мероприятие 1 На ТП 44-01-8/400: - выполнить замену АВ-0,4кВ Л-1 Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-19 23:09
357156 | 362 | 2023-04-19 | 19 | 10 | 0.044 | 2023-04-19 | 20 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации кабеля более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 562 Л-4 до опоры №1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Руб-4 0,4кВ в ТП 562. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля от ТП 562 Л-4 до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-4, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х120 от ТП 562 Л4 до опоры №1. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-20 00:57
357153 | 114 | 2023-04-19 | 14 | 19 | 1.2373 | 2023-04-19 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошел излом изолятора у основания неподвижного ножа фазы "В" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-24-2690, что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.2-24 на ПС 110 кВ Минусинская городская. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-24 на ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-24-2690 обнаружен излом изолятора у основания неподвижного ножа фазы "В" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-24-2690, что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.2-24 на ПС 110 кВ Минусинская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора фазы "В". на ВЛ 10 кВ ф.2-24 с.Малая-Минуса,п.Суходол, Спуск: Оп.№203 - ТП 2-24-2690 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР ТП 10/0,4 №2-24-2690. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-20 01:05
357150 | 166 | 2023-04-19 | 17 | 52 | 0.1225 | 2023-04-19 | 19 | 37 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 186-187 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны , что привело к двухфазному к.з. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 186-187 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.39-16 произошло двухфазное к.з. фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-16, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.39-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-20 01:07
357156 | 363 | 2023-04-20 | 9 | 5 | 0.855 | 2023-04-20 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП589 яч.3 до ТП569 яч.5 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.118-12 на ПС 110 "Энергетик". 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 589 яч.3 до ТП 569 яч.5 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 569 до ТП 589, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП589 яч.3 до ТП569 яч.5 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-20 09:41
357157 | 114 | 2023-04-21 | 3 | 41 | 0.072 | 2023-04-21 | 4 | 5 | 3.4.10 Перекрытие по птице на ЛР-2 ф. 20-01, расположенного на опоре №97. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на ЛР-2 ВЛ 10 кВ ф. 20-01 из-за попадания птицы на ножи разъединителя, на ПС 35/10 кВ №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-01 (повреждение самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ЛР №2 из-за попадания птицы. на ВЛ 10 кВ ф. 20-01, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-21 04:31
357152 | 131 | 2023-04-21 | 13 | 46 |  | 2023-04-21 | 13 | 46 | 3.4.7.4 В результате длительной эксплуатации(55 лет) под воздействием факторов окружающей среды, произошел коррозионный износ и уменьшение профильного поперечного сечения крепежных металлических элементов контактного соединения (болты, гайки, шайбы, усиливающая пластина), вследствие чего возникло ослабление контактного пятна между аппаратным зажимом шлейфа и контактной шиной ВЧ-заградителя. Ослабление прижима в контактном соединении повлекло за собой увеличение переходного сопротивления и соответственно привело к нагреву контактного узла. 4.13 Произошел коррозионный износ и уменьшение профильного поперечного сечения крепежных металлических элементов контактного соединения (болты, гайки, шайбы, усиливающая пластина), вследствие чего возникло ослабление контактного пятна между аппаратным зажимом шлейфа и контактной шиной ВЧ-заградителя под воздействием факторов окружающей среды при длительной эксплуатации(55 лет). Ослабление прижима в контактном соединении повлекло за собой увеличение переходного сопротивления и соответственно привело к нагреву контактного узла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения ВЧ-заградителя ф.В на опоре №101 на ВЛ-110кВ "Парная-Шарыповская 2 цепь с отп." (С-762) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений на ВЧ-заградителе ф.В оп.101 ВЛ-110кВ "Парная-Шарыповская 2 цепь с отп." (С-762). Заказ САП №180123052. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ТВК после ревизии контактных соединений на ВЧ-заградителе ф.В оп.101 ВЛ-110кВ "Парная-Шарыповская 2 цепь с отп." (С-762). Заказ САП №180125366. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ТВК на всех установленных ВЧ-заградителях на ВЛ-110 кВ ПО ЗЭС. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену аппаратных зажимов на шлейфах подключения к ВЧ-заградителю ф.В оп.101 ВЛ-110кВ "Парная-Шарыповская 2 цепь с отп." (С-762). Заказ САП №210378108 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ С-762 "Парная-Шарыповская 2 цепь с отп." Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 131 от 26.04.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник управление эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Главный специалист по ОТ ОПБ и ПК ПО ЗЭС Мордвинкин В.В. | 2023-04-24 00:20
357154 | 35 | 2023-04-21 | 10 | 7 |  | 2023-04-21 | 10 | 21 | 3.4.8.5 В результате нарушения устойчивой работы сети КП МЭС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ в Красноярское РДУ. Перехода на резервный канал не произошло (не предусмотрено для данной ситуации), что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» об организации на ПС 110/10 кВ №5 «Лесосибирский КЭЗ» устойчивого основного канала связи. Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-24 06:09
357154 | 36 | 2023-04-21 | 10 | 7 |  | 2023-04-21 | 10 | 21 | 3.4.8.5 В результате нарушения устойчивой работы сети КП МЭС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК в Красноярское РДУ. Перехода на резервный канал не произошло (не предусмотрено для данной ситуации), что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» об организации на ПС 110 кВ №10 «Новоенисейский ЛДК» устойчивого основного канала связи. Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС – главный инженер Степанов С.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС – начальник ПТС Брюханов Н.Н. Члены комиссии: И.о. начальника СЭ СЭС УЭ ПО КиТАСУ Рыбин Е.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО СЭС Чернобров В.М. | 2023-04-24 06:11
357156 | 293 | 2023-04-01 | 8 | 40 | 0.12666 | 2023-04-01 | 9 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, тяжению провода ф."В" в пролете опор №24 - №25 ВЛ 10кВ ф.64-7, произошла разрегулировка стрелы провеса провода и схлестывание проводов, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35кВ "Дрокино" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода и схлестывание проводов в пролете опор №24-25, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35кВ "Дрокино" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№24-25 ВЛ 10кВ ф.64-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:47
357156 | 294 | 2023-04-01 | 9 | 6 |  | 2023-04-01 | 9 | 6 | 3.4.7.3 Произошло выкорачивание плеча дифференциальной защиты по стороне 110кВ фазы «С», что вызвало увеличение тока небаланса, срабатывание реле 2ДЗТ (ДЗТ-11) фазы «С» и отключение 1Т. 4.12 По причине повреждения изоляции контрольного кабеля токовых цепей фазы «С» (жила С431) в месте захода в шкаф зажимов 1Т расположенного на ОРУ-110кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Вознесенка, Диф. защита на реле ДЗТ-11, 13, 14 1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену накладки "2Н - Режим АПВ СМВ-110" на ПС 110кВ Вознесенская на трех позиционную. Ответственное лицо: Волынец А.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДГ, ОВБ Березовского РЭС в части оперативных переключений в цепях устройств РЗА ЛЭП и оборудования подстанций. Ответственное лицо: Волынец А.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ Вознесенская, ПС 110кВ Березовская в части исключения обледенения подшипников выходного вала приводов ОД 110кВ. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ Березовская в части соответствия положения переключающих устройств Таблице нормального положения переключающих устройств ПС 110/35/6кВ №42 «Березовская». Ответственное лицо: Волынец А.А. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СП ПО КЭС Сюськин Максим Александрович Начальник СРЗА ПО КЭС Волынец Андрей Александрович Начальник СРЗА ЦУС Сорокин Александр Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:48
357156 | 296 | 2023-04-01 | 10 | 54 |  | 2023-04-01 | 10 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 402 до ТП 428, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала В/10кВ ф.10-14 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 428 яч.4 до ТП 402 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 428 яч.4 - ТП 402 яч.3, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ТП 428 яч.4 - ТП 402 яч.3. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:50
357156 | 297 | 2023-04-01 | 13 | 5 | 0.64165 | 2023-04-01 | 14 | 22 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной сетевой организации на ф. 27А-15 (ООО «Искра - Энергосети»), действием МТЗ, на ПС ГПП-2 ЦБК 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 27А-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Искра - Энергосети» В.Б. Кузнецову (Телевизорная ул., д. 1, стр. 37,г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:51
357156 | 298 | 2023-04-01 | 15 | 10 | 0.20835 | 2023-04-01 | 15 | 35 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной сетевой организации на ф. 27А-08 (ООО «Искра - Энергосети»), действием МТЗ, на ПС ГПП-2 ЦБК 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 27А-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Искра - Энергосети» В.Б. Кузнецову (Телевизорная ул., д. 1, стр. 37,г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:52
357156 | 299 | 2023-04-01 | 18 | 23 | 0.11417 | 2023-04-01 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, тяжению провода ф."В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 4053, произошла разрегулировка стрелы провеса и обрыв провода ф."В", что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л-1 на ТП 4053. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и обрыва провода ф."В" в пролете опор №№5-6 Л-1 ВЛ 0,4кВ, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л-1 на ТП 4053. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0,4кВ Л-1 от КТП №4053 "Славянский", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 5 - № 6 Л-1 от КТП №4053. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:53
357156 | 300 | 2023-04-02 | 8 | 30 | 0.06 | 2023-04-02 | 9 | 6 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 797 (Красноярский КРТПЦ), действием МТЗ, на РП 69 был отключен В/10кВ яч.11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 797, Лепухову Д.М. (ул. Мечникова 44А, г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:53
357156 | 301 | 2023-04-02 | 13 | 55 | 0.24501 | 2023-04-02 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП1 до ТП 1107, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.33-2-10 на ПС 110кВ "Молодёжная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП1 до ТП 1107 ф.33-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 1 до ТП 1107, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от РП1 до ТП 1107. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:54
357156 | 302 | 2023-04-02 | 19 | 20 | 0.37 | 2023-04-02 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода в месте соединения с последующим схлестыванием и отгоранием трех фаз в пролете оп.№ 69-70 ВЛ 10кВ ф.8-3, что привело к отключению действием МТЗ В 10кВ ф.8-3 на ПС 110кВ Кача "тяговая". 4.13 По причине обрыва провода в месте соединения с последующим схлестыванием и отгоранием трех фаз в пролете оп.№ 69-70 ВЛ 10кВ ф.8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.8-3, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Ремонт провода А 25 3-х фаз в пролете оп.69-70 ВЛ-10кВ ф.8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-03 00:55
357157 | 97 | 2023-04-01 | 14 | 55 | 0.0088668 | 2023-04-01 | 17 | 8 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ-0,4кВ Л-2 (250А), некачественный контакт от длительного (с 12986г. 46 лет) эксплуатации. 4.10 Вследствие чрезмерного нагрева от некачественного контактного соединения из-за длительного срока эксплуатации на фазе "В", на КТПН5-04-7/400 оперативно отключен АВ-0.4кВ Л-2. (устранено, выполнена замена АВ--0,4кВ Л-2 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественное контактное соединение. на КТПН5-04-7/400 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-04-7/400: - выполнить замену АВ-0,4кВ Л-2. Ответственное лицо: Манаков М.В. 01.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Саянского РЭС ПО ЮВЭС Тарасенко С.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-03 07:49
357153 | 89 | 2023-04-03 | 9 | 55 | 0.46787 | 2023-04-03 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В результате загнивания подкоса, при порывах ветра до 15 м/с произошёл наклон опоры №2/11 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 10/0,4 кВ №50-07-477, что явилось причиной схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2/10 - 2/11, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-07-477. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №50-07-477 обнаружено наклон опоры №2/11 и схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2/10 - 2/11, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-07-477. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом подкоса. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-07-477, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подкоса опоры оп.2-11 п Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-07-477. Заказ SAP - №170058961. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-04 00:59
357153 | 90 | 2023-04-03 | 10 | 21 | 1.023 | 2023-04-03 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 18 м/с произошёл излом траверсы деревянной анкерной опоры №710 ВЛ-10 кВ ф.33-07, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№710-711, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-07 на опоре №710 обнаружена повреждённая траверса и слетевшие изоляторы фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсу на опоре №710 ВЛ 10 кВ ф. 33-07 от ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская". Заказ SAP№ 170058950. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-08 от ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская." Ответственное лицо: Росляков А.Н. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-04 01:04
357156 | 303 | 2023-04-04 | 9 | 0 | 0.11665 | 2023-04-04 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 915 до ТП 916, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-58 на ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Произошел пробой электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 915 до ТП 916. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 915 - ТП 916, КЛ 10кВ ТП 915 - ТП 916 / АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 915 до ТП 916. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-04 10:39
357153 | 91 | 2023-04-04 | 9 | 59 | 0.038167 | 2023-04-04 | 13 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ Л. 3 от ТП 10/0,4 кВ №2-18-32 при порывах ветра до 12 м/с произошёл обрыв провода марки А-50 фазы "А" в пролёте опор №№6-7, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№6-7, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу ТО и отключение АВ-0,4 кВ Л. 3 от ТП 10/0,4 кВ №2-18-32. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л. 3 от ТП 10/0,4 кВ №2-18-32 в пролёте опор №№6-7 был обнаружен оборванный провод фазы "А" марки А-50, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№6-7, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу ТО и отключение АВ-0,4 кВ Л. 3 от ТП 10/0,4 кВ №2-18-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 2-18-32, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л. 3 от ТП 10/0,4 кВ №2-18-32. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести восстановление повреждённого провода. Заказ SAP - № 180118694. Ответственное лицо: Цавня С.А. 06.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-05 00:44
357156 | 304 | 2023-04-04 | 22 | 2 |  | 2023-04-04 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110 Юбилейная до ТП 903, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС 110 Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 Юбилейная до ТП 903. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 110 Юбилейная до ТП 903. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-05 00:59
357156 | 305 | 2023-04-04 | 22 | 57 | 0.03332 | 2023-04-04 | 23 | 2 | 3.4.8.1 В результате производства дорожно-строительных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.36-24 произошёл обрыв провода ф"В" в пролёте опор №№ 37-38, что привело к схлёстыванию проводов фазы "В" и "С" с межфазным коротким замыканием и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.36-24 на ПС 110кВ "Вознесенка". 4.4 По причине механического обрыва провода ф"В" в пролёте опор №№ 37-38 воздействием сторонних лиц, что привело к схлёстыванию проводов фазы "В" и "С" с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.36-24, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" АС-70/11 в опор № 37-78 ВЛ 10 кВ ф.36-24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью выявления лиц, виновных в повреждении эл. оборудования. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в адрес виновника с целью взыскания материального ущерба. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-05 01:00
357156 | 306 | 2023-04-04 | 23 | 30 | 0.13332 | 2023-04-04 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.64-1 от опоры 57/5 до КТП 64-1-28, произошел электрический пробой, что привело к междуфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.64-1 на ПС 35кВ "Дрокино". 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.64-1 от опоры 57/5 до КТП 64-1-28, произошел электрический пробой силового кабеля ААБ 3x70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляции силового кабеля ААБ 3x70 КЛ 10кВ от оп.№57/5 до КТП 64-1-28 ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-05 01:03
357150 | 138 | 2023-04-04 | 10 | 2 | 0.038318 | 2023-04-04 | 10 | 7 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.76-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.76-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.76-14, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-05 06:28
357150 | 139 | 2023-04-04 | 13 | 16 | 2.9554 | 2023-04-04 | 15 | 20 | 3.4.12.5 В результате перехода температурного режима через 0, произошло образование гололедно-изморозевых отложений у основания смотрового стекла маслоуказателя, вследствие чего произошел сдвиг стекла по отношению к резиновому уплотнителю, что привело к течи масла и снижению уровня до нижней трубки маслоуказателя. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, произошел сдвиг стекла маслоуказателя по отношению к резиновому уплотнителю, что привело к течи масла и снижению уровня до нижней трубки маслоуказателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сдвиг стекла маслоуказателя по отношению к резиновому уплотнителю на ПС 110 кВ Болтурино, ТT ТФЗМ-35Б-I 50/5 0,5 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр маслонаполненного оборудования на ПС 110 кВ "Болтурино." Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить доливку масла в ТТ 1Т/35кВ ф.С. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 04.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. заместитель начальника Северо-Восточного РЭС Иванов Е.А. начальник управления эксплуатации электрических сетей Леонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по ОТ 1 категории ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-05 06:29
357156 | 307 | 2023-04-05 | 0 | 31 | 0.43335 | 2023-04-05 | 1 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 5026 до ТП 5025, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ в/6кВ ф.154-05 на ПС 110кВ "Шинный завод". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 5026 яч.5 до ТП 5025 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5025 яч.2 до ТП 5026 яч.5, ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х120 от ТП 540 яч5 до ТП 547 яч2. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-05 09:59
357157 | 98 | 2023-04-05 | 16 | 1 | 4.3 | 2023-04-05 | 19 | 36 | 3.4.7.3 Старение стеклянной изоляции от длительного (с 1984 38 лет) срока эксплуатации на опоре №3-3 ВЛ 6 кВ ф. 30-15 4.12 Вследствие однофазного замыкания от разрушения изолятора на фазе "В" на опоре №3-3 из-за нарушения электрической изоляции от длительного срока эксплуатации, на РП 35/10/6 кВ №30 ЦРП оперативно отключен В 6 ф. 30-15(КИ ф. "В"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на фазе "В" на опоре №3-3 из-за нарушения электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 30-15, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Зам. начальника Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС Степанов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Скачков Ю.А. | 2023-04-05 21:09
357156 | 308 | 2023-04-05 | 11 | 55 | 0.03025 | 2023-04-05 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло послабление контакта шины и шпильки ввода фазы "А" трансформатора 1Т в ТП 86-2-1, что привело к нагреву контактного соединения и оплавления шины, в последствие к разрыву шины 10кВ фазы "А". Трансформатор в ТП 86-2-1 отключен оперативно линейным разъединителем действием оперативного персонала. 4.13 Произошло послабление контакта шины и шпильки ввода фазы "А" трансформатора 1Т в ТП 86-2-1, что привело к нагреву контактного соединения и оплавления шины, в последствие к разрыву шины 10кВ фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 86-2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт алюминиевой шины 5*60 фазы "А" трансформатора 1Т в ТП 86-2-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-06 00:58
357156 | 309 | 2023-04-05 | 17 | 5 | 0.175 | 2023-04-05 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110 Юбилейная до РП 59 нитка "А", что привело к пробою изоляции, межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 110 Юбилейная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 Юбилейная до РП 59 нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 110 Юбилейная до РП 59 нитка "А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-06 00:59
357156 | 310 | 2023-04-06 | 0 | 15 | 0.225 | 2023-04-06 | 1 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ПС-8 яч.07 (ООО СЗ «АЛЬФА»), действием МТЗ на ПС-8 «Цемзавод» 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 8-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф ф.8-07, директору ООО СЗ «Альфа» Бутенко Виктору Георгиевичу (ул. Калинина,8 пом.244 г. Красноярск, 660048), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-06 01:00
357156 | 311 | 2023-04-06 | 0 | 15 | 0.11669 | 2023-04-06 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, ветер порывами более 18 м/с, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №106-№107 ВЛ 6 кВ ф.8-02, что привело к схлестыванию и кратковременному замыканию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием МТЗ ф.8-02 на ПС-8 "Цемзавод" 110/6 кВ. 4.12 По причине схлестывания и короткого замыкания проводов фаз "А" и"С" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.8-02, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 8-02. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №106-№107 ВЛ 6 кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Свердловского РЭС ПО КЭС Щебетун Алексей Борисович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-06 01:01
357153 | 92 | 2023-04-05 | 8 | 52 | 0.084004 | 2023-04-05 | 14 | 11 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним автотранспортом на опору №2 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №12-09-2246 произошёл излоб ж/б приставки и подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-09-2246. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №12-09-2246 обнаружены следы наезда автотранспортного средства на промежуточную опору №2, что явилось причиной повреждения Ж/Б приставки, схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-09-2246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 12-09-2246, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой ж/б приставки оп.2 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 12-09-2246. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-06 01:04
357156 | 312 | 2023-04-06 | 0 | 35 | 0.74 | 2023-04-06 | 4 | 17 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 16 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 5052 до оп.№1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала руб. №2 0,4кВ в ТП 5052. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 5052 руб. №2 до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошёл пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 5052 руб. №2 до оп. №1. на КВЛ 0,4 кВ ТП 5052 Л-2, Кабель АВВГ 4х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4*150 КЛ 0,4 кВ от ТП 5052 руб. №2 до оп. №1. Ответственное лицо: Жук В.П. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-06 02:37
357152 | 106 | 2023-04-06 | 13 | 15 | 0.33734 | 2023-04-06 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошло разрушение деревянной стойки в месте крепления бандажей опоры №10, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролете опор №9 - №10 и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от КТП № 44-10-2 10/0,4кВ. Опора №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 44-10-2 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной стойки в месте крепления бандажей опоры №10, в следствие длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролете опор №9 - №10 и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от КТП № 44-10-2 10/0,4кВ. Опора №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП № 44-10-2 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной стойки опоры №10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 44-10-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 44-10-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180119020. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной стойки опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 44-10-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058926. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 44-10-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180119021. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. начальник УТЭЭ Манаников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | инженер 1 категории Шарыповского РЭС Плотникова Мария Владимировна | 2023-04-07 00:23
357156 | 313 | 2023-04-07 | 0 | 20 | 0.73332 | 2023-04-07 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.126-22 на ПС 110кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 3014 яч.5 - ТП 3057 яч.2 н.А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 нитка "А". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-07 00:54
357150 | 140 | 2023-04-06 | 11 | 30 | 0.046 | 2023-04-06 | 14 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 29 до ввода в дом произошло разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 29 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 49-12-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 29 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | инженер 1 категории ОПБиПК Лочинов В.В. | 2023-04-07 02:01
357152 | 108 | 2023-04-08 | 6 | 15 | 0.37 | 2023-04-08 | 8 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 39 № 41 и ослабление вязки ф. «А» на оп. №40 ВЛ 10кВ ф. 7-11 ПС №7 Степная 110/35/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра (более 14м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №7 Степная 110/35/10кВ 4.3 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 39 № 41 и ослабление вязки ф. «А» на оп. №40 ВЛ 10кВ ф. 7-11 ПС №7 Степная 110/35/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра (более 14м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №7 Степная 110/35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.7-11, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-11 от ПС ПС №7 Степная 110/35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180120782. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №39 до оп. №41 ВЛ-10кВ. ф.7-11. Заказ SAP № 180120783. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-10 00:23
357152 | 109 | 2023-04-08 | 13 | 2 | 0.42334 | 2023-04-08 | 15 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 10/0,4кВ 35-02-10 П, принадлежащей СППК "Светлолобовский продукт". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-02 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180102806. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес потребителя СППК "Светлолобовский продукт". Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Новоселовского РЭС Хрущёв А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | начальник ОДГ Новосёловского РЭС Балдин В.С. | 2023-04-10 00:24
357152 | 110 | 2023-04-09 | 9 | 31 | 0.101 | 2023-04-09 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) от воздействия ультрафиолета от солнечных лучей и старения материала, произошло высыхание колпачка изолятора фазы А на опоре №140, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с произошел срыв изолятора, с последующей разрегулировкой провода в пролетах опор №139-140 что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.76-8 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". 4.2 От воздействия ультрафиолета от солнечных лучей и старения материала в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет), произошло высыхание колпачка изолятора фазы А на опоре №140, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с произошел срыв изолятора, с последующей разрегулировкой провода в пролетах опор №139-140 что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.76-8 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180120336 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление изолятора провода фазы "А", регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №139-№140 ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Заказ SAP №180120338 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-04-10 00:26
357152 | 111 | 2023-04-09 | 13 | 25 | 0.0125 | 2023-04-09 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии между РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч. № 15 РП-4 10/0,4кВ, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-15 на РП-4 10/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, в следствии длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных свойств, в яч. № 15 РП-4 10/0,4кВ, что вызвало междуфазное короткое замыкание, сработала МТЗ и отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-15 на РП-4 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты. на КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП 4-15-1, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправную концевую кабельную муфту в яч. № 15 РП-4 10/0,4кВ. . Заказ SAP №.170058938 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр РП-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180120786 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести В/В испытания вновь установленной кабельной муфты. Заказ SAP №.180162712 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. | 2023-04-10 00:28
357152 | 112 | 2023-04-09 | 15 | 48 | 2.55 | 2023-04-09 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при порыве ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" ввод КТП 8-36-19 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-36 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". 4.1 Произошёл,при порыве ветра, схлёст проводов фаз "В" и "С" на вводе КТП 8-36-19 по причине длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-36 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-36, Спускот оп. 122/1 до ТП 8-36-19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180120569 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ввода 10 кВ от оп № 122/1 до КТП 8-36-19 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP № 180120568 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. зам. начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. | 2023-04-10 00:30
357152 | 113 | 2023-04-09 | 17 | 6 | 0.018 | 2023-04-09 | 17 | 15 | 3.4.9.1 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-6 ВЛ-10кВ ф.59-01 Вед. принадлежащей АО "КрасЭКо". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-01 от ПС 35/10кВ №59"Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180119133. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству АО "КрасЭКо" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-04-10 00:31
357152 | 114 | 2023-04-09 | 18 | 20 | 0.0525 | 2023-04-09 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 33 года) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №59-2 по ВЛ-10 кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет" , что привело к однофазному короткому замыканию с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №59-2 по ВЛ-10 кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", в результате длительной эксплуатации (более 33 года) с ухудшением свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ф.40-01 п.Тюхтет-с.Лазарево, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180119134. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №59-2 ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №170058876. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. | 2023-04-10 00:32
357156 | 295 | 2023-04-07 | 14 | 40 | 0.81332 | 2023-04-07 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.64-1 от опоры №60 в сторону ТП 64-1-38 (Песегова А.Я.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.64-1 на опоре №43Б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.64-1 от опоры №60 до ТП 64-1-38, А.Я. Песеговой (660017, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Мира, д.120, кв.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:46
357156 | 314 | 2023-04-07 | 17 | 45 | 0.09 | 2023-04-07 | 18 | 12 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ИП Игошин на ТП 85-1-87, действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.85-1 на ПС 35кВ Зыково. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Игошину В.В. (660061, Красноярский край, г Красноярск, ул Калинина, д. 53а, кв. 19) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:50
357156 | 315 | 2023-04-08 | 6 | 19 | 0.16002 | 2023-04-08 | 6 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 3 до ТП 5003, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 По причине электрического пробоя изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 3 до ТП 5003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП3 яч.16 - ТП 5003 яч.6, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ от РП 3 до ТП 5003. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:51
357156 | 316 | 2023-04-08 | 6 | 30 | 0.12665 | 2023-04-08 | 6 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110 "Энергетик" яч.03 до ТП 522 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.118-03 на ПС 110 "Энергетик". 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС "Энергетик" яч.03 до ТП 522 яч.6 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.118-03 от ПС 118 до ТП 522, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6кВ ф.118-03 от ПС 110 "Энергетик" до ТП 522. Ответственное лицо: Жук В.П. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:52
357156 | 317 | 2023-04-09 | 3 | 55 | 1.05 | 2023-04-09 | 5 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8003 (КРО ОГО ВФСО «Динамо»), действием МТЗ, на РП 231 был отключен В/10кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8003, Речицкий Александр Георгиевич (г. Красноярск, 660049, пр-кт Мира, д.67), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:53
357156 | 318 | 2023-04-09 | 6 | 40 |  | 2023-04-09 | 6 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП А302 (ООО "Поксар"), действием МТЗ, на ПС 26 "Зелёная" 220/10/6 кВ был отключен В/10кВ яч.23. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Поксар" Остапчук Марина Владимировна (660131, Красноярский край, город Красноярск,ул. Гайдашовка, д. 3, помещ. 23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:54
357156 | 319 | 2023-04-09 | 6 | 50 |  | 2023-04-09 | 6 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 99 до ТП 900, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-21 на ПС 26 "Зелёная" 220/10/6 кВ. 4.12 Произошел электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 99 до ТП 900. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 900 , ТП 99, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 99 до ТП 900. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:55
357156 | 320 | 2023-04-09 | 10 | 0 |  | 2023-04-09 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 10109 до ТП 1099, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-18 на ПС 26 "Зелёная" 220/10/6 кВ. 4.12 Произошел электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 10109 до ТП 1099. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП10109 ТП1099, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 10109 до ТП 1099. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:56
357156 | 321 | 2023-04-09 | 14 | 45 | 0.01666 | 2023-04-09 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.45-2, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.45-2 на ПС 110кВ "Емельяново-110". 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.45-2, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-2, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №80-81 ВЛ 10кВ ф.45-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:56
357156 | 322 | 2023-04-09 | 14 | 45 | 0.01666 | 2023-04-09 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №51/2-51/3 ВЛ-10кВ ф.45-4, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" с последующим отключением В 10кВ ф.45-4 на ПС 110кВ Емельяново действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №51/2-51/3 ВЛ-10кВ ф.45-4, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов ф. "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Пролет: Опора № 51/2 - Опора № 51/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №51/2-51/3 ВЛ 10кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:57
357156 | 323 | 2023-04-09 | 14 | 50 | 0.48334 | 2023-04-09 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 23 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.24-08, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов ф."А" и "С" с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.24-08 на ПС 35кВ "Промбаза". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.24-08, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 10кВ ф.24-08. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 00:59
357156 | 324 | 2023-04-09 | 14 | 50 |  | 2023-04-09 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.49-51, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов ф."А" и "С" с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.49-51 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.49-51, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 49-51, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ ф49-51. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:00
357156 | 325 | 2023-04-09 | 15 | 30 | 0.07332 | 2023-04-09 | 15 | 41 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ДНТ "Чёрная сопка", действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.75-6 на ПС 35кВ Кулаковская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, В.Н. Дмитриеву (ул. Борисевича д.30, кв.85, г. Красноярск, Красноярский край 660124) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:00
357156 | 326 | 2023-04-09 | 15 | 46 | 0.98 | 2023-04-09 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 65-66 ВЛ 10кВ, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов фаз «В» и «С» с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.130-2 на ПС Узловая 220/110/10кВ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 65-66, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ ф.130-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.130-2 в пролете опор №№65-66. Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:01
357156 | 327 | 2023-04-09 | 15 | 46 | 0.7725 | 2023-04-09 | 20 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 23 м/с, произошло растяжение провода с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №35-36, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.130-1 на ПС №130 Узловая 220/110/10кВ. 4.12 По причине растяжения и схлестывания проводов в пролете опор № 35-36 произошло короткое замыкание проводов ф."А" и ф."С" ВЛ-10кВ ф.130-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф 130-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Берёзовского РЭС ПО КЭС Назаров Алексей Александрович Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:02
357156 | 328 | 2023-04-09 | 15 | 58 | 0.11499 | 2023-04-09 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №67-68 ВЛ-10кВ ф.63-8, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов ф."А" и "С" с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.63-8 на ПС 35кВ "Элита". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №67-68 ВЛ-10кВ ф.63-8, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ ф.63-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:03
357156 | 329 | 2023-04-09 | 17 | 35 | 0.08668 | 2023-04-09 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №57/3-57/4 ВЛ-10кВ ф.64-1, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.64-1 на ПС 35кВ "Дрокино" действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №57/3-57/4 ВЛ-10кВ ф.64-1, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Пролет: Опора № 57/3 - Опора № 57/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №57/3-57/4 ВЛ 10кВ ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:04
357156 | 330 | 2023-04-09 | 18 | 35 | 0.53 | 2023-04-09 | 21 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ-10кВ ф.134-6, что привело к схлестыванию проводов ф."В" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.134-6 на ПС 110кВ "Солонцы". 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ-10кВ ф.134-6, что привело к схлестыванию проводов ф."В" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.134-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-10кВ ф.134-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:04
357156 | 331 | 2023-04-09 | 23 | 38 | 0.22134 | 2023-04-10 | 2 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ТП 133-6-1 более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел поверхностный пробой изоляторов шин фаз "А" и "В" опорной изоляции, что привело к междуфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.133-6 на ПС 35кВ "Сухая Балка". 4.12 Произошел поверхностный пробой изоляторов шин фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.133-6 на ПС 35кВ "Сухая Балка" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 133-6-1, Секция шин 10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов ИО-10 фаз "А" и "В" секции шин 10кВ ТП 133-6-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкин Евгений Анатольевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 01:06
357153 | 93 | 2023-04-07 | 23 | 27 | 0.0111 | 2023-04-07 | 23 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов на вводе у потребителя вследствие обрыва оттяжки трубостойки ввода и ее наклона в сторону опоры №1-15 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №52-01-576, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-01-576. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №52-01-576 обнаружено схлёстывание проводов на вводе у потребителя вследствие обрыва оттяжки трубостойки ввода и ее наклона в сторону опоры №1-15 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №52-01-576, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-01-576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-01-576, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-01-576. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-10 02:19
357150 | 142 | 2023-04-09 | 18 | 30 | 0.003333 | 2023-04-09 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 11 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 11 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 20-17-818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-17-818, Опора ПН-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | специалист 1 категории по ОТ ОПБиПК Кравченко Т.А. | 2023-04-10 03:33
357156 | 332 | 2023-04-09 | 4 | 13 |  | 2023-04-09 | 4 | 13 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1264 (ООО "База Крастехснаб"), действием МТЗ, на ПС 33 "Молодежная" 110/10 кВ был отключен В/10кВ . яч. 1-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "База Крастехснаб" Кондратенко Александру Анатольевичу (660032, Красноярский край, город Красноярск, Ул. Дубенского 4а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 06:26
357156 | 333 | 2023-04-09 | 5 | 15 | 0.15666 | 2023-04-09 | 6 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 179 до ТП 1158, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 109. 4.12 Произошел электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 179 до ТП 1158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1158-ТП179, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 179 до ТП 1158. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Советского РЭС ПО КЭС Ливинцев Сергей Николаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 06:27
357156 | 334 | 2023-04-10 | 8 | 21 | 0.39678 | 2023-04-10 | 8 | 28 | 3.4.9.1 Вследствие неисправности в сети смежной сетевой организации на ведомственной ПС 110кВ Х/к Енисей (ООО "Сила Сибири"), действием ДЗТ отключился 1Т. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сила Сибири" Бубнову Станиславу Дмитриевичу (660037, Красноярский край, г Красноярск, ул Мичурина, д. 2ж, помещ. 459), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО КЭС Волков Сергей Александрович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Ленинского РЭС ПО КЭС Жук Владимир Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-10 10:00
357157 | 99 | 2023-04-09 | 17 | 0 | 0.45001 | 2023-04-09 | 18 | 40 | 3.4.10 Воздействие на ТП 28-02-13 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ТП 28-02-13, на ПС 110/35/10кВ №28 "Солянская" действием МТЗ с НАПВ, отключался В 10 ф.28-02. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на ТП 28-02-13, ВЛ-10кВ ф.28-02. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.28-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 285-пр № 285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Зам. директора - гл. инженер ПО ЮВЭС Басистый Н.Д. Заместитель председателя: Зам. гл. инженера - начальник ПТС ПО ЮВЭС Жеденов Д.В. Члены комиссии: Начальник Рыбинского РЭС ПО ЮВЭС Куприянов С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮВЭС Скачков Ю.А. | 2023-04-10 10:00
357152 | 115 | 2023-04-10 | 10 | 25 |  | 2023-04-10 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (35 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошел, при повторяющихся порывах ветра, излом опоры № 146 ВЛ-10кВ ф.33-11 по середине, к междуфазному короткому замыканию не привело. ВЛ-10кВ ф.33-11 оперативно выведена в ремонт на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская" для замены опоры № 146. 4.2 ВЛ-10кВ ф.33-11 оперативно выведена в ремонт на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская" для замены опоры № 146, по причине длительной эксплуатации(35 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры) при повторяющихся порывах ветра произошел излом опоры № 146 ВЛ-10кВ ф.33-11 по середине, к междуфазному короткому замыканию не привело. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-11 с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180119484 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 146, выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 145-147 ВЛ-10кВ ф 33-14. Заказ SAP № 170058879 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС ПО ЗЭС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Балахтинского РЭС Слабухин В.Г. заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. | 2023-04-10 17:01
357152 | 116 | 2023-04-10 | 21 | 51 | 0.010833 | 2023-04-10 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации электрооборудования (более 27 лет), произошло ослабление вязки провода ввода в дом на опоре №1, что привело к ослаблению провода ввода в дом и его схлесту, что привело к междуфазному короткому замыканию, в следствии чего произошло отключение автомата АВ-0,4кВ, и прекращению подачи электроэнергии на ВЛ-0,4кВ по Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 96-02-1. 4.2 Произошло ослабление вязки провода ввода в дом на опоре №1, в результате длительной эксплуатации электрооборудования (более 27 лет), что привело к ослаблению провода ввода в дом и его схлесту, что привело к междуфазному короткому замыканию, в следствии чего произошло отключение автомата АВ-0,4кВ, и прекращению подачи электроэнергии на ВЛ-0,4кВ по Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 96-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 96-2-1, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП10/0,4кВ 96-02-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. № Заказа в SAP:180120400 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 13.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ввода от опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП10/0,4кВ 96-02-1. № Заказа в SAP:210377155 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. Заместитель председателя: заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Василенко И.В. Члены комиссии: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. Начальник УТЭЭ Большеулуйского РЭС Антонов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. | 2023-04-11 00:25
357156 | 335 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0.1625 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 47 до ТП-362, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС 110кВ Бугач (АО РЖД). 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 47 до ТП-362. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП-362, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10кВ от РП 47 до ТП-362. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Красноярскэнерго» № 1.3/285-пр от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС – главный инженер Слесаренко Алексей Юрьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО КЭС - начальник ПТС Власов Алексей Александрович Начальник Октябрьского РЭС ПО КЭС Намсараев Тамир Базарсадаевич Начальник СИЗПИ ПО КЭС Бирюков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО КЭС Долгунов Игорь Евгеньевич | 2023-04-11 01:05
357150 | 143 | 2023-04-09 | 18 | 30 | 0.011997 | 2023-04-09 | 18 | 38 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.46-03 в пролёте опор № 26-27 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие повторяющейся ветровой нагрузки, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 26-27 из-вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.46-03 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-03, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. заместитель начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по ОТ 1 категории ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-11 03:52
357150 | 144 | 2023-04-09 | 19 | 2 | 0.02567 | 2023-04-09 | 19 | 14 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.64-14 в пролёте опор № 97-98 произошло падение дерева из-вне охранной зоны , что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 97-98 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" В Л-10 кВ ф.65-14 произошло двухфазное к.з. фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 97-98 на ВЛ-10 кВ ф.65-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист по ОТ 1 категории ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-11 03:53
357150 | 145 | 2023-04-09 | 19 | 32 | 0.00525 | 2023-04-09 | 19 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3/3 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3/3 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-09-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-7, Опора ПН-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Специалист по ОТ 1 категории ОПБиПК Кравченко Т.А. | 2023-04-11 03:54
357150 | 146 | 2023-04-09 | 21 | 36 | 0.95669 | 2023-04-09 | 22 | 58 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 3-6 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие повторяющейся ветровой нагрузки, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 3-6 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.42-06 произошло двухфазное к.з. фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: заместитель директора ПО ВЭС – главный инженер Максимов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по ОТ 1 категории ОПБиПК ПО ВЭС Кравченко Т.А. | 2023-04-11 03:54
357153 | 94 | 2023-04-10 | 9 | 25 | 0.0518 | 2023-04-10 | 13 | 44 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра, произошел излом опоры №4 и схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-06-738. 4.1 При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 46-06-738 обнаружено, что в результате сильных порывов ветра, произошел излом опоры №4 и схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-06-738. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 46-06-738, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 46-06-738. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Крупенников В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Зам.начальника-гл.инженер РЭС Кузнецов Ю.В. | 2023-04-11 14:50
357153 | 95 | 2023-04-09 | 15 | 38 | 0.17332 | 2023-04-09 | 16 | 4 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролёте опор №№249/12-249/13 ВЛ 10 кВ ф.34-10, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.34-10 обнаружен увеличенный провис проводов и следы короткого замыкания в пролёте опор №№249/12-249/13, что привело при порывах ветра к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Пролет: Оп №249/12 - Оп №249/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра произвести регулировку провеса проводов. Заказ SAP - №180119476. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Погодин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:23
357153 | 96 | 2023-04-09 | 15 | 48 | 0.10699 | 2023-04-09 | 17 | 6 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-518, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-518. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-518 обнаружены следы перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-518. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-518, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №51-01-518. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Плотников А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ РЭС. Щербина А.А. | 2023-04-12 01:24
357153 | 97 | 2023-04-09 | 16 | 25 |  | 2023-04-09 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" на спуске к ТП №33-08-161, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-08 обнаружено схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С" на спуске к ТП №33-08-161, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-08 Ермаковское, Пролет: Оп. №79 - Оп. №80 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам произвести перетяжку проводов с разрегулированной стрелой провеса проводов. Заказ SAP - №.180120797. Ответственное лицо: Росляков А.Н 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:34
357153 | 98 | 2023-04-09 | 16 | 46 |  | 2023-04-09 | 16 | 46 | 3.4.12.2 09.04.2023г. в 16 час. 46 мин. в результате сильных порывов шквалистого ветра до 25 м/с на опоре №83 ВЛ 110 кВ С-375 произошло кратковременное поджатие шлейфа провода марки АС-240 фазы «С» к телу металлической анкерной опоры, что явилось причиной пробоя воздушного промежутка между проводом и телом опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю (Приложения №№ 2,3,4), работе 1 ступени ТНЗНП и отключения В 110 кВ С-375 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 После прохождения ветрового фронта при производстве внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Тесинская (С-375) обнаружены на опоре №83 следы прохождения токов короткого замыкания на шлейфе провода фазы «С» (Приложение №№ 2,3,4), образованные в результате кратковременного поджатия шлейфа провода (АС-240) фазы «С» к телу металлической анкерной опоре, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и привело к отключению В 110 кВ С-375 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поджатие шлейфа к телу опоры. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Тесинская (С-375), Опора анк. мет.У220-2т+14 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Тесинская (С-375). Заказ SAP № 180119410. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ С-375 опоры №83 (заказ SAP-153537713), по результатам осмотра устранить выявленные замечания, запланировать мероприятия в РП 2024. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж дополнительной поддерживающей гирлянды изоляторов на шлейф провода фазы "С" опоры №83 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная - Тесинская (С-375). Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 года монтаж дополнительной поддерживающей гирлянды изоляторов на шлейф провода фазы "С" опоры №83 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная - Тесинская (С-375). Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 4 от 11.01.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник управления эксплуатации электрических сетей. Леонов А.В. Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник СВЛ ПО МЭС Середа Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:36
357153 | 99 | 2023-04-09 | 17 | 4 | 0.20667 | 2023-04-09 | 19 | 8 | 3.4.10 В результате попадания птицы на опоре №66 КВЛ 10 кВ ф.24-22 произошло замыкание фазы "В" на "землю", что явилось причиной вывода из работы в ремонт КВЛ 10 кВ ф.24-22 на ПС 110 кВ Тесинская. 4.12 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ ф.24-22 на опоре №66 обнаружена птица со следами перекрытия, что явилось причиной вывода из работы в ремонт КВЛ 10 кВ ф.24-22 на ПС 110 кВ Тесинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.24-22 с.Тесь, Опора П10-21ц | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.24-22. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №180119334. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:40
357153 | 100 | 2023-04-09 | 17 | 39 |  | 2023-04-09 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлёстывание проводов на спусках 10 кВ ТП 33-09-141, что явилось причиной возникновению короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.33-09 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-09 обнаружено схлёстывание проводов на спусках 10 кВ ТП 33-09-141, что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-09 Ермаковское, Спуск: от оп.149 до ТП-141 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф33-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ в SAP: 180120799. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Росляков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:45
357153 | 101 | 2023-04-09 | 18 | 35 | 0.014333 | 2023-04-09 | 20 | 2 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошел обрыв провода фазы "А" на спуске к ТП от ЛР ТП 10/0,4 кВ №9А-14, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №9А-14. 4.4 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №9А-14 обнаружен оборванный провод фазы "А" от ЛР ТП, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №9А-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на СКТП 9А-14 запитано от Гор.Сетей | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ №9А-14. Заказ в ПК SAP №180119332. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" № 285 от 06.09.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО МЭС – главный инженер Шушлебин П.М. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Ильяшенко Л.Ю. Члены комиссии: Начальник ОДС МЭС ЦУС Копнин В.В. Начальник РЭС Колягин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Цикуненко А.С. | 2023-04-12 01:45