## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 518 | 2021-06-21 | 2 | 4 | 0.1065 | 2021-06-21 | 2 | 13 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 27-10 явилось повреждение в электрических сетях "СНТ Стройиндустрия" (отпайка от опоры № 47), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания с последующей работой РЗ на сигнал " Земля в сети 10 кВ" и отключению персоналом В ф. 27-10/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба - Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю СНТ "Стройиндустрия" письмо с требованием предоставить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 21.06.2021 г. с перечнем разработанных мероприятий по недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2021 год
357558 | 519 | 2021-06-21 | 7 | 46 | 0.021665 | 2021-06-21 | 8 | 12 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 79-12 явилось пучение и подмывание грунта, которое привело к падению опоры № 94/7, обрыву провода фазы "В" в пролете опор № 94/6 - 94/7, короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Большая Ерба. 4.13 При падении опоры № 94/7 произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 94/6 - 94/7 ВЛ-10 кВ ф. 79-12, которое привело к короткому замыканию и аварийному отключению В/10 кВ ф. 79-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" при падении опоры № 94/7 на ф. 79-12_ПС Большая Ерба-с. Карасук, Пролет: Опора №94-6 - Опора №94-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку анкерной опоры № 94/7. (Заказ ТОРО № 170051042) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 94/6 - 94/7. (Заказ ТОРО № 170051043) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 79-12 от опоры № 94/1 по опору № 94/34, особое внимание обратить на пучение и подмыв грунта опор. (Заказ ТОРО № 151745778) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.07.2021 год
357558 | 520 | 2021-06-21 | 9 | 41 | 0.17732 | 2021-06-21 | 10 | 19 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 явилось неблагоприятные воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в период с 20.06 по 21.06.2021 г., в результате которых произошло расщепление траверсы с последующим слётом крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 117 ВЛ-10 кВ ф. 76-05, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01/76-05. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в траверсу с последующим расщеплением, что 21.06.2021 г. привело к выпадению крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 117 ВЛ-10 кВ ф. 76-05 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01/76-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) траверсы при грозе на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт траверсы, работы по восстановлению крепления изолятора фазы "А" на опоре № 117 ВЛ-10 кВ ф. 76-05. (Заказ ТОРО № 210350665) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-05. (Заказ ТОРО № 152024685) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 521 | 2021-06-21 | 10 | 25 | 0.046 | 2021-06-21 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 32-17-13 явилось несвоевременное выявление высыхания уплотнительной резинки дверцы РУ-10 кВ, что при сильном дожде и ветре привело к попаданию влаги на нижние опорные изоляторы, перекрытию по мокрой изоляции с последующим повреждением ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и отключением ТП 32-17-13. 4.1 При высыхании уплотнительной резинки дверцы РУ-10 кВ произошло попадание влаги на нижние опорные изоляторы при сильном дожде и ветре, вследствие чего произошло перекрытие по мокрой изоляции с последующим повреждением ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и отключением ТП 32-17-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ на ТП-32-17-13, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в ТП 32-17-13. (Заказ № 170051090) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 32-17, особое внимание обратить на высыхание уплотнительных резинок на дверцах. (Заказ ТОРО № 151859909) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 32-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены уплотнительной резинки на дверце РУ-10 кВ ТП 32-17-13, при необходимости выполнить замену. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2021 год
357558 | 522 | 2021-06-21 | 10 | 45 | 0.075833 | 2021-06-21 | 18 | 20 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения потребителей ТП 27-10-74 явилось перекрытие птицой изоляционного промежутка в РУ-0,4 кВ, что привело к замыканию с последующим отключением и повреждением вводного АВ-0,4 кВ . 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей в ТП 27-10-74 в РУ-0,4 кВ, произошло межфазное перекрытие с последующим повреждением и отключением вводного АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП-27-10-74, ВА 57Ф35-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене вводного АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 27-10-74. (выполнено 21.06.2021 г.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 27-10-74, особое внимание при осмотре обратить на возможность проникновения в РУ-0,4 кВ мелких животных. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 27-10-74 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 523 | 2021-06-21 | 11 | 20 | 0.47693 | 2021-06-21 | 13 | 46 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 91-11 явилось попадание разряда грозы при прохождении грозового фронта в РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 78, что привело к повреждению подвижного контакта фазы «С», аварийному нагреву контактной группы с последующим отключением В/10 кВ ф. 91-11 на ПС 35 кВ Бондарево от действия РЗ. 4.11 При попадании разряда грозы в ЛР/10 кВ на опоре № 78 произошло повреждение подвижного контакта ножа фазы «С», что привело к горению контакта с последующим отключением В/10 кВ ф. 91-11 на ПС 35 кВ Бондарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвижного контакта фазы «С» на РЛНД-10/400 при грозе на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену подвижного и неподвижного контакта, выполнить регулировку РЛНД на опоре № 78 ВЛ-10 кВ ф. 91-11. (Заказ ТОРО № 170051015) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11. (Заказ ТОРО № 151868140) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 год
357559 | 450 | 2021-06-23 | 3 | 38 | 0.125 | 2021-06-23 | 4 | 53 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 31-03 явился сильный ветер с порывами, который привёл к пляске проводов, срыву изолятора на траверсе ТП 31-03-05, касанию провода соседней фазы с последующим коротким замыканием и работой МТЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-03. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошёл срыву изолятора на траверсе ТП 31-03-05 с последующим касанием провода соседней фазы, межфазным замыканием и срабатыванием МТЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на траверсе ТП при ветровых нагрузках на ТП 31-03-05, Изолятор ШС-10 / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-03, визуальный осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 31-03, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 151517584) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357559 | 499 | 2021-06-23 | 9 | 24 | 0.00667 | 2021-06-23 | 9 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошло изменение структуры фарфоровой изоляции опорного изолятора (марки ИО-10) на ТП 20-06-13 с образованием микротрещин, что привело к его пробою и повреждению. 4.12 В условии длительной эксплуатации (с 1981 года) произошло разрушение структуры фарфорового опорного изолятора (марки ИО-10) на ТП 20-06-13 с образованием микротрещин, что привело к его пробою и повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора фазы "В" на ТП 20-06-13, ИО / 10 кВ фаза "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного опорного изолятора 10 кВ на ТП 20-06-13 (Заказ ТОРО № 170051207) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 20-06, при осмотре особое внимание обратить на опорно-стержневую изоляцию. (Заказ ТОРО № 152015263) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 20-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357559 | 526 | 2021-06-23 | 12 | 37 | 0.003 | 2021-06-23 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-06 явилось длительном воздействие ветровых нагрузок в июне, которое привело к ослаблению крепления провода к изолятору на опоре, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3, вследствие чего 23.06.2021 г. произошёл схлёст проводов с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-10-04. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-06 возник провис проводов в пролёте опор № 2 - 3, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлёст проводов в пролёте при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-10-06, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Устранить разрегулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-10. (Заказ ТОРО № 170051210) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-06, особое внимание при осмотре обратить на состояния креплений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152023837) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357559 | 527 | 2021-06-23 | 14 | 31 | 0.001 | 2021-06-23 | 14 | 34 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-10-04 явилось перекрытие межфазного промежутка на спуске от ТП до опоры № 1 птицей, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-10-04. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на спуске от ТП до опоры № 1 птицей произошло межфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей межфазного промежутка на спуске на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-10-04, Пролет: - Опора № 69-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-10-04, особое внимание при осмотре обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 152024032) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-10-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357558 | 528 | 2021-06-23 | 18 | 27 | 0.030015 | 2021-06-23 | 18 | 31 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-34 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на оборудование ТП 20-34-20 при прохождении грозового фронта, которое привело к перекрытию с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и работе РЗА на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-34 на ПС 110 кВ Калининская. 4.12 При попадании грозы в ТП 20-34-20 произошло перекрытие с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗА на отключение В/10 кВ ф. 20-34 на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 20-34-20, Проходные изоляторы / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 20-34-20. (Заказ ТОРO № 210350666) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-34, особое внимание при осмотре обратить на состояние грозозащит. (Заказ ТОRO № 152024764) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.09.2021 год
357558 | 529 | 2021-06-23 | 23 | 28 | 0.008169 | 2021-06-23 | 23 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-16 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 15 - 16, что при порывах ветра привело к замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 67-16. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных погодных явлений на оборудование ВЛ возник провис проводов в пролёте опор № 15 - 16, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов с последующим замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 67-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием пролёте при воздействии ветровых нагрузок на ф. 67-16 ПС Борец-п. Борец, с. Гальджа, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 15 - 16 на ВЛ-10 кВ ф. 67-16. (Заказ ТОРО № 152002220) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-16, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152001889) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-16 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 год
357558 | 531 | 2021-06-24 | 21 | 59 | 0.0105 | 2021-06-24 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (ветровых нагрузок) в период с 21.06 по 23.06.2021 г. на оборудование ВЛ, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17 - 18, что 24.06.2021 г. при незначительных порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 67-16-03. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис провода в пролёте опор № 17 - 18, что привело к схлёсту проводов, замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 67-16-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-67-16-03, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 17 - 18 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 152001760) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152001086) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 год
357558 | 532 | 2021-06-25 | 8 | 54 | 0.007337 | 2021-06-25 | 8 | 58 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 11-1 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Капчалы на отключение В ф. 85-13/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре № 11-1 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание при попадании птицы на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф. 85-13, Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-13, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 152025085) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 534 | 2021-06-26 | 12 | 7 | 0.07333 | 2021-06-26 | 12 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36 (введена в эксплуатацию с 1978 года) произошло изменение механических характеристик перемычки на опоре № 2, изготовленной из провода марки А-25, что привело к его обрыву и как следствие отключению персоналом АВ ф. 2.2 в ТП 07-08-36 для устранения замечания. При осмотре 28.02.2021 г. замечаний, связанных с обрывом перемычки на опоре № 2, выявлено не было. 4.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36 произошёл износ перемычки на опоре № 2, что привело к обрыву провода с последующим отключением персоналом АВ ф. 2.2 в ТП 07-08-36 для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода (перемычки) на опоре на ВЛ-0,4 кВ ф.2.2 от ТП-07-08-36, Опора У3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО № 151968927) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах, вводах в здания (Заказ ТОРО №151968927) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.07.2021 год
357558 | 535 | 2021-06-27 | 10 | 2 | 0.13866 | 2021-06-27 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 15-602-41 явилось нарушение механической прочности провода в пролёте опор № 5-2 - 5-3 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1976 г.) совместно с ветровыми нагрузками, вследствие чего 27.06.2021 г. произошёл обрыв провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.1 в ТП 15-602-41 персоналом для устранения замечания. 4.2 При механическом износе провода в процессе длительной эксплуатации (45 лет) произошло нарушение механической прочности провода в пролёте опор № 5-2 - 5-3, что привело к обрыву провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.1 в ТП 15-602-41 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.2.1 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод марки А-50 в пролёте опор № 5-2 - 5-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 15-602-41. (заказ ТОРО № 151968380) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 15-602-41, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах, вводах в здания (Заказ ТОРО № 151968380) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 15-602-41 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.07.2021 год
357558 | 536 | 2021-06-27 | 13 | 5 | 0.65201 | 2021-06-27 | 15 | 56 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 15-1019 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий (частые дожди), что привело к подвижкам грунтов на трассе КЛ-6 кВ с последующим повреждением и пробоем изоляции КЛ-6 кВ на участке от опоры № 3 до опоры № 4, срабатыванию РЗ на сигнал и отключению персоналом В/6 кВ ф. 15-1019. 4.12 При подвижках грунта произошло нарушение изоляции КЛ-6 кВ на участке от опоры № 3 до опоры № 4, что привело к пробою с замыканием на землю, работе РЗ на сигнал "земля в сети 6 кВ" отключению персоналом В/6 кВ ф. 15-1019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с замыканием на "землю" на ф. 15-1019 Черног ЦЭС-РТП-19 Вод, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 15-1019 на участке от опоры № 3 до опоры № 4. (Заказ ТОРО № 170051116) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 15-1019 с испытаниями КЛ-6 кВ на участке от опоры № 3 до опоры № 4. (Заказ ТОРО № 170051116) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 15-1019 с испытаниями КЛ-6 кВ на участке от опоры № 3 до опоры № 4 наметить план мероприятий по устранению замечаний с указанием сроков их устранения (при необходимости). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.10.2021 год
357558 | 537 | 2021-06-27 | 15 | 38 | 0.027 | 2021-06-27 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 21-12-20 явилось длительное воздействие порывов ветра в период с 25.06 по 26.06.21 г., что привело к ухудшению контактного соединения провода на опоре № 7-2 с последующим обрывом провода в пролёте опор № 7/2 - 7/3 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-20. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на электротехническое оборудование ЛЭП произошел обрыв провода в пролёте опор № 7/2 - 7/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-20, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 21-12-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-12-20, Пролет: Опора № 7-2 - Опора № 7-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода в пролёте опор № 7/2 - 7/3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-20. (№ заказа ТОРО № 210350625) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 21-12-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и состояния креплений проводов к изоляторам на опорах. (№ заказа ТОРО № 152034581) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 538 | 2021-06-27 | 16 | 34 | 0.029 | 2021-06-27 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 40 (владелец ИП Рудягин Александр Викторович), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить ИП Рудягину А. В. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 539 | 2021-06-27 | 16 | 46 | 0.026 | 2021-06-27 | 19 | 22 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-29 явилось повреждение на отпайке от опоры № 91 (потребительская, владелец ИП Домолего А.Н.), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 кВ КСК. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Домолего А.Н. письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ-10 кВ ф. 26-29 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 540 | 2021-06-27 | 17 | 22 | 0.166 | 2021-06-28 | 17 | 16 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 04-01 в период с 27.06 по 28.06.2021 г. явились повреждения в сетях потребителя "ФГАОУ ВО НИ ТПУ" (ТП 04-01-07). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству "ФГАОУ ВО НИ ТПУ") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 49-01 27.06 - 28.06.2020 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 год
357558 | 542 | 2021-06-29 | 1 | 25 | 0.1 | 2021-06-29 | 1 | 37 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 и ТП 36-06-11 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, которые привели к повреждению проходных и опорных изоляторов фазы «А; В; С» на ТП 36-06-11, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. После перегорания ПК-10 кВ в ТП 36-06-11 произошла локализация аварийного режима и успешное РПВ ВЛ-10 кВ ф. 36-06 . 4.11 При грозе произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов в ТП 36-06-11, что привело к их пробою, повреждению опорных изоляторов предохранителей и перегоранию ПК-10 кВ фазы «А; В; С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фазы «А; В; С» на ТП-36-06-11, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ, проходных и опорных изоляторов фазы «А; В; С» на ТП 36-06-11. (Заказы ТОРО № 210350489; 210350491) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-06 на предмет состояния грозозащиты, проходных и опорных изоляторов. (Заказ ТОРО № 151995176) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров по ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.08.2021 год
357558 | 543 | 2021-06-29 | 6 | 8 | 0.0075 | 2021-06-29 | 6 | 17 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-24 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 132 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 110 кВ Рассвет на отключение В ф. 30-24/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 132 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ЛР на ф. 30-24 Рассвет - п.Тепличный-п.Зелёное, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-24 от опоры № 1 до опоры № 160, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 152050302) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 545 | 2021-06-29 | 10 | 52 | 0.1025 | 2021-06-29 | 12 | 55 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ТП 30-14-04 и перегорания ПК-10 кВ явилось проникновение птицы в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию на опорных изоляторах предохранителей, перегоранию ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и отключению ТП 30-14-04. 4.12 При соприкосновения птицы с токоведущими частями в РУ-10 кВ ТП 30-14-04, произошло межфазное короткое замыкание, что и привело к перегоранию ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и отключению ТП 30-14-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ на ТП-30-14-04, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 30-14-04. Заказ №170051191. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.30-14, особое внимание обратить на возможные пути проникновения животных и птиц в электроустановки. Заказ №152024895. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.30-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 год
357559 | 546 | 2021-06-29 | 13 | 9 | 0.056666 | 2021-06-29 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-04 явилось загнивание стойки опоры №4/2 у основания в условии длительной эксплуатации (15 лет), что привело к излому опоры у основания. 4.1 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-04 (15 лет) произошло загнивание стойки опоры №4/2 у основания, что привело к излому опоры у основания и выводу ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-04 в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры №4/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-05-04, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-04. Заказ №170051192. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-04. Заказ №152024897. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 год
357558 | 547 | 2021-06-29 | 13 | 12 | 0.0525 | 2021-06-29 | 14 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-16-01 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-16-01. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных явлений (порывов ветра) возник провис провода в пролёте опор № 6- 7, что при ветровых нагрузках привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-16-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-06-01, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-16-01. (Заказ ТОРО № 152032320) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-16-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152032337) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-16-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 год
357558 | 548 | 2021-06-29 | 20 | 46 | 0.081 | 2021-06-30 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-18-03 явились высыхание изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (1982 г.), которое привело к снижению изоляционных свойств с последующим пробоем кабеля АВВГ 4х50 от ТП до опоры № 1, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-18-03. 4.1 В процессе длительной эксплуатации произошло высыхание изоляции кабеля марки АВВГ 4х50 от ТП до опоры № 1, что привело к пробою с повреждением изоляции, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-18-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с замыканием на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-36-18-03, Пролет: от ЗТП до оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабеля АВВГ 4х50 от ТП до опоры № 1 на КВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-18-03. (Заказ ТОРО № 210350490) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-18-03. (Заказ ТОРО № 15199567) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра КВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-18-03 внести выявленные замечания в журнал КВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 год
357558 | 549 | 2021-06-30 | 7 | 15 | 0.011997 | 2021-06-30 | 7 | 23 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-06 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 28/11 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре № 28-11 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 152050305 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 550 | 2021-06-30 | 9 | 46 | 0.10347 | 2021-06-30 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-10 явилось загнивание древесины опоры у основания в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1974 г.), что при воздействии ветровых нагрузок привело к излому стойки опоры № 9, её наклону и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-10 персоналом для устранения замечаний. 4.1 При загнивании древесины опоры у основания произошёл излом стойки опоры № 9 с последующим наклоном и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-10 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом стойки) деревянной опоры при загнивании на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-14-10, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-10. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр с проведением замера на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-10. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с замером на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.07.2021 год
357558 | 551 | 2021-06-30 | 9 | 54 | 0.11763 | 2021-06-30 | 10 | 1 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.16-622 явилось перекрытие межфазного промежутка на ЛР-26-1 птицей, что привело к короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф.16-622 действием ТО. 4.12 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка на ЛР-26-1 птицей произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф.16-622 действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-622, особое внимание обратить на скопления птиц и несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО №152032174) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 год
357559 | 552 | 2021-06-30 | 12 | 8 | 0.92001 | 2021-06-30 | 15 | 25 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных строительных работ (раскопка земли под холодную воду) физическим лицом Куин С.Н. произошло повреждение на участке КЛ от опоры № 20 до ТП 01-02-02 с последующим коротким замыканием и отключение КВЛ-6 кВ ф. 01-02 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.4 При механическом воздействии физического лица Куин С.Н. произошло повреждение на участке КЛ от опоры № 20 до ТП 01-02-02, вследствие чего РЗ сработала на отключение В/6 кВ ф. 01-02 на ПС 220 кВ Означенное-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля марки ААШв-10 3х70 на ф. 01-02, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабеля на участке КЛ от опоры № 20 до ТП 01-02-02 КВЛ-6 кВ ф. 01-02. (№ Заказа ТОРО 170051245) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении физического лица Куин С.Н. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2021 год
357558 | 553 | 2021-06-30 | 17 | 23 | 0.275 | 2021-06-30 | 20 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось снижение диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты между ВН-1/10 и 1Т ТП 15-1018-70 в результате длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 г.), что привело к короткому замыканию и как следствие перегоранию высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ. 4.1 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение кабельной муфты на КЛ-10кВ от ВН-1/10 до 1Т в ТП 15-1018-70 в результате длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 г.), что привело к короткому замыканию и как следствие перегоранию высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ТП-15-1018-70, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ-10кВ от ВН-1/10 до 1Т в ТП 15-1018-70. Выполнить внеплановый осмотр (испытания) оборудования ТП 15-1018-70 (Заказ ТОРО №170051248) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) ТП 15-1018-70 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2021 год
357559 | 472 | 2021-06-13 | 0 | 47 | 0.10867 | 2021-06-13 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-369 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ в процессе эксплуатации (ослабление контакта), что 13.06.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-369 действием тепловой защиты. 4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-369 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ в процессе эксплуатации, что 13.06.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-369. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ ф.2 на ТП 32-16-369, Коммутационный аппарат / ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-16-369. Заказ №170050897. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-16-369. Заказ №151579673. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-16-369 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2021 год
357558 | 473 | 2021-06-13 | 3 | 52 |  | 2021-06-13 | 3 | 52 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) явилось воздействие поврежденного провода ВЛ 10кВ ф. 02-07, собственность ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога Ачинская дистанция электроснабжения. В результате расплёта провода на ВЛ 10 кВ ф.02-07 и его приближения на недопустимое расстояние к пересекаемому проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) в пролете опор №2–№3, привело к кратковременному пробою воздушного промежутка между двумя ЛЭП и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) с успешным АПВ. 4.4 По причине расплёта фазного провода ВЛ-10 кВ ф.02-07, принадлежащего сторонней организации, в месте пресечения с ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) в пролете опор №2–№3 произошло приближения жилы расплетённого провода на недопустимое расстояние проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) с последующим кратковременным пробоем между ЛЭП. При замыкании произошло повреждение 1 жилы верхнего повива алюминиевого провода фазы "С" в пролете опор №2–№3 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1 жилы верхнего повива провода. на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 После проведения ремонта провода ВЛ 10кВ ф. 02-07, выполнить измерение габарита между ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) и фидером ВЛ 10кВ ф. 02-07. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения габаритов между ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) и ВЛ 10кВ ф. 02-07 , разработать необходимые мероприятия по устранению выявленных недостатков, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357558 | 474 | 2021-06-14 | 4 | 42 | 2.072 | 2021-06-14 | 6 | 6 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось повреждение на потребительской ТП 20-47-50 (владелец физ. лицо Смирнов В.А.), что привело к возникновению короткого замыкания с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Смирнов В.А. письмо с требованием предоставить причину аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 20-47 14.06.2021 г. с перечнем разработанных мероприятий по недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357559 | 476 | 2021-06-14 | 12 | 0 | 0.315 | 2021-06-14 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ от ячейки № 3 РП 01-13-16 до ТП РП-01-16-05 яч. №5 явилось старение изоляции кабеля (марки ААБ (6-20кВ) > ААБ 3х120 в эксплуатации 39 лет), что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. РП 01-13. 4.1 В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ (39 лет) от ячейки № 3 РП 01-13-16 до ТП РП-01-16-05 яч. №5 произошло снижение диэлектрической прочности изоляции, что привело к пробою, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. РП 01-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-6 кВ отТП-РП-01-13-16доТП-РП-01-16-05, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и испытание КЛ-6 кВ от ячейки № 3 РП 01-13-16 до ТП РП-01-16-05 яч. №5. (Заказ ТОРО № 151561318) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ячейки № 3 РП 01-13-16 до ТП РП-01-16-05 яч. №5 составить план мероприятий по устранению выявленный нарушений с указанием сроков устранения замечаний. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357558 | 479 | 2021-06-14 | 14 | 39 | 0.26 | 2021-06-14 | 15 | 39 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 63-05 явилось воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на электроустановку, которое привело к повреждению проходного изолятора фазы «А» на ТП 63-05-10 и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 63-05. 4.12 При воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на электроустановку ТП 63-05-10 произошло повреждение проходного изолятора фазы «А» с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы «А» при грозе на ТП 63-05-10, Проходной изолятор фазы «А» / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы «А» на ТП 63-05-10 (Заказ ТОРО № 170050954) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 63-05-10, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 151555070) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 63-05-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.07.2021 год
357558 | 480 | 2021-06-14 | 17 | 19 | 0.0005835 | 2021-06-14 | 17 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-13-11 явилось воздействие сильных порывов ветра, что вызвало пляску проводов в пролётах опор, провису и схлёсту проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-13-11. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-13-11 произошла разрегулировка и провис проводов в пролёте опор № 4 - 5, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием при пляске проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-13-11, Пролёт опор № 4 - 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-13-11. (Заказ ТОРО № 151772346) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-13-11, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151772328) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-13-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 год
357558 | 481 | 2021-06-15 | 17 | 46 | 0.0063936 | 2021-06-15 | 17 | 48 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения В 1Т /10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная от действия ЗДЗ, явилось короткое замыкание в высоковольтном отсеке яч.№09 (ВЛ-10 кВ ф.28-09 потребительский " МУП АЭС") через тело крысы. В результате короткого замыкания через тело крысы в кабельном отсеке ячейки №09 ПС 110 кВ Элеваторная произошло отключение В 1Т /10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). 4.12 В результате возникновения короткого замыкания через тело крысы в отсеке ячейки №09 на ПС 110 кВ Элеваторная, произошло формирование сигнала на отключение В 1Т /10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело крысы на ПС "Элеваторная" №28, Ячейка КРУ К-XII | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Элеваторная и здания ЗРУ-10 кВ на предмет возможности проникновения животных (№ заказа ТОРО 151121064). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению на ПС 110 кВ Элеваторная ЗРУ-10 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 482 | 2021-06-16 | 9 | 23 | 2.812 | 2021-06-16 | 11 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ, в результате чего произошло повреждение изолятора фазы «А» установленного на опоре № 81-09-28-93 с последующим обрывом провода фазы «А» в пролётах опор № 81-09-28-92 - 81-09-28-94, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению персоналом В ф. 20-47/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.12 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (атмосферные перенапряжения проходящего грозового фронта) произошло повреждение изолятора фазы «А» установленного на опоре № 81-09-28-93, что повлекло за собой обрыв провода фазы «А» в пролётах опор № 81-09-28-92 - 81-09-28-94, возникновение однофазного короткого замыкания и отключение персоналом В ф. 20-47/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская при работе РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «А» установленного на опоре при грозе на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора П10-3; Обрыв провода фазы «А» в пролётах опор вследствие повреждения на опоре № 81-09-28-93 на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 28-92 - Опора № 28-93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного изолятора фазы «А» на опоре № 81-09-28-93 и востановлению провода фазы «А» в пролётах опор № 81-09-28-92 - 81-09-28-94 на ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (заказ ТОРО № 151690963) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47 от опоры № 81-09 до СР 84-74-23 ф. 30-11/20-47, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов и крепление проводов (заказ ТОРО № 151690963) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 от опоры № 81-09 до СР 84-74-23 ф. 30-11/20-47 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 483 | 2021-06-16 | 21 | 31 | 0.029659 | 2021-06-16 | 21 | 36 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-14 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ТП 71-14-05, в результате чего произошло повреждение разрядника РВО-10 кВ фазы «В» с последующим возникновением короткого замыкания и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-14 на ПС 35 кВ Степная. 4.11 При воздействии неблагоприятных погодных условий (гроза) произошло повреждение разрядника РВО фазы «В» на ТП 71-14-05, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-14 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РВО-10 кВ фазы «В» на ТП при грозе на ТП-71-14-05, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене РВО-10 кВ фазы «В» на ТП 71-14-05 (заказ ТОРО № 170051023) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 71-14-05, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты ТП. (заказ ТОРО №170051023) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 71-14-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 484 | 2021-06-16 | 21 | 46 | 0.024667 | 2021-06-17 | 14 | 58 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось воздействие неблагоприятных атмосферных явлений (попадание молнии) в ТП 71-04-13, в результате чего произошло повреждение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» с последующим возникновением короткого замыкания и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. 4.11 При ударе молнии в ТП 71-04-13 произошло перекрытие на оборудовании ТП с возникновение дуг, повреждением ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ на ТП-71-04-13, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по замене ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 71-04-13(заказ ТОРО № 151690974) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 71-04-13, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (заказ ТОРО № 151690974) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357500 | 485 | 2021-06-17 | 3 | 48 |  | 2021-06-17 | 3 | 48 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) явились воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего произошло кратковременное перекрытие фазы "С" на опоре № 157 с разрушением восьмого изолятора, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы, на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) произошло перекрытие фазы "С" на опоре № 157 и электродуговое повреждение восьмого изолятора марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение восьмого изолятора на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опор № 156 - №128 на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрушенного восьмого изолятора фазы "С" на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) наметить мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 год
357558 | 487 | 2021-06-17 | 11 | 16 | 0.11763 | 2021-06-17 | 11 | 23 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 16-622 явилось несвоевременное выявление ослабления крепежа на ВВ предохранителе фазы "В" на ТП 16-622-282, что 17.06.2021 г. привело к выпадению верхней части предохранителя из крепления, образованию дуги в момент выпадения которая привела к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 16-622 от действия РЗ. 4.11 В момент выпадения предохранителя фазы "В" из крепления на ТП 16-622-282 произошло образование дуги которое привело к короткому замыканию, электродуговому повреждению предохранителя фазы "В" с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 16-622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя фазы "В" на ТП-16-622-282, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "В" на ТП 16-622-282. (Заказ ТОРО № 151769459) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 16-622-282, при осмотре особое внимание обратить на состояние креплений оборудования ТП. (Заказ ТОРО № 151769459) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 16-622-282 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2021 год
357558 | 488 | 2021-06-17 | 12 | 57 | 0.023121 | 2021-06-17 | 13 | 31 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 66-02 явилось разрушение стойки деревянной опоры № 14/148/34/12 и обрыв вязки фазы "А" на опоре № 14/148/34/10 (потребительская отпайка от опоры № 14/148/42, владелец "ООО Теле2 Мобайл", вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 66-02 на ПС 35 кВ Советская Хакасия. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ООО Теле2 Мобайл" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 66-02 17.06.2021 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357559 | 489 | 2021-06-17 | 15 | 5 | 0.46809 | 2021-06-17 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 явилось несвоевременное выявление высыхания изоляционного материала концевой кабельной муфты при перепадах температур и воздействиях солнечных лучей в процессе эксплуатации, что 17.06.2021 г. при высокой окружающей температуре воздуха привело к растрескиванию изоляции с последующим пробоем муфты, замыканием на землю и отключением В/10 кВ ф. 10-11 персоналом для отыскания и устранения повреждения. 4.12 При изменении свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты на опоре № 128 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 при перепадах температур и воздействиях солнечных лучей произошло нарушение изоляции, что привело к пробою муфты и отключению В/10 кВ ф. 10-11 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты (3КВТп-10-70/120) на ф. 10-11 до РП 20, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 128 ВЛ-10 кВ ф. 10-11. (Заказ № 170051013) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11, при осмотре особое внимание уделить визуальному состоянию изоляции кабельных муфт. (Заказ № 151861632) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357559 | 490 | 2021-06-17 | 16 | 7 | 0.072999 | 2021-06-17 | 18 | 33 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-05-12 явилось несвоевременное выявление износа контактной группы АВ-0,4 кВ в процессе эксплуатации, вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-05-12. 4.10 В процессе эксплуатации произошёл износ контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-05-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение АВ-0,4 кВ, ВА 57Ф35-34 250А на ТП 91-05-12 (Кедр), ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-05-12. (Заказ ТОРО №170051014 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 91-05-12 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 151864656) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 91-05-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357558 | 493 | 2021-06-17 | 22 | 0 |  | 2021-06-17 | 22 | 0 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего произошло к перекрытию с шлейфа фаза "С" на траверсу опоры №43 и шлейф фазы "В" на траверсу опоры №39, что привело к одновременному отключению обеих ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 При прохождении грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) произошло перекрытие шлейфа фаза "С" на траверсу анкерной опоры №43, а на ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) произошло перекрытие с шлейфа фаза "В" на траверсу анкерной опоры №39, что привело к одновременному отключению обеих ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с шлейфа фаза "В" на траверсу на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-318), Пролет: Опора № 39 - Опора № 40; перекрытие шлейфа фаза "С" на траверсу на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-318) на участке опор №38-44. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов верхового осмотра опор ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-318), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.10.2021 год
357559 | 494 | 2021-06-17 | 22 | 20 | 0.038 | 2021-06-18 | 0 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-10 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП в период с 04.06.2021 по 14.06.2021 г., которые привели к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3-1 - 3-2, что 17.06.2021 г. при порывистом ветре привело к устойчивому схлёсту проводов, межфазному замыканию с последующим обрывом провода фазы «А» в пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-10. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-10 возник провис проводов в пролёте опор № 3-1 - 3-2, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим обрывом провода фазы «А» и срабатывание РЗ на отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода фазы «А» в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-10, Пролёт опор № 3-1 - 3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151477656) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.07.2021 год
357558 | 495 | 2021-06-17 | 22 | 32 |  | 2021-06-17 | 22 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) явились попадание молнии в опору № 65, что привело к разрушению изолятора фазы "А" на опоре, падению провода на траверсу опоры с последующей работой РЗ на сигнал и отключению ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) персоналом. 4.11 При прохождении грозы произошло попадание молнии в опору № 65, что привело к электродуговому повреждению (разрушению) штыревого изолятора фазы "А" (марки ШФ-20Г) на опоре № 65, падению провода на траверсу опоры, срабатыванию РЗ на сигнал с последующим отключением персоналом ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение (разрушение) штыревого изолятора фазы "А" на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре № 65 ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) с внесением изменений в техническую документацию. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 65 ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления ЗУ опоры № 65 ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) разработать мероприятия (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.07.2021 год
357558 | 496 | 2021-06-17 | 22 | 41 | 0.0105 | 2021-06-17 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-20 явились неблагоприятные воздействия длительных ветровых нагрузок, которые привели к ослаблению вязки провода фазы "А" на опоре № 8, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию фаз "А", "В" и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-20. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 8, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9, что привело к схлёсту проводов фаз "А", "В", межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "А" на опоре при воздействии ветровых нагрузок на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Опора П10-7ДБ; Схлёст проводов фаз "А", "В" при ослаблении вязки провода на опоре № 8 на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Пролет: Оп. №8 - Оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте № 8 - 9, подтяжку вязки провода фазы "А" на опоре № 8 ВЛ-10 кВ ф. 59-20. (Заказ SAP № 151846365) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, состояния вязок проводов на опорах. (заказ SAP № 151846367) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.07.2021 год
357558 | 501 | 2021-06-18 | 16 | 8 | 0.013 | 2021-06-18 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 04-02-09 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11 - 12 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 04-02-09. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных явлений (порывов ветра) возник провис провода в пролёте опор № 11 - 12, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 04-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-04-02-09, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 04-02-09. (Заказ ТОРО № 151740363) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 04-02-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151740369) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 04-02-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.07.2021 год
357558 | 502 | 2021-06-18 | 17 | 32 | 0.15166 | 2021-06-18 | 18 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-05 явилось замечание на отпайке от опоры № 105/24 (потребительская, владелец ЗАО "Барит"), вследствие чего произошло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ЗАО"Барит" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-05 18.06.2021 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357558 | 503 | 2021-06-18 | 22 | 2 | 0.0044338 | 2021-06-18 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра), которое привело к разрегулировке стрел провиса проводов в пролётах опор № 1 - 1/1, 6 - 7, 9 -10, вследствие чего при повторных ветровых нагрузках произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-20-09. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор № 1 - 1/1, 6 - 7, 9 -10, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 6 - 7, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 53-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов; замыкание проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-20-09, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-20-09, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-20-09, Пролет: Опора № 1 - опора № 1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 1 - 1/1, 6 - 7, 9 -10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 151847574) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151847579) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.07.2021 год
357558 | 504 | 2021-06-18 | 23 | 2 | 0.00385 | 2021-06-18 | 23 | 23 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-04 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, провису провода на вводе от опоры № 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-12-04. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-04 возникла разрегулировка стрелы провиса провода на вводе от опоры № 6, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-12-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на вводе от опоры при ветровых нагрузках на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-12-04, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-04. (Заказ ТОРО № 151846375) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-04, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов на вводах от опор. (Заказ ТОРО № 151847261) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-04 внести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.07.2021 год
357558 | 505 | 2021-06-19 | 8 | 27 | 0.01002 | 2021-06-19 | 8 | 28 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-15 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 37-48а произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-15 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 37-48а произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-15, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151964350) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 507 | 2021-06-19 | 15 | 15 | 0.066665 | 2021-06-19 | 16 | 35 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 49-21 явились воздействия атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта, которые привели к повреждению изолятора фазы «С» на опоре № 61, замыканию провода на крюк, срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ-10 кВ ф. 49-21 оперативным персоналом. 4.11 В результате удара молнии в опору № 61 произошло повреждение изолятора фазы «С» на опоре с последующим замыканием провода на крюк опоры, срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/10 кВ ф. 49-21 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «С» при грозе на ф. 49-21 ПС Шира-п. Шира, РРС-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы «С» на опоре № 61 ВЛ-10 кВ ф. 49-21 (заказ ТОРО № 170051073) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-21, особое внимание уделить состоянию креплений изоляторов к крюкам и штырям. (заказ ТОРО № 151773220) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.07.2021 год
357559 | 508 | 2021-06-19 | 21 | 27 |  | 2021-06-19 | 21 | 27 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53) явилось воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, что привело к кратковременному перекрытию стеклянных изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 39. 4.12 При неблагоприятном воздействии атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на опоре № 39 ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53) произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А», «В», «С» что вызвало срабатывание защиты ТО на отключение ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53) с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 35кВ Абаза-Арбаты (Т-53), Опора анк.ж/б.УБ35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53), при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.10.2021 год
357500 | 509 | 2021-06-19 | 23 | 55 |  | 2021-06-19 | 23 | 55 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-335) и ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего произошло одновременное перекрытие шлейфов фаз "С" на траверсы опоры №5 по обеим ЛЭП. 4.12 При прохождении грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-335) и ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) произошло перекрытие с шлейфов фаз "С" на траверсы анкерной опоры №5 по обеим ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с шлейфов фаз "С" на траверсы на ВЛ 110 кВ Туим-Шира I цепь (С-335), Опора анк. мет.У110-4н+5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-335) и ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) на участке опор №3-7. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-335) и ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) опоры №5. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании измерений ЗУ опор ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) и ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) разработать мероприятия по повышению грозоустойчивости, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 На основании верхового осмотра опоры №5 ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336) и ВЛ 110 кВ Туим - Шира (С-336), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.10.2022 год
357559 | 510 | 2021-06-20 | 6 | 6 | 0.3135 | 2021-06-20 | 8 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-16 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра, которое привело к нарушению крепления изолятора фазы «В» на опоре № 18. 20.06.2021 г. при порывах ветра произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре с последующим повреждением изолятора, касанием токоведущих частей заземленной части ВЛ и отключением персоналом В/10 кВ ф. 88-16 на ПС 35 кВ Таштып по сигналу РЗ "Земля в сети 10 кВ". 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 88-16 произошло нарушение крепления изолятора фазы «В» на опоре № 18, что при порывах ветра привело к срыву изолятора с механическим повреждением, срабатыванием земляной защиты и отключением персоналом В/10 кВ ф. 88-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв, повреждение изолятора фазы «В» на опоре при ветровых нагрузках на ф. 88-16 с. В. Сея, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изолятор фазы «В» на опоре № 18, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 17- 19 на ВЛ-10 кВ ф. 88-16. (Заказ ТОРО № 210350244) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-16, при осмотре особое внимание уделить нарушениям креплений изоляторов на опорах, разрегулировкам стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 210350244) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-016 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.07.2021 год
357558 | 511 | 2021-06-20 | 9 | 35 | 0.004165 | 2021-06-20 | 9 | 40 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 57 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Капчалы на отключение В ф. 85-13/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 57 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-13, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151964473) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357500 | 512 | 2021-06-20 | 14 | 21 |  | 2021-06-20 | 14 | 21 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) явились воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры №23, что привело к кратковременному однофазному замыканию и отключению ЛЭП действием защит с последующим успешным РПВ. 4.11 При прохождении грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №23, что привело к кратковременному однофазному замыканию фазы "С", возникновению дуги и оплавлению 3-х. жил верхнего повива провода, без нарушения его несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление 3-х. жил верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №20 - №26 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнять контроль места оплавления провода фазы "С" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) при плановых осмотрах. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов измерения сопротивления ЗУ на на участке опор №20 - №26 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.07.2021 год
357558 | 513 | 2021-06-20 | 14 | 59 | 0.1223 | 2021-06-20 | 15 | 6 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось повреждение в электрических сетях потребителя принадлежащих "Дачному кооперативу Ландыш", вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "Дачный кооператив Ландыш" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ-10 кВ ф. 20-47 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2021 год
357558 | 516 | 2021-06-20 | 18 | 15 | 0.046 | 2021-06-20 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-16-04 явилось изменение структуры изоляции АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 49-16-04 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1983 г.) с образованием токопроводящих дорожек, что привело к электродуговому перекрытию с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 49-16-04. 4.12 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры изоляции АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 49-16-04 с образованием токопроводящих дорожек, вызвавшее электродуговое перекрытие от перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-16-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 123 на ТП-49-16-04, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 49-16-04. (Заказ ТОРО № 170051061) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 49-16-04, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 151896493) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ 49-16-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 год
357558 | 433 | 2021-06-04 | 17 | 58 | 0.037082 | 2021-06-04 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 35-07 явилось разрушение структуры фарфорового проходного изолятора фазы "С" (марки ИПУ-10/630В) в условии длительного срока службы (33 года) на ячейке В/10кВ ф. 35-07 ПС 110 кВ Сарагаш, что привело к пробою изолятора на фланец с последующим перекрытием на фазу "В" и срабатывание МТЗ на отключение ф. 35-07. 4.12 В следствии длительного срока эксплуатации (33 года) проходного изолятора ИПУ 10/630 фазы "С" произошло снижения изоляционных свойств фарфоровой изоляции, что привело к пробою изолятора на фланец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на фланец на ПС 110 кВ Сарагаш, яч. В/10кВ ф.35-07ПС 110 кВ Сарагаш | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр изоляторов на КРУН 10кВ ПС 110 кВ Сарагаш. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходных изоляторов на ячейке ф.35-07 ПС 110 кВ Сарагаш. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании осмотра проходных изоляторов КРУН-10кВ на ПС 110 кВ Сарагаш, разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2021 год
357558 | 434 | 2021-06-04 | 20 | 21 | 0.045999 | 2021-06-04 | 21 | 53 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-06 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на оборудование ВЛ-10 кВ, что привело к повреждению изолятора фазы «А» на опоре № 140 с последующим замыканием на землю, работой РЗА на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/10 кВ ф. 57-06 персоналом на ПС 35 кВ Устинкино. 4.12 При грозе произошло повреждение изолятора на опоре № 140 фазы «А» ВЛ-10 кВ ф. 57-06 с замыканием на землю, срабатыванием РЗА на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/10 кВ ф. 57-06 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «А» на опоре при грозе на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы «А» на опоре № 140 ВЛ-10 кВ ф. 57-06. (Заказ ТОРО № 142716963) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-06 на предмет состояния изоляторов установленных на опорах. (Заказ ТОРО № 151545143) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2021 год
357558 | 436 | 2021-06-04 | 23 | 12 | 0.0033325 | 2021-06-04 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра), которое привело к провису проводов в пролёте опор № 6 - 7, вследствие чего при ветровых нагрузках 04.06.21 г. произошёл схлёст проводов с коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 53-06-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте № 6 - 7, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 53-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте при ветре на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53-06-02, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 151542225) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151542226) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 год
357558 | 437 | 2021-06-05 | 1 | 33 | 0.086833 | 2021-06-05 | 23 | 28 | 3.4.12.3 При неблагоприятном воздействии атмосферных явлений (прохождение грозового фронта) произошло повреждение проходного изолятора фазы «С» на ТП 77-06-14 а также повреждение проходного изолятора фазы «А» на ТП 77-06-19, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-06 на ПС 35 кВ Московская. 4.11 При грозе произошло повреждение проходного изолятора фазы «С» на ТП 77-06-14, повреждение проходного изолятора фазы «А» на ТП 77-06-19 что привело к возникновению дуги, короткому замыканию, срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-06 на ПС 35 кВ Московская, а также выводу в ремонт ТП 77-06-19 для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы «С» при грозе на ТП-77-06-14, Проходной изолятор фазы «С» / 10 кВ; Повреждение проходного изолятора фазы «А» при грозе на ТП-77-06-14, Проходной изолятор фазы «А» / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного оборудования: проходного изолятора фазы «С» на ТП 77-06-14. (№ заказа ТОРО 170050903) Выполнить работы по замене поврежденного оборудования: проходного изолятора фазы «А» на ТП 77-06-19. (№ заказа ТОРО 170050908) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ мачтового типа по ВЛ-10 кВ ф. 77-06, при осмотрах особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов и состояние грозозащиты. (№ заказа ТОРО 151541739) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотраТП 10/0,4 кВ мачтового типа по ВЛ-10 кВ ф. 77-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 438 | 2021-06-05 | 2 | 54 | 0.058335 | 2021-06-05 | 4 | 4 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-53 явилось изменение диэлектрической прочности проходного изолятора фазы «А» на ТП 01-53-04 в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года), что привело к пробою изолятора, замыканию на землю и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 01-53 на ПС 220 кВ Означеное-районная. 4.12 Причиной выхода из строя опорного изолятора фазы «А» на ТП 01-53-04 явилось старение изоляции, появление трещин и нарушение изоляционных свойств проходного изолятора, что привело к пробою изолятора, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы «А» на ТП 01-53-04, Проходной изолятор фазы «А» / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП по ВЛ-10 кВ ф. 01-53, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов. (заявка САП № 151536185) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по ВЛ-10 кВ ф. 01-53 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2021 год
357559 | 439 | 2021-06-05 | 4 | 27 | 0.38167 | 2021-06-05 | 8 | 16 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 86-06 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на опору № 225/3, что привело к излому стойки опоры, схлёсту проводов с замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 86-06. 4.11 При попадании разряда молнии в тело опоры № 225/3 произошёл излом стойки опоры с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом стойки) опоры при грозе на ф. 86-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опору № 225/3 на ВЛ-10 кВ ф. 86-06. (Заказ № 170050907) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 86-06, особое внимание обратить на состояние опор и проводов. (Заказ № 151540896) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 год
357558 | 440 | 2021-06-05 | 10 | 10 | 0.03 | 2021-06-05 | 11 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-16-04 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 - 14 с последующим замыканием проводов фаз «А», «В» и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 51-16-04. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных явлений (порывов ветра) возник провис провода в пролёте опор № 13 - 14, что при ветре привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 51-16-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-16-04, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-16-04. (Заказ ТОРО № 151555185) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-16-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151555187) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-16-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.07.2021 год
357558 | 441 | 2021-06-05 | 11 | 4 | 3.0907 | 2021-06-05 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 03-07 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1976 г.), что привело к пробою изоляции участке КЛ от ТП 03-07-78 до ТП 03-07-81, межфазному замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 03-07 на РП-03. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (45 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке КЛ от ТП 03-07-78 до ТП 03-07-81, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/6 кВ ф. 03-07 на РП-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля при межфазном замыкании вследствие пробоя изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03-07 РП-03-ТП-83, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. 03-07 от ТП 03-07-78 до ТП 03-07-81. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) восстановленного участка КЛ-10 кВ ф. 03-07. (Заказ ТОРО № 151535398) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357559 | 442 | 2021-06-05 | 12 | 45 | 0.001666 | 2021-06-05 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-13-05 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 03-13-05. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных явлений (порывов ветра) возник провис провода в пролёте опор № 2 - 3, что при ветре привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 03-13-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-03-13-05, Пролет: Опора № 21 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-13-05, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151536124) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-13-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357559 | 443 | 2021-06-05 | 13 | 20 | 0.395 | 2021-06-05 | 17 | 17 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/10 кВ ф. 31-03 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ТП 31-03-07, что при попадании разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 31-03 привело к прохождению токов через ОПН фазы «С» ТП 31-03-07 с последующим повреждением ОПН, коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-03. 4.11 При грозе произошло электродуговое повреждение ОПН-10 фазы «С» на ТП 31-03-07 с последующим замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 фазы «С» при грозе на ТП-31-03-07, ОПН-10/12,7-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-03, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 151536183) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-03 с оценкой состояния грозозащиты занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357558 | 445 | 2021-06-05 | 14 | 8 | 0.067666 | 2021-06-05 | 16 | 4 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-01 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 73-11-01. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных явлений (порывов ветра) возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6, что при ветре привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 73-11-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-11-01, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-01. (Заказ ТОРО № 151555190) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151555192) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.07.2021 год
357559 | 446 | 2021-06-05 | 16 | 11 | 0.074165 | 2021-06-05 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-05-14 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 65-05-14. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-05-14 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 9 - 10, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 65-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлёст проводов в пролёте опор при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 65-05-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-05-14, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151535837) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-05-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357558 | 447 | 2021-06-05 | 17 | 55 | 0.020501 | 2021-06-05 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-11 явилась несвоевременная обрезка крон деревьев, что при механическом воздействии веток совместно с порывами ветра привело к обрыву проводов фаз «А», «С» в пролёте опор № 5 - 5/1, неполнофазному режиму работы сети с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-11-11 персоналом. 4.13 При механическом воздействии веток деревьев произошёл обрыв проводов фаз «А», «С» в пролёте опор № 5 - 5/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-11 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз «А», «С» в пролёте опор при воздействии ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-11-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз «А», «С» в пролёте опор № 5 - 5/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-11. (Заказ ТОРО № 170050921) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 5 - 5/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-11. (Заказ ТОРО № 151535839) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-11, особое внимание при осмотре обратить на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 151535586) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2021 год
357559 | 448 | 2021-06-05 | 18 | 2 | 0.004668 | 2021-06-05 | 18 | 9 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-12 явилось воздействие сильного ветра с порывами на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов в пролётах опор, схлёсту проводов с замыканием в пролёте опор № 2 - 3 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-12. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-12 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-05-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-12 с оценкой состояния стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151535836) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 31-05-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357558 | 449 | 2021-06-05 | 18 | 19 | 0.060668 | 2021-06-05 | 19 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 57-13-11 явилось разрушение структуры проходного изолятора фазы "В" (марки ИП-10/630) в условии длительного срока эксплуатации (53 года), что привело к повреждению изолятора около фланца с последующим разрушением изолятора фазы "С" и последующему выводу ТП 57-13-11 в ремонт персоналом для устранения замечаний. 4.12 Вследствие длительного срока эксплуатации (в работе с 1968 г.) проходного изолятора ИП 10/630 фазы "В" произошло снижение изоляционных свойств, что привело к повреждению изолятора около фланца с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" и выводом ТП 57-13-11 в ремонт персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" на ТП 57-13-11, Проходной изолятор ИП 10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 57-13, особое внимание при осмотре обратить на проходную изоляцию. (Заказ SAP № 151545144) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 год
357558 | 451 | 2021-06-05 | 22 | 27 | 0.003 | 2021-06-05 | 22 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 80-09-01 явилось длительное воздействие порывов ветра (в период с 04.05.21. введен режим РПГ, ШП ОЯ № 20, ветер с порывами до 25 м/с), что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 80-09-01, что привело к схлёсту проводов, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 80-09-01. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 80-09-01, что привело к схлесту проводов с последующим коротким замыканием и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 80-09-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-09-01, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по регулировки стрелы провиса проводов в пролёте опор №3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 80-09-01. (№ заказа ТОРО №151541736 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-01., особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и состояния креплений проводов к изоляторам. (№ заказа ТОРО 151542079 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 80-09-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 год
357559 | 452 | 2021-06-06 | 21 | 27 | 0.78668 | 2021-06-06 | 23 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.04-20 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске проводов и срыву вязки с изолятора фазы "В"на опоре № 25, вследствие чего произошло касание провода траверсы и появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.04-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 04-20 произошёл срыв вязки провода на опоре № 25 с последующим касанием провода траверсы опоры и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на опоре при ветре на ф. 04-20, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-20, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (заявка № 151536189) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357558 | 453 | 2021-06-07 | 10 | 40 | 0.192 | 2021-06-07 | 10 | 52 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 29-30 явилось проведение земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ сторонней организацией (ОАО ТТК), что привело к повреждению, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 29-30. 4.4 При механическом воздействии на кабель при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ сторонней организацией (ОАО ТТК) произошло повреждение КЛ-10 кВ ф. 29-30 на участке от ПС 110 кВ Черногорская-городская до РТП-05 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на участке КЛ-10 кВ при проведении земляных работ на КЛ-10 кВ ф. 29-30 ПСЧерн.Гор.-РТП05, Кабель силовой АПвПу-10 1х500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. 29-30. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 29-30. (Заказ ТОРО № 151542259) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам после аварийного осмотра (испытания) КЛ-10 кВ ф. 29-30 наметить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить документы для компенсации материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357559 | 454 | 2021-06-07 | 16 | 30 | 0.01 | 2021-06-07 | 17 | 0 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-15-15 явилось вспучивание грунта (болотистое место и обильные осадки) и наклон опоры №5, вследстии чего произошел провис проводов в пролете опор №5-6 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-15-15. 4.4 В результате прохождения обильных осадков и разжижения грунта (болотистое место) около опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-15-15 произошло пучение грунта и механическое воздействие на опору, что привело к наклону опоры №5, провису проводов в пролете опор №5-6, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-15-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пучение грунта и наклон опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-15-15, Опора П3-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 отТП20-15-15 (заказ №170050916 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 отТП20-15-15 (заказ №170050917) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 отТП20-15-15 замечания внести в журнал дефектов с указаниям сроков устранения (заказ №151551642) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 10.07.2021 год
357559 | 455 | 2021-06-07 | 22 | 26 | 0.0435 | 2021-06-07 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-11 явилось окисление контакта крепления провода фазы «С» в плашечном зажиме на опоре № 2 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием провода и его падению в пролёте опор № 2-1. 4.10 В результате окисления контакта крепления провода фазы «С» в плашечном зажиме на опоре № 2 произошел нагрев провода в месте крепления с последующим отгоранием и обрывом провода в пролёте опор № 2-1 ф.1 от ТП 86-06-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание и обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-86-06-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода фазы «С» на опоре № 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-11. Заказ №170050910. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-11, особое внимание уделить состояниям креплений проводов в зажимах на опорах. Заказ №151548154. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2021 год
357558 | 458 | 2021-06-09 | 8 | 0 |  | 2021-06-09 | 8 | 0 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) явилось перекрытие натяжной фарфоровой изоляции фаза "А" на линейном портале ПС 110 кВ Искож (зона ответственности МО города Черногорск). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в в адрес администрации МО города Черногорск. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.06.2021 год
357559 | 459 | 2021-06-09 | 11 | 30 | 0.12559 | 2021-06-09 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ-10 кВ ф.С-34 явилось изменение изоляционных характеристик силового кабеля в условии эксплуатации, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КВЛ-10 кВ ф.С-34 ПС 110кВ Стройбаза. 4.12 При изменении изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации (26 лет) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием на участке КЛ-10 кВ ф.С-34 ПС 110кВ Стройбаза, что привело к срабатыванию РЗ на отключение КВЛ-10 кВ ф.С-34 ПС 110кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции с межфазным замыканием на ф. С-34, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт, осмотр и испытания КВЛ-10кВ ф.С-34. (Заказ ТОРО №151561268) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КВЛ-10кВ ф.С-34 составить план мероприятий по устранению выявленный нарушений с указанием сроков устранения замечаний. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357558 | 460 | 2021-06-09 | 14 | 9 | 0.033833 | 2021-06-09 | 17 | 32 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 01-08 явилось повреждение в потребительских сетях (ПАО "Ростелеком"), а именно повреждение ПКУ на опоре № 77-11-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф. 01-08/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан - районная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ПАО "Ростелеком" письмо с требованием предоставить информацию и причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-08 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357558 | 463 | 2021-06-09 | 16 | 30 | 2.2475 | 2021-06-09 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось изменение изоляционных характеристик КЛ-10кВ ф.03-06 возникшее в ходе длительной эксплуатации кабельной линии (40 лет), что привело к короткому замыканию и как следствие срабатыванию релейной защиты на сигнал "земля". 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось изменение изоляционных характеристик КЛ-10кВ ф.03-06 возникшее в ходе длительной эксплуатации кабельной линии (40 лет), что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю на КЛ-10 кВ ф. 03-06 РП-03-ТП-85, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.03-06 от ТП 03-06-85 до ТП 03-07-82. Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.03-06. Заказ ТОРО№151551724. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.03-06 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 464 | 2021-06-09 | 16 | 30 | 1.876 | 2021-06-09 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (40 лет) КЛ-10кВ ф.03-04 произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10кВ ф.03-04 до ТП 03-04-93, что привело к пробою изоляции и как следствие срабатыванию релейной защиты на сигнал "земля". 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось изменение изоляционных характеристик КЛ-10кВ ф.03-04 до ТП 03-04-93 возникшее в ходе длительной эксплуатации кабельной линии (40 лет), что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю на КЛ-10 кВ ф. 03-04 на КЛ-10 кВ ф. 03-04 РП-03-ТП-03-04-93, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.03-04. после восстановления провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.03-04. Заказ ТОРО№151551723. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.03-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 465 | 2021-06-09 | 18 | 10 | 0.26831 | 2021-06-09 | 18 | 33 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-16 явилось повреждение на ТП 49-05-12 (потребительская, владелец "ООО РН-Энерго"), которое привело к замыканию на землю, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 49-16 на ПС 110 кВ Шира оперативным персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить руководству "ООО РН-Энерго" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-16 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.06.2021 год
357559 | 466 | 2021-06-09 | 18 | 32 | 3.9141 | 2021-06-09 | 19 | 48 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып(Т-37) явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, в следствие чего произошло перекрытие фаз "А, В, С", на опоре №64, что привело к срабатыванию ТО на отключение ВЛ. 4.12 В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) произошло перекрытие фаз "А, В, С", на опоре №64, что привело к срабатыванию ТО на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз "А, В, С" на ВЛ 35кВ Полтаково-Таштып (Т-37), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) с оп. 40 по оп. 80. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления З.У. опоры №64. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) и измерения сопротивления ЗУ на опоре №64 разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357558 | 467 | 2021-06-09 | 19 | 15 | 0.17272 | 2021-06-09 | 19 | 22 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось длительное воздействие ветра на ВЛ в процессе эксплуатации, в результате чего происходило колебание шлейфа ЛР-10кВ установленного на опоре № 81/1/6А , что при привело к излому шлейфа, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. 4.3 В условии эксплуатации, при механическом воздействии порывов ветра на шлейф фазы В ЛР-10кВ опоры № 81/1/6а происходили колебания шлейфа, что привело к его излому, межфазному замыканию на соседнею фазу и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шлейфа фазы В на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора №81-1-5а - Опора №81-1-6а | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по востановлению шлейфа на опоре № 81/1/6а ВЛ-10 кВ ф. 20-47 (№ заказа ТОРО 170050965 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47 от опоры 81/1 до опоры 81/1/15а. (№ заказа ТОРО 151562374 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 468 | 2021-06-09 | 20 | 41 | 0.067165 | 2021-06-09 | 21 | 43 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-03 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта, которое привело к излому стоек опор № 63, 172, схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-03 на ПС 35 кВ Бородино. 4.11 При ударах молнии в опоры № 63, 172 произошло повреждение стоек опор с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) стойки опоры при ударе молнии на ф. 63-03_ПС Бородино-с. Полиндейка, Опора П10-7ДБ; Повреждение (расщепление) стойки опоры при ударе молнии на ф. 63-03_ПС Бородино-с. Полиндейка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек опор № 63, 172 на ВЛ-10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 170050919) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 151551840) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.07.2021 год
357559 | 469 | 2021-06-09 | 22 | 10 | 0.036663 | 2021-06-09 | 22 | 30 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 91-18 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий (гроза) на оборудование ВЛ, что привело к расщеплению верхушки тел опор № 223-10, 223-11, 223-12, выпадению крючьев крепления изоляторов из тела опор № 223-11, 223-12 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 91-18 на ПС 35 кВ Бондарево с неуспешным АПВ. 4.11 При попадании разрядов молний в опоры № 223-10, 223-11, 223-12 ВЛ-10 кВ ф. 91-18 произошло расщепление стойки опоры с нарушением крепления крючьев на опорах № 223-11, 223-12, замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 91-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) стоек деревянных опор № 223-10, 223-11, 223-12 при грозе на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор № 223-10, 223-11, 223-12 на ВЛ-10 кВ ф. 91-18. (заказ ТОРО № 170050918) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр участка линии ВЛ-10 кВ ф. 91-18 от опоры № 223-1 по опору № 223-63 (заказ ТОРО № 151551645) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра участка линии ВЛ-10 кВ ф. 91-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357558 | 471 | 2021-06-12 | 0 | 22 | 0.29336 | 2021-06-12 | 0 | 44 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 27-10 явилось повреждение в электрических сетях "СНТ Стройиндустрия" (отпайка от опоры № 47), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания с последующей работой РЗ на сигнал " Земля в сети 10 кВ" и отключению персоналом В ф. 27-10/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба - Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю СНТ "Стройиндустрия" письмо с требованием предоставить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 12.06.2021 г. с перечнем разработанных мероприятий по недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357559 | 457 | 2021-06-12 | 10 | 16 | 2.9029 | 2021-06-12 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения отключения ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) стало касание дерева проводов фаз А и С в пролете опор № 96/10-96/11 на потребительской отпайке от опоры № 96 на ПС 35 кВ Изых-Гол, балансовая принадлежность ООО ГРК "Алатау" и ООО "Тейский рудник". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО ГРК "Алатау" с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.06.2021 год
357558 | 386 | 2021-05-25 | 21 | 6 | 0.075835 | 2021-05-25 | 22 | 37 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-04 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов в условиях колебания температуры окружающего воздуха с понижением температуры до +3°С), что привело к перегрузки сети по току (In - 100 А, I фазы «А» - 124 А), внутреннему повреждению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-31-04. 4.11 При перегрузки сети по току фазы «А» произошло внутреннее повреждение с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-31-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП на ТП 12-31-04, АВ 0,4 кВ ф. 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-31-04 (In - 200А). (№ заказа 170050785 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 12-31-04, с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ заказа ТОРО 151517435) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 12-31-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 год
357559 | 387 | 2021-05-25 | 21 | 7 | 0.013 | 2021-05-25 | 21 | 46 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-06-02 явился наброс на провода ВЛ в пролёте опор № 7 - 8 выполненный неизвестными лицами с целью хищения эл. энергии, что вызвало короткое замыкание проводов фаз "А", "В", "С" и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-06-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию района с требованием провести разъяснительную работу с населением об опасности для жизни проникновения в электроустановки и произведения набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 год
357559 | 388 | 2021-05-26 | 3 | 0 | 0.40834 | 2021-05-26 | 5 | 55 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий (гроза) на оборудование ВЛ, что привело к разрушению деревянной траверсы на опоре № 90, обрыву провода в пролёте опор № 89 - 90, срабатыванию земляной защиты и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-11 на РП-10 СаАЗ. 4.11 При попадании разряда молнии в опору № 90 ВЛ-10 кВ ф. 90 произошло расщепление деревянной траверсы с нарушением крепления, повреждением провода и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление траверсы при ударе молнии на ф. 10-11 до РП 20, Опора П10-4; Обрыв провода в пролёте при повреждении траверсы на ф. 10-11 до РП 20, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре № 90, ремонт провода в пролёте опор № 89 - 90 на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 (заказ ТОРО № 170050796, № 170050797) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11 (заказ ТОРО № 151524713) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2021 год
357558 | 389 | 2021-05-26 | 8 | 24 | 1.7 | 2021-05-26 | 13 | 24 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-05 явилось попадание молнии в опору, которое привело к излому стойки опоры № 173, схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение стойки опоры № 173 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) стойки опоры на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки, регулировку стрелы провиса проводов на опоре № 173 ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 170050792) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 151520580) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357559 | 390 | 2021-05-26 | 15 | 15 | 1.0767 | 2021-05-26 | 18 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-01 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта в период с 24.05 по 25.05.2021 г. (Приложения 4, 5), которые привели к частичному разрушению штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 59-1. 26.05.2021 г. произошло окончательное разрушение изоляции фазы «А» на опоре № 59-1 с последующим падением провода на траверсу опоры, однофазным замыканием, работой РЗ на сигнал и отключением В/10 кВ ф. 88-01 персоналом. 4.11 При грозе произошло повреждение с последующим пробоем и разрушением штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 59-1, что привело к падению провода на траверсу опоры, замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 88-01 персоналом по сигналу РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы «А» при грозе на ф. 88-01 с. Таштып, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы «А» на опоре № 59-1 ВЛ-10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № 170050734) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-01 от опоры № 45 до опоры № 65 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 151523577) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-01 от опоры №45 до опоры №65 занести выявленные замечания в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2021 год
357558 | 391 | 2021-05-26 | 18 | 20 | 0.1778 | 2021-05-26 | 18 | 31 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-15 явилось пучение грунта (в период с 18.05.21 по 27.05.21 в районе введен режим ЧС, паводок), в результате чего произошел наклон опоры № 124 ф.01-15 и срыв трех изоляторов фаз "А.В.С.", с последующим межфазным коротким замыканием, что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-15 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.4 При прохождении обильных осадков в период с 18.05.21 по 27.05.21 произошло пучение грунта, в результате произошел наклон опоры № 124 ф.01-15 и срыв изоляторов фаз "А,В,С", что привело к возникновению электрической дуги и перекрытию ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пучение грунта и наклон опоры на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-15 от опоры 90 до опоры 140. (№ заказа ТОРО 151522518 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене РЛНД-10кВ на опоре 124 ф.01-15 и восстановлению изоляторов фаз А.В.С. (№ заказа ТОРО 151522519 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить работы по выправке опоры 124 ф.01-15 . (№ заказа ТОРО 151522519 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 год
357558 | 393 | 2021-05-27 | 10 | 32 | 0.008335 | 2021-05-27 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения В 2Т /10 кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная от действия ЗДЗ, явилось несвоевременное выявление местного дефекта опорного изолятора фазы "С" шинного моста-10кВ в яч.№ 6. В результате короткого замыкания на корпус, в отсеке выключателя яч. №6 ПС 110 кВ Юго-Западная произошло образование электрической дуги, что привело к формированию сигнала на отключение В 2Т /10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). 4.12 В результате развития местного дефекта опорного изолятора фазы "С" шинного моста-10кВ в яч.№ 6 в условииях эксплуатации, произошел пробой изолятора с замыканием в отсеке ячейки №6 на ПС 110 кВ Юго-западная, что привело к формированию сигнала на отключение В 2Т /10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ПС 110 кВ Юго-западная, изолятор фазы "С" шинного моста-10кВ в яч.№ 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "С" шинного моста-10 кВ В/2Т ПС 110 кВ Юго-Западная. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания изоляции шинного моста 2Т ПС 110 кВ Юго-Западная. Ответственное лицо: Савельев А.И. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам высоковольтных испытаний шинного моста-10кВ 2Т занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.07.2021 год
357558 | 394 | 2021-05-27 | 15 | 55 | 0.035834 | 2021-05-28 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 27-10 явилось замечание на отпайке от опоры № 47 (потребительская, владелец "СНТ Стройиндустрия"), что привело к возникновению короткого замыкания с последующей работой РЗ на отключение В ф. 27-10/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба - Сельская 27 и 28 мая. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю СНТ "Стройиндустрия" письмо с требованием предоставить причину аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 27-10 27.05 и 28.05.2021 г. с перечнем разработанных мероприятий по недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2021 год
357558 | 395 | 2021-05-27 | 17 | 46 |  | 2021-05-27 | 17 | 46 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) явилось кратковременное перекрытие фазы "С" на опоре № 291 по струе помёта птицы. 4.12 В результате жизнедеятельности птиц и отсутствия ПЗУ на траверсе фазы "С" опоры №291 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77), произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлической траверсой по струе помёта птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Пролет: Опора № 291 - Опора № 292 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре №291 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании осмотра ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) выявить места скопления птиц, определить потребность и необходимость установки ПЗУ на опорах. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357558 | 396 | 2021-05-27 | 18 | 44 | 0.10667 | 2021-05-27 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 03А-08 на РТП-03А явилось изменение изоляционных характеристик на участке КЛ от яч. 8 РТП-03А до ТП 03А-08-100 в процессе длительной эксплуатации (участок введен в работу в 1989 г.), что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03А-08. 4.12 В ходе длительной эксплуатации (в работе с 1989 г.) произошло разрушение изоляции на участке КЛ от яч. 8 РТП-03А до ТП 03А-08-100, что привело нарушению изоляции, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 03А-08 на РТП-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (пробой изоляции) на участке КЛ на КЛ-10 кВ ф. 03А-08 РТП-03А-ТП-122, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ от РТПА-03А яч. 8 до ТП 03А-08-100. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ от РТПА-03А (Заказ ТОРО № 151526694) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10кВ от РТПА-03А яч. 8 до ТП 03А-08-100 составить план мероприятий направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 год
357500 | 397 | 2021-05-27 | 19 | 50 | 3.7333 | 2021-05-27 | 20 | 13 | 3.4.7.3 Причиной повреждения выключателя В 2Т/110кВ / ВМТ-110Б-25/1250 на ПС 110 кВ Юго-западная явилось развитие внутреннего дефекта нижней фарфоровой покрышки ПВМО-110 выключателя, в виде кольцевой трещины внутри армировочного шва в районе нижнего фланца (Приложение 7,8), что привело к образованию сквозной трещины в момент включения выключателя с последующим его падением и замыканием фазы "А". 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная- Южная II цепь с отпайками (С-100) явилось замыкание фазы "А" на ПС 110 кВ Юго-западная, при повреждении выключателя. 4.1 По причине внутреннего дефекта нижней фарфоровой покрышки ПВМО-110 выключателя В 2Т/110кВ / ВМТ-110Б-25/1250 фазы "А" на ПС 110 кВ Юго-западная, развитие которого произошло в результате длительной эксплуатации (23 года), привело к образованию кольцевой трещины внутри армировочного шва в районе нижнего фланца. От динамических усилий в момент включения выключателя произошёл излом колонки полюса с её последующим падением и замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развитие кольцевой трещины внутри армировочного шва покрышки на ПС 110 кВ Юго-западная, В 2Т/110кВ 4.1 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная- Южная II цепь с отпайками (С-100) явилось замыкание фазы "А" на ПС 110 кВ Юго-западная, при повреждении выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развитие кольцевой трещины внутри армировочного шва покрышки на ПС 110 кВ Юго-западная, В 2Т/110кВ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр выключателей ВМТ-110 на предмет масляных загрязнений в районе армировочных швов покрышек, на ПС Усть-Абаканского РЭС. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Службе СПС провести всесторонний осмотр покрышек при текущих ремонтах ПС 110 кВ. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить включение в инвестиционную программу филиала и выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации ПС 110 кВ Юго-Западная с заменой выключателя В-2Т 110 кВ на элегазовый выключатель. Ответственное лицо: Рютин А.Н. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Обеспечить включение в инвестиционную программу филиала и выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 110 кВ Юго-Западная с заменой выключателя В-2Т 110 кВ на элегазовый выключатель. Ответственное лицо: Рютин А.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра покрышек, составить ведомость дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр портала на ПС 110 кВ Юго-западная в месте присоединения ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100). Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.06.2021 год
357559 | 398 | 2021-05-27 | 21 | 22 | 0.0125 | 2021-05-27 | 21 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 01-48 явился сильный ветер с порывами при грозе, который привёл к пляске проводов, срыву вязки на опоре № 4, касание провода траверсы опоры с последующим замыканием на землю и работой ЗЗЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-48. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-10 кВ ф. 01-48 произошёл срыв вязки провода на опоре № 4 с последующим касанием провода траверсы опоры, замыканием на землю и срабатыванием ЗЗЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на опоре при пляске проводов на ф. 01-48, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода к изолятору на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. 01-48. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48 с опоры № 1 по опору № 124, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (заявка САП № 151516584) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.07.2021 год
357559 | 399 | 2021-05-27 | 21 | 39 | 0.54165 | 2021-05-27 | 22 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.01-22 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1980 г.), что привело к пробою изоляции, замыканию на землю, с последующей работой РЗ на сигнал и отключению КЛ-6 кВ ф. 01-22 персоналом. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (40 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке ТП 01-22-03 до ТП 01-22-04, что привело к пробою изоляции и замыканию на участке КЛ-6кВ кВ с последующей работой 3З3 на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-6 кВ ТП 01-22-03-ТП 01-22-04, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 01-22. (Заказ ТОРО № 100001105297) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 01-22. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-6 кВ ф. 01-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2021 год
357559 | 400 | 2021-05-27 | 21 | 42 | 0.4119 | 2021-05-27 | 21 | 50 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып(Т-37) явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, в следствие чего произошло перекрытие стеклянной изоляции на опоре №42 фазы "В" через металлическую траверсу опоры, что привело к срабатыванию ТО на отключение ВЛ. 4.12 В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) произошло перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №42, что привело к срабатыванию ТО на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35кВ Полтаково-Таштып (Т-37), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) с оп. 20 по оп. 60. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления З.У. опоры №42. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Полтаково-Таштып (Т-37) с оп. 20 по оп. 60 разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357559 | 401 | 2021-05-27 | 22 | 51 | 0.01 | 2021-05-27 | 22 | 57 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 65-11 явился сильный ветер с порывами при грозе, который привёл к разрегулировке стрелы провиса проводо в пролёте опор № 64 - 65 в с последующим кратковременным схлёстом проводов, межфазным замыкание и отключением В/10 кВ ф. 65-11. 4.4 Межфазное замыкание, возникшее в пролёте опор № 64 - 65 при провисе проводов под механическим воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролёте под воздействиям ветровых нагрузок на ф. 65-11 с. Новокурск, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте опор № 64 - 65 на ВЛ 10 кВ ф. 65-11. (Заказ № 170050834) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ № 151531291) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.07.2021 год
357559 | 402 | 2021-05-27 | 23 | 6 | 0.019995 | 2021-05-27 | 23 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 65-05 явились длительные воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра) на оборудование ЛЭП, которые привели к обрыву вязки крепления провода, вследствие чего произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 132 - 133 с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 65-05 на ПС 35 кВ Сабинка. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошёл обрыв вязки крепления провода на опоре № 133, что привело к провису в пролёте опор № 132 - 133, кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 65-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на опоре при ветровых нагрузках на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Опора П10-7ДБ; Провис проводов с замыканием в пролёте при обрыве вязки провода на опоре № 133 на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на опоре № 133 ВЛ 10 кВ ф. 65-05 (Заказ ТОРО № 170050832) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05, особое внимание при осмотре обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок (Заказ № 151531288) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 19.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 20.07.2021 год
357558 | 403 | 2021-05-27 | 23 | 40 | 0.41434 | 2021-05-28 | 3 | 26 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-12 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на оборудование ЛЭП, в результате чего произошло перекрытие с повреждением изолятора на РЛНД установленного на опоре № 16, с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-12 на ПС 35 кВ Московская. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие с повреждением изолятора на РЛНД установленного на опоре № 16, что привело к короткому замыканию со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 77-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ЛР-10 кВ при перекрытии вследствие грозы на ф. 77-12 ПС Московская-с. Московское, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене РЛНД на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф. 77-12 (№ заказа ТОРО 210349739) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-12 от опоры 1 до опоры 92. (№ заказа ТОРО 151528120) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.77-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 404 | 2021-05-28 | 0 | 16 | 0.01375 | 2021-05-28 | 0 | 49 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-13-01 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим замыканием проводов фаз «А», «В» и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 67-13-01. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных явлений (порывов ветра) возник провис провода в пролёте опор № 8 - 9, что при ветре привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 67-13-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-13-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-13-01. (Заказ ТОРО № 151527995) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-13-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151527994) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-13-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.06.2021 год
357559 | 405 | 2021-05-28 | 0 | 25 | 0.057501 | 2021-05-28 | 2 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06 явилось воздействие неблагоприятных стихийных явлений (атмосферные перенапряжения), которое привело к повреждению кабельного спуска от опоры № 1 до ТП 29-05-06, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-05-06. 4.12 При прохождении грозового фронта произошло повреждение кабельного спуска от опоры № 1 до ТП 29-05-06 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельного спуска при грозе на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-05-06, Пролет - Опора № 1а | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельного спуска от опоры № 1 до ТП 29-05-06 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06. (Заказ ТОРО № 170050825) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06 (Заказ ТОРО № 151525684) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.07.2021 год
357559 | 406 | 2021-05-28 | 0 | 30 | 0.21666 | 2021-05-28 | 1 | 35 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.01-49 явилось пучение грунтов в период паводка и прохождения сильного дождя, что привело к повреждению изоляции кабеля на участке от СШ 53-02 до СШ 51-03 с последующей работой РЗ на сигнал и отключению КЛ-10кВ ф. 01-49 персоналом. 4.12 В процессе эксплуатации, при подвижке грунта (в период паводка), произошло смещение силового кабеля на участке от СШ 53-02 до СШ 51-03, что привело к повреждению кабеля на участке КЛ-10кВ кВ с последующей работой 3З3 на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ-10 кВ от ТП-01-54-02 до ТП-01-54-03, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 01-49. (Заказ ТОРО № 100001105299) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить поиск и устранение повреждения КЛ-6 кВ на участке от СШ 54-02 до СШ 54-03. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 01-49 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2021 год
357559 | 407 | 2021-05-28 | 1 | 9 |  | 2021-05-28 | 1 | 9 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Означенное-районная - РП-7 с отпайками (Т-72) явились атмосферные перенапряжения (гроза), в следствии чего, при ударе молнии произошло кратковременное перекрытие изоляции на опоре №163 фаз А, В и С, что привело к срабатыванию МТЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.12 В результате воздействия молнии при грозе. произошло кратковременное перекрытие изоляторов на опоре №163 ВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) фазы "А, В и С", что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляторов при грозе на ВЛ 35кВ Означенное-р-РП-7 (Т-72), Опора анк. мет. УС110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам произведенного внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) разработать мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.10.2021 год
357558 | 409 | 2021-05-28 | 2 | 10 | 0.013837 | 2021-05-28 | 9 | 36 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 56 - 57 с последующими кратковременными схлёстами проводов при порывах ветра, межфазными замыканиями и срабатываниями РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных атмосферных явлений (сильных порывов ветра) произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 56 - 57, вследствие чего при кратковременном схлёсте проводов произошло короткое замыкание с срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате воздействия ветровых нагрузок на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по регулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 56 - 57 на ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (№ заказа ТОРО 151524791) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-13, особое внимание при осмотре обратить на регулировку стрел провиса и крепления проводов. (Заказ ТОРО № 151485143) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357559 | 410 | 2021-05-28 | 3 | 37 | 2.525 | 2021-05-28 | 4 | 52 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения отключения ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) стало падение дерева в пролете опор №103-104 на потребительской отпайке от опоры № 96 на ПС 35 кВ Изых-Гол, балансовая принадлежность ООО ГРК "Алатау" и ООО "Тейский рудник". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО ГРК "Алатау" с требованием направить акт расследования аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21). Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.06.2021 год
357559 | 411 | 2021-05-28 | 6 | 3 | 0.004 | 2021-05-28 | 6 | 27 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 86-09 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных условий (сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта) на оборудование ВЛ, которое привело к поперечному наклону опоры № 28, провису проводов в пролёте опор № 28 - 29 с последующим кратковременным схлёстом, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 86-09 на ПС 35 кВ Кирово. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возник поперечный наклон опоры № 28, что при повторяющихся воздействиях стихийный явлений привело к провису и схлёсту проводов в пролёте опор № 28 - 29 с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поперечный наклон опоры при воздействии ветровых нагрузок. на ф. 86-09, Опора П10-7ДБ; Провис и схлёст проводов в пролёте при наклоне опоры № 28 на ф. 86-09, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 28 на ВЛ-10 кВ ф. 86-09. (Заказ ТОРО № 170050826) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-09, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов, наклонам опор. (Заказ ТОРО № 151525696) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2021 год
357500 | 412 | 2021-05-28 | 6 | 39 |  | 2021-05-28 | 6 | 39 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, что привело к кратковременному перекрытию фазы "А" на опоре № №106/13. 4.11 При воздействии грозы, на ВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) в результате перекрытия фазы "А" на опоре №106/13, произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода, без нарушения несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361), ВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) опора 106/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) на предмет наличия повреждений после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Антончик О.А. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Установить контроль за местом оплавления верхнего повива провода фазы "А" на опоре № 106/13 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное- районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) при плановом осмотре в 2022 году. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 год
357558 | 416 | 2021-05-28 | 13 | 8 | 0.047667 | 2021-05-28 | 17 | 54 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ЛЭП, в результате чего произошло расщепление верхушки опоры № 95 попаданием молнии, с последующим падением траверсы, замыканием проводов и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01 на ПС 35 кВ Доможаково. 4.11 При попадании молнии в опору № 95 произошло расщепление верхушки опоры с падением траверсы, схлёстом проводов, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 76-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) верхушки опоры, падение траверсы на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене опоры № 95 ВЛ-10 кВ ф. 76-01. (№ заказа ТОРО 210349735) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01 от опоры 90 до опоры 100. (№ заказа ТОРО 151441395) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.76-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 417 | 2021-05-28 | 13 | 44 | 0.25334 | 2021-05-28 | 15 | 0 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.91-18 явилось попадание грозового разряда в РУ-10 кВ ТП91-18-06, что привело к повреждению верхних опорных изоляторов и короткому замыканию. 4.11 При попадании разряда молнии в РУ-10кВ ТП 91-18-06 запитаной от ВЛ-10 кВ ф. 91-18 произошло электродуговое повреждение опорных изоляторов, предохранителей и срабатывание РЗ на отключение В/10 кВ ф. 91-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение предохранителей на ТП 91-18-06, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1; Электродуговое повреждение опорных изоляторов на ТП 91-18-06, Изолятор опорный / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов и предохранителей на ТП 91-18-06 (заказ №170050800). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.91-18 особое внимание уделить грозозащите ТП (заказ№151524862). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 год
357559 | 418 | 2021-05-28 | 1 | 36 | 0.24353 | 2021-05-28 | 17 | 46 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 91-11 явилось воздействие проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ, которое привело к перекрытию межфазного промежутка и повреждению изолятора фазы «С» на опоре № 238, вследствие чего через незначительный промежуток времени произошло разрушение изолятора фазы «С» с последующим срывом провода с крепления, касание провода траверсы опоры, замыканию на землю, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 91-11 персоналом. 4.12 При атмосферных перенапряжениях произошло повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 238, что привело к срыву провода с крепления, касанию провода траверсы опоры с последующим срабатыванием РЗ на сигнал и отключением ВЛ-10 кВ ф. 91-11 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора марки ШС-10 фазы «С» при грозе на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы «С», восстановить крепление провода на опоре № 238 ВЛ 10 кВ ф. 91-11 (Заказ № 170050798) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 91-11, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 151524901) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2021 год
357558 | 419 | 2021-05-28 | 18 | 33 |  | 2021-05-28 | 18 | 33 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 76-01-05 явилось длительное воздействие порывов ветра (в период с 27.05.21. вводился режим РПГ, ШП ОЯ № 18, ветер с порывами до 25 м/с), что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 76-01-05, что привело к схлёсту проводов, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-05. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 76-01-05, что привело к схлесту проводов с последующим коротким замыканием и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 76-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разлегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-01-05, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по регулировки стрелы провиса проводов в пролёте опор №9 - 10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-05. (№ заказа ТОРО №210349706 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-05., особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и состояния креплений проводов к изоляторам. (№ заказа ТОРО 151529955 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 420 | 2021-05-29 | 21 | 50 | 0.27197 | 2021-05-29 | 22 | 7 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-31 явились воздействия атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта, которые привели к пробою и повреждению проходных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 04-31-07, межфазному короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 04-31. 4.11 При прохождении грозы, произошел пробой и электродуговое повреждение проходных изоляторов на ТП 04-37-07, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 04-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходных изоляторо на ТП 04-37-07, ввод в ТП 04-37-07 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на ТП 04-31-07 (Заказ ТОРО № 170050848) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить детальный осмотр грозозащиты ТП 04-31-07 (Заказ ТОРО № 170050848) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 04-31-07 наметить необходимые мероприятия. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 08.07.2021 год
357558 | 413 | 2021-05-30 | 13 | 45 | 0.0055 | 2021-05-30 | 13 | 51 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (сорока) на ЛР-118 ВЛ-10 кВ ф. 30-08, что привело к короткому замыканию и отключению В/10 кВ ф. 30-08 действием МТЗ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 118 произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР на ф. 30-08 ПС Рассвет-г. Черногорск, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-08, особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 151531608) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2021 год
357558 | 421 | 2021-05-31 | 18 | 5 | 0.42293 | 2021-05-31 | 19 | 49 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 35-05 явилось попадание молнии в опору, которое привело к расщеплению стойки опоры № 14/76, выпадению крюков крепления изоляторов из тела опоры, схлёсту проводов в пролете опор № 14/76 - 14/77, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 35-05 на ПС 110 кВ Сарагаш. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение стойки опоры № 14/76 с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 14/76 - 14/77, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 35-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки деревянной опоры при грозе на ф. 35-05_ПС Сарагаш-п. Сарагаш, Хутора, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 14/76 на ВЛ-10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 170050851) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14/76 - 14/77 на ВЛ-10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 151525887) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 151525888) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 35-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357558 | 422 | 2021-05-31 | 23 | 29 | 1.2114 | 2021-06-01 | 0 | 48 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 84-74-5-17 до ТП 30-11-44 (владелец "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района"), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района" письмо с требованием предоставить информацию и причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357558 | 424 | 2021-06-02 | 16 | 50 | 0.60835 | 2021-06-02 | 18 | 3 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось длительное воздействие перепадов температур окружающего воздуха, что привело к разгерметизации концевой муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф. 07-08 и как следствие пробои изоляции и отключение КЛ-10кВ ф. 07-08 от действия релейной защиты. 4.12 В процессе эксплуатации и воздействия окружающей среды произошла разгерметизация изоляции концевой муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф. 07-08, что привело к замыканию и аварийному отключению КЛ-10кВ ф. 07-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф. 07-08. на ф. 07-08 РТП-07-г. Черногорск, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую кабельную муфту на оп.№1 КЛ-10кВ ф.07-08. Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.07-08. Заказ ТОРО №151531613. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.07-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2021 год
357559 | 426 | 2021-06-02 | 20 | 46 | 0.43916 | 2021-06-02 | 23 | 21 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 29-19-05 явилось воздействия атмосферных перенапряжений грозового фронта прошедшего 30.05.2021 г. на оборудование ВЛ и ТП , что повлекло за собой повреждение разрядника с последующим ухудшением изоляционных свойств обмоток трансформатора. 02.06.2021 г. произошёл обрыв ввода фазы «А» внутри бака трансформатора ТМ-250 кВА, что привело к аварийному режиму работы трансформатора с последующим отключением ТП 29-19-05 персоналом. 4.13 При воздействии атмосферных перенапряжений на оборудование ТП 29-19-05 произошло повреждение разрядника, а также обрыв ввода фазы «А» трансформатора ТМ-250 кВА, что привело к нестабильному режиму работы и отключению ТП 29-19-05 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на вводе фазы «А» на ТП-29-19-05, Трансформатор ТМ-250/6; Повреждение разрядника на ТП 29-19-05, РВП-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМГ-250/6 на ТП 29-19-05. (Заказ № 151529873) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-19 с целью проверки состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 151323948) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 год
357558 | 408 | 2021-06-03 | 4 | 2 | 1.474 | 2021-06-03 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (51 год) выключателя В 1Т/35кВ (марки ВТ-35-630-12,5У1) на ПС 35 кВ Приисковый, произошло снижение изоляционных свойств изоляционного остова ввода и подвижной тяги траверсы выключателя. При замыкании фазы "В" на землю и возрастанию напряжения на не поврежденных фазах до линейного, произошло межфазное замыкание и отключение В 1Т/35кВ действием ДЗТ. 4.12 При однофазном замыкании на землю фазы "В", произошло перенапряжение на фазах "А" и "С". В следствии этого произошёл пробой изоляции ввода и подвижной тяги траверсы фазы "А" выключателя В 1Т-35кВ на ПС 35 кВ Приисковый, что привело к возникновению межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ввода на ПС "Приисковый" №37, 5БП.516.310 35КВ 630А Ф.А в ст. линии | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя В 1Т-35кВ ПС 35 кВ Приисковый. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр и испытание оборудования 35 кВ на ПС 35 кВ Приисковый. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену выключателя В 1Т-35кВ на ПС 35 кВ Приисковый. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 27.08.2021 год
357559 | 428 | 2021-06-03 | 12 | 40 |  | 2021-06-03 | 12 | 40 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) явилось воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, что привело к кратковременному перекрытию стеклянных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №20. 4.12 По причине грозовых перенапряжений, на опоре №20 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В", что вызвало срабатывание защиты ТО и отключение ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 35кВ Югачи-Кызлас (Т-24), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) на участке опор №1 - №36. (заказ торо 151143533) Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) на участке опор №1 - №36 разработать мероприятия при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2021 год
357558 | 429 | 2021-06-03 | 15 | 53 | 0.329 | 2021-06-03 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-13 явился износ с ослаблением вязки провода фазы "А" на опоре № 370 в процессе эксплуатации, вследствие чего произошла разрегулировка проводов в пролёте опор № 370 - 371, что при порыве ветра вызвало короткое замыкание фаз "А" и "В" и отключение ВЛ-10 кВ ф. 57-13 действием МТЗ. 4.2 В результате износа вязки провода на опоре № 370 произошел провис провода в пролёте опор № 370 - 371, что вызвало перекрытие межфазного промежутка фаз "А" и "В" с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 57-13 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ с ослаблением вязки провода фазы "А" на опоре в процессе эксплуатации на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Опора П10-3; Схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте при разрегулировке стрелы провиса проводов на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку вязки провода фазы "А" на опоре № 370, регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф. 57-13 в пролёте опор № 370 - 371. (Заказ SAP № 151542227) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13, особое внимание при осмотре обратить на предмет износа вязок проводов на опорах. (Заказ SAP № 151542228) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2021 год
357558 | 430 | 2021-06-04 | 0 | 57 |  | 2021-06-04 | 0 | 57 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) явилось кратковременное перекрытие фазы "А" на опоре № 352 по струе помёта птицы. 4.12 В результате жизнедеятельности птиц и отсутствия ППУ на траверсе фазы "А" опоры №352 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77), произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлической траверсой по струе помёта птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка по струе помёта птицы на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на участке опор №350-353, 355 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 На основании планового осмотра ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) выявить места скопления птиц, определить потребность и необходимость установки ПЗУ на опорах. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357559 | 431 | 2021-06-04 | 8 | 29 | 0.52502 | 2021-06-04 | 9 | 39 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-05 явилось повреждение на потребительской ТП 31-05-10 (владелец ООО «Т2 Мобайл»), что привело к замыканию на землю, срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" с последующим отключением В/10 кВ ф. 31-05 персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ТП 31-05-10 (ООО «Т2 Мобайл») с просьбой предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-05 04.06.2021 г., а также с предоставлением перечня разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2021 год
357559 | 360 | 2021-05-16 | 20 | 58 | 0.2655 | 2021-05-16 | 23 | 55 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-03 явилось пучение грунта в период весеннего паводка, что привело к подтоплению и падению опоры № 11, обрыву провода фазы "A" в пролёте опор № 11 - 12, схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.4 В результате подтопления опоры №11 ВЛ 10 кВ ф.89-03 в период весеннего паводка, произошло пучение и размыв грунта у основания опоры №11, что привело к падению опоры и обрыву провода фазы "A" в пролете опор №11 - №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ф. 89-03 д.Н.Тея, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете оп.№11 - №12 ВЛ-10 кВ ф.89-03. (Заказ ТОРО №210349140) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-03 от опоры №5 до №30 на предмет аналогичных замечаний. ( Заказ ТОРО №151507907) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену опоры №11 ВЛ-10 кВ ф. 89-03. (Заказ ТОРО №210349141) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров занести выявленные замечания в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 год
357558 | 362 | 2021-05-17 | 4 | 50 | 0.105 | 2021-05-17 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.73-11 явилось несвоевременное выявление высыхания резинового уплотнителя проходных изоляторов на ТП 73-11-04, что привело к протеканию воды в РУ-10 кВ, межфазному короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.73-11 на ПС 35 кВ Целинная. 4.12 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 73-11 явилось межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ на ТП 73-11-04, вследствие протечки проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ на ТП-73-11-04, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на ТП 73-11-04 (Заказ ТОРО № 170050528) и (Заказ ТОРО № 170050529) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 73-11, особое внимание уделить состоянию проходных изоляторов на ТП (Заказ ТОРО № 151503090) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Результаты осмотра ВЛ 10 кВ ф. 73-11 занести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.07.2021 год
357558 | 363 | 2021-05-17 | 14 | 0 | 0.003332 | 2021-05-17 | 14 | 5 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-08 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП (ШП ОЯ № 15), а также прохождение обильных осадков, в результате чего произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №31 с последующим слетом изолятора, кратковременным замыканием проводов и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-08 на ПС 110кВ кВ Райково. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных атмосферных явлений (Обильных осадков с порывами ветра) произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф. 21-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на опоре №31 на ф. 21-08 ПС Райково-с. Баинов, кошары, Опора ПС10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изолятора фазы В на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. 21-08 (№ заказа ТОРО 151508298 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.21-08 от опоры 30 до опоры 50 (№ заказа ТОРО 151508297 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357559 | 364 | 2021-05-17 | 14 | 14 | 0.049334 | 2021-05-17 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-11-11 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1974 г.), вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-11-11. 4.10 В процессе длительной эксплуатации (47 лет) произошёл износ контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-11-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение АВ-0,4 кВ на ТП 91-11-11, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-11-11. (Заказ ТОРО № 170050544) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 91-11-11 с пирометрическим контролем всех соединений. (Заказ ТОРО № 151503020) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 91-11-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.06.2021 год
357500 | 365 | 2021-05-17 | 18 | 26 |  | 2021-05-17 | 18 | 26 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) явились воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии попадания молнии произошло перекрытие подвесных изоляторов (марки ПС-70) фазы "А","В","С" на опоре №72. 4.12 При грозе, на ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) произошло перекрытие подвесной изоляции фаз "А","В","С" на опоре №72, что привело к аварийному отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие подвесной изоляции на ВЛ 35кВ Лукьяновская-Кирово (Т-46), Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ВО на опоре №72 ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам ВО на опоре №72 ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) разработать корректирующие мероприятия, при необходимости Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 год
357559 | 366 | 2021-05-17 | 22 | 19 | 0.13275 | 2021-05-18 | 1 | 16 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-27 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий (гроза) на оборудование ВЛ, что привело к расщеплению верхушки тела опоры № 75-61, выпадению крючьев крепления изоляторов из тела опоры с последующим повреждением изоляторов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-27 на РП-10 СаАЗ с неуспешным АПВ. 4.11 При попадании разряда молнии в опору № 75-61 ВЛ-10 кВ ф. 10-27 произошло расщепление стойки опоры с нарушением крепления крючьев, повреждением изоляторов, замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры при грозе на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Опора П10-7ДБ; Повреждение 3-х изоляторов при выпадении крючьев крепления на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной одностоечной опоры № 75-61, 3-х изоляторов на ВЛ-10 кВ ф. 10-27 (заказ ТОРО № 170050547) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр участка линии ВЛ-10 кВ ф. 10-27 от опоры № 75 по опру № 75-139 (заказ ТОРО № 151503252) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 год
357559 | 367 | 2021-05-18 | 11 | 5 | 0.007002 | 2021-05-18 | 11 | 12 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.90-06 стало перекрытие воздушного промежутка на разъединителе Р-252-1 птицей (сорока), что привело к короткому замыканию и работе релейной защиты на отключение ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.90-06 явилось перекрытие изоляции через тело птицы (сорока) между полюсами разъединителя Р-252-1, что привело к работе РЗ на отключение выключателя ф.90-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции через тело птицы на ф. 90-06_с. Полтаково, Спуск от оп. 252-1 до ТП 90-06-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.90-06 на предмет скопления птиц и стихийных свалок мусора. Заказ №151502493. Ответственное лицо: Митронов В.В. 19.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям на ВЛ-10 кВ ф.90-06 наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 19.06.2021 год
357559 | 369 | 2021-05-18 | 14 | 42 | 0.23066 | 2021-05-18 | 17 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 98-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке и провису провода в пролёте опор №77-2а - 77-3а с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 98-03 явилось замыкание проводов в пролёте опор №77-2а - №77-3а при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 98-03 д. Б.Арбаты, Пролет: Опора № 77-2 - Опора № 77-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.98-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. ( Заказ ТОРО №151509901) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №77-2а - №77-3а на ВЛ-10 кВ ф.98-03. (Заказ ТОРО №210349421 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров занести выявленные замечания в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 год
357558 | 370 | 2021-05-19 | 8 | 37 | 0.49134 | 2021-05-19 | 13 | 5 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 57 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Капчалы на отключение В ф. 85-13/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 57 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-13, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151485143) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357559 | 372 | 2021-05-19 | 15 | 20 | 0.6231 | 2021-05-19 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения КВЛ-6 кВ ф. 07-01 явилось изменение диэлектрической прочности опорного изолятора фазы "В" на ТП 07-01-01 в процессе длительной эксплуатации (с 1973 года), что привело к пробою изолятора, замыканию на землю и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 07-01 на ЦРП-7. 4.12 Причиной выхода из строя опорного изолятора фазы "В" на ТП 07-01-01 явилось старение изоляции, появление трещин и нарушение изоляционных свойств опорного изолятора, что привело к пробою изолятора, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КВЛ-6 кВ ф. 07-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора фазы "В" в ТП на ТП 07-01-01, Опорный изолятор фазы "В" 6 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" в ТП 07-01-01. (заявка САП № 210348823) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП по КВЛ/6 кВ ф. 07-01, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов. (заявка САП № 151515769) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по КВЛ/6 кВ ф. 07-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2021 год
357558 | 373 | 2021-05-19 | 17 | 10 | 0.38749 | 2021-05-19 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 46-03 явилось воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с. и пляске проводов, в результате чего произошло разрушение изолятора фазы А на опоре №10, с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 46-03 на ПС 35 кВ УЛПХ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра до 20 м/с. произошло разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы А на опоре № 10 ВЛ-10 кВ ф. 46-03, что привело короткому замыканию проводов в пролете и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 46-03 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы А на ф. 46-03 ПС Уйбатский ЛПХ-п. Усть-Бюрь, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изолятора фазы А на опоре № 10 ВЛ-10 кВ ф. 46-03. (№ заказа ТОРО 151510590 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.46-03 до опоры 51 (№ заказа ТОРО 151510586 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 46-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357558 | 374 | 2021-05-19 | 18 | 35 | 0.09 | 2021-05-19 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-13 явился ослабление и износ вязки провода фазы "А" на опоре № 380 в процессе эксплуатации, вследствие чего произошла разрегулировка проводов в пролёте от опоры № 380 до ТП 57-13-06, что при порыве ветра вызвало короткое замыкание фаз "А" и "В" и отключение ВЛ-10 кВ ф. 57-13 действием МТЗ. 4.12 В результате износа вязки провода на опоре № 380 произошел провис провода от опоры № 380 до ТП 57-13-06, что вызвало перекрытие изоляционного промежутка между фаза "А" и "В" с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 57-13 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте опор со схлёстом при ослаблении вязки провода на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Спуск с опоры 380 на ТП 57-13-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф. 57-13 от опоры № 380 до ТП 57-13-06. (Заказ SAP № 151513357) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13, особое внимание обратить на предмет износа вязок проводов на опорах. (Заказ SAP № 151513062) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.06.2021 год
357558 | 375 | 2021-05-20 | 17 | 2 | 0.008499 | 2021-05-20 | 17 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-04/13-54 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, что привело к разрегулировке стрелы провиса и к схлёсту проводов в пролете опор № 1 - 2 с последующим перегоранием предохранителя фазы «А» на Р-2.2 в РУ-0,4 кВ ТП 07-04/13-54 и отключением Р-2.2 персоналом. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных атмосферных явлений (порывы ветра) на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-04/13-54 произошёл провис проводов в пролёте опор № 1 - 2, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию с последующим перегоранием предохранителя фазы «А» на Р-2.2 в РУ-0,4 кВ ТП 07-04/13-54 и отключением Р-2.2 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в результате увеличения стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.2.2 от ТП-07-04/07-13-54, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Перегорание предохранителя ф.А на Р-2.2 на ТП-07-04/13-54, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-04/13-54. Заменить предохранитель фазы «А» на Р-2.2 в РУ-0,4 кВ ТП 07-04/13-54. (Заказ ТОРО № 151511110) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-04/13-54 с оценкой состояния стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151511110) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-04/13-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2021 год
357559 | 376 | 2021-05-20 | 23 | 30 | 0.14666 | 2021-05-21 | 0 | 50 | 3.4.8.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 91-18 явился проезд крупногабаритной техники в пролёте опор № 2 - 3 (место пересечения с автомобильной дорогой), что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 91-18 на ПС 35 кВ Бондарево. 4.4 При проезде крупногабаритной техники в месте пересечения ВЛ-10 кВ ф. 91-18 с автодорогой произошел обрыв провода фазы «С» в пролёте опор № 2 - 3, что привело к работе РЗ на ПС 35 кВ Бондарево на отключение В/10 кВ ф. 91-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С» в пролёте опор при проезде крупногабаритной техники на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на ВЛ-10 кВ ф. 91-18 в пролёте опор № 2 - 3. (заказ № 170050495) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 год
357500 | 377 | 2021-05-21 | 5 | 55 |  | 2021-05-21 | 5 | 55 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) явилось образование конденсата на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов при густом утреннем тумане, что привело к кратковременному перекрытию между проводом фазы "А" и заземленной металлической траверсой на опоре № 30. 4.11 При утреннем тумане, в результате кратковременного перекрытия фазы "А" на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) произошло образование электрической дуги, что привело к оплавлению жилы верхнего повива провода фазы "А" марки АС-150/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление жилы верхнего повива провода фазы "А" марки АС-150/19 на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №30 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), при необходимости наложить бандаж на поврежденном участке провода. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра, внести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.10.2021 год
357558 | 378 | 2021-05-21 | 13 | 21 |  | 2021-05-21 | 13 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, которое привело к поперечному наклону опоры № 20, что совместно с порывами ветра привело к слёту изолятора с крюка, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 20 - 21 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-03. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возник поперечный наклон опоры № 20 со слётом изолятора, с последующим провисом проводов фаз «А, В, С» в пролёте опор № 20 - 21, что при ветре привело к схлёсту проводов с замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поперечный наклон опоры, слёт изолятора с крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-06-03, Опора ПН-1ДБ; Провис проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-06-03, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов фаз "А, В, С" в пролете опор № 20 - 21, установить слетевший изолятор в проектное положение на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-69-06-03. (Заказ ТОРО № 151513764) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-03, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151513768) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку стойки опоры № 20 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-69-06-03. (Заказ ТОРО № 151520691) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357558 | 380 | 2021-05-23 | 20 | 55 |  | 2021-05-23 | 20 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 35 Целинная - Октябрьская Т-18 явились попадание молнии в опору №61, №59, что привело к разрушению изоляторов фазы "А" на опоре №61 и №59, падению провода на траверсу опоры и работе РЗ на сигнал. 4.11 При прохождении грозы, на ВЛ 35 Целинная - Октябрьская Т-18 произошло попадание молнии в опору №61, что привело к электродуговому повреждению (разрушению) штыревого изолятора фазы "А" (марки ШФ-35) на опоре №61 и №59, падению провода на траверсу опоры, появлению земли на ВЛ 35 Целинная - Октябрьская Т-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение (разрушение) штыревого изолятора (марки ШФ-35) на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления опоры №59, №61. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 Целинная - Октябрьская Т-18. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании выполненных осмотров ВЛ 35 Целинная - Октябрьская Т-18 измерений. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.07.2021 год
357558 | 381 | 2021-05-23 | 21 | 38 | 0.2346 | 2021-05-23 | 22 | 47 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 69-02 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на электротехническое оборудование КТП 69-02-13, которое привело к повреждению проходного изолятора фазы «С», короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 69-02. 4.12 При воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на электроустановку КТП 69-02-13 произошло повреждение проходного изолятора фазы «С» с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 69-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы «С» на КТП 69-02-13, Проходной изолятор фазы «С» /10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы «С» на КТП 69-02-13 (Заказ ТОРО № 170050704) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр КТП 69-02-13, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 151515092) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра КТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357500 | 382 | 2021-05-24 | 9 | 18 |  | 2021-05-24 | 9 | 18 | 3.4.7.3 При эксплуатации ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312), произошло оседание пыли и копоти на поверхность гирлянды стеклянных изоляторов, в сочетании с увлажнением поверхности изоляторов при дожде, произошёл кратковременный пробой изоляторов фазы "А" на опоре №3 по поверхности, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. При замыкании, в без токовую паузу режима АПВ, произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" на опоре №3. 4.12 В результате увлажнения гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312) при дожде, произошло кратковременное снижение диэлектрической прочности загрязненных изоляторов, что привело к их пробою по поверхности и отключению ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов по поверхности на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-312), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре №3 ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312) разработать мероприятия по замене загрязненной изоляции, включить мероприятия в план ремонта на 2023 год. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2021 год
357558 | 383 | 2021-05-24 | 13 | 23 | 0.5775 | 2021-05-24 | 17 | 14 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-13 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на электроустановку ТП 57-13-16, что привело к повреждению РВО-10 кВ фазы «В» с последующим замыканием на землю, работой РЗА на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/10 кВ ф. 57-13 персоналом на ПС 35 кВ Устинкино. 4.11 При грозе произошло повреждение РВО-10 кВ фазы «В» с замыканием на землю, срабатыванием РЗА на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/10 кВ ф. 57-13 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РВО-10 кВ фазы «В» на ТП при грозе на ТП-57-13-16, РВО-10 ф-В | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы «В» на ТП 57-13-16. (Заказ ТОРО № 210349685) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13 и ТП-10/0,4 кВ по ф. 57-13 на предмет состояния разрядников установленных на опорах и ТП. (Заказ ТОРО № 151529889) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ВЛ-10 кВ ф. 57-13 и ТП-10/0,4 кВ по ф. 57-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.07.2021 год
357558 | 384 | 2021-05-24 | 19 | 21 | 0.2992 | 2021-05-24 | 19 | 54 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 58-01 явилось молнии в опору которое привело к излому стойки опоры № 68/5, схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01 на ПС 35 кВ Троицкая. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение стойки опоры № 68/5 с последующим схлестом проводов, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры на ф. 58-01_ПС Троицкая-п. Абакано-Перевоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 68/5 на ВЛ-10 кВ ф. 58-01. (Заказ ТОРО № 170050703) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 58-01. (Заказ ТОРО № 151515018) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 58-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2021 год
357559 | 385 | 2021-05-24 | 20 | 40 | 0.005 | 2021-05-24 | 20 | 46 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.78-06 явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №230 во время грозы, при этом произошло перекрытие фаз "А", "В", "С", что привело короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.11 При воздействии грозы на ВЛ-10 кВ ф.78-06 произошло электродуговое повреждение изолятора на опоре №230, что привело к перекрытию всех фаз и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора при грозе на ф. 78-06_Кызлас-Картузово-Картоев, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора фазы ""В на опоре №230 ВЛ-10 кВ ф.78-06. Заказ ТОРО №170050765 Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.78-06. Заказ ТОРО №151513931. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.78-06, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2021 год
357558 | 329 | 2021-05-04 | 20 | 0 | 0.013799 | 2021-05-04 | 20 | 23 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-02-01 явилось неблагоприятное воздействие погодных явлений (сильные порывы ветра), которые привели к провису проводов на вводе от опоры № 14 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-02-01. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-01 произошла разрегулировка и провис проводов на вводе от опоры № 14, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе от опоры при ветровых нагрузках на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-57-02-01, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-02-01. (Заказ ТОРО № 151486239) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-02-01, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов на вводах от опор. (Заказ ТОРО № 151486237) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-02-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2021 год
357559 | 330 | 2021-05-05 | 1 | 54 | 0.000666 | 2021-05-05 | 1 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-04 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра в период 04.05.2021 г., которое привело к ослаблению крепления вязки провода фазы «А» на опоре № 7/2а с последующим провисом провода в пролёте опор № 7/2а - 7/3, что вследствие провиса провода совместно с незначительными ветровыми нагрузками привело к схлёсту проводов в вышеуказанном пролёте опор с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-05-04. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло ослабление крепления вязки провода фазы «А» на опоре № 7/2а с последующим провисом провода в пролёте опор № 7/2а - 7/3а , что впоследствии с незначительными ветровыми нагрузками привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролёте со схлёстом при ослаблении крепления вязки провода фазы «А» на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-05-04, Пролет: Опора №7-2а - Опора №7-3а; Ослабление крепления вязки провода фазы «А» на опоре при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-05-04, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Устранить ослабление крепления вязки провода фазы «А» на опоре № 7/2а, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7/2а - 7/3а на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-04. (Заказ ТОРО № 170050399) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-04, при осмотре особое внимание обратить на ослабления креплений вязок проводов на опорах, разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151487795) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.06.2021 год
357558 | 331 | 2021-05-05 | 9 | 30 | 3.4 | 2021-05-05 | 12 | 4 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.43-07 (потребительская, владелец ОАО "Коммунаровский рудник") явилось повреждение изоляции в отсеке выключателя яч.7 на ПС 110 кВ Коммунар (потребительская, владелец ОАО "Коммунаровский рудник") . (Приложение 1, 2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "Коммунаровский рудник" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.43-07 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 год
357558 | 332 | 2021-05-05 | 13 | 36 | 0.3825 | 2021-05-05 | 15 | 51 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилось воздействие на электроустановку грузового транспорта, а именно, на опору №113, что привело к повреждению Ж/Б приставки и наклону опоры, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ф. 21-12/10 кВ. (Приложение 1 - 5). 4.4 При наезде сторонннего транспорта марки "VOLVO" гос номер м839кн 19 rus" на тело опоры № 113 ВЛ-10кВ ф.21-12 произошло отклонение опоры от вертикальной оси с последующим межфазным замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки в результате воздействия стороннего транспорта на ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ж.б приставки на опоре № 113 ВЛ-10кВ ф.21-21 (№ заказа ТОРО 10007847754) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 год
357559 | 333 | 2021-05-05 | 14 | 49 | 0.040835 | 2021-05-05 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30-09 явилось внутренне загнивание основания стойки деревянной опоры №154 в процессе длительной эксплуатации, что совместно с воздействиями ветровых нагрузок привело к излому и наклону опоры, схлесту проводов фаз "А, В" в пролёте опор №154-155, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-09. 4.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30-09 явилось внутреннее загнивание основания стойки деревянной опоры №154, что совместно с воздействиями ветровых нагрузок привело к наклону опоры, схлесту проводов фаз "А, В" в пролёте опор №154-155, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее загнивание на ф. 30-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору № 154 , выполнить перетяжку провода в пролете опор № 154-155. Заказ №170050480, 170050481. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-09. Заказ №151487796. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2021 год
357558 | 337 | 2021-05-06 | 16 | 0 |  | 2021-05-06 | 16 | 0 | 3.4.8.1 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.64-01 и ф.64-19 от РТП-64 явилось производство земляных работ в охранной зоне КЛ персоналом ООО СГК с применением экскаватора, в результате чего произошло повреждение кабелей с последующим их пробоем и работой РЗ на отключение. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.64-01 и ф.64-19 от РТП-64 явилось механическое воздействие экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ персоналом ООО СГК, в результате чего произошло повреждение кабелей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки ААБл 3х240 на трассе КЛ при механическом воздействии персонала "ООО СГК" на КЛ-10 кВ ф. 64-01 РТП-64-РТП-3А, ААБлУ -10 3х240; Повреждение кабеля марки ААБл 3х240 на трассе КЛ при механическом воздействии персонала "ООО СГК" на КЛ-10 кВ ф. 64-19 РТП-64-РТП-3А, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.64-01 от РТП-64. (Заказ ТОРО №151486670). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить КЛ-10кВ ф.64-19 от РТП-64 (Заказ ТОРО №151486670). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить материалы для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2021 год
357559 | 338 | 2021-05-06 | 17 | 52 | 0.2 | 2021-05-06 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.65-02 явилось изменение свойств изоляционного материала концевой муфты на опоре №31-16-4 в процессе её эксплуатации. 4.12 В результате длительного воздействия солнечных лучей произошло изменение свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты на опоре №31-16-4, что привело к пробою муфты и отключению ВЛ-10 кВ ф.65-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой муфты на опоре №31-16-4 на ф. 65-02 с. Сабинка, Спуск от оп.№31-16-4 до ТП-65-02-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты на ВЛ-10 кВ ф.65-02 на опоре №31-16-4 (заказ № 170050415) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-02. Особое внимание уделить кабельным муфтам (заказ № 151487282). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 11.06.2021 год
357558 | 340 | 2021-05-06 | 20 | 50 |  | 2021-05-06 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф.22-51 на ПС 110 кВ Западная явились многочисленное воздействия токов короткого замыкания, возникающих в результате локализации (отключении) аварийных режимов на отходящих потребительских КЛ от РП-11 (в период с января по май произошло 3 отключения 25.02.21г ф.11-13, 31.03.21г ф.11-15, 05.05.21г ф.11-07), что привело к локальному износу изоляции КЛ-10 кВ ф.22-51. При однофазном замыкании на КЛ-10 кВ ф.22-35 (потребительская) 06.05.21 г., произошел скачек фазного напряжения на 3сек./10кВ, что привело к пробою изоляции КЛ-10 кВ ф. 22-51, межфазному замыканию и работе МТЗ на отключение КЛ. 4.12 В результате воздействия токов коротких замыканий на КЛ-10кВ ф.22-51, в результате аварийных отключений на РП-11 (в период с января по май происходили аварийные отключения на отходящих линиях РП-11: АРТН № 164 от 25.02.2021; АРТН № 224 от 31.03.2021, АРТН № 334 от 06.05.2021) произошло повреждение изоляции кабельной линии, что в процессе эксплуатации привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 22-51 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ ф.22-51 на КЛ-10 кВ Ф22-51 ПС Западная №22-РП-11(1), Кабель силовой АСБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по ремонту КЛ-10кВ ф. 22-51. (№ заказа ТОРО 151488065 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийное испытание КЛ-10кВ ф.22-51 (№ заказа ТОРО 151488065 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-10кВ ф.22-51 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357559 | 341 | 2021-05-06 | 21 | 54 | 0.15 | 2021-05-06 | 22 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6кВ ф.01-34 явилось изменение диэлектрической прочности опорного изолятора фазы "С" на ТП 01-34-02 в процессе длительной эксплуатации (21 год), что привело к пробою изолятора, замыканию на землю и работе РЗ. 4.12 Причиной выхода из строя опорного изолятора фазы "С" на ТП 01-34-02 явилось старение изоляции, появление трещин и нарушение изоляционных свойств опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляционных свойств опорного изолятора на ТП-01-34-02, ВНП М1-10/630 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорные изоляторы фазы "С" в ТП 01-34-02 (заявка САП №210348765). Ответственное лицо: Шкредов А.В. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать внеплановую заявку на замену опорных изоляторов фазы "С" ТП 01-34-02 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 10.06.2021 год
357558 | 342 | 2021-05-07 | 5 | 15 |  | 2021-05-07 | 5 | 15 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 20 по отходами жизнедеятельности птиц, что привело к кратковременному однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на опоре №20 отходами жизнедеятельности птиц произошел кратковременный пробой изоляторов и отключение ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды на ВЛ 110 кВ Боград-Знаменка (С-329), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на участке опор № 16-30 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать работы по установке ПЗУ на участке опор № 16-30 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) в ремонтную программу 2023 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 год
357558 | 345 | 2021-05-07 | 12 | 8 | 0.50637 | 2021-05-07 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Причиной исчезновения напряжения на ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13) явилось повреждение силового кабеля на ПС 22 кВ Сора между ЗБРУ-10кВ и силовым трансформатором 10/35 кВ 3Т. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес сетевой организации ПАО Хакасское ПМЭС г. Саяногорск, письмо с требованием предоставить акт расследования с указанием причин произошедшего инцидента. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 25.05.2021 год
357558 | 346 | 2021-05-08 | 4 | 13 | 0.003332 | 2021-05-08 | 4 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов фаз «А, В» в пролёте опор № 5/4 - 5/5, что при слабом ветре привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-01-13. 4.4 При разрегулировке проводов в пролёте опор № 5/4 - 5/5 под механическом воздействием атмосферных явлений произошёл схлест проводов фаз "А, В", которое привело к аварийному отключению АВ-1/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-01-13, Пролет: Опора № 5-4 - Опора № 5-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 5/4 -5/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-63-01-13. (Заказ ТОРО № 151489208) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151489211) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 год
357559 | 349 | 2021-05-11 | 21 | 25 | 0.0077505 | 2021-05-11 | 21 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09 явилось воздействие неблагоприятных атмосферных явлений (ветровых нагрузок), которые привели к пляске проводов в пролётах опор, ослаблению вязок провода в месте крепления к изолятору на опоре № 5-3 с последующим обрывом вязки фазы "А" на опоре, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-06-09. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошло ослабление вязки провода в месте крепления к изолятору на опоре № 5-3, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" на опоре с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-06-09, Опора П3-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на опоре № 5-3 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09. (Заказ ТОРО № 170050439) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09, при осмотре особое внимание обратить на состояния вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 151496917) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.06.2021 год
357558 | 352 | 2021-05-13 | 4 | 29 |  | 2021-05-13 | 4 | 29 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) с успешным АПВ, явилось образование конденсата при густом утреннем тумане на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов (марки ПС-70) фазы "В" на опоре № 31, что привело к кратковременному перекрытию между заземленной металлической траверсой и проводим по поверхности изоляторов. 4.12 В условиях утреннего тумана, произошло перекрытие подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре № 31, что привело к кратковременному отключению ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов при тумане на ВЛ 110 кВ Аб ТЭЦ -Рассвет (С-314), Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 31 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании результатов измерения ЗУ опоры № 31 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357558 | 354 | 2021-05-13 | 11 | 40 | 0.069329 | 2021-05-13 | 12 | 12 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-29 явилось повреждение на Р-10 кВ ТП 26-29-02 (потребительская, владелец ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика"), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 кВ КСК. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ОО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ-10 кВ ф. 26-29 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 353 | 2021-05-14 | 8 | 52 | 0.046668 | 2021-05-14 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-08-36 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, вследствие чего произошло нарушение контактного соединения провода от опоры №3-2 до здания по адресу: г. Черногорск, ул. Чайковского, 7, что при порывистом ветре привело к его обрыву с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП-07-08-36 персоналом для устранения замечания. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-08-36 явилось нарушение механической прочности провода марки А-25 от опоры №3-2 до здания по адресу: г. Черногорск, ул. Чайковского, 7, в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1978 г.), а также в результате воздействий ветровых нагрузок, что привело к его обрыву с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП-07-08-36 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-08-36, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-08-36, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах, вводах в здания (Заказ ТОРО №151498582) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провод ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-08-36 на вводе от опоры №3-2 в здание по адресу: г. Черногорск, ул. Чайковского, 7. (заказ ТОРО №151498582) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-08-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2021 год
357559 | 356 | 2021-05-14 | 9 | 35 | 0.057996 | 2021-05-14 | 10 | 4 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 91-14 (с 1988 года) произошло загнивание стоек анкерной опоры № 102-84, при воздействии ветра на ВЛ, произошло повреждение узла крепления подкоса к стойке опоры № 102-84, что привело к потере механической прочности и падению анкерной опоры. В результате падения анкерной опоры № 102-84 произошло односторонне тяжение на опоре №102-85, что привело к ее падению, замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф. 91-14. 4.1 В процессе длительной эксплуатации анкерной опоры №102-85 произошло загнивание стоек опоры, что привело к падению опоры №102-84 и №102-85 при ветре, межфазному замыканию проводов и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 91-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стоек опоры на ф. 91-14 с. Бондарево, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №102-84 №102-85 на ВЛ-10 кВ ф.91-14 (заказ№170050502, заказ№170050503). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.91-14 с оп 102 по оп102-112 с проверкой степени загнивания опор (заказ№ 151498457). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и измерений на участке ВЛ-10 кВ ф.91-14 с оп 102 по оп102-112, наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2021 год
357558 | 357 | 2021-05-14 | 11 | 48 | 0.22666 | 2021-05-14 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-06 явилось изменение изоляционных свойств изолятора фазы «А» на опоре № 27 в процессе длительной эксплуатации (с 1980 г.) с образованием микротрещин, что привело к пробою изолятора с повреждением, замыканию на землю, работе РЗ на сигнал и отключению В/10 кВ ф. 57-06. 4.12 В условиях длительной эксплуатации (41 год) произошло разрушение структуры изолятора фазы «А» с образованием микротрещин, что привело к его пробою, повреждению и отключению ВЛ-10 кВ ф. 57-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (пробой) изолятора марки ШС-10Д фазы «А» на опоре на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора марки ШС-10Д фазы «А» на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. 57-06. (Заказ SAP № 170050601) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-06, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах. (Заказ SAP № 151508701) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-06 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.06.2021 год
357558 | 358 | 2021-05-15 | 19 | 20 | 0.32251 | 2021-05-15 | 20 | 3 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-34 явилось повреждение траверсы на ТП 20-34-03 опоры №37/4 типа УА10-ЗДБ возникшее в процессе длительной эксплуатации, внутреннее загнивание траверсы, которое не могло быть выявлено при осмотре, а так же воздействие обильных осадков проходивших в период с 14.05.21 по 15.05. 2021, что привело к излому траверсы под воздействием массы ТП, и возникновению межфазного короткого замыкания проводов на спуске к ТП 20-34-03. 4.1 В процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее загнивание траверсы крепления ТП 20-34-03 установленной на опоре №37/4 типа УА10-ЗДБ. Под воздействием собственного веса ТП 20-34-03 произошло повреждение траверсы, с последующим наклоном ТП и возникновению короткого замыкания проводов на спуске ТП 20-34-03, что привело к работе РЗ на отключение В ф. 20-34/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на опоре 37/4 ТП 20-34-03 на ф. 20-34 ПС Калининская-с. Калинино, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене траверсы на опоре №37/4 ВЛ-10кВ ф.20-34, ТП20-34-03. (№ заказа ТОРО 210349088) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.20-34, особое внимание обратить на загнивание деревянных траверс сложных анкерных опор.(№ заказа ТОРО 151508296) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2021 год
357558 | 359 | 2021-05-16 | 17 | 1 | 0.0020825 | 2021-05-16 | 17 | 6 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 32-13 (владелец "КФХ Боргоякова И.В."), которое привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 32-13 ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (принадлежность "КФХ Боргоякова И.В.") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357559 | 361 | 2021-05-13 | 11 | 13 | 0.0057833 | 2021-05-13 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 29-19 явилось повреждение в сетях потребителя ТП 29-19-204 (ООО "Кирпичный завод Хакасский элемент"), что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 6 кВ ф. 29-19 действием РЗА на ПС 110 кВ Белоярская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Кирпичный завод Хакасский элемент" письмо с требованием предоставить информацию о причинах повреждения ТП 29-19-204 и ЛР 101/2/4/1. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2021 год
357558 | 294 | 2021-04-27 | 4 | 37 | 0.13813 | 2021-04-27 | 5 | 33 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явился наброс рыболовной снасти неустановленным лицом на провода ЛЭП в пролёте опор № 26 - 27, что привело к запутыванию лески в проводах, схлёсту проводов в пролёте опор, возникновению межфазного замыкания и работе РЗ на отключение В ф. 20-47/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. При динамическом воздействии токов КЗ произошёл срыв изолятора на опоре № 11. 4.17 При набросе рыболовной снасти неустановленным лицом на провода ЛЭП в пролёте опор № 26 - 27 произошло запутывание лески в проводах, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор, возникновению межфазного замыкания, срыву изолятора на опоре № 11 при динамическом воздействии токов КЗ и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте при набросе рыболовной снасти на провода на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27; Срыв изолятора на опоре при динамическом воздействии токов КЗ на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора ПП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению изолятора на опоре № 11, выполнить работы по снятию наброса в пролёте опор № 26 - 27 ВЛ-10 кВ ф. 20-47 (№ заказа ТОРО 210348704) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса и крепления проводов. (Заказ ТОРО № 151339780) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работы по проверке наличия и достаточности оснащения знаками и плакатами безопасности "Рыбалка в охранной зоне ВЛ-10 кВ запрещена" в местах пересечения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 с водоемами. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357559 | 295 | 2021-04-27 | 9 | 14 | 0.045 | 2021-04-27 | 9 | 23 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-03 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) на оборудование ВЛ, что привело к механическому износу прядей провода на опоре № 52-3, вследствие чего 27.04.2021 г. при порывистом ветре произошёл обрыв одной пряди провода фазы "В", касание её провода фазы "А", что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 22-03 на ПС 35 кВ Табат с неуспешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП произошёл обрыв одной пряди провода фазы "В" на опоре № 52-3, касание пряди провода фазы "А", что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 22-03 с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одной пряди провода фазы "В" на опоре при ветре на ф. 22-03 с. Табат, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре № 52-3 ВЛ-10 кВ ф. 22-03 (заказ ТОРО № 170050425) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 22-03. (заказ ТОРО № 151408952) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 22-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.05.2021 год
357558 | 296 | 2021-04-27 | 11 | 35 | 0.16 | 2021-04-27 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 03А-02 явилось изменение изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ ф. 03А-02 от ТП 03А-02-102 до ТП 03А-02-105 в процессе длительной эксплуатации КЛ (в работе с 1980 г.), что привело к значительному снижению изоляционных характеристик с последующим пробоем изоляции, коротким замыканием и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 03А-02 на РТП-03. 4.12 При снижении изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ ф. 03А-02 от ТП 03А-02-102 до ТП 03А-02-105 в процессе длительной эксплуатации КЛ (41 г.) произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 03А-02 на РТП-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на участке КЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ ф. 03А-02 РТП-03А-ТП-105, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 03А-02 от ТП 03А-02-102 до ТП 03А-02-105. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-02 после восстановления. (Заказ ТОРО № 151483056) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03А-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2021 год
357559 | 297 | 2021-04-27 | 11 | 41 | 0.015666 | 2021-04-27 | 12 | 28 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 68-08-03. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 68-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-08-03, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 151484355) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151484353) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 год
357500 | 298 | 2021-04-27 | 20 | 44 |  | 2021-04-27 | 20 | 44 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319) и ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-Районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) явилось кратковременное перекрытие фазы "А" на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-Районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) по струе помёта птицы. 4.11 В результате перекрытие фазы "А" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-Районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) по струе помёта птицы, произошло электродуговое повреждение и разрушение стекла 1-го. изолятора (марки ПСД-70Е), без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение и разрушение стекла 1-го. изолятора. на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на загрязняемых участках ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-Районная (С-324) с отпайкой на ПС Очуры Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2022 года установку ПЗУ на загрязняемых участках ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-Районная (С-324) с отпайкой на ПС Очуры Ответственное лицо: Антончик О.А. 11.06.2021 год
357559 | 299 | 2021-04-28 | 3 | 50 | 0.8855 | 2021-04-28 | 7 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-11 явилось повреждение РВП-10 кВ фазы "В". В процессе длительной эксплуатации РВП-10 кВ фазы "В" (с 1979 года) произошел его пробой и разрушение, что привело к схлесту проводов между опорой №1 и СБРУ-10 кВ яч.11 и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-11 с не успешным АПВ. 4.12 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-10 кВ ф. 88-11 явилось повреждение РВП-10 кВ фазы "В" в процессе длительной эксплуатации ( с 1979 года), что привело к схлесту проводов между оп.№1 и СБРУ-10 кВ яч.11 и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-11 с не успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РВП-10 кВ фазы "В" на ф. 88-11 с. Таштып, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РВП-10 кВ фазы "В" на оп.№1 ВЛ-10 кВ ф.88-11 ( Заказ №142602637 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.88-11 на предмет аналогичных замечаний. ( Заказ №151484357 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.88-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 год
357558 | 300 | 2021-04-28 | 9 | 14 | 0.0010005 | 2021-04-28 | 9 | 18 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 49/3 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Капчалы на отключение В ф. 85-13/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 49/3 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-13, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151485143) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 о результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.05.2021 год
357558 | 301 | 2021-04-28 | 9 | 35 |  | 2021-04-28 | 9 | 35 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Копьево - пункт учета (С-327) явилось кратковременное перекрытие фазы "А" на опоре № 50 по струе помёта птицы. 4.12 В результате жизнедеятельности птиц и отсутствия ППУ на траверсе фазы "А" опоры №50 ВЛ 110кВ Копьево - пункт учета (С-327), произошло произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлической траверсой по струе помёта птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводом и металлической траверсой по струе помёта птицы. на ВЛ 110 кВ Копьёво-пункт учета (С-327), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ в пролете опор № 40-60 на ВЛ 110кВ Копьево - пункт учета (С-327) Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023 года работы по установке ПЗУ в пролете опор № 40-60 ВЛ 110кВ Копьево - пункт учета (С-327). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.08.2022 год
357558 | 302 | 2021-04-28 | 18 | 44 |  | 2021-04-28 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-01 явилось повреждение в потребительских сетях (физ.лицо Яносова И.В.), что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.97-01 от действия МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Яносова И.В, письмо с требованием предоставить документацию по тех.обслуживанию и причинах отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-01 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 303 | 2021-04-28 | 19 | 56 |  | 2021-04-28 | 19 | 56 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф. 28-07 явилось повреждение в потребительских сетях (СНТ " Зеленый Бугорок"). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (СНТ "Зеленый бугорок) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10кВ ф. 28-07 28.04.2021г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 304 | 2021-04-28 | 21 | 28 | 0.056 | 2021-04-28 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-06-07 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения, что привело к нагреву блок-контактов с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-06-07. 4.10 При ослаблении контактных соединений произошёл недопустимый нагрев блок-контактов, что привело к повреждению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ при нагреве контактных соединений на ТП-66-06-07, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 66-06-07. (Заказ ТОРО № 170050377, выполнено 28.04.2021 г.) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию контактных соединений оборудования и присоединений ТП 66-06-07. (Заказ ТОРО № 151482684) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 66-06-07. (Заказ ТОРО № 151483036) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 66-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.06.2021 год
357558 | 305 | 2021-04-28 | 22 | 22 | 0.13091 | 2021-04-28 | 22 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-05 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ВЛ, которое привело к излому стойки опоры № 42 с последующим повреждением штыревого изолятора фазы "С", схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка с неуспешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии сильного порывистого ветра на ВЛ-10 кВ ф. 62-05 произошло повреждение (излом) верхушки стойки опоры № 42 с последующим повреждением штыревого изолятора фазы "С", схлёсту проводов, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом) верхушки стойки опоры повреждение штыревого изолятора фазы "С" на опоре при воздействии ветровых нагрузок на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 42, штыревого изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф. 62-05 (Заказ ТОРО № 170050376) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 151482204) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 год
357558 | 306 | 2021-04-29 | 0 | 10 |  | 2021-04-29 | 0 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-12-08 явилось повреждение на потребительском вводе в кошару (обрыв ввода) по адресу: с. Ковыльное, хутор № 25, Кошара, которое привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 77-12-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Ковыльное, х.№ 25(х.Ракин), письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 307 | 2021-04-29 | 0 | 28 | 0.002167 | 2021-04-29 | 0 | 41 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения вводного АВ 0,4 кВ в ТП 27-10-54 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов в условиях колебания температуры окружающего воздуха от -5 до +10°С, а так же подключение оборудования для сушки бетона на строительстве школы с большими пусковыми токами), что привело к суммарной перегрузки сети по току АВ 0,4 кВ (In - 400 А) с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-54. | Организационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку на имя заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера о необходимости увеличения мощности ТП 27-10-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 308 | 2021-04-29 | 3 | 16 | 0.9928 | 2021-04-29 | 4 | 58 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-08 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, которое привело к излому стойки опоры № 37 с последующим повреждением штыревого изолятора фазы "А", схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка с неуспешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии сильного порывистого ветра на ВЛ-10 кВ ф. 62-08 произошло повреждение (излом) верхушки стойки опоры № 37 с последующим повреждением штыревого изолятора фазы "А", схлёсту проводов, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом) верхушки стойки опоры повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре при воздействии ветровых нагрузок на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 37, штыревого изолятора фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 170050375) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 151482126) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 год
357558 | 309 | 2021-04-29 | 7 | 47 | 0.15 | 2021-04-29 | 8 | 43 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная -Южная II цепь с отпайками (С-100) с успешным АПВ явилось срабатывание КЗ 2Т/110 кВ фазы "А" на ПС 110 кВ Ташеба Сельская с последующим отключением отделителя ОД 2Т/110кВ. 3.4.10 По причине проникновения животного (кошки) на крышу КРУН-10 кВ 2 сек/10 кВ ПС 110 кВ Ташеба-Сельская произошло межфазное КЗ на шинном мосту 2Т 10 кВ в районе проходных изоляторов в ячейку В 2Т/10кВ в зоне действия ДЗТ 2Т, что создало условия для формирования сигнала на отключение трансформатора 2Т ПС 110кВ Ташеба-Сельская включением КЗ 2Т/110кВ, отключением отделителя ОД 2Т/110кВ и выключателя В 2Т/10кВ. Повреждений нет. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная -Южная II цепь с отпайками (С-100) явилось включение КЗ 2Т/110кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская действием ДЗТ 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: включение КЗ 2Т/110кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-100), Пролет: Опора № 2-6 - PS110-000117 4.12 В результате проникновения животного (кота) на крышу КРУН-10 кВ 2 сек/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская, произошло нарушение изоляционного воздушного промежутка между шинами шинного моста 2Т/10кВ через тело кошки, что привело к короткому замыканию и работе ДЗТ 2Т на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание между шинами ШМ 2Т/10кВ через тело кошки на ПС "Ташеба-Сельская" №27, Трансформатор ТМН-6300/110/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ПС 110 кВ Ташеба-Сельская на предмет поиска мест проникновения животных.(№ заказа ТОРО ) 151485122) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ПС 110 кВ Ташеба-Сельская на предмет поиска мест проникновения животных, занести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки и мероприятия их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр КЗ 2Т на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.06.2021 год
357558 | 310 | 2021-04-30 | 0 | 57 |  | 2021-04-30 | 0 | 57 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) явилось несвоевременное выявление образования дорожек ржавчины на изоляторах фазы "А" опоры № 443, в следствии чего произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов. 4.12 В связи с образованием дорожек ржавчины на гирлянде изоляторов фазы "А" опоры №443 произошло кратковременное перекрытие изоляции и отключение ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром. мет.П110-6н | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по антикорозийному покрытию траверс на участке опор № 425-465 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать работы по антикорозийному покрытию траверс на участке опор № 425-465 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 год
357558 | 311 | 2021-04-30 | 11 | 47 | 0.024914 | 2021-04-30 | 12 | 10 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 15-617-64 оперативным персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" при ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. 40 лет Победы, д. 97. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-64 и ввода в дом от опоры № 7 по адресу: г. Черногорск, ул. 40 лет Победы, д. 97. (Заказ ТОРО № 151486616) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-64: оп. № 7 и ввода в дом по адресу: г. Черногорск, ул. 40 лет Победы, д. 97 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2021 год
357559 | 312 | 2021-04-30 | 14 | 13 | 0.81599 | 2021-04-30 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.68-07 явилось изменение структуры штыревого изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №306-4 ВЛ-10 кВ ф.68-07 с образованием в нём микротрещин, что привело к его пробою при дожде и разрушению. 4.12 В процессе эксплуатации, с 1998 года, произошло изменение структуры изоляции штыревого изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №306-4 ВЛ-10 кВ ф.68-07 с образованием микротрещин, что привело к его пробою и повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора (марки ШС-10). на ф. 68-07 с. Матур, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор фазы «А» на опоре №306-4 ВЛ-10 кВ ф. 68-07. (Заказ ТОРО № 170050447) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-07 от опоры № 290 до опоры № 315 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 151486844) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-07 от опоры № 290 до опоры № 315 занести выявленные замечания в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2021 год
357558 | 313 | 2021-04-30 | 17 | 18 | 0.034467 | 2021-04-30 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной нарушения по ТП-36-17-10 явилось старение (высыхание) изоляции кабеля от главного рубильника до АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, вызвавшее короткое замыкание между фазными жилами кабеля, что привело к перегоранию ПК-10 кВ и повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.1 Причиной ТН явилось высыхание изоляции между жилами кабеля от главного рубильника до АВ-0,4 кВ ф. 1 и АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-36-17-10 в следствии старения, что привело к перегоранию ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ на ТП-36-17-10, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 1 и АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-36-17-10 (ВА57Ф35 160 А) 2 шт. (заказ № 170050446) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителей 10 кВ в ТП-36-17-10 ПКТ-101-10-20-31,5 У1 - 3 шт. (заказ № 170050446) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ, подключенных от ВЛ-10 кВ ф. 36-17 на предмет состояния изоляции в РУ-0,4 кВ. заказ № 151486229 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ, от ВЛ-10 кВ ф. 36-17 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.06.2021 год
357558 | 314 | 2021-04-30 | 20 | 45 | 0.0077 | 2021-04-30 | 21 | 6 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03 явилось замыкание проводов в пролете от опоры № 7/5 до трубостойки потребителя, вызванное воздействием сильного ветра. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от опоры № 7/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03. (Заказ ТОРО № 220596330) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов от опоры до трубостойки потребителя. (Заказ ТОРО № 151486230) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03 внести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.06.2021 год
357558 | 315 | 2021-05-01 | 17 | 37 |  | 2021-05-01 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 11-20 явилось повреждение в потребительских сетях "ООО «Стройсервис»", что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 11-20 на РП-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ООО «Стройсервис»" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 11-20 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.05.2021 год
357558 | 316 | 2021-05-02 | 10 | 27 | 0.02625 | 2021-05-02 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.22-39 явилось повреждение КЛ-10кВ ф.22-39 в потребительских сетях отпайка от опоры 14/1 (потребительская отпайка на ТП 22-39-02А ИП Макарова А.В.), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10кВ ф.22-39. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Макарова А.Г письмо письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-39 02.05.2021 г. ВЛ-10 кВ ф. 22-39 отпайка от опоры № 14. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357558 | 317 | 2021-05-02 | 21 | 5 | 0.0034995 | 2021-05-02 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-16-19 явилось резкое увеличение нагрузки у потребителей в связи с начавшейся подготовке к пляжному сезону и массовое использованию эл. котлов для обогрева, что привело к перегрузки и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 74-16-19. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 74-16-19 с проведением замеров нагрузок (Заказ ТОРО № 151486760). Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 74-16-19 и результатам замеров нагрузок раработать мероприятия по устранению перегрузки Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ выданных технических условий на предмет превышения нагрузки. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.06.2021 год
357558 | 318 | 2021-05-02 | 23 | 16 | 0.002333 | 2021-05-02 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения вводного АВ 0,4 кВ в ТП 27-10-54 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов в условиях колебания температуры окружающего воздуха от -5 до +10°С, а так же подключение оборудования для сушки бетона на строительстве школы с большими пусковыми токами), что привело к суммарной перегрузки сети по току АВ 0,4 кВ (In - 400 А) с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-54. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ вводной на In-630 А в ТП 27-10-54. (№ заказ ТОРО 151485140.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене трансформатора мощностью 400 кВА на ТП 27-10-54 (№ заказа ТОРО 151485153) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных технических условий и потребляемой мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2021 год
357558 | 319 | 2021-05-04 | 10 | 20 | 0.1995 | 2021-05-04 | 13 | 11 | 3.4.8.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-61 явился проезд крупногабаритного самосвала марки ФАВ (г/н Е473СМ124RUS) в пролёте ЛЭП с кузовом в поднятом положении, вследствие чего при касании кузовом нижнего провода произошёл обрыв провода в пролёте опор № 1 - 2, что привело к неполнофазному режиму работы сети с последующим отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-08-61 для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии кузова крупногабаритного самосвала марки ФАВ (г/н Е473СМ124RUS) на провод в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-61 при проезде произошёл обрыв провода с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-08-61 для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-25 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-08-61, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролёте опор № 1 - 2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-30-08-61. (Заказ ТОРО № 151486642) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении лица, управлявшего самосвалом марки ФАВ (г/н Е473СМ124RUS). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.06.2021 год
357559 | 321 | 2021-05-04 | 12 | 38 | 0.24165 | 2021-05-04 | 13 | 7 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-19 явилось повреждение в сетях потребителя (ИП «Мусаев Э.Б) (падение опоры № 101/2/4/1), что привело к короткому замыканию и отключению В/6 кВ ф. 29-19 на ПС 110 кВ Белоярская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП «Мусаев Э.Б» письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-19 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
357558 | 322 | 2021-05-04 | 13 | 8 | 0.0059493 | 2021-05-04 | 13 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра), которое привело к провису проводов на вводе от опоры № 4-7, вследствие чего при повторных ветровых нагрузках произошёл схлёст проводов с коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 53-06-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 4-7, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 53-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с КЗ при порывах ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02, Ввод от опоры № 4-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от опоры № 4-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 151486235) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151486231) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2021 год
357558 | 323 | 2021-05-04 | 13 | 31 | 0.001167 | 2021-05-04 | 13 | 38 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП (в период с 04.05.2021 г. введен режим РПГ в связи с поступлением ШП ОЯ № 15), в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 32/12 - 32/13 с последующим кратковременным схлёстом проводов при порыве ветра, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. 4.4 При механическом воздействии неблагоприятных атмосферных явлений (сильных порывов ветра) произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 32/12 - 32/13, вследствие чего при кратковременном схлёсте проводов произошло короткое замыкание с срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате воздействия ветровых нагрузок на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Пролет: Опора №32-12 - Опора №32-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по регулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 32/12- 32/13 на ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (№ заказа ТОРО 10007845743) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-13, особое внимание при осмотре обратить на регулировку стрел провиса и крепления проводов. (Заказ ТОРО № 151485143) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2021 год
357558 | 324 | 2021-05-04 | 13 | 39 | 0.19837 | 2021-05-04 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.31-37 явилось старение деревянной траверсы на опоре №39 двухцепной ВЛ-10кВ ф.31-09 и ф.31-37, что под воздействием ветра привело к ее качению и подсечке провода в пролете опор № 38 - № 39 со стороны ВЛ-10 кВ ф.31-37, короткому замыканию с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф.31-37 действием РЗА. 4.1 В результате старения деревянной траверсы на опоре №39 двухцепной ВЛ-10кВ ф.31-09 и ф.31-37, под воздействием ветра, произошло раскачивание траверсы и подсечка провода в пролете опор № 38 - № 39 со стороны ВЛ-10 кВ ф.31-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение деревянной траверсы на опоре №39 на ф. 31-37 ПС Сибирь-РТП-42, п. Пригорск, оп. 1 - оп. 43 / Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.31-37 (заказ в ТОРО №151487005). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы на опоре №39 двухцепной ВЛ-10кВ ф.31-09 и ф.31-37 (заказ в ТОРО №151487005) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.06.2021 год
357558 | 325 | 2021-05-04 | 13 | 49 | 0.096666 | 2021-05-04 | 18 | 39 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-54 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, в результате чего произошел срыв и повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 133 ВЛ-10 кВ ф.31-54, что привело к замыканию провода на траверсу и замыканию на землю, работе РЗ на сигнал "земля в сети" и отключение В/10 кВ ф. 31-54/10кВ персоналом. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло повреждение изолятора на опоре № 133 ф.31-54 с последующим замыканием на землю провода фазы "C" , что привело к замыканию провода на траверсу и срабатыванию РЗА на сигнал Земля в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф.С на опоре 133 в результате воздействия ветровых нагрузок на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изолятора фазы С на опоре №133 ВЛ-10кВ ф.31-54 (№ заказа ТОРО 151488721) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54, особое внимание при осмотре обратить на регулировку стрел провиса и крепления проводов. (Заказ ТОРО № 151488735) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357559 | 326 | 2021-05-04 | 14 | 20 | 0.017505 | 2021-05-04 | 14 | 27 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 86-06 явилась птица, перекрывшая межфазный промежуток на Р № 232-27 (ТП 86-06-09), что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 86-06 на ПС 35 кВ Кирово 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на Р № 232-27 (ТП 86-06-09) произошло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей межфазного промежутка на ТП-86-06-09, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-06 с целью выявления мест скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 151487794) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-06 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.06.2021 год
357558 | 252 | 2021-04-17 | 11 | 26 | 0.0065 | 2021-04-17 | 11 | 29 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-09 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 66 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Биджа на отключение В ф. 80-09/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 66 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151473296.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 253 | 2021-04-17 | 11 | 36 | 0.057183 | 2021-04-17 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-03 явилось повреждение в сетях потребителя "ИП Клименок А.В." (ТП-26-03-12), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Клименок А.В. письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.26-03 17.04.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2021 год
357558 | 254 | 2021-04-17 | 11 | 54 | 0.035666 | 2021-04-17 | 13 | 41 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.20-47 явилось воздействие сильных порывов ветра на ВЛ, что привело к пляске и схлесту проводов в пролёте опор 4-5, возникновению межфазного короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.20-47/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами на электрооборудование произошел схлест проводов в пролёте опор №4-5 с последующим коротким замыканием и отключению В ф. 20-47/10кВ на ПС 110 кВ калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия ветра на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151339780 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по перетяжке провдов в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.20-47 (№ заказа ТОРО 170049687). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 255 | 2021-04-17 | 12 | 20 | 0.082467 | 2021-04-17 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 8 (собственник "ООО Погружение"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-11 на РТП-10. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству "ООО Погружение") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11 17.04.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2021 год
357559 | 256 | 2021-04-17 | 14 | 7 | 0.0025 | 2021-04-17 | 14 | 10 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.91-18 явилось оттаивания и пучение грунта, что привело к поперечному наклону опоры и замыканию проводов в пролете опор №1 - №2. 4.4 В результате оттаивания и пучения грунта возле опоры №2 ВЛ-10кВ ф.91-18, произошел наклон опоры, что привело к замыканию проводов в пролете опор №1 - №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести выправку опоры №2 на ВЛ-10 кВ ф.91-18 (заказ№ 170050340) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.91-18 (заказ№ 151471510) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2021 год
357559 | 257 | 2021-04-17 | 14 | 57 | 0.001667 | 2021-04-17 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-03 явился провис провода фазы «С» на вводе у потребителя по адресу: с. Аршаново, ул. Степная, д. 32-1, что привело к схлёсту проводов фаз «С» и нулевого провода от опоры, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-10-03. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Аршаново, ул. Степная, д. 32-1 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
357558 | 258 | 2021-04-17 | 17 | 55 | 0.070833 | 2021-04-17 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03-06-79 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации КЛ (в работе с 1973 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с перегоранием 3-х предохранителей на Р 3.3 в ТП 03-06-79 и его отключению. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (48 лет) произошло недопустимое снижение изоляционных характеристик КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03-06-79, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующим перегоранием 3-х предохранителей и отключением Р 3.3 в ТП 03-06-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки ААБ 3х70 на участке КЛ от ТП до жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Юбилейная, д. 3 при пробое изоляции на КЛ-0,4 кВ ф.3.3 от ТП-03-06-79, Кабель ААБ 3х70; Повреждение (перегорание) предохранителей фаз «А», «В», «С» на Р 3.3 в ТП при коротком замыкании на ТП-03-06-79, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03-06-79, выполнить замену предохранителей фаз «А», «В», «С» на Р 3.3 в ТП 03-06-79. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03-06-79. (Заказ ТОРО № 151467866) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03-06-79 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 год
357559 | 259 | 2021-04-17 | 19 | 2 | 1.1865 | 2021-04-17 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной повреждения трансформатора в ТП 57-02-02 явился внутреннее повреждение трансформатора развившееся в процессе длительной эксплуатации, что привело к короткому замыканию в внутри бака трансформатора, работе ПК-10 кВ и отключению ТП. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ТП 57-02-02 явился нарушение электрической изоляции трансформатора, что привело к короткому замыканию в внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ТП-57-02-02, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр состояния опорной и проходной изоляции ТП по ф.57-02 и ошиновки ТП 0,4-10 кВ. Заказ ТОРО №151464720. Ответственное лицо: Митронов В.В. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 19.05.2021 год
357559 | 261 | 2021-04-19 | 8 | 26 | 0.30666 | 2021-04-19 | 9 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра возникла пляска с раскачиванием проводов в пролётах, что привело к срыву штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 289, его падению с проводом на провод фазы «С» с последующим повреждением провода фазы «А» и его падением на землю. При схлёсте проводов фаз «А», «С» возникло межфазное замыкание которое привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея. 4.4 По причине механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП произошел срыв штыревого изолятора фазы «А» с проводом на опоре № 289, что при падении привело к схлёсту с проводом фазы «С», повреждению провода фазы «А» и падению его на землю. При схлёсте проводов фаз «А», «С» возникло межфазное замыкание которое привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора, падение провода фазы «А» с повреждением под воздействием порывов ветра на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы «А», восстановить штыревой изолятор фазы «А» на опоре № 289 ВЛ-10 кВ ф. 20-17 (Заказ № 170050268, выполнено 19.04.2021 г.) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17, при осмотре особое внимание обратить на состояния креплений изоляторов к опорам, разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151467649) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.05.2021 год
357559 | 262 | 2021-04-19 | 10 | 59 | 0.0049995 | 2021-04-19 | 11 | 19 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 88-05-10 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием, перегоранием ПН-0,4 кВ и отключением РБ-0,4 кВ ф. 6 в ТП 88-05-10. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 88-05-10 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов, перегоранием и отключением ПН-0,4 кВ на РБ-0,4 кВ ф. 6 в ТП 88-05-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-0,4 кВ фазы «А» на РБ-0,4 кВ при КЗ на ТП-88-05-10, Рубильник РБ-31,100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 88-05-10. (Заказ ТОРО № 151473793) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 88-05-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151493794) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 88-05-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.05.2021 год
357559 | 263 | 2021-04-19 | 11 | 54 | 0.79666 | 2021-04-19 | 15 | 53 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 86-05 явилось воздействие штормовых порывов ветра, которое привело к пляске проводов, ослаблению вязки провода фазы фазы "В" на опоре № 22, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, обрыву провода "В" в пролёте опор № 21 - 22, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 86-05/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-10 кВ ф. 86-05 произошло ослабление вязки провода фазы фазы "В" на опоре № 22, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, обрыву провода "В" на опоре № 22 в сторону опоры № 21, межфазному замыканию с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 86-05/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки крепления провода, обрыв провода "В" в сторону опоры № 21 на ф. 86-05, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 21 - 22, отрегулировать вязку крепления провода фазы "В" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. 86-05. (Выполнено 19.04.2021 г.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-05, особое внимание при осмотре обратить на состояние вязок проводов на опорах, разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151469538) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
357558 | 264 | 2021-04-19 | 12 | 22 | 0.026665 | 2021-04-19 | 12 | 54 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-06-01. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01 произошла разрегулировка и провис проводов в пролете опор № 3 - 4, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-36-06-01, Пролет: Опора №3 - Опора №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01. (Заказ ТОРО № 151470468) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151470464) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01 внести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.05.2021 год
357559 | 265 | 2021-04-19 | 12 | 36 | 0.01666 | 2021-04-19 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.91-18 явилось воздействие сильных порывов ветра, что и привело к пляске, провису и замыканию проводов в пролете опор №61 - №62. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.91-18 произошло вытягивание проводов в пролете опор №61 - №62, что привело к пляске, замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска и замыкание проводов на ф. 65-02 с. Сабинка, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-10 кВ ф.65-02 в пролетах опор №61 - №62. (заказ №170050328) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.62-02. (заказ№ 151471809) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.62-02, внести замечания в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. (заказ№ 151471809) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2021 год
357558 | 266 | 2021-04-19 | 12 | 40 |  | 2021-04-19 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-1 с отпайками II цепь (С-82) явилось повреждение (обрыв) провода ВЛ-6 кВ ф.14 (в собственности ООО "Сорский ГОК"). При обрыве натянутого провода ВЛ-6 кВ ф.14 произошел подхлест нижнего провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-1 с отпайками II цепь (С-82), что привело к аварийному отключению ЛЭП с успешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО "Сорский ГОК" владельцу ВЛ-6 кВ ф.14 с требованием содержать свои энергообъекты в надлежащем состоянии и необходимости проведения расследования. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 29.05.2021 год
357558 | 267 | 2021-04-19 | 13 | 8 | 0.032499 | 2021-04-19 | 14 | 13 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте от ТП до опоры № 1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-06-19. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19 произошла разрегулировка и провис проводов от ТП до опоры № 1, что привело к схлёсту проводов и замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-36-06-19, Пролет: - ТП-36-06-19-Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках от ТП 36-06-09 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19. (Заказ ТОРО № 151470669) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151470667) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19 внести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.05.2021 год
357558 | 268 | 2021-04-19 | 13 | 9 |  | 2021-04-19 | 13 | 9 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская II цепь с отпайкой на ПС Западная (С-88) с успешным АПВ явился наброс магнитной пленки на провода ВЛ у опоры № 52, что привело к 3-х фазному замыканию и работе защит на отключение ВЛ. 4.17 В результате попадание магнитной пленки на провода ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская II цепь с отпайкой на ПС Западная (С-88) у опоры № 52, произошло кратковременное 3-х фазное замыканию и работа ДЗЛ на отключение ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс магнитной пленки на провода на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Калининская (С-88), Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская II цепь с отпайкой на ПС Западная (С-88) на участке опор № 50-54, на предмет свалок мусора в охранной зоне ЛЭП. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская II цепь с отпайкой на ПС Западная (С-88) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.05.2021 год
357558 | 269 | 2021-04-19 | 13 | 20 | 2.5621 | 2021-04-19 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф.22-39 и ВЛ-10 кВ ф.22-16 явилось замыкание проводов в пролете опор № 14 - 14/1 (потребительская отпайка на ТП 22-39-02А ИП Макарова А.В.), при замыкании произошло возникновение дуги, перешедшее в трехфазное электродуговое замыкание, перекрытию ЛР-10 кВ на опоре 14 ф.22-39 (присоединение секционирущее с ф.22-16), а так же проводов ВЛ 10 кВ ф.22-16, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10кВ ф.22-39 и ВЛ-10кВ ф.22-16. 4.11 В результате электродугового воздействия на ЛР/14 ВЛ-10 кВ ф.22-39, возникшего при замыкании в пролёте опор 14 - 14/1 (ведомственная отпайка на ТП 22-39-02А ИП Макарова А.Г.), произошло повреждение ЛР-10 кВ на опоре № 14 ф.22-39 (присоединение секционирующее с ф.22-16) и одновременное отключение ВЛ-10 кВ ф.22-39 и ВЛ-10 кВ ф.22-16 действием МТЗ на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ф. 22-39 ПС Западная-г. Абакан, промзона, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 22-39 и ВЛ-10кВ ф.22-16 от опоры № 5, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 210348416, № 210348415). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене РЛНД/10 кВ на опоре № 14 ф.22-39/10кВ (Заказ ТОРО № 210348417) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.22-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю ИП Макарова А.Г письмо о необходимости содержания своих сетей в надлежащем состоянии, а так же с требованием предоставить информацию об разработке и выполнению мероприятий по техническому обслуживанию ВЛ-10 кВ ф. 22-39 отпайка от опоры № 14.. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 05.05.2021 год
357558 | 270 | 2021-04-19 | 13 | 34 | 0.0135 | 2021-04-19 | 14 | 1 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролётах опор № 4 - 6 с последующими схлёстами проводов в пролётах опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-17-11. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 произошли схлёсты проводов в пролётах опор № 4 - 6 с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-17-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-17-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-17-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролётах опор № 4 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11. (Заказ ТОРО № 151470491) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11, особое внимание обратить на разрегулировки проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151470483) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.05.2021 год
357558 | 272 | 2021-04-19 | 13 | 52 | 0.013416 | 2021-04-19 | 14 | 15 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-05-03 явилось воздействие сильных порывов ветра, что вызвало пляску проводов и замыкание в пролёте опор № 4 - 5. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра до 25 м/с., на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-05-03 произошла разрегулировка и провис проводов в пролёте опор № 4 - 5, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-05-03, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 4 - 5 ф.2 ТП 57-05-03. Заказ № 151470826 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-05-03. Заказ № 151470823 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-05-03, внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков по их устранению Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2021 год
357558 | 273 | 2021-04-19 | 14 | 38 | 0.018 | 2021-04-19 | 15 | 14 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25 явилось воздействие порывов ветра на провода, что привело к пляске и замыканию проводов в пролёте опор № 4-1 - 4-2. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра до 25 м/с., на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25 произошла разрегулировка и провис проводов в пролёте опор № 4-1 - 4-2, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проводов в пролёте на КВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-36-06-25, Пролет: Опора №4 - Опора №4-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 4-1 - 4-1 ф.3 ТП 36-06-25. Заказ № 151470838 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 01.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 36-17-13. Заказ № 151470836 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 36-06-25, внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2021 год
357558 | 274 | 2021-04-19 | 15 | 48 | 0.014007 | 2021-04-19 | 15 | 52 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 73-11 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к провису и пляске провода на спусках к ТП 73-11-02 от опоры № 12/4, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 73-11. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках к ТП 73-11-02 от опоры № 12/4, что при порыве ветра привело к замыканию проводов с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 73-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ф. 73-11 ПС Целинная-с. Целинное, Спуск с Оп. № 12-4 до ТП 73-11-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках к ТП 73-11-02 от опоры № 12/4 на ВЛ 10 кВ ф. 73-11. (Заказ ТОРО № 151471385) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 73-11, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151471388) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 73-11 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.06.2021 год
357558 | 275 | 2021-04-19 | 16 | 57 | 0.009999 | 2021-04-19 | 17 | 17 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 явились сильные порывы ветра, которые привели к пляске проводов, разрегулировке провода фазы «А» в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-02-13. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возник провис провода фазы «А» в пролёте опор № 6 - 7, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-02-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы «А» в пролёте опор с замыканием при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-02-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. (Заказ ТОРО № 151467095) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151470486) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.05.2021 год
357559 | 276 | 2021-04-19 | 17 | 0 | 0.001167 | 2021-04-19 | 17 | 7 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок , которое привело к ослаблению крепления вязки провода фазы «В» на опоре №14 с последующим провисом провода в пролёте опор №14-15, замыкание проводов фаз "В" и "С" и отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-09-02. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра, произошло ослабление крепления вязки провода фазы «В» на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-02 с последующим провисом и замыканием провода в пролёте опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-30-09-02, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, ослабления креплений вязок проводов на опорах. Заказ №151471290. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-02. Заказ №170050274. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
357558 | 277 | 2021-04-19 | 17 | 0 | 0.019 | 2021-04-19 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-70 явилось повреждение на потребительском вводе в жилой дом по адресу: г. Черногорск, п. ЦЭММ, д. 38. | Организационное мероприятие 1 Выдать владельцу жилого дома по адресу: г. Черногорск, п. ЦЭММ, д. 38 предписание о необходимости содержания своего оборудования в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2021 год
357558 | 278 | 2021-04-19 | 18 | 8 | 0.044249 | 2021-04-19 | 19 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-16-129 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, вследствие чего произошло нарушение контактного соединения провода от опоры № 19А до жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 127, что при порывистом ветре привело к его обрыву с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 07-16-129 персоналом для устранения замечания. 4.4 В результате механического воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-16-129 возникло нарушение контактного соединения провода от опоры № 19А до жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 127, что привело к его обрыву с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 07-16-129 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе в жилой дом при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-16-129, Спуск | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-16-129 на вводе от опоры № 19А в жилой дом по адресу: г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 127. (заказ ТОРО № 151472584, выполнено 19.04.2021 г.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-16-129, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах, вводах в дома (Заказ ТОРО № 151472584) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-16-129 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.05.2021 год
357558 | 279 | 2021-04-20 | 10 | 56 | 0.019249 | 2021-04-20 | 12 | 13 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-14-32 явилось длительное воздействие порывистого ветра в период с 19.04 по 20.04.2021 г., которое привело к провису провода в пролёте опор № 8 - 9, что при порыве привело к замыканию проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 51-14-32. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 8 - 9, что привело к схлёсту и замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП от 51-14-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-14-32, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-14-32. (Заказ ТОРО № 151476207) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-14-32, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151476139) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 51-14-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.06.2021 год
357558 | 280 | 2021-04-20 | 22 | 36 | 0.003 | 2021-04-20 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-09-27 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов в условиях колебания температуры окружающего воздуха от -5 до +10), что привело к перегрузки сети по току (In - 160 А, I нагрузки фазы «В» - 173 А, фазы «С» - 163 А) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-09-27 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 27-09-27 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 151335144) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 27-09-27 занести выявленные замечания в журнал нагрузок. Провести работу с потребителями. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 282 | 2021-04-22 | 11 | 7 | 0.059165 | 2021-04-22 | 12 | 18 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП 15-1018-70 явилось повреждение на потребительской КЛ-0,4 кВ от опоры № 19А до жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Автомобильная, д. 13. | Организационное мероприятие 1 Выдать владельцу жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Автомобильная, д. 13 предписание о необходимости содержания своего оборудования в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2021 год
357558 | 283 | 2021-04-22 | 18 | 34 | 0.023324 | 2021-04-22 | 18 | 39 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП (в период с 19.04.2021 г. вводился режим РПГ в связи с поступлением ШП ОЯ № 14), в результате чего произошла пляска проводов и срыв изолятора фазы "В" на опоре № 30 ВЛ-10кВ ф.76-05, что привело кратковременному короткому замыканию в пролете и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01/76-05. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошел слет изолятора фазы "В" на опоре №30 ф.76-05, что при порыве ветра привело к замыканию проводов и срабатыванию РЗА на отключение ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слет изолятора на опоре № 30 ВЛ 10кВ ф.76-05 на ф. 76-05 ПС Доможак.-п. Ильича (резерв), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по восстановлению крепления изолятора фазы "В" на опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. 76-05. (Заказ ТОРО 210348418 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 10.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-05,от опоры №20 до опоры №40 особое внимание при осмотре обратить на крепление проводов. (Заказ ТОРО 151479918). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 286 | 2021-04-23 | 10 | 26 |  | 2021-04-23 | 10 | 26 | 3.4.12.5 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф.22-30 явились подвижки грунта из - за сезонного оттаивания земли, вследствие чего произошло повреждение соединительной кабельной муфты (марки 3Стп-10 МКС70-120) на участке КЛ-10 кВ ф. 22-30, что привело к повреждению изоляции, короткому замыканию на землю и отключению КЛ-10 кВ ф. 22-30 персоналом. 4.12 В результате смещения грунта на трассе КЛв результате сезонного оттаивания грунта произошло повреждение изоляции соединительной кабельной муфты (марки 3Стп-10 МКС70-120) КЛ-10 кВ ф.22-30, что привело к однофазному короткому замыканию на замлю и отключению КЛ-10кВ ф.22-30 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение соединительной кабельной муфты на КЛ-10 кВ Ф22-30 ПС Западная-РП-8, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по монтажу кабельной соединительной муфты на ВЛ-10кВ ф. 22-30. (№ заказа ТОРО 210348464). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийное испытание КЛ-10кВ ф.22-30 (№ заказа ТОРО 210348465 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-10кВ ф.22-30 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357558 | 287 | 2021-04-23 | 15 | 42 | 0.001 | 2021-04-23 | 15 | 48 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06 явилось результатом длительного воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) на оборудование ЛЭП в период с 19.04 по 23.04.2021 г., что привело к разрегулировке провода фазы «В» в пролёте опор № 2 - 3, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-06. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возник провис провода фазы «В» в пролёте опор № 2 - 3, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы «В», схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-03-06, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06. (Заказ ТОРО № 151476622) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151476639) Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.05.2021 год
357559 | 288 | 2021-04-24 | 12 | 37 | 0.0049995 | 2021-04-24 | 12 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок в период с 19.04 по 24.04.2021 г., которое привело к провису провода в пролёте опор № 4-2-1 - 4-2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-21. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4-2-1 - 4-2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-98-04-21, Пролет: Опора №4-2-1 - Опора №4-2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-2-1 - 4-2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21. (Заказ ТОРО № 151478879) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151478859) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.05.2021 год
357559 | 290 | 2021-04-25 | 17 | 51 | 0.030334 | 2021-04-25 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-06-02 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ в процессе эксплуатации, что 25.04.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-06. 4.10 При наличии внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ совместно с увеличением нагрузки в вечерний период произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-32-06-02, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-06-02. (Заказ ТОРО № 170050365, выполнено 25.04.2021 г.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-06-02. (Заказ ТОРО № 151428095) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.05.2021 год
357559 | 291 | 2021-04-25 | 18 | 16 | 0.51501 | 2021-04-25 | 19 | 59 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. С-34 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП в период с 19.04 по 25.04.2021 г., которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию с последующим обрывом провода фазы «А» в пролёте опор № 8 - 9 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. С-34 на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-10 кВ ф. С-34 возник провис проводов в пролёте опор № 8 - 9, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим обрывом провода фазы «А» и срабатывание РЗ на отключение В/10 кВ ф. С-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А» марки А-70 в пролёте опор при схлёсте проводов под воздействием ветра на ф. С-34, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-10 кВ ф. С-34. (Заказ ТОРО № 210348520) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-34, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151477593) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-34 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.05.2021 год
357558 | 292 | 2021-04-26 | 1 | 23 | 0.000666 | 2021-04-26 | 1 | 25 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения вводного АВ 0,4 кВ в ТП 27-10-54 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов в условиях колебания температуры окружающего воздуха от -5 до +10), что привело к сумарной перегрузки сети по току АВ 0,4 кВ (In - 400 А, I фазы «А» - 376 А) с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-54 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 27-10-54 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 151477583 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 27-10-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
357559 | 225 | 2021-04-01 | 0 | 22 | 0.0025 | 2021-04-01 | 0 | 37 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-04 явился схлёст проводов на вводе у потребителя по адресу: с. Белый Яр, ул. Щетинкина, д. 28, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-10-04. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Белый Яр, ул. Щетинкина, д. 28 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2021 год
357559 | 226 | 2021-04-01 | 1 | 13 | 0.0015 | 2021-04-01 | 1 | 22 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01 явилось повреждение вводного АВ-0,4 кВ в щите учёта потребителя по адресу: с. Белый Яр, ул. Пушкина, д. 37, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-05-01. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем с. Белый Яр, ул. Пушкина д. 37 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.04.2021 год
357558 | 227 | 2021-04-01 | 12 | 21 | 0.004666 | 2021-04-01 | 12 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-18-05 явилось несвоевременное выявление провиса проводов проводов в пролёте опор № 5 - 5-1. 4.12 Причиной отключения 0,4 кВ ф. 2 в ТП-36-18-05 явилось короткое замыкание проводов в пролёте опор №5-5/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-18-05, Пролет: - Опора №5-Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор № 5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-18-05. (Заказ № 151451736) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-18-05. (Заказ № 151450563) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать заказ на внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-18-05. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.05.2021 год
357558 | 228 | 2021-04-01 | 20 | 26 | 0.0016 | 2021-04-01 | 20 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-08-18 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов фаз «В, С» в пролёте опор № 1 - 2, что при слабом ветре привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 62-08-18. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возник провис проводов фаз «В, С» в пролёте опор № 1 - 2, что при слабом ветре привело к схлёсту проводов с замыканием и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 62-08-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов фаз «В, С» в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-08-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 1 -2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-62-08-18. (Заказ ТОРО № 151446542) Ответственное лицо: Чульский С.А. 03.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-08-18 , особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151446478) Ответственное лицо: Чульский С.А. 06.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-08-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 07.05.2021 год
357500 | 230 | 2021-04-04 | 15 | 19 | 0.04995 | 2021-04-04 | 15 | 21 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) явилось перекрытие натяжной гирлянды фазы "А" на опоре №106Б бесхозной отпайки ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) до ПС 110 кВ Искож (Приложение 2 - 8). Отпайка от опоры №106 до портала ПС 110 кВ Искож: - бесхозный объект имущества, состоящий на учете МО города Черногорск. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию МО города Черногорска. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.04.2021 год
357558 | 233 | 2021-04-08 | 15 | 10 | 0.1335 | 2021-04-08 | 16 | 40 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.30-09 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 189 ф.30-24 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ на опоре № 189. ф.30-24, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 110 кВ Рассвет на отключение В ф. 30-09/10 кВ. 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 189 ф.30-24, произошло электродуговое повреждение опорного изолятора, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорного изолятора на ф. 30-24 Рассвет - п.Тепличный-п.Зелёное, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изолятора РЛНД-10 кВ на опоре №189 ф.30-24. (№ заказа ТОРО 170050191) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Администрацию Опытненского сельсовета с требованием организовать уборку на территории муниципального образования несанкционированных свалок мусора, а так же организовать мероприятия по недопущению организации на территории муниципального образования несанкционированных свалок мусора. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2021 год
357558 | 234 | 2021-04-08 | 15 | 45 | 0.009167 | 2021-04-08 | 16 | 40 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-07-04/13-54 явилось производство погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-07-04/13-54 персоналом ООО СГК, в результате чего произошло прикосновение стрелы автокрана г.н. А586КР к проводу с последующим его обрывом. 4.4 При производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-07-04/13-54 персоналом ООО СГК, произошло прикосновение стрелы автокрана г.н. А586КР к проводу, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-07-04/07-13-54, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролёте опор №5 - №6 на ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-07-04/13-54 (Заказ в ПК САП ТОРО №210348084). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить материалы для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2021 год
357559 | 235 | 2021-04-09 | 9 | 28 | 0.285 | 2021-04-09 | 10 | 25 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.54-10 явилось скопление талой воды на загрязненной поверхности проходных изоляторов 10 кВ ТП 54-10-03, что привело к работе РЗ на сигнал "земля на 2сек. 10кВ " фазы "В" на ПС 35 кВ Аршаново и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф.54-10. 4.12 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.54-10 явился пробой проходных изоляторов 10 кВ ТП 54-10-03, что привело к работе РЗ на сигнал "земля на 2 сек. 10кВ " фазы "В" на ПС 35 кВ Аршаново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора 10 кВ ТП 54-10-03 по поверхности. на ф. 54-10, Спуск от оп.17/1 до ТП-54-10-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ10кВ ф.54-10 на предмет подобных замечаний. (Заказ № 151467791). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ ф.54-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
357559 | 237 | 2021-04-10 | 21 | 2 | 0.038 | 2021-04-10 | 21 | 8 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.123-09 явилось перекрытие воздушного пространства фаз "В" и "С" на Р-10 кВ на опоре №325-4 через тело птицы (ворона), что привело короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При воздействии птицы, произошло межфазное замыкание на Р-10 кВ опоры №325-4 ВЛ-10 кВ ф.123-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ф. 123-09_с. У-Камышта, Опора УА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр состояние проводов, опорно стержневой изоляции на Р-10 кВ оп. 325-4 ВЛ-10 кВ ф.123-09.Заказ ТОРО №151456356 Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.05.2021 год
357558 | 239 | 2021-04-11 | 20 | 58 | 0.01333 | 2021-04-11 | 21 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 6.4 от ТП 05-09-117 явилось изменение изоляционных характеристик КЛ в процессе длительной эксплуатации (введена в работу в 1986 г.), что в результате привело к пробою изоляции, короткому замыканию и перегоранию предохранителей на Р-0,4 кВ ф. 6.4 в ТП 05-09-117. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 6.4 от ТП 05-09-117 явилось изменение изоляционных характеристик КЛ в процессе длительной эксплуатации (введена в работу в 1986 г.) что в результате привело к пробою изоляции, короткому замыканию и перегоранию предохранителей на Р-0,4 кВ ф. 6.4 в ТП 05-09-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-0,4кВ на КЛ-0,4 кВ ф.6.4 от ТП-05-09-117, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт, осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ ф. 6.4 от ТП 05-09-117 после восстановления. (Заказ ТОРО №151459871) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-0,4 кВ ф. 6.4 от ТП 05-09-117 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.10.2021 год
357559 | 240 | 2021-04-12 | 9 | 26 | 0.231 | 2021-04-12 | 11 | 32 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 68-08 явился пучения грунта в весенний период, что привело к наклону опоры №128 и обрыву провода фазы "A", схлесту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.13 В результате пучения грунта и наклона опоры №128 ВЛ 10 кВ ф. 68-08, произошел обрыв провода фазы "A", что привело к схлесту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "A" на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.68-08 от опоры №105 до №140 на предмет аналогичных замечаний. ( Заказ ТОРО №151460020) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете оп.№127 - №128, выправку опоры №128 ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО №170050213 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров занести выявленные замечания в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 год
357559 | 242 | 2021-04-13 | 20 | 21 | 0.0054175 | 2021-04-13 | 20 | 34 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04 явился проезда неустановленного транспортным средством с негабаритным грузом, что привело к схлесту проводов в пролете опор №12 - 13, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04 явился схлест проводов в пролете опор №12 - 13 в результате проезда неустановленного транспортным средством с негабаритным грузом, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стороннее воздействие на провод. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-04, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04. (Заказ ТОРО №151467452 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 19.05.2021 год
357559 | 243 | 2021-04-13 | 20 | 57 | 0.156 | 2021-04-14 | 2 | 9 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ТП 86-10-09 стало несвоевременное выявление загрязнение верхних контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 , АВ-0,4кВ ф.2 в период между плановыми осмотрами ТП, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, РБ-0,4кВ вводной. 4.12 Причиной технологического нарушения на ТП 86-10-09 стало повреждение верхних контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 , АВ-0,4кВ ф.2 в период между плановыми осмотрами ТП, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, РБ-0,4кВ вводной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, РБ-0,4кВ вводной. на ТП 86-10-09, TP010-0006173-16 (РУ-0,4кВ) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф. 1, 2, РБ-0,4кВ вводной на ТП 86-10-09. (Заказ № 170050280, №170050282). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП по ф. 86-10. (Заказ №151467793). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
357558 | 244 | 2021-04-14 | 17 | 13 | 0.005 | 2021-04-14 | 17 | 25 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 63-07-06 явилось воздействие порывов ветра, которое привело к пляске и разрегулировки проводов фаз «А, В» в пролёте опор № 4 - 5, что при привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 63-07-06. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возник провис проводов фазы «А, В» в пролёте опор № 4 - 5, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 63-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов фазы «А, В» при пляске проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-63-07-06, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 63-07-06. (Заказ ТОРО № 151461129) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 63-07-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151461131) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 63-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.05.2021 год
357559 | 246 | 2021-04-14 | 19 | 14 | 0.40832 | 2021-04-14 | 20 | 4 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.90-15 явилось обрушение хозяйственной постройки потребителя, что привело к повреждению опоры №12-6, обрыву проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.4 В результате обрушения хозяйственной постройки потребителя, произошло механическое воздействие на деревянную опору №12-6 ВЛ-10 кВ ф.90-15, что привело к её повреждению, обрыву проводов и короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие на ф. 90-15_с. Полтаково, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры №12-6 ВЛ-10 кВ ф.90-15. (Заказ ТОРО №170050301). Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №12-5-№12-7 ВЛ-10 кВ ф.90-15. (заказ №151463815) Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить материалы для претензионной работы, по факту воздействия на опору №12-6 ВЛ-10 кВ ф.90-15. Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.05.2021 год
357559 | 247 | 2021-04-15 | 20 | 29 | 0.46351 | 2021-04-15 | 22 | 12 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 68-07 явилось повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате несвоевременного выявления механического износа узлов автомата, что привело к его повреждению, КЗ с последующим повреждением ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 68-07-06 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-07. 4.11 При повреждении АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ произошло КЗ с перекрытием, что привело к перегоранию ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 68-07-06 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1 марки А 5135 100А в РУ-0,4 кВ вследствие механического износа узлов автомата на ТП-68-07-06, Автомат. выкл. А 5135 100 А 3p; Повреждение (перегорание) ПК-10 кВ «А», «В», «С» в РУ-10 кВ при КЗ на ТП-68-07-06, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ, ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 68-07-06. ( Заказ ТОРО № 170050216) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 151467506) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.05.2021 год
357559 | 248 | 2021-04-15 | 22 | 38 | 0.0072495 | 2021-04-15 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 5А-3 по адресу: с. Таштып, ул. Щетинкина, д. 6, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 5А-3 по адресу: с. Таштып, ул. Щетинкина, д. 6 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2021 год
357558 | 249 | 2021-04-16 | 16 | 50 | 0.0366 | 2021-04-16 | 19 | 53 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 3.4 от ТП 03-09-73 явилось производство земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 персоналом "ООО СГК", в результате чего произошло смещение кабеля с последующим пробоем, повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3.4 в ТП 03-09-73. 4.4 При механическом воздействии вследствие проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 персоналом "ООО СГК" произошло повреждение кабеля с последующим пробоем, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3.4 в ТП 03-09-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки ААБл 3х95 на трассе КЛ при механическом воздействии персонала "ООО СГК" на КЛ-0,4 кВ ф.3.4 от ТП-03-09-73, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. 3.4 от ТП 03-09-73 (Заказ в ПК САП ТОРО № 170050303, выполнено 16.04.2021 г.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить материалы для возмещения материального ущерба в отношении организации проводившей работы ("ООО СГК"). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2021 год
357558 | 250 | 2021-04-16 | 20 | 43 | 0.013 | 2021-04-16 | 21 | 22 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-13 явилось воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра), которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов в пролёте, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-17-13. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-13 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 -8, что привело к схлёсту с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-17-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-36-17-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-13. (Заказ № 151470459) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-13, особое внимание обратить на провисы проводов в пролётах, состояния креплений проводов на опорах. (Заказ № 151470449) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.05.2021 год