## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357451 | 527 | 2021-06-20 | 19 | 48 | 0.031268 | 2021-06-20 | 20 | 28 | 3.4.12.2 Падение ветки в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ 7КР-11 привело к возникновению межфазного замыкания. 4.12 Межфазное замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ 7КР-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-0,4 ф.1от ТП-7КР-11, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0.4кВ 7КР-11. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 31.08.2021 год
357451 | 528 | 2021-06-20 | 20 | 21 | 0.005 | 2021-06-20 | 20 | 51 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Зеленая, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4УР-4. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 29.07.2021 год
357451 | 529 | 2021-06-20 | 21 | 3 | 0.012 | 2021-06-20 | 21 | 21 | 3.4.9.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение изоляции вводного кабеля потребителя от опоры №22 к дому №41. От возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 8С-7 отключился АВ-0,4кВ ф-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 8С-7. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 22.07.2021 год
357453 | 215 | 2021-06-21 | 2 | 3 | 0.006665 | 2021-06-21 | 2 | 11 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ, выполняемые персоналом распределительных сетей Тарского РЭС, не обеспечили своевременное выявление ослабления и нагрев контактных соединений полюсов ф."А" и ф."В" ЛР-10 ОП-2-П-2 (опора №91), что могло привести к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактных соединений ф."А" и ф."В" полюсов ЛР-10 ОП-2-П-2 (опора №91) ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов на П-2_с. Пологрудово - д. Сеитово, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой ЛР-10 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово, уделив особое внимание состоянию контактов соединений. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести операции "отключение" и "включение" на ЛР-10 ОП-2-П-2 (опора №91) ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово, с целью устранения нагрева контактных соединений полюсов ф."А" и ф."В". Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.07.2021 год
357451 | 530 | 2021-06-21 | 7 | 20 | 0.010667 | 2021-06-21 | 8 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучье, ул. 50 лет Октября, 84. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НТ-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.07.2021 год
357451 | 531 | 2021-06-21 | 9 | 20 | 0.4 | 2021-06-21 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ ОП-14 опора №1 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Саргатская. 4.3 Ослабление и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ ОП-14 опора №1 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Саргатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" на С-8_р.п. Саргатское, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить визуальную проверку состояния изоляции и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.07.2021 год
357451 | 532 | 2021-06-21 | 10 | 5 | 0.0006999 | 2021-06-21 | 10 | 19 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Максимовка ул. Ленина д.17/1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.07.2021 год
357451 | 533 | 2021-06-21 | 10 | 20 |  | 2021-06-21 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения ф.А АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-8-3, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-8-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Д-8-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-8-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.07.2021 год
357451 | 534 | 2021-06-21 | 10 | 51 | 0.004667 | 2021-06-21 | 11 | 19 | 3.4.8.4 Попадание постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) на ввод 10кВ КТП 10/0,4кВ 4С-18. 4.12 По неотложной заявке отключен ОП-4 ф.4 от ПС 110кВ Саргатская для снятия наброса с проходного изолятора 10кВ КТП 10/0,4кВ 4С-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на проходные изоляторы на УБ-1_с. Увальная Бития - д. Аксёново, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.07.2021 год
357451 | 535 | 2021-06-21 | 11 | 25 | 0.013439 | 2021-06-21 | 11 | 57 | 3.4.9.3 При проведении ремонтных работ кровли дома по адресу с. Ново - Архангеловка ул. Октябрьская №49 от воздействия строительного материала произошел схлест проводов ввода-0,23кВ в дом от опоры №1/10, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 5НА-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5НА-10 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.07.2021 год
357451 | 538 | 2021-06-21 | 18 | 57 | 0.0024034 | 2021-06-21 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужило короткое замыкание на вводе потребителя по адресу: Крутинский р-н, с. Рыжково, ул. Школьная, д.17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3РЖ-1. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.07.2021 год
357451 | 539 | 2021-06-21 | 21 | 17 | 0.001667 | 2021-06-21 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: Омская область, москаленский район, с. Красное Знамя, ул. Центральная,14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 7ТМ-17. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 29.07.2021 год
357451 | 540 | 2021-06-21 | 23 | 20 |  | 2021-06-21 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, д. Осиново ул. Центральная 4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4БП-10. Ответственное лицо: Степин Сергей Александрович 23.07.2021 год
357453 | 216 | 2021-06-21 | 23 | 37 | 0.0052502 | 2021-06-22 | 0 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."В" в пролёте опор №10-11, что привело к схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-13. 4.1 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."В" в пролете опор №10-11 с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-1-13 ф.№1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 25.06.2021 год
357451 | 489 | 2021-06-22 | 11 | 5 | 0.028517 | 2021-06-22 | 13 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф В и С на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ НР-1-3, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф В и ф С на опоре № 11, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ НР-1-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-НР-1-3, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ НР-1-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 23.07.2021 год
357451 | 541 | 2021-06-22 | 12 | 10 | 0.008169 | 2021-06-22 | 12 | 17 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Черлакская, 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3КС-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.08.2021 год
357450 | 203 | 2021-06-22 | 14 | 0 | 0.02 | 2021-06-22 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Советская, д. 35, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Од-6-18 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Од-6-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-6-18. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 25.06.2021 год
357450 | 204 | 2021-06-23 | 5 | 10 |  | 2021-06-23 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174) с разрушением одного из девяти изоляторов. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из девяти изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" с перекрытием на траверсу опоры на ВЛ-110 кВ Сибир. Ор. - Нововарш. (С-174), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174)., с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность (необходимость) проведения чистки гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.07.2021 год
357450 | 205 | 2021-06-23 | 12 | 7 | 0.0195 | 2021-06-23 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя 0,4 кВ по адресу: Омская область, Павлоградский р-он, с. Хорошки, ул. 10 Лет Совхоза, д. 12/1, подключенного от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-9-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-9-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-9-1. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 24.06.2021 год
357450 | 206 | 2021-06-23 | 15 | 11 | 0.021665 | 2021-06-23 | 15 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 54-55 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП С-1-13 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 54-55 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП С-1-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП С-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-1-13, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-1-13 Ответственное лицо: Костриков В.Н. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-1-13, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 24.07.2021 год
357451 | 502 | 2021-06-24 | 16 | 49 | 0.0017332 | 2021-06-24 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Урожайное, ул. Центральная, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ОР-6. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 29.07.2021 год
357451 | 505 | 2021-06-24 | 21 | 31 | 0.008169 | 2021-06-24 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Половинки, аллея 10, уч. 250. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 11АН-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2021 год
357450 | 207 | 2021-06-24 | 20 | 51 | 0.0105 | 2021-06-24 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При проведении работ по замене кровли по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ил. Мира, д. 8, кв. 1, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Нк-2-6, потребителем была ослаблена оттяжка трубостоя, что привело к короткому замыкания вводного провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Нк-2-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Нк-2-6. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 25.06.2021 год
357451 | 521 | 2021-06-25 | 4 | 40 | 0.091665 | 2021-06-25 | 6 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП-2608-1 (баланс ФГУП "Омское"). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2608 от ПС 220кВ Ульяновская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.07.2021 год
357451 | 542 | 2021-06-25 | 9 | 30 | 0.008169 | 2021-06-25 | 9 | 37 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Учителей, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10КР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2021 год
357451 | 543 | 2021-06-25 | 12 | 5 |  | 2021-06-25 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-10-17 (баланс потребителя ИП Бледнов Ю.А.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.07.2021 год
357451 | 544 | 2021-06-25 | 16 | 48 | 0.0001666 | 2021-06-25 | 16 | 53 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Красноармейская 110. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4НТ-7. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.07.2021 год
357451 | 547 | 2021-06-26 | 17 | 13 | 0.0005 | 2021-06-26 | 17 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Октябрьская 42. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4НТ-11. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.07.2021 год
357453 | 217 | 2021-06-25 | 10 | 30 |  | 2021-06-25 | 10 | 30 | 3.4.10 В результате межфазного перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 Чеб-7-1 (опора №172) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Чебаклы. 4.12 Межфазного перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 Чеб-7-1 (опора №172) с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чебаклы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на Чеб-7_с. Чебаклы - Яланкуль, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чебаклы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 01.07.2021 год
357453 | 218 | 2021-06-27 | 23 | 20 |  | 2021-06-27 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №105, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением семи из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 26.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-110 кВ Екатерининская-Избышево (С-83), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 07.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №105 ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 29.07.2021 год
357450 | 208 | 2021-06-25 | 20 | 47 | 0.0105 | 2021-06-25 | 21 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате падения антенны по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Луговая, д. 7, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Нк-7-1, произошло короткое замыкание вводного провода с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Нк-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Нк-7-1. Ответственное лицо: Климентов А.М. 28.06.2021 год
357450 | 209 | 2021-06-28 | 4 | 22 |  | 2021-06-28 | 4 | 22 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Большой Атмас - Татарская (С-161) с разрушением одного из семи изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Большой Атмас - Татарская (С-161). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Большой Атмас-Татарская(С-161), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Большой Атмас - Татарская (С-161). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большой Атмас - Татарская (С-161). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Большой Атмас - Татарская (С-161). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2021 год
357450 | 210 | 2021-06-28 | 16 | 42 |  | 2021-06-28 | 16 | 42 | 3.4.7.3 Выполняемые техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС не обеспечили выявления дефекта масленого выключателя возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к трещине маслоуказательной трубки и течи масла под маслоуказательным стеклом полюса выключателя СВ-110 фазы "С" на ПС 110 кВ Нижнеомская. 4.14 В процессе эксплуатации полюса выключателя СВ-110 фазы "С" на ПС 110 кВ Нижнеомская произошло повреждение маслоуказательной трубки, что привело к течи масла в полюсе фазы "С" СВ-110 на ПС 110 кВ Нижнеомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла в полюсе фазы "С" СВ-110 на ПС "Нижнеомская" 110/35/10, БМВУ-110/1000 ф.С (сторона 2СР) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену маслоуказательной трубки фазы "С" выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Нижнеомская, с персоналом СПС ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр маслонаполненного оборудования на всех ПС, где нет постоянного дежурного персонала. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 08.08.2021 год
357450 | 211 | 2021-06-26 | 4 | 29 |  | 2021-06-26 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127), с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "А" с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате выпадения тумана на поверхность изоляторов произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127), с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "А". Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №62 ВЛ 110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 30.07.2021 год
357450 | 212 | 2021-06-25 | 14 | 46 | 0.005833 | 2021-06-25 | 15 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При проведении работ по замене кровли крыши дома по адресу: Омская область, Азовский район, с. Сосновка, ул. Молодежная д.12, произошло падение элемента кровли на вводной провод с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.06.2021 год
357451 | 549 | 2021-06-28 | 13 | 48 | 0.005 | 2021-06-28 | 14 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, д.Увальная Бития, ул.Зелёная, 22. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 3 от КТП 10/0,4кВ 5Уб-4 Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 29.07.2021 год
357451 | 551 | 2021-06-28 | 15 | 30 | 0.015334 | 2021-06-28 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стал схлест на вводе потребителя по адресу: Омская обл.,Крутинский р-н, с.Китерма, ул. Ленина, д.8, кв.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4СА-4. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.07.2021 год
357451 | 552 | 2021-06-28 | 16 | 43 | 0.037268 | 2021-06-28 | 17 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, д. Михайловка, ул. Хлебная, 1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 6Бж-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 29.07.2021 год
357451 | 553 | 2021-06-28 | 19 | 15 | 0.011573 | 2021-06-28 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Любинский р-он, д. Политотдел, ул. Ленина, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ 1РС-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.07.2021 год
357451 | 554 | 2021-06-28 | 20 | 1 | 0.0010835 | 2021-06-28 | 20 | 14 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в РУ потребителя (КНС-6). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-25. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.07.2021 год
357451 | 555 | 2021-06-28 | 20 | 45 | 0.0023334 | 2021-06-28 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ошиновки фазы А от РБ 0,4 до АВ ф.1 ВЛ 0,4ф.1 на балансе потребителя (Троицкая сельская администрация). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-16. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.07.2021 год
357453 | 219 | 2021-06-29 | 9 | 6 |  | 2021-06-29 | 9 | 6 | 3.4.10 В результате межфазного перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 ЗН-5-14 (опора №64) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Знаменка. 4.12 Межфазное перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 ЗН-5-14 (опора №64) с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Зн5_Знаменка-Киселево, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Серюков Пётр Тимофеевич 02.07.2021 год
357450 | 213 | 2021-06-29 | 4 | 17 |  | 2021-06-29 | 4 | 17 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) с разрушением одного из восьми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.08.2021 год
357453 | 220 | 2021-06-29 | 11 | 41 |  | 2021-06-29 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Выполняемые персоналом распределительных сетей Тарского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление отклонения опоры №2 поперёк оси линии сверх допустимых норм на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара, что привело к необходимости вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. При проведение периодического осмотра 28.03.2021 наклона опоры выявлено не было. 4.12 В результате выдавливания из грунта опоры №2 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара произошёл её наклон поперёк оси линии сверх допустимых норм, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на Т4_г. Тара, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №2 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 08.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку подкоса на опору №2 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 08.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.07.2021 год
357453 | 221 | 2021-06-29 | 13 | 21 |  | 2021-06-29 | 13 | 21 | 3.4.10 В результате перекрытия птицами расстояния между шлейфами ф. "А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-Из-2 (опора №51) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. 4.12 Перекрытие птицами расстояния между шлейфами ф. "А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-Из-2 (опора №51) с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ИЗ-2_с. Седельниково, VS010-0002304 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 02.07.2021 год
357451 | 557 | 2021-06-29 | 9 | 35 | 0.048314 | 2021-06-29 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф."А" на оп №39 ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Шербакульская, что привело к срыву вязки провода и возникновению межфазного короткого замыкания между ф."А" и ф."С" ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Шербакульская. 4.1 Изменение структуры материала провода ф."А" на оп №39 ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Шербакульская привело к срыву вязки провода с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Шербакульская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода на ЦР-2_р.п. Шербакуль, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "А" на оп № 39 ВЛ-10кВ ф. 2Цр от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 2Цр от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2Цр от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.08.2021 год
357451 | 558 | 2021-06-29 | 10 | 20 | 0.1002 | 2021-06-29 | 10 | 56 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 2 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35кВ Звездино произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 на ПС 35 кВ Звездино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЗВ-1_с. Звездино- с. Николаевка, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Звездино. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Звездино. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.07.2021 год
357451 | 559 | 2021-06-29 | 13 | 15 | 0.011665 | 2021-06-29 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Шербакульский район, с. Изюмовка, ул. Труда, 11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3А-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.08.2021 год
357451 | 560 | 2021-06-29 | 16 | 5 | 0.0016675 | 2021-06-29 | 16 | 9 | 3.4.10 В результате скопления птиц, при их взлете, произошло подхлестывание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор № 98-99 ВЛ-10кВ ф. Н11 от ЦРП-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф. Н-11 от ЦРП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на Н-11_-Наз-Байымбет-Михайловка-Гагаринка, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Н11 от ЦРП-10. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.Н11 от ЦРП-10. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.07.2021 год
357451 | 561 | 2021-06-29 | 17 | 20 | 0.0011665 | 2021-06-29 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в производственное помещение потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Воронцовка ИП Бондаренко убойный цех. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 6ВЛ-10. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.07.2021 год
357451 | 562 | 2021-06-29 | 20 | 10 | 0.0008 | 2021-06-29 | 20 | 34 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф. В и ф. С на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Ю-9-11, возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания проводов ф. В и ф. С на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ Ю-9-11 отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф1. от ТП-Ю-9-11, Опора ПН-1ДД | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Ю-9-11 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.07.2021 год
357451 | 563 | 2021-06-29 | 20 | 37 | 0.0008 | 2021-06-29 | 21 | 1 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., г. Исилькуль, ул.Промышленная д.1а (ИП Рабольт). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф. 1 от КТП 10/0,http://mravarapp01.mrsks.local/default.aspx?form=artn&id=artnedit&artnid=257241&readonly=no#akt_tabs-14кВ Ю-9-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.07.2021 год
357451 | 564 | 2021-06-29 | 21 | 25 | 0.0010666 | 2021-06-29 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу: Омская обл., г. Исилькуль, ул.Садовая, д.5. 4.4 В результате короткого замыкания фаза-ноль ф А и 0 ввода от опоры № 2а отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: К/з в кабеле на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-9-13, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от КТП 10/0,4кВ Ю-9-13 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.07.2021 год
357451 | 565 | 2021-06-29 | 22 | 20 | 0.104 | 2021-06-29 | 23 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 1/60 В-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Юбилейная произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ю-4_с. Южное, с. Боевое, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.07.2021 год
357451 | 566 | 2021-06-29 | 23 | 36 | 0.004669 | 2021-06-29 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская об-асть, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Октябрьская, 45. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 10Кр-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.07.2021 год
357451 | 567 | 2021-06-30 | 5 | 50 | 8.33e-05 | 2021-06-30 | 5 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение повреждение в ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, (СТО) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по трассе КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 2612-2. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.07.2021 год
357451 | 568 | 2021-06-30 | 9 | 11 | 0.009 | 2021-06-30 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-8-12 (баланс потребителя СНТ Курортный). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 35 кВ Красноярская Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.08.2021 год
357451 | 569 | 2021-06-30 | 10 | 54 | 0.0498 | 2021-06-30 | 11 | 12 | 3.4.10 В результате массового взлёта птиц произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110кВ Полтавская, что привело к возникновению межфазного замыкания. 4.4 Возникновение межфазного замыкания, стало причиной отключения В-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов, воздействие птиц. на ПЛ-8_Полтавка,Ворошилово,Будённое,Шахово, Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 01.08.2021 год
357451 | 570 | 2021-06-30 | 11 | 25 | 0.01785 | 2021-06-30 | 12 | 16 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф."В" и ф."С" на опоре №2/5 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Кутузовская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Кутузовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КТ-1_с. Кутузовка - д. Дубровка, Опора А10-1 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Кутузовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КТ-1_с. Кутузовка - д. Дубровка, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110кВ Кутузовская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Кутузовская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.08.2021 год
357451 | 571 | 2021-06-30 | 11 | 47 | 0.00025 | 2021-06-30 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка ул. Горького, 42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 5ПЛ-28. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 01.08.2021 год
357451 | 572 | 2021-06-30 | 12 | 40 |  | 2021-06-30 | 12 | 40 | 3.4.8.5 Сторонним автомобилем был совершен наезд на опору № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КС-3-22, в следствии чего произошел излом укоса двухстоечной опоры. Автомобиль, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. 4.1 Сторонним автомобилем был совершен наезд на опору № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КС-3-22, в следствии чего произошел излом укоса двухстоечной опоры. Автомобиль, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом укоса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кс-3-32, Опора угл. анкерная УА-I-04Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену железобетонного укоса опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ КС-3-22 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ КС-3-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.08.2021 год
357451 | 573 | 2021-06-30 | 15 | 48 |  | 2021-06-30 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 18.03.2021, техническое освидетельствование линии производилось 30.08.2018, верховой осмотр производился 27.06.2018), не удалось предотвратить развитие дефекта изолятора фазы «С» на опоре №13 КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №13 КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). При плановом осмотре 18.03.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная (С-47), Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 13 на КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 13 на КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.07.2021 год
357451 | 574 | 2021-06-30 | 16 | 11 | 0.021332 | 2021-06-30 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, с. Хохлово, ул. Северная д.3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 02.08.2021 год
357451 | 575 | 2021-06-30 | 16 | 32 | 0.011399 | 2021-06-30 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужило замыкание в трубостойке на вводе потребителя по адресу: Крутинский р-н, д.Самаровка, ул. Школьная, д.11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5КР-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 06.08.2021 год
357450 | 214 | 2021-06-30 | 16 | 14 | 0.0025 | 2021-06-30 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП КО-3-4. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 30.06.2021 год
357450 | 215 | 2021-06-29 | 12 | 1 | 0.04875 | 2021-06-29 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Советская, д. 5, подключенного от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-7-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-7-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.07.2021 год
357453 | 193 | 2021-06-13 | 20 | 6 | 0.0057202 | 2021-06-13 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-4 в пролёте опор №9-11, что могло привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-4 в пролете опор №9-11, что могло привести к схлёсту между проводами с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЗЛ-1-4 ф.1, Пролет: - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №9-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Зл-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 15.06.2021 год
357451 | 475 | 2021-06-13 | 12 | 15 |  | 2021-06-13 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-8-17 (баланс потребителя ЧП Винокурова Т.Ф.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2021 год
357451 | 478 | 2021-06-14 | 14 | 40 | 0.0087487 | 2021-06-14 | 14 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение изоляции ввода в трубостое и как следствие короткое замыкание по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Комунальная д.5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 6НМ-25. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 15.07.2021 год
357451 | 479 | 2021-06-14 | 23 | 35 | 0.00667 | 2021-06-14 | 23 | 39 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 10/0,4кВ 14БР-9 (баланс потребителя СНТ «Птицевод-5»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 14 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2021 год
357450 | 192 | 2021-06-15 | 0 | 30 |  | 2021-06-15 | 0 | 30 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 187 ВЛ 110 кВ Великорусская - Оконешниковская (С-55) алюминиевой проволокой, занесённой птицей. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 187, приведшее к возникновению короткого замыкания фазы «А» на «землю», с последующим отключением ВЛ 110 кВ Великорусская - Оконешниковская (С-55) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных и птиц на ВЛ-110 кВ Великорус. - Оконешник. (С-55), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Великорусская - Оконешниковская (С-55). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Проработать с персоналом СВЛ обстоятельства и причины данной аварии с учетом требования по контролю отсутствия посторонних предметов на опорах ЛЭП при проведении осмотров линий. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.07.2021 год
357451 | 481 | 2021-06-15 | 9 | 35 | 0.028517 | 2021-06-15 | 11 | 33 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф А и В на опоре № 6/12 ВЛ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-12-42, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и ф В на опоре № 6/12, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-12-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-12-42, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-12-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 16.07.2021 год
357451 | 482 | 2021-06-15 | 14 | 25 | 0.015399 | 2021-06-15 | 15 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 3/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3Л-32. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 3/4 привел к падению провода с изолятора фазы "А" на опоре № 3/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3Л-32, в результате чего вышеуказанную линию вывели в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 3/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Л-3-32, Опора УПН-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвети ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3Л-32 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3Л-32 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.07.2021 год
357451 | 483 | 2021-06-16 | 9 | 3 | 0.013867 | 2021-06-16 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НК-13. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 4 привел к падению провода с изолятора фазы "А" на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НК-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвети ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НК-13 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2НК-13 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.07.2021 год
357451 | 484 | 2021-06-16 | 12 | 38 | 0.0044004 | 2021-06-16 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение провода от ввода до эл.счетчика потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Ольгино, ул. Советская 60. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1ОГ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.07.2021 год
357451 | 485 | 2021-06-16 | 16 | 27 | 0.010666 | 2021-06-16 | 16 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение провода на вводе потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Юбилейная 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3СО-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.07.2021 год
357451 | 488 | 2021-06-17 | 15 | 13 |  | 2021-06-17 | 15 | 13 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в натяжной изолирующей подвеске ф. "А" на опоре №1Г КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). Видны следы перекрытия на изоляторах ф. "А" и траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из десяти в натяжной гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №1Г КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). При плановом осмотре 16.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора марки ПСГ-6А из десяти в натяжной гирлянде изоляторов ф. «А» на опоре №1Г КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43) на КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-1 (С-43), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №1Г КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора опоры №1Г КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и шунтирующего спуска.. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №1Г КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.07.2021 год
357451 | 490 | 2021-06-17 | 15 | 25 | 0.0004002 | 2021-06-17 | 15 | 29 | 3.4.12.3 В результате прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 3К-2 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 3К-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-3К-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3К-2. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 18.07.2021 год
357451 | 491 | 2021-06-17 | 15 | 55 | 0.002 | 2021-06-17 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (23 м/с) произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Омская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.1 на ПС 35кВ Омская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на Ом-1_п. Новоомский, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.07.2021 год
357451 | 492 | 2021-06-17 | 16 | 29 | 0.0086004 | 2021-06-17 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Коконовка, ул. Школьная 48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1ЕР-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.07.2021 год
357451 | 493 | 2021-06-17 | 17 | 29 | 0.0002667 | 2021-06-17 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-4. 4.4 Подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-4 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ Ом-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-Ом-1-4, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Ом-1-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Ом-1-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 год
357451 | 494 | 2021-06-17 | 17 | 31 | 0.0004833 | 2021-06-17 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Совхозная, д.2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 год
357451 | 495 | 2021-06-17 | 17 | 40 | 0.0001667 | 2021-06-17 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. 4.4 Подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Д-3-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 год
357451 | 496 | 2021-06-17 | 18 | 36 | 0.00667 | 2021-06-17 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. СНТ Сад, 2-я аллея, уч. 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.07.2021 год
357451 | 497 | 2021-06-17 | 19 | 0 | 0.19334 | 2021-06-17 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 23м/с, дождь, гроза), произошло падение дерева извне охранной зоны в пролёт опор № 14-15 ВЛ 35 кВ Птицефабрика – Комисаровка (64Ц), что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Птицефабрика– Комисаровка (64Ц) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны на ВЛ 35кВ Птицефабрика - Комисаровка (64Ц), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Птицефабрика – Усть-Заостровка – Комисаровка (64Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор № 14, 15 ВЛ 35 кВ Птицефабрика – Усть-Заостровка – Комисаровка (64Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ 35 кВ Птицефабрика – Усть-Заостровка – Комисаровка (64Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 год
357451 | 498 | 2021-06-17 | 19 | 10 | 0.01 | 2021-06-17 | 19 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Калинино, ул. Ленина, 15 в. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3КН-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.07.2021 год
357451 | 499 | 2021-06-17 | 19 | 46 | 0.0019159 | 2021-06-17 | 19 | 51 | 3.4.12.2 Причиной явились неблагоприятные погодные условия, порывистый ветер и схлест проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-33 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6СК-33, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-33. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-33. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2021 год
357451 | 500 | 2021-06-17 | 21 | 10 | 0.0075 | 2021-06-17 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КС-3-16 (баланс потребителя ФЛ Шевкунова Н.В.") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Владимирович 18.07.2021 год
357451 | 501 | 2021-06-17 | 21 | 49 | 0.013941 | 2021-06-17 | 22 | 24 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Бабеж ул. Победы д.31. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 19.07.2021 год
357451 | 503 | 2021-06-18 | 2 | 48 | 2.275 | 2021-06-18 | 4 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1972 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.1106 от ПС 110кВ Левобережная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля ВЛ-10кВ ф.1106 от ПС 110кВ Левобережная привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф.1106 от ПС 110кВ Левобережная . В результате повреждения КЛ-10кВ ф.1106 в кабельном отсеке действием дуговой защиты отключился В-10 2сш-10кВ (кабельный отсек находится в зоне действия дуговой защиты В-10 2сш-10кВ ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабеля с возникновением межфазного замыкания на КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС Левобережная, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по восстановлению кабеля КЛ-10кВ ф.1106 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.1106 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.1106 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр 2сш-10кВ на ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 25.07.2021 год
357450 | 193 | 2021-06-17 | 18 | 42 | 0.004666 | 2021-06-17 | 18 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8. 4.4 При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не выявлено на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8, Пролет: ТП - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-8. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 23.06.2021 год
357450 | 194 | 2021-06-17 | 18 | 44 | 0.012501 | 2021-06-17 | 19 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При порыве ветра произошел излом ветки и падение на вводной провод в дом, в результате чего произошел схлест вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь, ул. Мира 9, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-КО-6-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-КО-6-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-6-2 Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 22.06.2021 год
357453 | 197 | 2021-06-17 | 12 | 5 | 0.028373 | 2021-06-17 | 16 | 31 | 3.4.8.5 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автотранспортом на деревянную промежуточную опору №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-20. что привело к излому стойки опоры посередине без обрыва проводов и схлёста между ними. 4.4 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автотранспортом на деревянную промежуточную опору №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-20. что привело к излому стойки опоры посередине без обрыва проводов и схлёста между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-20 ф.2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-20. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 23.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж дефектной стойки деревянной промежуточной опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-20. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 23.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж новой стойки деревянной промежуточной опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-20. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Усть-Ишимскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-20, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 23.06.2021 год
357453 | 198 | 2021-06-17 | 19 | 43 | 0.0039165 | 2021-06-17 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 20 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-12, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-2-4 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-4. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 23.06.2021 год
357453 | 199 | 2021-06-17 | 22 | 29 | 0.00041 | 2021-06-17 | 22 | 35 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-3-6. Бригадой Васисского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-3-6 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-В-3-6 ф. 1, VN004-00063569 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-3-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 200 | 2021-06-17 | 23 | 46 | 0.00017342 | 2021-06-17 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (гроза, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №19-20, что привело к кратковременному схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами в пролете опор №19-20 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-7-14 ф.2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 201 | 2021-06-18 | 1 | 4 | 6.67e-05 | 2021-06-18 | 1 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза, порывов ветра до 12 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7, что привело к кратковременному схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-115. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами в пролете опор №6-7 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-115 ф.3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-115 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 202 | 2021-06-18 | 1 | 24 | 0.00069139 | 2021-06-18 | 1 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза, порывы ветра до 12 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-15, что привело к кратковременному схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-104. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами в пролете опор №14-15 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-104 ф.2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-4-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 203 | 2021-06-18 | 6 | 28 | 0.001237 | 2021-06-18 | 6 | 35 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №26 и трубостоем (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Учебная №10, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 204 | 2021-06-18 | 8 | 6 | 6.67e-05 | 2021-06-18 | 8 | 10 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева (тополь) и падение её на провода в пролете опор №№1-2 что привело к кратковременному схлёсту между проводами и к отключению ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-4-115. Дерево растёт на приусадебном участке. 4.4 Из-за ветровых нагрузок произошло падение веток дерева в пролете опор №1-2, с последующим кратковременным схлёстом и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Т-4-115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-104., VN004-00064827 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП -Т-4-115. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 205 | 2021-06-18 | 8 | 28 | 0.000355 | 2021-06-18 | 8 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза порывы ветра до 12 м/сек.) произошёл излом и падение веток дерева (тополь) в пролёте опор №35-36, что привело к кратковременному схлёсту между проводами и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. 4.4 Из-за ветровых нагрузок произошёл излом и падение веток дерева в пролёте опор №35-36, с последующим кратковременным схлёстом между проводами и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2-7 ф.№1, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП -Т-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 206 | 2021-06-18 | 8 | 29 | 0.00084024 | 2021-06-18 | 8 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза, порывов ветра до 12 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13, что привело к кратковременному схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-1-28. 4.12 Длительное воздействия ветровой нагрузки с последующим кратковременным схлёстом между проводами в пролёте опор №12-13, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-1-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-1-28 ф.№3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 207 | 2021-06-18 | 10 | 0 | 5e-05 | 2021-06-18 | 10 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза. порывы ветра до 12 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5, что привело к кратковременному схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-18-3. 4.12 Длительное воздействия ветровой нагрузки с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №4-5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-18-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-18-3 ф.№2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-18-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 208 | 2021-06-18 | 12 | 8 | 0.0058345 | 2021-06-18 | 12 | 18 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Зелёная д. 13 , произошел кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 23.06.2021 год
357453 | 209 | 2021-06-18 | 13 | 48 | 0.00025005 | 2021-06-18 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза, порывы ветра до 12 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10, что привело к кратковременному схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-7-3. 4.12 Длительное воздействия ветровой нагрузки с последующим кратковременным схлёстом проводов в пролёте опор №9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЧК-7-3 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-7-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 210 | 2021-06-19 | 12 | 41 | 0.0006 | 2021-06-19 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №4 и трубостоем (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Березовая №6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 22.06.2021 год
357453 | 211 | 2021-06-20 | 10 | 2 | 0.01364 | 2021-06-20 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отклонение опоры №54 поперек оси линии выше допустимой нормы, что привело к схлёсту между проводами в пролёте опор № 54-55 и отключению ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-3-3. 4.12 Отклонение опоры №54 поперек оси линии выше допустимой нормы с последующим схлёстом между проводами в пролёте опор №54-55 и отключением ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Рз-3-3 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №54 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-3-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-3-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 23.06.2021 год
357450 | 195 | 2021-06-18 | 14 | 50 |  | 2021-06-18 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 142 ВЛ 35 кВ Оконешниковская-Любимовка (76Ц), с разрушением по одному из трех изоляторов в гирлянде фаз "А" и "В" с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате снижения изоляционных свойств изолятора произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 142 ВЛ 35 кВ Оконешниковская-Любимовка (76Ц), с разрушением по одному из трех изоляторов в гирлянде фаз "А" и "В". Следы перекрытия на проводе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение по одному из трех изоляторов в гирлянде фаз "А" и "В" на ВЛ-35 кВ Оконешниковская-Любимовка (76Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Оконешниковская-Любимовка (76Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №142 ВЛ-35 кВ Оконешниковская-Любимовка (76Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденных изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре № 142 ВЛ 35 кВ Оконешниковская-Любимовка (76Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2021 год
357450 | 196 | 2021-06-18 | 16 | 10 |  | 2021-06-18 | 16 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-10 кВ Лб-3 от ПС 35 кВ Любимовка. 4.4 При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии вблизи ВЛ 10 кВ Лб-3 от ПС 35 кВ Любимовка, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Лб-3 от ПС 35 кВ Любимовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжения на Лб-3_с. Любимовка - КТП-Лб-3-8, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Лб-3 от ПС 35 кВ Любимовка. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.06.2021 год
357450 | 197 | 2021-06-18 | 16 | 18 | 0.039233 | 2021-06-18 | 18 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3 с падением на нулевой провод. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПД-2-3, Пролет: Оп. №32 - Оп. №33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3. Ответственное лицо: Климентов А.М. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление оборванного провода фазы "С" в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Пд-2-3. Ответственное лицо: Климентов А.М. 25.06.2021 год
357450 | 198 | 2021-06-18 | 18 | 30 |  | 2021-06-18 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 50 ВЛ 35 кВ Максимовка - Сухое (62Ц), с разрушением одного из трех изоляторов в гирлянде фазы "С" с последующим перекрытием на траверсу, на проводе фазы "А" видны следы перекрытия. 4.12 В результате снижения изоляционных свойств изолятора произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 50 ВЛ 35 кВ Максимовка - Сухое (62Ц) с разрушением одного из трех изоляторов в гирлянде фазы "С", на проводе фазы "А" видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на провод фазы "А", разрушение одного из трех изоляторов в гирлянде фазы "С" с перекрытием на траверсу на ВЛ-35 кВ Максимовка - Сухое (62Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 50 ВЛ-35 кВ Максимовка - Сухое (62Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Максимовка - Сухое (62Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 50 ВЛ-35 кВ Максимовка - Сухое (62Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.07.2021 год
357450 | 199 | 2021-06-19 | 1 | 4 |  | 2021-06-19 | 1 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 15 м/с., дождь) произошел излом ствола дерева и падение сухого дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 78-79 с перекрытием фаз "В" и "С", излом ствола дерева и падение дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 130-131 ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц). 4.12 В результате излома и падения дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 78-79 с перекрытием фаз "В", "С" и падение дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 130-131 ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов на дерево с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом дерева с падением из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц), Пролет: Опора № 130 - Опора № 131; Излом дерева с падением из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц), Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц) на предмет наличия посторонних предметов. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 78, № 79, № 130, № 131 ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) угрожающих падению на ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-35 кВ Сосновская - Цветнополье (46Ц), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.07.2021 год
357450 | 200 | 2021-06-19 | 12 | 11 | 0.0040005 | 2021-06-19 | 12 | 27 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий, произошел подхлест проводов ветками деревьев в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП Од-2-16, с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП Од-2-16, произошло отключение АВ-0,4 кВ Ф.2 от ТП Од-2-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-2-16, Пролет: Оп. №8 - Оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-2-16 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-2-16 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 23.06.2021 год
357450 | 201 | 2021-06-19 | 17 | 0 | 0.019 | 2021-06-19 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При порыве ветра произошел схлест вводного провода потребителя, в результате ветровых нагрузок, по адресу: Омская область, Черлакский район, рп. Черлак, ул. Ленина 109, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-Чк-5-18, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.6 ТП-Чк-5-18. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП Чк-5-18. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 22.06.2021 год
357453 | 212 | 2021-06-20 | 16 | 5 | 0.0012 | 2021-06-20 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 22-22/1, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-1-10. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 22-22/1 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-10 ф.2, Пролет: Опора № 22 - Опора № 22/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 22-22/1 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-1-10. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-1-10. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 23.06.2021 год
357453 | 213 | 2021-06-20 | 18 | 8 | 0.00094 | 2021-06-20 | 18 | 14 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе между опорой №64 и трубостоем жилого дома №25 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Атирка, ул. Юбилейная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-5-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-5-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.06.2021 год
357453 | 214 | 2021-06-20 | 19 | 43 | 0.00165 | 2021-06-20 | 19 | 52 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №35 и трубостоем жилого дома №7, расположенного по адресу: д. Ураш, ул. Школьная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ут-12-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-12-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 23.06.2021 год
357451 | 509 | 2021-06-18 | 18 | 20 | 0.0002667 | 2021-06-18 | 18 | 36 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-54. 4.4 Подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-54 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Чн-2-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Чн-2-54 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Чн-2-54. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Чн-2-54. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 год
357451 | 510 | 2021-06-18 | 19 | 7 | 0.013068 | 2021-06-18 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Из-за ветровой нагрузки произошел наклон плохо закрепленного трубостоя по адресу ул. Комсомольская №33, что привело к замыканию проводов ввода-0,23кВ в дом от опоры №14. В результате короткого замыкания проводов ввода-0,23кВ в дом произошло отключение автомата АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 2НЛ-32. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2НЛ-32 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.07.2021 год
357451 | 511 | 2021-06-18 | 20 | 9 |  | 2021-06-18 | 20 | 9 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1970 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.747 от ПС 110кВ Сибзавод. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.747 от ПС 110 кВ Сибзавод привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и к отключению КЛ-10кВ ф.747 от ПС 110 кВ Сибзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.747 ГПП ЗРУ-10 ПС Сибзавод, Кабель силовой АПвП-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по восстановлению кабеля КЛ-10кВ ф.747 от ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.747 от ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.747 от ПС 110кВ Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.07.2021 год
357451 | 512 | 2021-06-18 | 21 | 39 | 0.0007333 | 2021-06-18 | 22 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в сетях потребителя СНТ Строитель-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2608-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 год
357450 | 202 | 2021-06-20 | 14 | 25 | 0.021 | 2021-06-20 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветки дерева на ввод в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Хомутинка, ул. Спортивный переулок, д.26 А , подключенного от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хм-4-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хм-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хм-4-2. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 25.06.2021 год
357451 | 514 | 2021-06-19 | 10 | 5 | 0.0009165 | 2021-06-19 | 10 | 16 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 7Ат-11 вследствие схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: д.Колмаково, ул. Центральная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 в от ТП 10/0,4кВ 7Ат-11. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 28.06.2021 год
357451 | 516 | 2021-06-19 | 13 | 20 | 0.0088414 | 2021-06-19 | 13 | 33 | 3.4.8.4 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало заявка потребителя о необходимости спилить ветку упавшую на ввод по адресу: Омская область, с. Красноярка ул. Звёздная 21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-27. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.07.2021 год
357451 | 517 | 2021-06-19 | 14 | 12 | 0.00032016 | 2021-06-19 | 14 | 16 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : д. Путиловка ул. Центральная д.29. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-14 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.07.2021 год
357451 | 522 | 2021-06-20 | 5 | 50 | 0.0001333 | 2021-06-20 | 5 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Ом-6-10, баланс "рынок строительных материалов". | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2021 год
357451 | 524 | 2021-06-20 | 9 | 50 | 0.008169 | 2021-06-20 | 9 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Садовая , 37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.07.2021 год
357451 | 526 | 2021-06-20 | 19 | 47 | 0.0095 | 2021-06-20 | 20 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Больничная, 49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7СД-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.07.2021 год
357453 | 182 | 2021-06-04 | 14 | 38 | 0.0009 | 2021-06-04 | 14 | 41 | 3.4.9.3 В результате падения строительного материала (лист шифера) с крыши дома №6, расположенный по адресу: с. Бражниково ул. Новая, на провода ввода в пролете между опорой №13 и трубостоем (баланс потребителя) произошел кратковременный схлёст между ними и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-7-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 07.06.2021 год
357453 | 183 | 2021-06-04 | 18 | 2 | 8.671e-05 | 2021-06-04 | 18 | 6 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №12 и трубостоем (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Вавилова №15, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-87. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.06.2021 год
357453 | 184 | 2021-06-04 | 19 | 53 | 0.00030682 | 2021-06-04 | 19 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №16 в жилой дом №14 кв.1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Бутаково, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Зн-6-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-6-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 07.06.2021 год
357453 | 185 | 2021-06-04 | 22 | 19 | 0.00024 | 2021-06-04 | 22 | 22 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №14 и трубостоем (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Широково, ул. Широковская №23, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-5-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-5-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 07.07.2021 год
357453 | 186 | 2021-06-05 | 0 | 33 | 0.0001998 | 2021-06-05 | 0 | 35 | 3.4.9.3 В результате излома ветки дерева (тополь) произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №16 в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Кутырлы, ул. Советская, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ктл-2-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ктл-2-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 07.06.2021 год
357453 | 187 | 2021-06-05 | 13 | 48 |  | 2021-06-05 | 13 | 48 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 на ОП-1-В-14 (опора №159) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Васисс. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 на ОП-1-В-14 (опора №159) с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Васисс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на В-14_с. Васисс - с. Имшегал, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Васисс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 11.06.2021 год
357453 | 188 | 2021-06-06 | 15 | 8 |  | 2021-06-06 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №33, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ Екатерининская - Ермаковка (129Ц). 4.1 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры стекла, что привело к поверхностному перекрытию по изоляции с разрушением трёх изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №33 ВЛ 35 кВ Екатерининская - Ермаковка (129Ц) . При периодическом осмотре 03.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Екатерининская-Ермаковка_129Ц_ОП.7-152, VL035-001108-002/500000180856 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Екатерининская - Васисс (129Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №33 ВЛ 35 кВ Екатерининская - Ермаковка (129Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 11.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Екатерининская - Ермаковка (129Ц) по всей длине инженерно-техническими работниками, обратив особое внимание на состояние изоляторов в поддерживающих и натяжных изолирующих подвесках. Выявленные замечания включить в планы ремонтов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Екатерининская - Ермаковка (129Ц), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 30.07.2021 год
357453 | 189 | 2021-06-06 | 20 | 10 | 0.0033 | 2021-06-06 | 20 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 6-6/1, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-6. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 6-6/1 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-6 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 6-6/1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-6. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-6. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 08.06.2021 год
357450 | 182 | 2021-06-04 | 15 | 56 | 0.028998 | 2021-06-04 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя подключенного от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-6-6 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Маяк, ул. 50 лет Октября, д. 7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЛБ-6-6 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 11.06.2021 год
357450 | 183 | 2021-06-04 | 20 | 30 | 0.005167 | 2021-06-04 | 21 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При порыве ветра произошел схлест вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Преображенка, ул. Первомайская 35, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЮП-7-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЮП-7-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-7-6. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 08.06.2021 год
357450 | 184 | 2021-06-04 | 21 | 13 | 0.009 | 2021-06-04 | 21 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-2 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПД-1-2, Пролет: Оп. №24 - Оп. №25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-2. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 09.06.2021 год
357450 | 185 | 2021-06-05 | 12 | 7 | 0.0085005 | 2021-06-05 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ по ремонту крыши дома потребителем по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. 70 лет Октября д.9, произошло падение доски на вводной провод, что привело к короткому замыканию вводного провода с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-12-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-12-10. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 11.06.2021 год
357450 | 186 | 2021-06-05 | 12 | 14 | 0.010498 | 2021-06-05 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении ветки дерева на вводной провод потребителя подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сг-1-4 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Сергеевка, ул. Советская, д. 15, произошло короткое замыкание вводного провода, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сг-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сг-1-4 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 11.06.2021 год
357450 | 187 | 2021-06-05 | 15 | 55 |  | 2021-06-05 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения на абонентской КТП 10/0,4 кВ ТП-45 (баланс потребителя АО "ДРСУ №6"), произошло отключение ВЛ-10 кВ К-1 от ПС 110 кВ Калачинская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ К-1 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Верещак М.В. 15.06.2021 год
357450 | 188 | 2021-06-06 | 5 | 35 |  | 2021-06-06 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59) с разрушением одного из семи изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате снижения изоляционных свойств изолятора произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59) с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "С". Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Валерино - Оконешников. (С-59), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2021 год
357450 | 189 | 2021-06-06 | 16 | 8 | 0.012668 | 2021-06-06 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В ВЩУ-0,4 кВ потребителя произошло короткое замыкание, по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Курумбель, Зерноток, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ку-4-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ку-4-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ку-4-2. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 06.06.2021 год
357451 | 449 | 2021-06-04 | 21 | 51 | 0.001 | 2021-06-04 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, КП"Пушкинъ" ул.Кленовая д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ПШ-9-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 09.07.2021 год
357451 | 453 | 2021-06-05 | 10 | 15 | 0.00081662 | 2021-06-05 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел провис проводов в пролете опоре №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-5. 4.1 провис проводов в пролете опоре №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-5 привел к подхлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-5, VN004-00055300 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.07.2021 год
357451 | 456 | 2021-06-07 | 16 | 40 | 0.00025 | 2021-06-07 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110кВ База Треста за ОП-5(баланс ООО ТПК "Агрокультура" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ База Треста. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.07.2021 год
357453 | 190 | 2021-06-08 | 13 | 21 | 0.0063 | 2021-06-08 | 14 | 15 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №51 подразделением ПСЧ 57 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Чкебаклы, ул. Центральная. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ от ТП РД-8-4 ф.2. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-РД-8-4, проходящий близи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 09.06.2021 год
357453 | 191 | 2021-06-08 | 19 | 52 | 0.012951 | 2021-06-08 | 20 | 29 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-15, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-8. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-15, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-3-8 ф.1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 15.06.2021 год
357451 | 459 | 2021-06-09 | 9 | 43 |  | 2021-06-09 | 9 | 43 | 3.4.8.3 При производстве несанкционированных работ сторонней организацией по вырубке леса произошло падение дерева, прорастающего вне охранной зоны ВЛ (ширина просеки 20м, высота дерева 23м), на провода ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) в пролете опор №140-141, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка на дерево, произошло междуфазное короткое замыкание в пролете опор №141-142, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны. на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор № 140, 141 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 140 - 141 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность привлечения к ответственности виновных лиц, касаемо несанкционированного производства работ вблизи ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.07.2021 год
357453 | 192 | 2021-06-10 | 15 | 15 | 0.0065336 | 2021-06-10 | 16 | 4 | 3.4.8.5 В результате падения ветки дерева (тополь), которое находится на территории участка по адресу: с. Петрово, ул. Лесная, дом №13, произошел обрыв провода ф."А" в пролёте опор №30-32 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9, что привело к схлёсту между ф."А" и нулевым проводом и отключению ВЛ. 4.4 При падении ветки дерева на ВЛ произошел обрыв провода ф."А" в пролёте опор №30-32 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9, с последующим схлёстом между проводами ф."А" и нулевым проводом и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-15-9 ф.№1, Пролет: Опора № 30 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода ф. "А" в пролёте опор №30-32 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9. Ответственное лицо: Заместимтель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 15.06.2021 год
357450 | 190 | 2021-06-11 | 4 | 11 |  | 2021-06-11 | 4 | 11 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 119 ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90) с разрушением одного из семи изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате выпадения росы на поверхность изоляторов произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" на опоре № 119 ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90) с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В". Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Власть труда - Гауф (С-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 119 ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 119 ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.07.2021 год
357453 | 194 | 2021-06-11 | 20 | 46 | 0.00945 | 2021-06-11 | 21 | 13 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Кукарка, ул. Центральная №19 отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИЗ-3-3 ф.1. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИЗ-3-3, проходящий близи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 16.06.2021 год
357453 | 195 | 2021-06-12 | 3 | 4 | 0.00025 | 2021-06-12 | 3 | 7 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №8/4, расположенный по адресу: Тарский район, с. Екатерининское, ул. Парковая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП- Е-12-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Е-12-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 15.06.2021 год
357453 | 196 | 2021-06-12 | 13 | 57 | 0.000525 | 2021-06-12 | 14 | 18 | 3.4.10 В результате массового взлёта птиц с проводов произошёл кратковременный схлёст между ними в пролёте опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Е-12-11. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами в пролёте опор № 16-17 с последующим межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Е-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Е-12-11 ф. 1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-12-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 15.06.2021 год
357451 | 468 | 2021-06-11 | 17 | 30 |  | 2021-06-11 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Организованное в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживание КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) (плановый осмотр линии производился 01.04.2021, техническое освидетельствование линии производилось 31.05.2018, верховой осмотр производился 11.05.2018) не обеспечило своевременное выявление дефекта плашечного зажима фазы "А" на опоре № 51, что привело к выводу линии в аварийный ремонт. 4.13 Нагрев плашечного зажима фазы "А" на опоре № 51 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) произошел из-за ослабления контакта в результате потери механической прочности материала плашечного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев плашечного соединения на КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская (С-18), Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт плашечного соединения на фазе "А" опоры № 51 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опоры № 51 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ результатов планового тепловизионного контроля КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18), на основании которого определить необходимость и срок проведения дополнительного непланового тепловизионного контроля линии. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.07.2021 год
357451 | 471 | 2021-06-12 | 16 | 56 | 0.0080016 | 2021-06-12 | 17 | 6 | 3.4.12.2 Причиной явились неблагоприятные погодные условия, порывистый ветер и схлест проводов в пролёте опор№7-8 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст провоов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7ЭЛ-18, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-18. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-18. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2021 год
357451 | 472 | 2021-06-12 | 18 | 6 | 0.018 | 2021-06-12 | 18 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел подхлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 4С-19 4.4 Подхлест проводов в пролете опор №10-11 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 4С-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-С-4-19, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 4С-19. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 15.07.2021 год
357451 | 473 | 2021-06-12 | 18 | 50 | 0.040326 | 2021-06-12 | 19 | 1 | 3.4.8.5 Выполнение сторонней организацией работ по ремонту дороги в месте пересечения с ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. 4.4 При выполнении строительно-дорожных работ экскаватором в месте пересечения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС-35кВ Красный Яр был оборван провод фазы "С" в пролете опор № 69-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КЯ-7_р.п. Красный Яр-д. Любино-Малороссы, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №69 - №70 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 16.07.2021 год
357450 | 191 | 2021-06-12 | 15 | 42 |  | 2021-06-12 | 15 | 42 | 3.4.10 В результате перекрытия при воздействии птицей между фазами "В" и "А" на опоре № 38 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего отключилась ВЛ 10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. 4.12 В результате межфазного замыкания при воздействии птицей между фазами "В" и "А" на опоре № 38 произошло отключение ВЛ-10 кВ Бо-1 от ПС 35 кВ Буняковка действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание через тело птицы на Бн-1_с. Буняковка-с. Ганновка, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с опоры № 38 ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка Ответственное лицо: Мякишев М.В. 12.06.2021 год
357451 | 372 | 2021-05-25 | 13 | 57 | 0.001667 | 2021-05-25 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-10. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 26.06.2021 год
357450 | 155 | 2021-05-25 | 11 | 35 | 0.006666 | 2021-05-25 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании 3-х фазного вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Одесский р-н., с. Одесское, ул. Куйбышева, 106, подключенного от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Од-1-26, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Од-1-26. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Од-1-26. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.05.2021 год
357453 | 147 | 2021-05-26 | 4 | 30 | 0.41252 | 2021-05-26 | 5 | 25 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Чапаева № 23, 25 отключена ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10кВ ф.12 на ПС 110 кВ Избышева, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 27.05.2021 год
357453 | 148 | 2021-05-26 | 13 | 43 | 0.0035 | 2021-05-26 | 15 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-108 в пролёте опор №1-2, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-108 в пролете опор №1-2 с последующим схлестом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2-108 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 27.05.2021 год
357453 | 149 | 2021-05-26 | 16 | 6 | 0.011833 | 2021-05-26 | 17 | 17 | 3.4.12.5 В результате сезонного движения грунтов произошло выдавливание промежуточной железобетонной опоры №204 на ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75), что привело к ослаблению закрепления опоры в грунте и отклонению поперёк оси ВЛ выше допустимой нормы (более 1,5 м от вертикальной оси опоры). При наклоне опоры увеличилось расчётное напряжение в грозозащитном тросе с последующим его обрывом на опоре №204. При падении грозозащитного троса произошёл схлёст с проводом ф."А" в пролётах опор №№203-205. При проведении периодического осмотра ВЛ 25.03.2020 наклон опоры №204 не был выявлен. 4.12 При обрыве грозозащитного троса на опоре № 204 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка на провод ф."А" в пролетах опор №№ 203-205 с возникновением однофазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110 кВ Колосовка – Бражниково (С-75) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозащитного троса на ВЛ-110 кВ Колосовская-Бражниково (С-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж опоры №204 на ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражников (С-75). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 03.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести переустановку опоры №204 на ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 03.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) инженерно-техническими работниками на предмет выявления недостаточного закрепления опор в грунте по всей длине . Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 год
357453 | 150 | 2021-05-26 | 17 | 14 |  | 2021-05-26 | 17 | 14 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.2 на ПС 110 кВ Большие Уки. 26.05.2021 бригадой Большеуковского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.2 на ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-2_"Большие Уки", VS010-0002241 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 04.06.2021 год
357453 | 151 | 2021-05-26 | 18 | 15 |  | 2021-05-26 | 18 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.11 на ПС 110 кВ Большеречье. 26.05.2021 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.11 на ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на Бр-11_пгт. Большеречье, VS010-0002188 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.06.2021 год
357453 | 152 | 2021-05-26 | 20 | 48 |  | 2021-05-26 | 20 | 48 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. "А" на опоре №152 ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц) с разрушением трёх изоляторов. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. "А" на опоре №152 ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц) с последующим разрушением трёх изоляторов марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Муромцево-Поречье_142Ц_ОП.1-279, VL035-001123-002-1156/5000000232061 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №152 Муромцево - Поречье (142Ц). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №152 ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 03.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц) инженерно-техническими работниками по всей длине, обратив особое внимание на состояние изоляторов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2021 год
357453 | 153 | 2021-05-26 | 20 | 1 | 0.0003 | 2021-05-26 | 20 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №5 и трубостоем в жилой дом №46 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-11-6. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ев-11-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Д.Н. 01.06.2021 год
357453 | 154 | 2021-05-26 | 21 | 11 |  | 2021-05-26 | 21 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.22 на ПС 110 кВ Муромцево. 26.05.2021 бригадой Муромцевского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.22 на ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на Мр-22_р.п. Муромцево - д. Танатово, VS010-0002364 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 04.06.2021 год
357451 | 381 | 2021-05-26 | 12 | 55 | 0.0018333 | 2021-05-26 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: с. Троицкое, ул. Кошевого, д.47 . | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 год
357451 | 382 | 2021-05-26 | 14 | 12 | 0.0005 | 2021-05-26 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-6 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-9 привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-6, КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-6 / ААБ-3х50 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Чн-2-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.07.2021 год
357451 | 383 | 2021-05-26 | 16 | 10 | 0.04165 | 2021-05-26 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (21 м/с согласно справки ФГБУ "Объ-Иртышское УГМС") произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Крутинская - Салтаим (16Ц) в пролете опор №137-138, что привело возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. 4.4 Перекрытие деревом проводов ВЛ 35 кВ Крутинская - Рыжково (16Ц) в пролете опор №137-138 привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие деревом на ВЛ 35 кВ Крутинская - Салтаим (16Ц), VL035-001669 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №137,138 на ВЛ 35 кВ Крутинская – Салтаим 16Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №137-138 на ВЛ 35 кВ Крутинская- Салтаим 16Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крутинская - Салтаим 16Ц Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.06.2021 год
357451 | 384 | 2021-05-26 | 16 | 25 | 0.00075 | 2021-05-26 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: п. Магистральный, ул. Юбилейная, д.18 . | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-19. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 год
357451 | 385 | 2021-05-26 | 17 | 43 | 0.022868 | 2021-05-26 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Подхлест вводного провода в дом №10, ул. Северная, от оп.№2/7 в следствие падения ветки привел к отключению автомата 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 1Х-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1Х-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.06.2021 год
357451 | 386 | 2021-05-26 | 18 | 47 | 0.0042 | 2021-05-26 | 18 | 53 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (21 м/с согласно справки ФГБУ "Объ-Иртышское УГМС") произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц) в пролете опор №66-67, что привело возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. 4.4 Перекрытие деревом проводов ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц) в пролете опор №66-67 привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие деревом на ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц), Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №66, 67 на ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново 17Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №66-67 на ВЛ 35 кВ Крутинская- Паново 17Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново 17Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.07.2021 год
357451 | 387 | 2021-05-26 | 19 | 51 | 0.012601 | 2021-05-26 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Дачная ул. Новая д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5НП-4. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 27.06.2021 год
357451 | 388 | 2021-05-26 | 20 | 0 | 0.00090045 | 2021-05-26 | 20 | 4 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Максимовкаул. Советская д.24. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.06.2021 год
357451 | 389 | 2021-05-26 | 20 | 10 | 0.020668 | 2021-05-26 | 20 | 41 | 3.4.12.2 При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-7 повреждений не обнаружено. Наброс ветки действием ветра привел к подхлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-7. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению автомата 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 1Х-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Х-1-7, Пролет: Опора №2/7 - Опора №2/8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1Х-7. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.06.2021 год
357451 | 391 | 2021-05-26 | 21 | 43 | 0.005994 | 2021-05-26 | 21 | 45 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ф.8 от ПС 110кВ Шербакульская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.8 от ПС 110кВ Шербакульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение на А-1_с. Александровское, Пролет: Оп. №6/2 - Оп. №6/3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 30.06.2021 год
357451 | 393 | 2021-05-27 | 0 | 6 | 0.007333 | 2021-05-27 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Сад, ул. Береговая, 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.07.2021 год
357450 | 156 | 2021-05-26 | 13 | 20 |  | 2021-05-26 | 13 | 20 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (полиэтиленового пакета) на опору № 16 ВЛ 35 кВ Черлак - Южный подол (25Ц), произошло отключение ВЛ 35 кВ Черлак - Южный подол (25Ц). 4.12 При набросе постороннего предмета (полиэтиленового пакета) на фазы "_" опоры № 16 ВЛ 35 кВ Черлак - Южный подол (25Ц) произошло перекрытие электрической дугой через пакет, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Великорусская - Оконешниковская (С-55). Видны следы перекрытия на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета на ВЛ-35 кВ Черлакская-Южно-Подольск (25Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Провести проверку состояния трассы ВЛ и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 35 кВ Черлакская-Южно-Подольск (25Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 16 ВЛ 35 кВ Черлакская-Южно-Подольск (25Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность дополнительного осмотра ВЛ 35 кВ Черлакская-Южно-Подольск (25Ц) проходящей вблизи населенных пунктов, местах скопления мусора. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.05.2021 год
357450 | 157 | 2021-05-26 | 15 | 13 | 0.012748 | 2021-05-26 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на трёхфазном вводе потребителя, подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП О-7-5 по адресу: Омская обл., д. Стрельниково, ул. Лесная, д 16А, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП О-7-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП О-7-5 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 04.06.2021 год
357450 | 158 | 2021-05-26 | 16 | 0 | 0.13333 | 2021-05-26 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Для безопасного выполнения работ потребителем, по замене поврежденного изолятора на опоре № 116 ВЛ-10 кВ Чк-5 от ПС 110 кВ Черлак (на балансе потребителя ИП Кампф Ю.Н.), по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Чк-5 от ПС 110 кВ Черлак. | Техническое мероприятие 1 Выполнить отключение ВЛ-10 кВ Чк-5 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 09.07.2021 год
357450 | 159 | 2021-05-26 | 16 | 1 |  | 2021-05-26 | 16 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59) с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" с последующим перекрытием на траверсу. Для защиты проводов от грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59) установлен грозозащитный трос по всей длине ВЛ марки ТК 9,1. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниковская (С-59) с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В". Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Валерино - Оконешников. (С-59), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59) инженерно-техническими работниками по всей длине, обратив особое внимание на состояние изоляторов в поддерживающих и натяжных изолирующих гирляндах, состояние грозозащитного троса. Выявленные дефекты включить в план ремонтов. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2021 год
357453 | 155 | 2021-05-26 | 21 | 46 | 0.00045 | 2021-05-26 | 21 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №12 в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Криводаново, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-20-6. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-20-6. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 01.06.2021 год
357450 | 160 | 2021-05-26 | 16 | 31 | 0.00725 | 2021-05-26 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий, произошел подхлест проводов ветками деревьев в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6, с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОР-1-6, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП Ор-1-6. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра выполнить вырубку ДКР и обрезку крон деревьев по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП Ор-1-6. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.05.2021 год
357450 | 161 | 2021-05-26 | 18 | 7 | 0.18667 | 2021-05-26 | 19 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 23 м/с., гроза дождь) произошел излом ствола дерева и падение дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132) следы перекрытия на проводе фазы "С". 4.12 В результате излома и падения верхней части дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 110 кВ Николаевская-Моховой Привал(С-132) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы "С" на дерево с возникновением однофазного короткого замыкания и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней части дерева с падением из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВЛ-110 кВ Николаев.-Мохов.Привал (С-132), Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 110 кВ Николаевская-Моховой Привал (С-132) на предмет наличия посторонних предметов. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Николаевская-Моховой Привал (С-132). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 176 № 177 ВЛ 110 кВ Николаевская-Моховой Привал (С-132). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) на ВЛ 110 кВ Николаевская-Моховой Привал (С-132). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Николаевская-Моховой Привал (С-132), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2021 год
357450 | 162 | 2021-05-26 | 18 | 9 |  | 2021-05-26 | 18 | 9 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 21 м/с., гроза дождь) произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №321-322 ВЛ 35 кВ Екатеринославская-Орехово (316Ц) следы перекрытия на проводе. 4.12 В результате излома и падения ветки дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 321-322 ВЛ 35 кВ Екатеринославская-Орехово (316Ц) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы "А" и фазы "С" на дерево с возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное короткое замыкание через дерево на ВЛ-35 кВ Екатеринослав. - Орехово (316Ц), Пролет: Опора № 321 - Опора № 322 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 321 № 322 ВЛ 35 кВ Екатеринославская-Орехово (316Ц). Ответственное лицо: Буц.С.С. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 35 кВ Екатеринославская-Орехово (316Ц) на наличие посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Буц.С.С. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Екатеринославская-Орехово (316Ц). Ответственное лицо: Буц.С.С. 31.05.2021 год
357453 | 156 | 2021-05-26 | 22 | 39 | 0.0028 | 2021-05-26 | 23 | 21 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 22 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6-6/1, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-2-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-6/1, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-2-1 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-2-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 01.06.2021 год
357450 | 163 | 2021-05-26 | 19 | 31 | 0.00544 | 2021-05-26 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел излом и падение ветки дерева на вводной провод потребителя, подключенного от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-6, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-6 Ответственное лицо: Заметельский О.А. 27.05.2021 год
357450 | 164 | 2021-05-26 | 19 | 52 |  | 2021-05-26 | 19 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 23 м/с., гроза дождь) произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 66-67 ВЛ 35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц) следы перекрытия между фазами "А" и "С". 4.12 В результате излома и падения ветки дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 66-67 ВЛ 35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы "А" и фазы "С" на дерево с возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное короткое замыкание через дерево на ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц), Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Хортицы-Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 35 кВ Хортицы-Старомалиновка (241Ц) на предмет наличия посторонних предметов. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 02.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 66, № 67 ВЛ 35 кВ Хортицы-Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Хортицы-Старомалиновка (241Ц), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 03.07.2021 год
357450 | 165 | 2021-05-26 | 21 | 16 | 0.0049332 | 2021-05-26 | 22 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел подхлест проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-6-1 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 56-57 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ Г-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-6-1, Пролет: Оп.№56 - Оп.№57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Г-6-1. Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Г-6-1. Ответственное лицо: Семерун С.А. 25.06.2021 год
357450 | 166 | 2021-05-26 | 21 | 34 |  | 2021-05-26 | 21 | 34 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 77 ВЛ 35 кВ Горьковская - Паутовка (243Ц) с разрушением одного из трёх изоляторов в гирлянде фазы "А" с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 77 ВЛ 35 кВ Горьковская - Паутовка (243Ц) с разрушением одного из трёх изоляторов в гирлянде фазы "А". Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из трёх изоляторов на ВЛ-35 кВ Горьковская - Паутовка (243Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 77 ВЛ 35 кВ Горьковская-Паутовка (243Ц). Ответственное лицо: Тинт И.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Горьковская-Паутовка (243Ц). Ответственное лицо: Тинт И.А. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 77 ВЛ 35 кВ Горьковская-Паутовка (243Ц). Ответственное лицо: А.Ю.Свиридов 30.06.2021 год
357450 | 167 | 2021-05-26 | 22 | 56 | 0.0077328 | 2021-05-26 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении ветки на вводной провод произошло замыкание вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Бердниково, ул. Октябрьская 42, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-5-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-5-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-5-2. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 26.05.2021 год
357450 | 168 | 2021-05-26 | 22 | 59 | 0.015251 | 2021-05-27 | 0 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении ветки на вводной провод произошло замыкание вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Медет, ул. Победы 29, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-1. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 28.05.2021 год
357450 | 169 | 2021-05-27 | 0 | 11 | 0.0072495 | 2021-05-27 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Га-2-2 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Га-2-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Га-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГА-2-2, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГА-2-2 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГА-2-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.07.2021 год
357450 | 170 | 2021-05-27 | 1 | 17 | 0.009334 | 2021-05-27 | 1 | 45 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-6-6 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЗВ-6-6, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Зв-6-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Зв-6-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.07.2021 год
357451 | 395 | 2021-05-27 | 2 | 5 | 0.0014 | 2021-05-27 | 3 | 5 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ф.А и ф.С в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП 10/0,4 кВ Д-2-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов действием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Д-2-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 год
357453 | 157 | 2021-05-27 | 4 | 13 |  | 2021-05-27 | 4 | 13 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС, возникающие в процессе длительного срока эксплуатации, не обеспечили своевременное выявление разрушения изолирующего материала токопровода катушки включения СВ-110 на ПС 110 кВ Моховой Привал с последующим межвитковым замыканием и отказом в работе привода выключателя, что привело к необходимости вывода в ремонт выключателя по неотложной заявке. 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолирующего материала токопровода катушки включения СВ-110 на ПС 110 кВ Моховой Привал, что привело к межвитковому замыканию и отказу в работе привода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции на ПС "Муромцево" 110/35/10, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийную проверку работы автоматики СВ-110 на ПС 110 кВ Моховой Привал. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену катушки включения привода СВ-110 на ПС 110 кВ Моховой Привал. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 04.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Моховой Привал. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 04.06.2021 год
357453 | 158 | 2021-05-27 | 9 | 32 | 0.0145 | 2021-05-27 | 10 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-26, что привело к схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-26 с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-7-26 ф.№2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ф. "В" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин 01.06.2021 год
357453 | 159 | 2021-05-27 | 9 | 51 | 0.010617 | 2021-05-27 | 10 | 40 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры № 8 и вводным проводом в жилой дом № 4А (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Чаунино, ул. Набережная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рд-5-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рд-5-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бакланов Илья Ильич 01.06.2021 год
357453 | 160 | 2021-05-27 | 10 | 4 | 0.0066675 | 2021-05-27 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" марки А-70 в пролёте опор №16-17, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Бражниково. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №16-17 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Бражниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на БРЖ-8_с. Корсино, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Бражниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Костантин Валерьевич 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Бражниково инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Костантин Валерьевич 30.06.2021 год
357453 | 161 | 2021-05-27 | 10 | 13 |  | 2021-05-27 | 10 | 13 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.7 на ПС 35 кВ Ново-Никольск. 27.05.2020 бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Ново-Никольск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на НН-7_с. Новоникольск - д. Екатериновка, VS010-0002457 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Ново-Никольск. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 04.06.2021 год
357453 | 162 | 2021-05-27 | 10 | 36 | 0.0003 | 2021-05-27 | 10 | 42 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Стр-1-1 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 01.06.2021 год
357453 | 163 | 2021-05-27 | 11 | 13 | 8.325e-05 | 2021-05-27 | 11 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста, из-за падения листа шифера, между проводами на вводе с опоры №12 в жилой дом №11 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Пушкарево, ул. Колхозная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-12-17. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-8-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.06.2021 год
357453 | 164 | 2021-05-27 | 11 | 26 | 0.0093331 | 2021-05-27 | 12 | 46 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 22 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 17-18, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-7-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №17-18, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-7-1 ф.1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-7-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 01.06.2021 год
357453 | 165 | 2021-05-27 | 11 | 34 | 0.00105 | 2021-05-27 | 11 | 43 | 3.4.9.3 В результате срыва металлического конька с крыши дома №26, расположенного по Адресу: д. Байбы, ул. Мусы Джалиля, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №26 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВф.2 от ТП Тв-8-12. н | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 01.06.2021 год
357453 | 166 | 2021-05-27 | 13 | 23 | 0.000255 | 2021-05-27 | 13 | 26 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №20 и трубостоем (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Механизаторов №28, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-62. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-62. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.06.2021 год
357453 | 167 | 2021-05-27 | 14 | 12 |  | 2021-05-27 | 14 | 12 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТВ-15_Тевриз-Полуян-Утузы-Петр-М.Кулар, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 04.06.2021 год
357453 | 168 | 2021-05-27 | 15 | 34 | 0.0008169 | 2021-05-27 | 15 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №16-17 с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-6. 4.12 Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-6 в пролете опор №16-17 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) привело к отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ч-1-6 ф.2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 01.06.2021 год
357453 | 169 | 2021-05-27 | 16 | 14 | 0.0001665 | 2021-05-27 | 16 | 16 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №4 в жилой дом №108 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-8-20. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-8-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.06.2021 год
357453 | 170 | 2021-05-27 | 18 | 10 | 1.3 | 2021-05-27 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта материала колпачка, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошел износ и разрушение материала колпачка изолятора ф."С" на опоре №77 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара, что привело к срыву его с крюка. При падении провода ф."С" произошёл его схлест с проводом ф."А" в пролётах опор №№76-78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на Т1_г. Тара, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка и изолятора ф."С" на опоре №77 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.06.2021 год
357451 | 398 | 2021-05-27 | 9 | 51 | 0.003167 | 2021-05-27 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и нулевого провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3МС-3. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и нулевого провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3МС-3, стало причиной возникновения однофазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3МС-3, Пролет: Опора № 40 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра провести выборочную перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3МС-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3МС-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.06.2021 год
357453 | 171 | 2021-05-27 | 20 | 50 | 0.004125 | 2021-05-27 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста вводных проводов от опоры № 41 в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Мыс, ул. Тарская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Мс-15-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Мс-15-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 01.06.2021 год
357453 | 172 | 2021-05-27 | 21 | 57 | 0.0036 | 2021-05-27 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлесту проводов ф."А" и "С" в пролёте опор №37-38, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-5-5. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" с последующим кратковременным схлестом между проводами ф."А" и "С" в пролёте опор №37-38 и отключеним ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-5-5 ф.1, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №37-38 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП Мс-5-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-5-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 01.06.2021 год
357451 | 399 | 2021-05-27 | 9 | 53 | 0.015866 | 2021-05-27 | 11 | 1 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужило короткое замыкание на вводе потребителя по адресу: Крутинский р-н, р.п. Крутинка, ул. Чапаева, д.25. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КР-15. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.06.2021 год
357451 | 400 | 2021-05-27 | 10 | 48 | 0.0016338 | 2021-05-27 | 10 | 55 | 3.4.12.2 Причиной явились неблагоприятные погодные условия, порывистый ветер и схлест проводов в пролёте опор№7-8 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1НЦ-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.07.2021 год
357451 | 401 | 2021-05-27 | 10 | 48 | 0.022999 | 2021-05-27 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате схлеста проводов ф А и ф В опор № 7-8 из-за ветра, возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание проводов ф А и В в пролете опор № 7-8, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП-10/0,4кВ БР-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БР-4-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ БР-4-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.06.2021 год
357451 | 402 | 2021-05-27 | 11 | 1 | 0.008554 | 2021-05-27 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате схлеста проводов ф А и ф В опор № 5-6 из-за ветра, возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание проводов ф А и В в пролете опор № 5-6, привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП-10/0,4кВ ЛС-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛС-6-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ЛС-6-7 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.06.2021 год
357451 | 403 | 2021-05-27 | 11 | 5 | 0.0026665 | 2021-05-27 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий произошел подхлест проводов ф.А и ф.С в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.НСО-2 от ПС 35кВ НСО. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.С в пролете опор №2-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания, что привело к отключению В-10 ф.НСО-2 на ПС 35кВ НСО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. НСО-2, VS006-0002460 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.НСО-2 от ПС 35кВ НСО. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.НСО-2 от ПС 35кВ НСО. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.07.2021 год
357451 | 404 | 2021-05-27 | 16 | 58 | 0.00125 | 2021-05-27 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Действием ветра произошел наброс ветки на провода ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Крутинская в пролете опор № 25-26, в результате чего возникло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на КР-5_р.п. Крутинка - д. Самаровка, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 01.07.2021 год
357451 | 405 | 2021-05-27 | 17 | 15 | 0.003625 | 2021-05-27 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате схлеста проводов ф А и ф В опор № 2/3-2/4 из-за ветра, возникло межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.3 в КТП-10/0,4кВ Ю-12-40. 4.4 По причине подхлеста проводов ф А и В в пролете опор № 2/3-2/4, отключился АВ-0,4кВ ф.3 в КТП-10/0,4кВ Ю-12-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-12-40, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ Ю-12-40. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.06.2021 год
357451 | 406 | 2021-05-27 | 22 | 3 | 0.010833 | 2021-05-27 | 22 | 29 | 3.4.10 В результате проникновения животного на трансформатор 10/0,4кВ КТП 10/0,4кВ 1С-11 произошло перекрытие шпилек 10кВ трансформатора 10/0,4кВ в КТП 1С-11, что привело к возникновению межфазного замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к перегоранию ПК-10кВ в ТП 10/0,4кВ 1С-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10 кВ на ТП-С-1-11, Трансформатор ТМГ-100/10 | Организационное мероприятие 1 Устранить возможность проникновения мелких животных в КТП 10/0,4кВ 1С-11. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ 1С-11. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.06.2021 год
357450 | 171 | 2021-05-27 | 9 | 5 | 0.53216 | 2021-05-27 | 17 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошел излом и падение дерева в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-7. 4.4 В результате падения дерева в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-7 произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-7, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-7. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 04.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-7. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 04.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт поврежденных проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-7. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 04.07.2021 год
357450 | 172 | 2021-05-27 | 9 | 25 | 0.012666 | 2021-05-27 | 10 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений произошел срыв металлической кровли с крыши дома (проф настил) по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Измайловка, ул. Зеленая, д.7, подключенного от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-4-8 с падением на вводной провод потребителя, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-4-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-4-8 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 09.06.2021 год
357453 | 173 | 2021-05-28 | 9 | 39 | 0.00014 | 2021-05-28 | 9 | 42 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4 , расположенного по адресу: г. Тара, ул. Спартаковская 27, (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.06.2021 год
357453 | 174 | 2021-05-28 | 11 | 20 | 0.0017602 | 2021-05-28 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А" в пролёте опор №22-23, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-12. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса провода ф. "А" с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №22-23 и отключением ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нз-16-12 ф.1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф. "А" в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС - главный инженер Колченко Г.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС - главный инженер Колченко Г.А. 01.06.2021 год
357453 | 175 | 2021-05-29 | 12 | 26 | 6.67e-05 | 2021-05-29 | 12 | 30 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №3 в жилой дом №8Б (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Евгащино, ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ев-13-9. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ев-13-9. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 01.06.2021 год
357451 | 407 | 2021-05-29 | 15 | 25 | 0.0014535 | 2021-05-29 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : р.п. Шербакуль Ростелеком. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-24. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.07.2021 год
357451 | 408 | 2021-05-28 | 13 | 37 | 0.023334 | 2021-05-28 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел выход из строя прибора учета АИИС на вводе потребителя запитанного от ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. 4.20 В результате выхода из строя прибора учета АИИС на вводе потребителя от опоры №24 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя прибора учета АИИС на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УБ-6-3, опора А2к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прибора прибора учета АИИС на вводе потребителя запитанного от опоры №24 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.07.2021 год
357451 | 409 | 2021-05-28 | 14 | 15 |  | 2021-05-28 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Отпайка потребителя, баланс ООО МСК "Тюкалинский". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 09.06.2021 год
357451 | 410 | 2021-05-28 | 15 | 5 | 0.00058345 | 2021-05-28 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя пункт Ж/Д переезд. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-28. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2021 год
357451 | 411 | 2021-05-29 | 9 | 24 | 0.0042 | 2021-05-29 | 9 | 42 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП 10/0,4кВ НК-1-6 произошел подхлест проводов в пролете опор №2/4 - №2/5, что привело возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ Ф.1 в КТП 10/0,4кВ НК-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-1-6, Пролет: Опора № 2-4 - Опора № 2-5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ НК-1-6 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.07.2021 год
357451 | 412 | 2021-05-29 | 14 | 20 | 0.00225 | 2021-05-29 | 14 | 47 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 КТП 10/0,4кВ 7Тк-6 вследствие замыкания на трубостое потребителя по адресу: Омская область, Тюкалинский р-он, д. Чащино, ул. Береговая д.15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Тк-7-6. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 07.06.2021 год
357451 | 413 | 2021-05-29 | 15 | 27 | 0.05 | 2021-05-29 | 15 | 57 | 3.4.10 В результате скопления птиц при их взлете произошло подхлестывание проводов фаз А и В, и создание межфазного короткого замыкания в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф.31 от ПС 35 кВ Вольное. 4.4 Межфазное замыкание стало причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Вольное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате воздействия птиц на ВЛ-1_с. Вольное, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидер №1 от ПС 35кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.06.2021 год
357451 | 414 | 2021-05-29 | 15 | 29 | 0.0030664 | 2021-05-29 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-2-10 вследствие повреждение в трубостое потребителя по адресу: Омская область, Тюкалинский р-он, д. Шипачи, ул. Центральная д. 6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Тк-2-10. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 07.06.2021 год
357451 | 415 | 2021-05-29 | 16 | 56 |  | 2021-05-29 | 16 | 56 | 3.4.10 В результате перекрытие телом птицы фазы "В" и "С" на опоре №107 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Новомарьяновка возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.2 на ПС 110кВ Новомарьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на НМ-2_п Марьяновка-п Усовка-п Боголюбовка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 30.06.2021 год
357453 | 176 | 2021-05-30 | 12 | 49 | 0.00030015 | 2021-05-30 | 12 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №20 в жилой дом №25 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Качуково, ул. Тавлетова, произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Ня-10-10. | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ня-10-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.06.2021 год
357450 | 173 | 2021-05-28 | 15 | 30 | 0.006 | 2021-05-28 | 16 | 30 | 3.4.10 Перекрытие животным между фазами "А" и "В на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Г-1 от ПС 110 кВ Горьковская. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазами "А" и "В", через тело животного на опоре №1 ВЛ-10 кВ Г-1 от ПС 110 кВ Горьковская, произошло отключение ВЛ-10 кВ Г-1 от ПС 110 кВ Горьковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным между фазами "А" и "В" на Г-1_р.п. Горьковское - с. Карасево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Г-1 от ПС 110 кВ Горьковская. Ответственное лицо: Семерун С.А. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр опоры № 1 ВЛ-10 кВ Г-1 от ПС 110 кВ Горьковская на наличие повреждения изоляторов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 09.06.2021 год
357450 | 174 | 2021-05-29 | 13 | 21 | 0.004165 | 2021-05-29 | 13 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания фаз "В и "С" на КТП 10/0,4 кВ Тм-4-9 баланс потребителя Танчук В.Е. произошло отключению ВЛ-10 кВ Тм-4 от ПС 110 кВ Память Тельмана действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Тм-4 от ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 02.06.2021 год
357450 | 175 | 2021-05-30 | 12 | 45 |  | 2021-05-30 | 14 | 28 | 3.4.7.4 В процессе обслуживания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Калачинская не обеспечено своевременное обновление программного обеспечения контролера ТМ (ЦП 2.03). 4.20 В результате ошибки программного обеспечения контролера ТМ (ЦП 2.03) произошел отказ в работе и зависание контроллера ТМ (ЦП 2.03), что привело к прекращению передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Калачинская в Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ и в ЦУС Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации контроллера с устаревшей версией программного обеспечения на ПС "Калачинская" 110/35/10, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр состояния материнской платы контролера ТМ ЦП 2.03 на ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести опробование получения телеметрической информации с сервера ТМ ПС 110 кВ Калачинская на ОИК Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обновление ПО контролера ТМ (ЦП 2.03) на ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение периодического опробования, перезагрузки контроллеров ТМ, находящихся в эксплуатации более 10 лет. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение обновления ПО контроллеров ТМ производства НПО «МИР», установленных на объектах ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 31.12.2021 год
357450 | 176 | 2021-05-30 | 15 | 44 | 0.0064995 | 2021-05-30 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При обрезке ветки произошло замыкание вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Соляное, ул. Победы 18, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-7-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-7-1. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 30.05.2021 год
357450 | 177 | 2021-05-30 | 17 | 4 | 0.0063996 | 2021-05-30 | 17 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НС-7-4, Пролет: Оп. №15 - Оп. №16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.06.2021 год
357450 | 178 | 2021-05-30 | 18 | 43 | 0.0122 | 2021-05-30 | 19 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При порыве ветра произошел излом и падении ветки дерева на вводной провод, в следствие чего произошло замыкание вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Народное - Степное, ул. Центральная 30, подключенного от опоры № 57 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-2. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 30.05.2021 год
357451 | 420 | 2021-05-31 | 9 | 36 | 0.0004 | 2021-05-31 | 10 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: п. Красная горка, ул.Новостроевская дом 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.07.2021 год
357451 | 421 | 2021-05-31 | 10 | 12 | 0.0025002 | 2021-05-31 | 10 | 37 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : д. Новоскатовка ул. Советская д.44. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.07.2021 год
357451 | 422 | 2021-05-31 | 10 | 49 | 0.020061 | 2021-05-31 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Причиной послужил прогрев контактов наконечника АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 8Щ-17. 4.1 Прогрев контактов наконечника привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 8Щ-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8Щ-17, VN004-00062821 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 8Щ-17. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 8Щ-17. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.07.2021 год
357451 | 423 | 2021-05-31 | 14 | 10 |  | 2021-05-31 | 14 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в натяжной изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №305 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Видны следы перекрытия на изоляторах ф. "В" и траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло перекрытие восьми изоляторов из восьми в натяжной гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №305 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). При плановом осмотре 19.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение восьми изоляторов из восьми в натяжной гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №305 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). на ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23), Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные фарфоровые изоляторы на стеклянные в натяжной изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №305 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №305 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить верховой осмотр поры №305 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.06.2021 годТехническое мероприятие 5 Завершить работы по замене грозозащитного троса в пролете опор №212-254 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.10.2022 год
357451 | 424 | 2021-05-31 | 15 | 10 | 0.0545 | 2021-05-31 | 15 | 16 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Красный Яр. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф. 2 от ПС 35кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на КЯ-2_р.п. Красный Яр, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.07.2021 год
357451 | 425 | 2021-05-31 | 15 | 30 |  | 2021-05-31 | 15 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в натяжной изолирующей подвеске ф. "А" на опоре №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Видны следы перекрытия на изоляторах ф. "А" и траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение пяти изоляторов из восьми в натяжной гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). При плановом осмотре 02.11.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение пяти изоляторов марки ПМ-4,5 из восьми в натяжной гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32) на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32), Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы в натяжной изолирующей подвеске ф. "А" на опоре №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены дефектного грозозащитного троса марки С-50 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 10.07.2021 год
357451 | 427 | 2021-05-31 | 20 | 43 | 0.014666 | 2021-05-31 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение крепления провода к трубастою потребителя проживающего по ул. Береговая д.6 от опоры №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-13, в результате чего произошел схлёст проводов, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 2Бж-13 отключился АВ-0,4кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ БЖ-2-13. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.07.2021 год
357451 | 428 | 2021-05-31 | 20 | 55 |  | 2021-05-31 | 20 | 55 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта в зоне расположения ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Звездино, произошло перекрытие проводов фаз А и В, и возникновение межфазного короткого замыкания в пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Звездино. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Звездино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ЗВ-5_с. Звездино-с. Весёлое-с. Майский, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Звездино Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Звездино. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.07.2021 год
357451 | 430 | 2021-05-31 | 22 | 24 |  | 2021-05-31 | 22 | 24 | 3.4.12.3 В результате прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Украинка. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 на ПС 35кВ Украинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на УК-1_с. Украинка с. Ленинское, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Украинка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Украинка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.07.2021 год
357451 | 431 | 2021-05-31 | 22 | 44 | 0.00145 | 2021-05-31 | 22 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате грозовых перенапряжений произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ ПЧ-6-4. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ ПЧ-6-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЧ-6-4, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ПЧ-6-4 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.07.2021 год
357451 | 432 | 2021-05-31 | 22 | 55 | 0.004667 | 2021-05-31 | 23 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Память Чапаева, аллея № 2, уч. № 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3РЗ-30. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.07.2021 год
357453 | 177 | 2021-06-01 | 1 | 27 | 0.0009336 | 2021-06-01 | 1 | 34 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №21 и трубостоем жилого дома №4, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Школьная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 02.06.2021 год
357450 | 179 | 2021-05-31 | 18 | 45 | 0.069996 | 2021-05-31 | 19 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору № 360 ВЛ-10 кВ Бл-7 запитанной от ВЛ-10 кВ Рп-6 ПС 110 кВ Русская-Поляна через СР-3 Рп-6/Бл-7 произошло расщепление опоры, что привело к выпадению крючьев фазы "А" и "С" с тела опоры и возникновению межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания на опоре № 360 ВЛ-10 кВ Бл-7 запитанной от ВЛ-10 кВ Рп-6 ПС 110 кВ Русская-Поляна через СР-3 Рп-6/Бл-7 произошло отключение ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская-Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на БЛ-7_с. Бологое-с. Ротовка-с. Волотовка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская-Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бл-7 запитанной от ВЛ-10 кВ Рп-6 ПС 110 кВ Русская-Поляна через СР-3 Рп-6/Бл-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену опоры №360 ВЛ-10 кВ Бл-7 запитанной от ВЛ-10 кВ Рп-6 ПС 110 кВ Русская-Поляна через СР-3 Рп-6/Бл-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения замены опоры ввести в работу участок линии ВЛ-10 кВ Бл-7 по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ Рп-6 ПС 110 кВ Русская-Поляна через СР-3 Рп-6/Бл-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.09.2021 год
357451 | 433 | 2021-06-01 | 6 | 30 |  | 2021-06-01 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом своевременно выполнялось техническое обслуживание оборудования СДТУ ПС 110 кВ Прибрежная (последнее ТО проводилось 04-05.03.2021), не удалось своевременно выявить и устранить дефект электронной платы жесткого диска сервера ТМ "КП ТМ 1" Siemens Rack PC 647B 4.16 В процессе длительной непрерывной эксплуатации произошел выход из строя электронной платы жесткого диска сервера ТМ "КП ТМ 1" Siemens Rack PC 647B на ПС 110 кВ Прибрежная. Выход из строя жесткого диска сервера ТМ "КП ТМ 1" Siemens Rack PC 647B привел к полной потере передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ Прибрежная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя жесткого диска сервера ТМ Siemens Rack PC 647B на Оборудование телемеханики, PS110-000622-80-02-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену жесткого диска сервера ТМ установленного в шкафу связи ПС 110 кВ Прибрежная. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести целевую диагностику системы контроллера ТМ и ее компонентов (Full SERVER) ПС 110 кВ Прибрежная. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать целевую диагностику системы контроллера ТМ Siemens Rack PC 647B на объектах ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность сокращения срока периодичности обслуживания оборудования СДТУ на объектах ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 08.07.2021 год
357453 | 178 | 2021-06-01 | 9 | 25 | 0.0033883 | 2021-06-01 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-104 в пролёте опор №10-11, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-104 в пролете опор №10-11 с последующим схлестом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-104 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 02.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 02.06.2021 год
357451 | 435 | 2021-06-01 | 21 | 37 |  | 2021-06-01 | 21 | 37 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 19.02.2021, техническое освидетельствование линии производилось 03.07.2015, верховой осмотр производился 25.05.2021) не удалось предотвратить развитие дефекта шести изоляторов из восьми на опоре № 289 в натяжной изолирующей подвеске фазы "В" ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло перекрытие шести изоляторов марки ПМ-4,5 из восьми в натяжной гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №289 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23) (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"). При плановом осмотре 19.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пееркрытие шести изоляторов из восьми в гирлянде ф."В" на опоре №289 в сторону пролета опор №288-289 на ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23), Опора анк. мет.УТ-30 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы в натяжной изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №289 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №289 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить верховой осмотр поры №289 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.06.2021 год
357451 | 437 | 2021-06-02 | 16 | 5 |  | 2021-06-02 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ 1НТ-31 (баланс потребителя ООО "Стройподряд") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.07.2021 год
357451 | 438 | 2021-06-02 | 22 | 56 | 0.01275 | 2021-06-02 | 23 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение герметичного ответвительного зажима провода на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ Ат-1-7. 4.13 Отключение по неотложной заявке персоналом автомата АВ-0,4кВ ф.3. в КТП 10/0,4кВ Ат-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-АТ-1-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода на №2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ АТ-1-7. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ АТ-1-7. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 08.07.2021 год
357453 | 179 | 2021-06-03 | 3 | 16 | 0.0052497 | 2021-06-03 | 3 | 54 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №40 подразделением ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 70 лет ВЛКСМ. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ от ф.2 от ТП-Бр-17-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-17-13, проходящий близи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 09.06.2021 год
357451 | 439 | 2021-06-03 | 13 | 52 | 0.025167 | 2021-06-03 | 16 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение прибора учета на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-5-6. 4.1 Отключение по причине неисправности прибора учета на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-5-6, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПУ на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-5-6. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-5-6. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 08.07.2021 год
357453 | 180 | 2021-06-03 | 9 | 41 | 0.017666 | 2021-06-03 | 10 | 34 | 3.4.12.5 В результате сезонного движения грунтов произошло выдавливание и отклонение опоры №64 выше допустимой нормы поперёк оси ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-12-8. Дальнейший наклон опоры мог привести к обрыву проводов на вводе в жилой дом. 4.12 Выдавливание из грунта опоры №64 на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-Из-12-8 с последующим наклоном поперёк оси ВЛ выше допустимой нормы, что при её дальнейшем наклоне могло привести к обрыву проводов на вводе в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИЗ-12-8 ф. 2, Опора АКН-2ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-12-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку и закрепление в грунте опоры №64 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Из-12-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 04.06.2021 год
357451 | 440 | 2021-06-04 | 2 | 3 |  | 2021-06-04 | 2 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля КУ-10 4сш на ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств кабеля КУ-10 4сш на ПС 110кВ Центральная привело к повреждению концевой муфты с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению В-10 КУ-4сш действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на Присоединение КУ-10 4сш, PS110-000629-14-04-603 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ ТДК 4сш на ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Пушкарев Евгений Николаевич 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой муфты маслонаполненного кабеля КЛ ТДК 4сш на ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Пушкарев Евгений Николаевич 09.07.2021 год
357450 | 180 | 2021-06-04 | 4 | 33 |  | 2021-06-04 | 4 | 33 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162), с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате снижения изоляционных свойств изолятора произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162) с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В". Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Иртышская - Коммунист (С-162), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162). Ответственное лицо: Тинт И.А. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162). Ответственное лицо: Тинт И.А. 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162). Ответственное лицо: Тинт И.А. 30.06.2021 год
357451 | 444 | 2021-06-04 | 6 | 41 |  | 2021-06-04 | 6 | 41 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 02.09.2020, техническое освидетельствование линии производилось 25.05.2017, верховой осмотр производился 15.05.2017), не удалось предотвратить развитие дефекта изолятора на опоре № 89 в изолирующей подвеске фазы "С" ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми марки ПС-60Д в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 89 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). При плановом осмотре 02.09.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 89 на ВЛ 110кВ Одесская-Екатеринославка (С-96), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №89 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора опоры №89 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №89 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.07.2021 год
357451 | 445 | 2021-06-04 | 8 | 55 | 0.0032994 | 2021-06-04 | 9 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение ввода в МСШ 2 и как следствие короткое замыкание по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная д.19. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ 12НМ-5. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 07.07.2021 год
357453 | 181 | 2021-06-04 | 10 | 17 | 0.0007 | 2021-06-04 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Ктл-2-5, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" с последующим отключением ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Ктл-2-5, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" с последующим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ктл-2-5 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.07.2021 год
357450 | 181 | 2021-06-04 | 10 | 27 | 0.30833 | 2021-06-04 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к межвитковому замыканию и разрушению ТТ-10 кВ фазы "А" на ПС 35 кВ Сухое. При периодическом осмотре ___________ на вышеуказанной ПС повреждений ТТ-10 кВ не выявлено. 4.12 В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции, вследствие чего произошло межвитковое замыкание с последующим разрушением ТТ-10 кВ фазы "А" с перекрытием на шину фазы "В" ячейки В-10 1Т ПС 35 кВ Сухое.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение корпуса ТТ-10 кВ на ПС "Сухое" 35/10, ТТ литой ТВЛМ-10 150/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного ТТ ячейки В-10 1Т ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку устройств РЗА В-10 1Т ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 10.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытания силового трансформатора 1Т, ТТ-35 1 Т, ОПН-10 1Т, ОПН-35 1Т, ТСН 1Т ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Тилимон П.Г. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Семерун С.А. 04.07.2021 год
357451 | 446 | 2021-06-04 | 9 | 41 | 0.0625 | 2021-06-04 | 9 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 18БР-27 (баланс потребителя ООО Кирпичный завод "Восточный"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 18 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2021 год
357453 | 136 | 2021-05-17 | 0 | 3 | 6.993e-05 | 2021-05-17 | 0 | 5 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: с. Кирилино, ул.Зеленая №9, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №6 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-9-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-9-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.05.2021 год
357451 | 334 | 2021-05-16 | 21 | 0 |  | 2021-05-16 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 4ПШ-4 (баланс потребителя ЗАО "Чистая вода"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 17.06.2021 год
357451 | 335 | 2021-05-16 | 22 | 2 | 0.004669 | 2021-05-16 | 22 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Ракитинка, ул. Центральная, 34 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-7. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 17.06.2021 год
357451 | 336 | 2021-05-16 | 22 | 49 |  | 2021-05-16 | 22 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Рабочая, 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-24. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 17.06.2021 год
357453 | 137 | 2021-05-17 | 21 | 33 | 0.0038499 | 2021-05-17 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 12-13, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-6. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-3-6 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-6. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 20.05.2021 год
357451 | 337 | 2021-05-17 | 16 | 41 | 0.1755 | 2021-05-17 | 17 | 20 | 3.4.8.5 Автотранспортом стороннего лица был произведен наезд на опору № 1/1 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Красноярская вследствие чего произошел излом и падение опоры на ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Красноярская с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на Кр-3_Красноярка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 46 от ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Красноярская Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о причинении ущерба касаемо опоры № 46 от ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 18.06.2021 год
357451 | 339 | 2021-05-17 | 16 | 47 |  | 2021-05-17 | 16 | 47 | 3.4.8.5 В результате пала зарослей камыша (из вне охранной зоны) в сторону ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) и ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) в пролете опор № 7 – 8 произошло обильное образование продуктов горения, направляемых ветром в сторону проводов ВЛ, что привело к перекрытию изолирующего воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7 – 8 вышеуказанной двухцепной ВЛ. На проводах видны следы копоти. Провод без повреждений. 4.12 Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) и ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) привело к возникновению межфазного короткого замыкания между проводами фаз "В" и "С" и отключению вышеуказанных ВЛ действием защит. Срочного вывода в ремонт линии не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор № 7 - 8 на ВЛ 110 кВ Называевская – 2546 (С-135), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор №7,8 на ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 (С-136), ВЛ 110 кВ Называевская – 2546 (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – 2546 (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2021 год
357451 | 343 | 2021-05-18 | 2 | 25 |  | 2021-05-18 | 2 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2 НЦ-6 возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2 НЦ-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2НЦ-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-6. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 19.06.2021 год
357453 | 138 | 2021-05-18 | 0 | 21 | 0.0012 | 2021-05-18 | 0 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №39 и трубостоем жилого дома №48, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Доронина, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Тв-11-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-11-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 19.05.2021 год
357453 | 139 | 2021-05-18 | 0 | 25 | 0.0008499 | 2021-05-18 | 0 | 42 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5-6, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-9-8. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-9-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОР-9-8 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-9-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 20.05.2021 год
357453 | 140 | 2021-05-18 | 0 | 31 | 0.012 | 2021-05-18 | 0 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №20/1 и трубостоем в жилой дом№12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Становка, ул. Заречная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бу-11-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от от ТП-Бу-11-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бакланов Илья Ильич 20.05.2021 год
357453 | 141 | 2021-05-18 | 1 | 1 | 0.0061002 | 2021-05-18 | 2 | 2 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6-7, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-9 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-9. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 20.05.2021 год
357453 | 142 | 2021-05-18 | 2 | 12 | 0.0039165 | 2021-05-18 | 2 | 59 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 15-15/1, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-8. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №15-15/1, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-8 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 15/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 20.05.2021 год
357451 | 344 | 2021-05-18 | 4 | 6 |  | 2021-05-18 | 4 | 6 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (участок с опоры 1 по опору 29А признан бесхозным). В результате длительного срока эксплуатации произошло исчерпание ресурса, приведшее к обрыву грозозащитного троса в пролете опор № 6-7 с последующим его перекрытием на провод ф. "В" ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) (не находится на балансе филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (С-109). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Проработать вопрос передачи на техническое обслуживание филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» ВЛ 110кВ С-109, С-110 Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 год
357453 | 143 | 2021-05-18 | 9 | 54 | 0.0078 | 2021-05-18 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №10-11 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Рд-10-15. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №10-11 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ ф.2 от Рд-10-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП РД-10-15 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Рд-10-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Рд-10-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 20.05.2021 год
357451 | 345 | 2021-05-18 | 17 | 12 |  | 2021-05-18 | 17 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра, произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 132-133 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Бройлерная, что привело к возникновению межфазного замыкания. 4.4 Подхлёст проводов привел к возникновению межфазного замыкания и отключению В-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на Бр-1_Ульяновка, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 19.06.2021 год
357451 | 346 | 2021-05-18 | 19 | 10 | 0.00072338 | 2021-05-18 | 19 | 41 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явился схлест ввода из-за наклона трубостоя на дому по адресу: д.Большековка, ул. Центральная 37. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ БК-2-8. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 20.06.2021 год
357451 | 347 | 2021-05-18 | 19 | 55 | 0.000833 | 2021-05-18 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Полевая, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ПШ-12. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 19.06.2021 год
357451 | 348 | 2021-05-18 | 20 | 15 | 0.0011666 | 2021-05-18 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ М-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ М-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.06.2021 год
357451 | 349 | 2021-05-18 | 20 | 20 | 0.0023335 | 2021-05-18 | 20 | 48 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 12Б-7. 4.4 Подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 12Б-7 привел к перегоранию ПК-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ 12Б-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 12Б-7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 12Б-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.06.2021 год
357451 | 350 | 2021-05-18 | 20 | 42 | 0.00616 | 2021-05-18 | 21 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Произошло повреждение ввода 0,4кВ по адресу: Омская Область, д. Салтаим, ул. Восточная 3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9КР-2. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 20.06.2021 год
357451 | 351 | 2021-05-18 | 21 | 22 | 0.0004 | 2021-05-18 | 21 | 46 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест на вводе потребителя по адресу :Крутинский р-н, д.Калугино, ул. Калугинская 26. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9КР-7. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 20.06.2021 год
357450 | 145 | 2021-05-18 | 19 | 25 | 0.030668 | 2021-05-18 | 20 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-10-4 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-10-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-4, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-10-4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-10-4. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 27.05.2021 год
357450 | 146 | 2021-05-18 | 21 | 2 | 0.044249 | 2021-05-18 | 22 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПД-2-3, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 28.05.2021 год
357450 | 147 | 2021-05-18 | 21 | 20 | 0.19333 | 2021-05-18 | 23 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации и при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв и падение проводов фаз "В" и "С" на опоре № 454 в сторону опоры № 465 ВЛ-10 кВ Бо-6 от ПС 35 кВ Бобринка подключенной от ВЛ-10 кВ Бо-3 ПС 35 кВ Бобринка через СВ-1 Бо-6/Бо-3 с возникновением межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания при обрыве провода фазы "В" с падением на провод "С" на опоре № 454 в сторону опоры № 465 ВЛ-10 кВ Бо-6 от ПС 35 кВ Бобринка произошло отключение ВЛ-10 кВ Бо-3 от 35 кВ Бобринка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "В" и "С" на Бо-6_с. Бобринка - с. Победа, Пролет: Опора № 454 - Опора № 465 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бо-3, от ПС 35 кВ Бобринка. Ответственное лицо: Нейман В.В. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фаз "В" и "С" в пролете опор №454 в сторону опоры № 465 ВЛ-10 кВ Бо-6 от ПС 35 кВ Бобринка. Ответственное лицо: Нейман В.В. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бо-6 от ПС 35 кВ Бобринка. Ответственное лицо: Нейман В.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить верховой осмотр на опоре № 454 ВЛ-10 кВ Бо-6 от ПС 35 кВ Бобринка, обратив особое внимание на состояние провода и изоляторов. Ответственное лицо: Нейман В.В. 31.05.2021 год
357453 | 144 | 2021-05-19 | 19 | 50 | 0.002625 | 2021-05-19 | 20 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлесту между проводами ф. "А" и ф."С" в пролете опор № 13-14 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Кд-4-3 4.12 Кратковременный схлест между проводами ф. "А" и ф."С" в пролете опор № 13-14 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Кд-4-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировкаи стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кд-4-3 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Кд-4-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Кд-4-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.05.2021 год
357453 | 145 | 2021-05-19 | 20 | 24 | 0.00083979 | 2021-05-19 | 20 | 32 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц с проводов (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-4-5 произошёл кратковременный схлест между проводами ф."А" и "С" в пролёте опор №3-4, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и "С" в пролете опор №3-4 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тл-4-5 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тл-4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Д.П. 21.05.2021 год
357451 | 354 | 2021-05-19 | 23 | 17 |  | 2021-05-19 | 23 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1989 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.419 на участке от ПС 110кВ Центральная с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением В-10 ф.419 на ПС 110кВ Центральная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.419 от ПС Центральная, ААБл-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 год
357450 | 148 | 2021-05-19 | 10 | 38 | 0.015835 | 2021-05-19 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-3-7 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Любимовка, ул. 30 лет победы, д 25, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-3-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЛБ-3-7 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 28.05.2021 год
357450 | 149 | 2021-05-19 | 19 | 52 | 0.020334 | 2021-05-19 | 20 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя на трубостое, по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Соляное, ул. Заречная 4, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ком-7-8, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ком-7-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ком-7-8. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 28.05.2021 год
357450 | 150 | 2021-05-20 | 5 | 5 |  | 2021-05-20 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171) с разрушением одного из девяти изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из девяти изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" с перекрытием на траверсу опоры на ВЛ-110 кВ Иртыш.-500 - Сибир.Ор. (С-171), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). Ответственное лицо: Р.Ж. Иманкулов 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). Ответственное лицо: Р.Ж. Иманкулов 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). Ответственное лицо: Р.Ж. Иманкулов 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Р.Ж. Иманкулов 04.06.2021 год
357450 | 151 | 2021-05-20 | 17 | 19 | 0.192 | 2021-05-20 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение неподвижного изолятора ОП КТП КО-6-7 фазы "В" на опоре №67 ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь , произошел срыв изолятора с падением провода на фазу "С" ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь с возникновением межфазного замыкания. 4.12 При разрушении неподвижного изолятора фазы "В" на опоре №67 ОП КТП КО-6-7, произошло прикасание провода на фазу "С" ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение неподвижного изолятора фазы "В" на КО-6_с. Красный Октябрь, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного неподвижного изолятора ОП КТП КО-6-7 фазы "В" на опоре № 67 ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ОП КТП КО-6-7 на опоре № 67 ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-10 кВ Ко-6 от ПС 35 кВ Красный Октябрь, с персоналом Черлакского РЭС ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 28.06.2021 год
357453 | 146 | 2021-05-22 | 13 | 11 | 0.0056 | 2021-05-22 | 13 | 53 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-15. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-15 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-15. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 24.05.2021 год
357451 | 340 | 2021-05-21 | 14 | 12 | 0.0027065 | 2021-05-21 | 14 | 41 | 3.4.9.3 Из-за обрыва оттяжки трубостоя по адресу Омская обл., д. Голубки, ул. Центральная 22/1 произошел наклон трубостоя в результате чего произошло замыкание проводов ввода 0,23 кВ в дом от опоры №4 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ ГЛ-11-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Гл-11-8. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 24.06.2021 год
357451 | 341 | 2021-05-22 | 4 | 46 | 0.0006999 | 2021-05-22 | 5 | 0 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: с.Ясная Поляна, ул.Центральная д.10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5СК-12. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 24.06.2021 год
357451 | 355 | 2021-05-22 | 9 | 53 | 0.007 | 2021-05-22 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка ул. Поселковая 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 5ПЛ-18. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.06.2021 год
357451 | 356 | 2021-05-22 | 11 | 5 | 0.014001 | 2021-05-22 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест на вводе потребителя по адресу :Крутинский р-н, с.Оглухино, ул. Набережная, д.72, кв.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7КР-5. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.06.2021 год
357451 | 357 | 2021-05-22 | 11 | 43 | 0.0005835 | 2021-05-22 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: с.Шевченко, ул.Лесная д.7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-5. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 24.06.2021 год
357451 | 358 | 2021-05-22 | 12 | 43 | 0.018 | 2021-05-22 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля 0,4кВ по адресу: д. Квасовка, ул. Центральная № 65. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ КЗ-4-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 24.06.2021 год
357451 | 360 | 2021-05-22 | 16 | 35 | 0.0004167 | 2021-05-22 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: п. Красная Горка, ул. Зеленая, д.6 . | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 год
357451 | 361 | 2021-05-22 | 17 | 46 | 0.0030664 | 2021-05-22 | 18 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Ольгино ул. Школьная 60. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.06.2021 год
357451 | 363 | 2021-05-23 | 13 | 51 | 0.0013336 | 2021-05-23 | 14 | 1 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: с.Надеждовка, ул.Центральная д.43. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4СК-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 24.06.2021 год
357451 | 364 | 2021-05-23 | 17 | 11 | 0.0066006 | 2021-05-23 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя, замыкание трехфазного щита в складе ООО Овцевод по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Овцевод. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2УР-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 24.06.2021 год
357451 | 365 | 2021-05-23 | 18 | 47 | 0.0019 | 2021-05-23 | 19 | 44 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест на вводе потребителя по адресу :Крутинский р-н, д.Чумановка, ул.Зеленая, д.71. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7КР-11. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.06.2021 год
357450 | 152 | 2021-05-21 | 11 | 23 | 0.001833 | 2021-05-21 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, произошел подхлест проводов ветками деревьев в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-4 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Од-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Од-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-3-4, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Од-3-4 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Од-3-4. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.05.2021 год
357450 | 153 | 2021-05-21 | 13 | 53 | 0.002 | 2021-05-21 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, произошел подхлест проводов ветками деревьев в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-4, с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БН-2-4, Пролет: Оп. №27 - Оп. №28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-4. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотр выполнить вырубку ДКР и обрезку крон деревьев по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-4. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-4. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.05.2021 год
357450 | 154 | 2021-05-22 | 13 | 47 | 0.02025 | 2021-05-22 | 15 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении трубостоя произошло замыкание вводного провода потребителя, по адресу: Омская область, Черлакский район, рп. Черлак, ул. Первомайская 37, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-2. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 31.05.2021 год
357451 | 366 | 2021-05-24 | 4 | 16 |  | 2021-05-24 | 4 | 16 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 18.03.2021, техническое освидетельствование линии производилось 30.08.2018, верховой осмотр производился 27.06.2018), не удалось предотвратить развитие дефекта изолятора на опоре № 18 в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 18 КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). При плановом осмотре 18.03.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 18 на КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная (С-48), Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 18 на КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 18 на КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 год
357451 | 367 | 2021-05-24 | 8 | 5 |  | 2021-05-24 | 8 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-10-5 (баланс потребителя ОАО "СПС" База отдыха "Огонек") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 26.06.2021 год
357451 | 370 | 2021-05-24 | 20 | 20 |  | 2021-05-24 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1989 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.416 от ТП 8613. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.416 привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.416 на участке от ТП 8613 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению вышеуказанного фидера действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.416 ТП-8613, Кабель силовой СБ-10 3х150 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.416 от ТП 8613. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.416 от ТП 8613. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр по трассе КЛ-10кВ ф.416 от ТП 8613. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.06.2021 год
357451 | 371 | 2021-05-24 | 20 | 28 | 0.0015003 | 2021-05-24 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение провода от ввода до эл.счетчика потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Георгиевка, ул. Восточная 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 25.06.2021 год
357453 | 124 | 2021-05-06 | 17 | 3 | 0.013486 | 2021-05-06 | 19 | 2 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Большереченский район, Уленкульское сельское поселения, д. Каракуль, ул. Лесная. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4, проходящий близи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 12.05.2021 год
357451 | 311 | 2021-05-06 | 15 | 47 | 0.0022002 | 2021-05-06 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Лесногорский ул. Центральная д.1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5НП-2. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 11.06.2021 год
357453 | 125 | 2021-05-06 | 14 | 47 | 0.00051 | 2021-05-06 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №34-35 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-8. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролете опор №34-35с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2в-8 ф.2, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №34-35 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.05.2021 год
357453 | 126 | 2021-05-07 | 1 | 41 | 0.005667 | 2021-05-07 | 2 | 15 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Зелёная №8, отключена ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10кВ ф.2 на ПС 110 кВ Избышева, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 12.05.2021 год
357450 | 138 | 2021-05-07 | 17 | 5 | 0.0058003 | 2021-05-07 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Горьковское, ул. Зеленая, д. 5, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-9. Ответственное лицо: Семерун С.А. 17.05.2021 год
357453 | 127 | 2021-05-07 | 13 | 16 | 0.0594 | 2021-05-07 | 16 | 34 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, д. Лебединка, ул. Центральная №3, отключена ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-К-14-3. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-14-3, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 12.05.2021 год
357453 | 128 | 2021-05-07 | 13 | 35 | 0.0022966 | 2021-05-07 | 14 | 28 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания надворных построек жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул.8-Рабочая №16, отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-7-14 ф.2. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-Лч-7-14, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович. 12.05.2021 год
357450 | 139 | 2021-05-08 | 15 | 13 |  | 2021-05-08 | 15 | 13 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132) персоналом СВЛ ПО ВЭС не было выявлено отдельное растущее дерево вне просеки ВЛ угрожающее падением на провода или опоры ВЛ в пролёте опор №№ 25-26, что привело к падению дерева и последующему отключению ВЛ. 4.12 Падение дерева на провода фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор № 25-26 ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132), привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132) действием защит. Ширина просеки в данном пролёте составляет 21 метр, высота упавшего дерева составляет 26 метров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-110 кВ Николаев.-Мохов.Привал (С-132), Пролет: Опора № 26 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132) инженерно-техническими работниками с выявлением деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Выявленные замечания включить в планы ремонтов. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в пролёте опор №№ 25-26 ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132). Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО ВЭС. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.06.2021 год
357453 | 129 | 2021-05-08 | 19 | 55 | 0.228 | 2021-05-08 | 21 | 49 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Поселковая №3 , отключена ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская, проходящий близи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович. 12.05.2021 год
357451 | 313 | 2021-05-09 | 12 | 27 | 0.002667 | 2021-05-09 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Урожайный ул. Зеленая 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7ОР-11. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 11.06.2021 год
357453 | 130 | 2021-05-09 | 20 | 43 | 0.0016 | 2021-05-09 | 20 | 58 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: с.Заливино, ул. Школьная №4, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №6 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 12.05.2021 год
357451 | 315 | 2021-05-10 | 17 | 15 | 0.0032084 | 2021-05-10 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: п. Загородный, 1 ввод мжд №8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.06.2021 год
357450 | 140 | 2021-05-09 | 23 | 5 | 0.0175 | 2021-05-10 | 0 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Школьная, д. 7 подключенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-10-14. Повреждение вводного кабеля привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-10-14. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-10-14 Ответственное лицо: Климентов А.М. 09.05.2021 год
357450 | 141 | 2021-05-10 | 14 | 0 | 0.47201 | 2021-05-10 | 15 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий и динамическом воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 206-207 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка с последующим падением на провод фазы "С". 4.12 В результате межфазного замыкания фазы "В" и фазы "С" при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №№ 206-207 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка, произошло отключение В-10 кВ Бн-3 на ПС 35 кВ Буняковка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на Бн-3_с. Буняковка-с. Благодаровка, Пролет: Оп.№206 - Оп.№207 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 206-207 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка, с персоналом Одесского РЭС ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 19.06.2021 год
357451 | 316 | 2021-05-11 | 13 | 50 | 0.008335 | 2021-05-11 | 14 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей ф.А и ф.В спусков к ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11 произошло межфазное замыкание. 4.4 Межфазное замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 110 кВ Сургутская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей ф.А и ф.В спусков к ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11 на Сг-1_ПС Сургутская - п. Горячий Ключ, Спуск: Опора № 7-6 - ТП Сг-1-11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.06.2021 год
357451 | 320 | 2021-05-11 | 18 | 39 | 0.0090664 | 2021-05-11 | 19 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало наезд автомобиля на опору №33 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ 3БП-3, что привело к излому деревянной опоры и ж/б приставки по адресу Омская область, Называевский район, с. Б. Песчанка, ул. Центральная. 4.4 Причиной отключения стало наезд автомобиля на опору №33 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ 3БП-3 с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд на опору №33 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ 3БП-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 3БП-3, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №33 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3БП-3. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3БП-3. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 12.06.2021 год
357451 | 321 | 2021-05-12 | 8 | 29 | 0 | 2021-05-12 | 8 | 29 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф А и В на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ МЖ-5-12, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и ф В на опоре № 14, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ МЖ-5-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МЖ-5-12, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ МЖ-5-12 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 13.06.2021 год
357451 | 322 | 2021-05-12 | 10 | 54 | 0.0030835 | 2021-05-12 | 11 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение кабеля в производственное помещении потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Еремеевка МТФ. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2ЕР-6. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 13.06.2021 год
357451 | 323 | 2021-05-12 | 12 | 23 | 0.012649 | 2021-05-12 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля на гараж по адресу: д. Барсуковка, ул. Краснофлотская № 11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ СЛ-3-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 14.06.2021 год
357451 | 324 | 2021-05-13 | 17 | 50 | 0.0020341 | 2021-05-13 | 18 | 7 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : д. Кудук-Чилик ул. Центральная д.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 14.06.2021 год
357453 | 131 | 2021-05-15 | 17 | 5 | 0.029901 | 2021-05-15 | 19 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением 61 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Максим Горький, ул. Набережная. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Новоягодное. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Новоягодное, проходящий близи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 20.05.2021 год
357453 | 132 | 2021-05-15 | 20 | 53 | 0.00081 | 2021-05-15 | 20 | 59 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц с проводов (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1 произошёл кратковременный схлест между проводами ф."А" и "С" в пролёте опор №36-37, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и "С" в пролете опор №36-37 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чк-2-1 ф.1, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Д.П. 17.05.2021 год
357453 | 133 | 2021-05-15 | 21 | 33 | 0.00053312 | 2021-05-15 | 21 | 38 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: с.Заливино, ул. Школьная №4, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №6 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.05.2021 год
357453 | 134 | 2021-05-15 | 22 | 44 | 0.0048 | 2021-05-15 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 2/7-2/8, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-7. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 2/7-2/8 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-3-7 ф.1, Пролет: Опора № 2/7 - Опора № 2/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2/7-2/8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-7. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-7. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 17.05.2021 год
357453 | 135 | 2021-05-15 | 23 | 18 | 0.001334 | 2021-05-15 | 23 | 22 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №6, расположенного по адресу: с. Евгащино, ул. Кутмина, в пролёте между опорой №13 и трубостоем жилого дома, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ев-11-4. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ев-11-4. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 17.05.2021 год
357451 | 326 | 2021-05-14 | 20 | 30 |  | 2021-05-14 | 20 | 30 | 3.4.13.3 В результате заводского дефекта прокладки РУМ 1Т ПС 110 кВ Кировская (ослабление прокладки) произошла разгерметизация расширительного бака, вследствие чего возникла течь масла из-под прокладки фланцевого соединения реле указателя масла. Трансформатор введен в эксплуатацию на ПС 110кВ Кировская в 2020 году. 4.7 По причине течи масла из-под прокладки фланцевого соединения РУМ по неотложной заявке был выведен в ремонт 1Т ПС 110 кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла из под прокладки фланцевого соединения РУМ 1Т на ПС 110кВ Кировская. на Силовой трансформатор 1Т, PS110-000615-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений 1Т на ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо на завод-изготовитель "Свердловэнерго" по вопросам сохранения параметров и механической прочности комплектующих РУМ. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 24.06.2021 год
357451 | 330 | 2021-05-15 | 18 | 46 | 0.0162 | 2021-05-15 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, при перекрытие кровли на доме замкнули ввод в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, с. Степное, ул. Центральная 36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4НШ-9. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 17.06.2021 год
357451 | 331 | 2021-05-15 | 20 | 15 | 0.000833 | 2021-05-15 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 8АЧ-1 (баланс ПАО"Мегафон"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 17.06.2021 год
357451 | 332 | 2021-05-15 | 21 | 35 | 0.001666 | 2021-05-15 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Центральная, 56. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1АО-24. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 17.06.2021 год
357451 | 333 | 2021-05-16 | 1 | 10 | 0.023334 | 2021-05-16 | 2 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Саргатский р-н., д.Новопокровка ул.Центральная 1 , в КТП 10/0,4кВ БЖ-3-5 отключился АВ-0,4кВ ф.2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ БЖ-3-5. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 17.06.2021 год
357450 | 142 | 2021-05-15 | 16 | 2 | 0.015334 | 2021-05-15 | 16 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя в результате падения ветки дерева на вводной провод абонента, по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Большой Атмас, ул. 40 лет Октября 3, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БА-2-9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БА-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БА-2-9. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 21.05.2021 год
357450 | 143 | 2021-05-15 | 16 | 49 | 0.69 | 2021-05-15 | 17 | 25 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) персоналом СВЛ ПО ВЭС не было выявлено отдельное растущее дерево вне просеки ВЛ угрожающее падением на провода или опоры ВЛ в пролёте опор №№ 61-62, что привело к падению дерева и последующему отключению ВЛ. 4.12 При падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 61-62 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) произошло отключение ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) действием защит. Следы перекрытия на проводе фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) на предмет отсутствия посторонних предметов. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 03.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.06.2021 год
357450 | 144 | 2021-05-15 | 20 | 10 | 0.11599 | 2021-05-15 | 20 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения кабельной воронки на абонентской КТП 10/0,4 кВ Пд-4-13 (баланс потребителя ТСН "Тихая речка"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда. Ответственное лицо: Климентов А.М. 21.05.2021 год
357451 | 259 | 2021-04-27 | 10 | 37 | 0.030664 | 2021-04-27 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: р.р. Крутинка, ул.Мичурина 4В. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2КР-10. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 28.05.2021 год
357451 | 261 | 2021-04-27 | 16 | 53 |  | 2021-04-27 | 16 | 53 | 3.4.10 В результате скопления птиц, при их взлете произошло подхлестывание проводов фаз А и В, и возникновение межфазного короткого замыкания в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Называевская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.21 от ПС 110кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Н-21_ПС Называевская, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21 от ПС 110кВ Называевская. Ответственное лицо: Старовойтов Виктор Сергеевич 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.21 от ПС 110кВ Называевская. Ответственное лицо: Старовойтов Виктор Сергеевич 28.05.2021 год
357451 | 262 | 2021-04-27 | 18 | 52 | 0.0096665 | 2021-04-27 | 20 | 48 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проходных изоляторов ф.А и ф.В на ТП 10/0,4 кВ Па-11-41 произошло возникновение межфазного замыкания. 4.4 Межфазное замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.11 от Пс 110 кВ Парниковая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия птицей ф.А и ф.В на ТП 10/0,4 кВ Па-11-41 на ВЛ-10 кВ ф. ПА-11 от ПС 110 кВ Парниковая | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.05.2021 год
357451 | 263 | 2021-04-27 | 22 | 22 | 0.06667 | 2021-04-27 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической изоляции штыревого изолятора фаза "В" на опоре №10/19 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. 4.12 Нарушение электрической изоляции привело к пробою штыревого изолятора фазы "В " на опоре № 10/19 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35кВ Красный Яр, с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой штыревого изолятора на КЯ-7_р.п. Красный Яр-д. Любино-Малороссы, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену штыревого изолятора фазы "А" опора №10/19 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 28.05.2021 год
357450 | 121 | 2021-04-27 | 13 | 16 |  | 2021-04-27 | 13 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ж-9-10 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ж-9-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-Ж-9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ж-9-10, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ж-9-10. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ж-9-10. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.05.2021 год
357450 | 122 | 2021-04-27 | 21 | 7 | 0.0035666 | 2021-04-27 | 22 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75 обратив особое внимание на состояние проводов, вязок проводов. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 07.05.2021 год
357451 | 265 | 2021-04-28 | 0 | 57 | 0.000667 | 2021-04-28 | 1 | 1 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: п.Ачаирский, ул.Зеленая д.34. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ АО-1-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.05.2021 год
357451 | 266 | 2021-04-28 | 9 | 50 |  | 2021-04-28 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4кВ БР-17-68 (баланс ОАО "Продо"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 29.05.2021 год
357451 | 267 | 2021-04-28 | 11 | 8 |  | 2021-04-28 | 11 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в КТП 10/0,4кВ 8ТК-1 баланс ФЛ Давыдов П.А. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 31.05.2021 год
357451 | 268 | 2021-04-28 | 15 | 5 | 0.0020835 | 2021-04-28 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: п.Черемуховское, ул.1-я Просторная 2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Па-11-44. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2021 год
357451 | 269 | 2021-04-28 | 15 | 44 | 0.0010835 | 2021-04-28 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: с.Красное Знамя, ул.Северная д.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ТМ-16. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 29.05.2021 год
357451 | 270 | 2021-04-28 | 16 | 15 | 0.0152 | 2021-04-28 | 18 | 9 | 3.4.10 При перекрытии птицей в пролете опор № 101-102 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Салтаим произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 35 кВ Салтаим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на СА-1_д. Пахарь, д. Кабанье, д. Ик, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 от ПС 35 Салтаим. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.1 от ПС 35 Салтаим. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 28.05.2021 год
357451 | 272 | 2021-04-28 | 20 | 44 | 0.0037336 | 2021-04-28 | 21 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, падения сломанного дерева на ввод в дом и как следствие схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Конезаводской ул. Березовая 34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5К-7. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 29.05.2021 год
357451 | 273 | 2021-04-28 | 21 | 19 | 0.00384 | 2021-04-28 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: с. Таловское, животноводческий комплекс. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТЛ-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.05.2021 год
357451 | 274 | 2021-04-28 | 23 | 44 |  | 2021-04-28 | 23 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4кВ АЧ-8-6 (баланс АЗС ПАО "Газпромнефть"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 29.05.2021 год
357450 | 124 | 2021-04-28 | 11 | 30 | 0.015 | 2021-04-28 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Съездовская, 30 подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-8-22 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-8-22. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-8-22. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 14.05.2021 год
357450 | 125 | 2021-04-28 | 12 | 56 | 0.16784 | 2021-04-28 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре № 67 ВЛ-10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. 4.12 Для недопущения аварийного отключения и безопасного выполнения работ по замене изолятора фазы "А" на опоре № 67 ВЛ-10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод был отключен ОП Мз-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на Мз-3_г. Калачинск_ПС Мехзавод-ТП-76, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №67 ВЛ-10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр на опоре №67 ВЛ-10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 07.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на №67 ВЛ-10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод, с персоналом Калачинского РЭС ПО ВЭС осуществляющего техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 30.06.2021 год
357450 | 126 | 2021-04-28 | 13 | 30 | 0.018668 | 2021-04-28 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Титова, 67 подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-СТ-10-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП-СТ-10-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-СТ-10-9. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 07.05.2021 год
357450 | 127 | 2021-04-28 | 16 | 32 | 0.005334 | 2021-04-28 | 16 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу: Омская область, Азовский район, д. Руслановка, ул. Российская д.39, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Аз-9-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП Аз-9-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Аз-9-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 07.05.2021 год
357450 | 128 | 2021-04-28 | 17 | 50 |  | 2021-04-28 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия в РУ-10 на ТП А-4-1 (баланс потребителя ДРСУ) действием защит отключилась ВЛ-10 кВ А-4 от ПС 35 кВ Алексеевка. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ А-4 от ПС 35 кВ Алексеевка. Ответственное лицо: Семерун С.А. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить беседу с потребителем о поддержании в надлежащем состояния электроустановки, находящейся на его балансе. Ответственное лицо: Семерун С.А. 06.06.2021 год
357451 | 276 | 2021-04-29 | 5 | 59 | 5.1013 | 2021-04-29 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись мероприятия предусмотренные технической документацией (плановый осмотр линии производился 13.07.2020, техническое освидетельствование линии производилось 30.08.2019, верховой осмотр производился 08.07.2019, тепловизионное обследование производилось 11.11.2020) не удалось предотвратить потерю механической прочности провода фазы "В" в поддерживающем зажиме на опоре №334 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). ГВН на проводе были установлены. 4.13 Потеря механической прочности провода привела к вибрационному излому провода фазы "В" в поддерживающем зажиме на опоре №334 ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5), что привело к возникновению однофазного КЗ на землю и отключению вышеуказанной ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом провода фазы «В» в поддерживающем зажиме на опоре №334 на ВЛ 110 кВ Новоцарицино-Полтавcкая (С-5), Пролет: Опора № 333 - Опора № 334 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролетах опор №333-334 на ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить демонтаж ВЧ заградителя на опоре №143 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить ревизию неиспользуемых в работе ВЧ заградителей на ВЛ-110кВ. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать мероприятия по демонтажу неиспользуемых в работе ВЧ заградителей на ВЛ-110кВ. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 год
357451 | 277 | 2021-04-29 | 8 | 54 | 0.0012 | 2021-04-29 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест на вводе потребителя по адресу :Крутинский р-н д.Стахановка, ул.Стахановская д.16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2СХ-6. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 28.05.2021 год
357450 | 129 | 2021-04-29 | 12 | 46 | 0.00595 | 2021-04-29 | 13 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате воздействия неблагоприятных погодных условий произошел излом и падение ветки дерева на ответвление ввода потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Неверовка, ул. Молодежная, 3 подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-5-4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-5-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-5-4. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 07.05.2021 год
357450 | 130 | 2021-04-29 | 16 | 40 | 0.013416 | 2021-04-29 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-9 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Аз-10-9, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Аз-10-9 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-9, при необходимости выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2021 год
357451 | 278 | 2021-04-29 | 11 | 20 | 0.010425 | 2021-04-29 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужило повреждение на вводе потребителя по адресу : ул.Советская 32, с.Кутузовка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 30.05.2021 год
357451 | 280 | 2021-04-29 | 13 | 55 | 0.075 | 2021-04-29 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4кВ КН-4-1 (баланс ЧП Савельев В.А.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Калинино. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 30.05.2021 год
357451 | 281 | 2021-04-29 | 14 | 40 | 0.004669 | 2021-04-29 | 14 | 44 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось повреждение в РУ-0,4кВ потребителя по адресу : с.Красноярка ул.Ленина,38. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ТП КР-10-6. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 30.05.2021 год
357451 | 282 | 2021-04-29 | 20 | 15 | 0.0045 | 2021-04-29 | 20 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов двух фаз «В» и «С» на ЛР КТП 10/0,4 кВ 7НМ-3 произошло возникновение межфазного замыкания ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 110 кВ Новомарьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 110 кВ Новомарьяновка. на НМ-7_п Марьяновка, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 30.05.2021 год
357453 | 116 | 2021-04-29 | 16 | 9 | 0.0041336 | 2021-04-29 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" в пролёте опор № 19-19/1, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-10. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" в пролёте опор № 19-19/1 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-10 ф.1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 19/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."С" в пролётах опор №19-19/1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-10 Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-10. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 01.05.2021 год
357453 | 117 | 2021-04-29 | 17 | 19 | 0.006 | 2021-04-29 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 1-2, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 1-2 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-8 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 01.05.2021 год
357450 | 131 | 2021-04-29 | 4 | 44 |  | 2021-04-29 | 4 | 44 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174) с разрушением одного из девяти изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из девяти изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора с перекрытием на траверсу опоры на ВЛ-110 кВ Сибир. Ор. - Нововарш. (С-174), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену одного из девяти изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2021 год
357450 | 132 | 2021-04-29 | 15 | 31 | 0.0012037 | 2021-04-29 | 15 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения на ТП Гр-8-1 (баланс потребителя АО "Заря") произошло отключение ВЛ-10 кВ Гр-8 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Гр-8 от ПС 35 кВ Георгиевка. Ответственное лицо: Семерун С.А. 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить беседу с потребителем о поддержании в надлежащем состояния электроустановки, находящейся на его балансе. Ответственное лицо: Семерун С.А. 08.06.2021 год
357451 | 283 | 2021-04-30 | 9 | 30 |  | 2021-04-30 | 9 | 30 | 3.4.10 В результате скопления птиц, при их взлете произошло подхлест проводов фаз А и В, и возникновение межфазного короткого замыкания на опоре № 11/21 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Сельская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на СК-5_с. Родная Долина -с. Миролюбовка, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.06.2021 год
357451 | 284 | 2021-04-30 | 11 | 17 | 0.09165 | 2021-04-30 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ ПШ-2-2 (баланс СПК Пушкинский). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВПушкино. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 06.06.2021 год
357451 | 285 | 2021-04-30 | 11 | 57 |  | 2021-04-30 | 11 | 57 | 3.4.10 По причине скопления птиц произошло перекрытие ЛР-10кВ в КТП 10/0,4кВ 3Кш-2 с ввозниконовением межфазного короткого замыкания. 4.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КШ-3_с. Коршуновка, Спуск: опора №2/2-ТП3Кш-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Коршуновка. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Коршуновка. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 04.06.2021 год
357451 | 286 | 2021-04-30 | 13 | 40 |  | 2021-04-30 | 13 | 40 | 3.4.10 В результате скопления птиц, при их взлете произошло подхлест проводов фаз А и С, и возникновение межфазного короткого замыкания на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Сельская. Фидер находился на х.х. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на БШ-1_с. Спартак, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.06.2021 год
357451 | 287 | 2021-04-30 | 14 | 46 | 0.000667 | 2021-04-30 | 14 | 50 | 3.4.10 В результате скопления птиц, при их взлете произошло подхлестывание проводов фаз С и В, и возникновение межфазного короткого замыкания в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Мангут. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Мангут. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на МГ-8_ПС "Мангут" - д. Стрункино, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Мангут. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 03.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Мангут. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 03.06.2021 год
357451 | 288 | 2021-04-30 | 15 | 4 |  | 2021-04-30 | 15 | 4 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц в пролете опор № 1/52-1/53, произошел подхлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Ю-3_с. Боровое с. Ленинское, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.06.2021 год
357451 | 289 | 2021-04-30 | 16 | 33 | 0.07678 | 2021-04-30 | 16 | 53 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "В" и "С" на опоре № 20 ВЛ-10кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Ю-16_г. Исилькуль, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 03.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 03.06.2021 год
357451 | 291 | 2021-04-30 | 17 | 0 | 0.0009165 | 2021-04-30 | 17 | 11 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу:Омская область, Омский район, п.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д. 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.06.2021 год
357451 | 292 | 2021-04-30 | 19 | 55 | 0.0029165 | 2021-04-30 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу:Омская область, Омский район, п.Магистральный, ул.Парковая,13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-34. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.06.2021 год
357451 | 293 | 2021-04-30 | 20 | 20 | 0.004167 | 2021-04-30 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п.Харино, ул.Кирпичная,2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Б-13-17. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.06.2021 год
357451 | 294 | 2021-04-30 | 20 | 30 | 0.010001 | 2021-04-30 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с.Зелёное Поле, ул.Новая,28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-28. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.06.2021 год
357451 | 295 | 2021-04-30 | 21 | 27 | 0.019131 | 2021-04-30 | 21 | 41 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц в пролете опор № 5-6, произошел подхлест проводов фаз "В" и "С"., с возникновением межфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение АВ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Ю37. 4.4 Подхлёст проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор № 5-6 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Ю-5-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-5-37, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-5-37. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.06.2021 год
357451 | 296 | 2021-04-30 | 21 | 59 | 0.0029577 | 2021-04-30 | 22 | 15 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц в пролете опор №/2-3, произошел подхлест проводов фаз "А" и "В"., с возникновением межфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение АВ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 12Ю-24. 4.4 Подхлёст проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор № 2-3 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-12-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-12-24, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-24. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.06.2021 год
357453 | 118 | 2021-04-30 | 14 | 0 | 0.175 | 2021-04-30 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изолятора ф."С" на опоре №22, возникшие в процессе длительной эксплуатации, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье. 4.1 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою и разрушению штыревого изолятора ф."С" на опоре №22 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Пр-2_с. Поречье - д. Чеплярово, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора ф."С" на опоре №22 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 10.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.05.2021 год
357450 | 133 | 2021-04-30 | 16 | 0 | 0.026664 | 2021-04-30 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошел излом и падение ветки на ответвление к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Мира, 18 подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пр-3-3 с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пр-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пр-3-3. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 10.05.2021 год
357451 | 298 | 2021-05-01 | 17 | 42 | 0.000667 | 2021-05-01 | 17 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, д.Нижняя Ильинка ул.Зеленая д.№51. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 20. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 09.06.2021 год
357450 | 134 | 2021-05-01 | 13 | 53 | 0.042 | 2021-05-01 | 14 | 56 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПД-2-1 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПД-2-1, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-1 Ответственное лицо: Климентов Артём Михайлович 13.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-1, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 13.05.2021 год
357450 | 135 | 2021-05-01 | 16 | 10 | 0.047332 | 2021-05-01 | 17 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При повреждении ответвления к потребителю по адресу: Омская область, р.п. Черлак, ул. Южная 36, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-3-21 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-3-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-3-21. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 13.05.2021 год
357450 | 136 | 2021-05-01 | 18 | 12 | 0.0024668 | 2021-05-01 | 18 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии порывистого ветра произошло падение телевизионной антенны на ответвление потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Агафоновка, ул. Центральная, д. 49, с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 КТП Сх-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СХ-4-2. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.05.2021 год
357451 | 300 | 2021-05-02 | 11 | 33 |  | 2021-05-02 | 11 | 33 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго") под опорой № 48 обнаружена птица (лебедь) со следами воздействия электрической дуги, на проводах ВЛ фазы "В" и "С" видны следы перекрытия. Срочного вывода в ремонт ВЛ не требуется. Персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 16.10.2020, техническое освидетельствование линии производилось 30.06.2019, верховой осмотр производился 14.06.2019). 4.12 В результате приближения птицы (лебедя) на недопустимое расстояние к токоведущим частям возникло межфазное короткое замыкание из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "В" и "С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39) (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "В" и "С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39) на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры №48 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №48 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.05.2021 год
357451 | 302 | 2021-05-02 | 14 | 35 | 0.0049165 | 2021-05-02 | 15 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Усть-заостровка ул. Куйбышева д.147. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-22. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 09.06.2021 год
357451 | 303 | 2021-05-02 | 18 | 45 | 0.0049 | 2021-05-02 | 19 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, г.Тюкалинск, ул.2-я Магистральная д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ ТК-12-10. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 11.06.2021 год
357451 | 304 | 2021-05-02 | 19 | 29 | 0.0165 | 2021-05-02 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Называевский район, с Князево ул. Северная, пер. 2 Северная 12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5КН-3. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 03.06.2021 год
357453 | 119 | 2021-05-02 | 14 | 55 |  | 2021-05-02 | 14 | 55 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеки в пролёте опор №348-349 не было своевременно выявлено отдельное дерево, растущее вне просеки и угрожающее падением на провода или опоры ВЛ, и не проведена своевременная выпилка, что привело к его падению с последующим отключением ВЛ. 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка, при падении сломанного дерева на провода в пролёте опор №348-349, произошло касание проводов ф."В" и ф."С" с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ширина просеки в данном пролёте составляет 35 метров, высота упавшего дерева составляет 22 метра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-110 кВ Саргатская-Щербаки (С-71), Пролет: Опора № 348 - Опора № 349 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 12.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71) и Щербаки - Колосовка (С-71) инженерно-техническими работниками с выявлением деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Выявленные замечания включить в планы ремонтов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проводов в пролёте опор №348-349 на ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатска - Щербаки (С-71), с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Чуланов Денис Николаевич 30.06.2021 год
357453 | 120 | 2021-05-02 | 20 | 17 | 0.0021501 | 2021-05-02 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 12-13, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ск-9-1. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 12-13 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ск-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-9-1 ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ск-9-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ск-9-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 05.05.2021 год
357453 | 121 | 2021-05-02 | 23 | 36 | 0.00059517 | 2021-05-02 | 23 | 43 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: д.Тара, ул. Ульянова №71, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №35 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 06.05.2021 год
357451 | 306 | 2021-05-03 | 16 | 0 | 0.001666 | 2021-05-03 | 16 | 5 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, что привело к перекрытию проводов фазы «А» и «В» в пролете опор № 120-121 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка 100Ц. Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 08.04.2021, техническое освидетельствование линии производилось 29.05.2020, замер ДКР производился 15.05.2020) не удалось предотвратить падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 120-121 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка 100Ц. 4.4 Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор № 120-121 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка 100Ц привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению вышеуказанной ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц), Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ДКР в пролете опор №120-121 на ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка 100Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №120-121 на ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка 100Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка 100Ц. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.05.2021 год
357451 | 307 | 2021-05-03 | 20 | 27 | 0.0725 | 2021-05-03 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора ф.А на опоре №107 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Морозовка, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Однофазное короткое замыкание на землю привело к появлению сигнала контроля изоляции на ПС 110 кВ Морозовка и отключению от ключа управления В-10кВ ф.11 на ПС 110кВ Морозовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф.А на опоре №107 ВЛ-10кВ ф.Мр-11 от ПС 110 кВ Морозовка на Мр-11_п. Морозовка - д. Ракитинка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене изолятора на опоре 107 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2021 год
357451 | 308 | 2021-05-03 | 22 | 36 | 0.0342 | 2021-05-04 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение ВН-10 1Т на ТП 10/0,4кВ Цр-6-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.6 на РП-10 ЦРП Светлый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ВН-10 на ЦРП-10 п.Светлый, ВММ-10А-400-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению ВН-10 1Т ТП 10/0,4кВ Цр-6-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ Цр-6-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2021 год
357453 | 122 | 2021-05-04 | 0 | 52 | 0.000585 | 2021-05-04 | 1 | 1 | 3.4.9.3 В результате неисправности на ВЛ-0,4 кВ ф.1 (баланс потребителя) произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести включение АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-Лч-7-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 07.05.2021 год
357451 | 309 | 2021-05-04 | 12 | 24 | 0.0185 | 2021-05-04 | 14 | 15 | 3.4.8.2 Сторонние лица на крупногабаритной техники с поднятым кузовом проезжали под ВЛ, не рассчитав расстояние до проводов зацепили провода ф. «А», «С» в пролете опор №№ 9 - 10 в результате чего произошел обрыв проводов. 4.1 Обрыв проводов в пролете опор №№ 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП СД-6-1 проезжающим автомобилем привел к межфазному замыканию фаз «А» и «С» привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 6СД-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Сд-6-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы оборванного провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6СД-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6СД-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 11.06.2021 год
357453 | 123 | 2021-05-04 | 16 | 17 | 0.73498 | 2021-05-04 | 17 | 55 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта, принадлежащий стороннему лицу, на промежуточную железобетонную опору №59 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз произошёл излом стойки опоры последующим падением на землю и обрывом вязок крепления проводов к изоляторам ф."А", ф."В" и ф."С" на данной опоре. 4.4 Наезд автотранспорта, принадлежащий стороннему лицу, на промежуточную железобетонную опору №59 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз с последующим изломом стойки опоры и падением её на землю. В результате падения стойки опоры произошёл обрыв вязок крепления проводов к изоляторам ф."А", ф."В" и ф."С" на данной опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ТВ-11_р.п. Тевриз, Опора П10-1; Обрыв вязок на ТВ-11_р.п. Тевриз, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки промежуточной железобетонной опоры №59 на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 14.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязок крепления проводов ф."А", ф."В" и ф."С" к изоляторам на опоре №59 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Тевризскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Петухов Валерий Витальевич 14.05.2021 год
357450 | 137 | 2021-05-04 | 14 | 0 | 0.08333 | 2021-05-04 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации проходного изолятора фазы "А" в ячейке В-10 кВ Пд-6 на ПС 35 кВ Правда произошло нарушение соединения между фарфором и фланцем проходного изолятора фазы "А" ячейки В-10 кВ Пд-6 ПС 35 кВ Правда, что привело к "коронации" проходного изолятора. 4.12 В результате "коронации" проходного изолятора фазы "А" ячейки В-10 кВ Пд-6 ПС 35 кВ Правда по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Пд-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "А" на В-10 кВ Пд-6, VS010-0001763 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" КРУН-10 отходящей ВЛ-10 кВ Пд-6 на ПС 35 кВ Правда. Ответственное лицо: Пинусов И.Б. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 35 кВ Правда. Ответственное лицо: Пинусов И.Б. 13.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 35 кВ Правда персоналу СПС ПО ВЭС осуществляющий осмотр и ремонт оборудования ПС. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 31.05.2021 год
357453 | 93 | 2021-04-18 | 0 | 10 | 0.0054165 | 2021-04-18 | 1 | 15 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, д. Хмелёвка, ул. Хмелёвская №6, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИЗ-5-21. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИЗ-5-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 20.04.2021 год
357453 | 94 | 2021-04-17 | 17 | 35 | 0.0005332 | 2021-04-17 | 17 | 43 | 3.4.9.3 В результате наклона трубастоя произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №4 в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Березовая, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.04.2021 год
357453 | 95 | 2021-04-18 | 17 | 0 | 0.0066 | 2021-04-18 | 17 | 33 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №15 и трубостоем дома №76, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Центральная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 20.04.2021 год
357451 | 226 | 2021-04-17 | 21 | 12 | 0.0014994 | 2021-04-17 | 21 | 17 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля служебного помещения по адресу с.Родная Долина, ДК произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-5. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 20.05.2021 год
357451 | 227 | 2021-04-18 | 16 | 51 | 0.023334 | 2021-04-18 | 18 | 1 | 3.4.8.5 18.04.2021 в 16 час. 51 мин. по заявке МЧС для безопасного проведения работ по тушению возгорания поросли в пролете опор №72-75 отключен ОП-10 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Саргатская. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.05.2021 год
357451 | 228 | 2021-04-18 | 17 | 57 | 0.0025336 | 2021-04-18 | 18 | 16 | 3.4.9.3 Причина падение аннтены на ввод в дом и как следствие короткое замыкание на вводе в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Усовка, ул. Школьная д.54 кв 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 2НМ-2. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 19.05.2021 год
357451 | 229 | 2021-04-18 | 18 | 45 | 0.0004167 | 2021-04-18 | 19 | 10 | 3.4.9.3 В следствие короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Саргатский р-н., д. Михайловка ул. Хлебная 3, в КТП 10/0,4кВ 6Бж-6 отключился АВ-0,4кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6Бж-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 22.05.2021 год
357451 | 230 | 2021-04-18 | 19 | 35 | 0.007497 | 2021-04-18 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП Л-3-5 кВ , баланс гаражный кооператив "Велес". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от РП Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.05.2021 год
357451 | 231 | 2021-04-18 | 20 | 10 | 0.002167 | 2021-04-18 | 20 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. СНТ Сад, ул. 4-я аллея, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 19.05.2021 год
357451 | 232 | 2021-04-18 | 20 | 15 | 0.000333 | 2021-04-18 | 20 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. 2-я Ипподромная, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-15 Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 19.05.2021 год
357451 | 233 | 2021-04-18 | 20 | 33 | 0.0011499 | 2021-04-18 | 20 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на отпайке Садовод-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Сз-1914 от ПС 110 кВ Северо-Западная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.05.2021 год
357451 | 236 | 2021-04-18 | 21 | 23 | 0.0006334 | 2021-04-18 | 21 | 42 | 3.4.9.3 От воздействия сильной ветровой нагрузки произошел наклон трубостоя ввода-0,23кВ в дом по адресу д. Маломогильное, ул. Центральная № 8 кв. 1 в следствии чего произошло замыкание проводов ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ БК-4-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БК-4-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ БК-4-1. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 20.05.2021 год
357451 | 237 | 2021-04-18 | 21 | 39 | 0.002 | 2021-04-18 | 22 | 3 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, падения сломанного дерева на ввод в дом и как следствие схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Конезаводской ул. Лесная 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6К-4. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 19.05.2021 год
357451 | 238 | 2021-04-18 | 21 | 44 | 0.0037331 | 2021-04-18 | 22 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, повреждение электроустановки по адресу: Омская область, Крутинский район, д. Салтаим, ул. Центральная, д. 16, от возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 9КР-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 9КР-2. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.04.2021 год
357451 | 239 | 2021-04-18 | 22 | 27 | 0.0724 | 2021-04-18 | 22 | 51 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ф.А и ф.С в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.1 на ПС 110кВ Морозовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов действием ветровых нагрузок на Мр-1_п. Морозовка - д. Осташково, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.05.2021 год
357451 | 240 | 2021-04-18 | 23 | 10 | 0.000833 | 2021-04-18 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Цветочная, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3РЗ-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 19.05.2021 год
357451 | 241 | 2021-04-18 | 23 | 47 | 0.0015 | 2021-04-18 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение электроустановки по ул. Целинная, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9БР-30. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 19.05.2021 год
357450 | 104 | 2021-04-17 | 15 | 36 | 0.022664 | 2021-04-17 | 15 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лб-1-3 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Костяковка, ул. Центральная, д 2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лб-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от КТП ЛБ-1-3 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.04.2021 год
357450 | 105 | 2021-04-18 | 14 | 0 | 0.01875 | 2021-04-18 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При порыве ветра произошло падение ветки дерева на вводной провод в дом абонента эл. энергии подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-3, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-3 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 27.04.2021 год
357450 | 106 | 2021-04-18 | 19 | 42 | 0.0165 | 2021-04-18 | 20 | 48 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-4-4 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-4-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провода в пролете опор № 27-28 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-4, Пролет: Оп. №27 - Оп. №28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-4. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-4-4 при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.05.2021 год
357450 | 107 | 2021-04-18 | 20 | 11 | 0.014375 | 2021-04-18 | 21 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-19-1 с возникновением межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-19-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-19-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 31-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-19-1, Пролет: Оп.№31 - Оп.№32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-19-1. Ответственное лицо: Семерун С.А. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-19-1 при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.05.2021 год
357450 | 108 | 2021-04-18 | 21 | 7 | 0.011668 | 2021-04-18 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводном автомате потребителя по адресу: Омская область, Азовский район, с. Березовка, ул. Снежная 13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП Тм-10-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ТМ-10-16. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.04.2021 год
357450 | 109 | 2021-04-18 | 21 | 8 | 0.03833 | 2021-04-18 | 21 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-7-9 по адресу: Омская обл.,р.п. Оконешниково, ул. Ленина, д 12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-7-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от КТП О-7-9 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.04.2021 год
357450 | 110 | 2021-04-18 | 22 | 53 | 0.010001 | 2021-04-18 | 23 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1 с возникновением межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания в пролете опор № 51-52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 51-52 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1, Пролет: Оп. №51 - Оп. №52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1 при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.05.2021 год
357450 | 111 | 2021-04-18 | 23 | 18 | 0.0051996 | 2021-04-18 | 23 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КП-6-4 с возникновением межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КП-6-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КП-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлёст проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КП-6-4, Пролет: Оп.№9 - Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КП-6-4. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КП-6-4 при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.05.2021 год
357451 | 242 | 2021-04-19 | 1 | 22 | 0.0006665 | 2021-04-19 | 1 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях Оборонэнерго. Следы схлеста проводов на отпайке Оборонэнерго в пролете опор 4/6-4/7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.05.2021 год
357451 | 243 | 2021-04-19 | 1 | 15 | 1.57 | 2021-04-19 | 3 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности шлейфа ВЧ заградителя фазы "А" на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Новоцарицино-Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). 4.16 В результате длительного срока эксплуатации произошло исчерпание ресурса и потеря механической прочности материала шлейфа ВЧ заградителя, что привело к его обрыву на опоре №143 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) и неполнофазному режиму работы вышеуказанной ВЛ, в результете чего ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ВЧ заградителя фазы "А" на опоре №143 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) на ВЛ 110 кВ Новоцарицино-Полтавcкая (С-5), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ВЧ заградителя на опоре №143 на ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №143 на ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Рассмотреть возможность разработки графика замены провода ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавcкая с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.04.2021 год
357453 | 96 | 2021-04-18 | 16 | 0 | 0.0001667 | 2021-04-18 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-11, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БТ-5-3. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10-11, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БТ-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БТ-5-3 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БТ-5-3. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 21.04.2021 год
357453 | 97 | 2021-04-18 | 17 | 37 | 0.00099658 | 2021-04-18 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-11, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10-11, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-4 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-4. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 21.04.2021 год
357453 | 98 | 2021-04-18 | 17 | 47 | 0.00038686 | 2021-04-18 | 17 | 51 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом № 90, расположенного по адресу: д. Рямовка, ул. Рязанская, в пролёте между опорой №48 и трубостоем в дом (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мк-12-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мк-12-3. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 20.04.2021 год
357453 | 99 | 2021-04-18 | 20 | 31 | 0.0004167 | 2021-04-18 | 20 | 56 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 1-1/1, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-12. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №1-1/1, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-5-12 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 1/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-12. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 21.04.2021 год
357453 | 100 | 2021-04-18 | 19 | 44 | 0.00023 | 2021-04-18 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом № 1, расположенного по адресу: д. Шуево, ул. Школьная, в пролёте между опорой №11 и трубостоем в дом (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нл-6-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нл-6-12. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 20.04.2021 год
357453 | 101 | 2021-04-18 | 21 | 19 | 0.00028339 | 2021-04-18 | 21 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом № 10, расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Солнечная, в пролёте между опорой №48 и трубостоем в дом (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 20.04.2021 год
357453 | 102 | 2021-04-18 | 21 | 28 | 0.000285 | 2021-04-18 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №18-19, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №18-19 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролете опор №18-19 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-18 ф.2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.04.2021 год
357453 | 103 | 2021-04-18 | 22 | 6 | 0.00024 | 2021-04-18 | 22 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом № 3, расположенного по адресу: д. Красный яр, ул. Иртышская, в пролёте между опорой №4 и трубостоем в дом (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-21-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-21-16. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 20.04.2021 год
357453 | 104 | 2021-04-18 | 22 | 2 | 0.0002499 | 2021-04-18 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."В" произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролете опор №7-8 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-1-4 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.04.2021 год
357453 | 105 | 2021-04-18 | 22 | 8 | 0.0020004 | 2021-04-18 | 22 | 18 | 3.4.9.3 произведен осмотр ВЛ в пролете опор № 63-64 обнаружены следы кратковременного электродугового перекрытия, на земле лежит металлический кровельный конек. В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №35, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, д. Ташетканы, ул. Центральная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-7-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 20.04.2021 год
357453 | 106 | 2021-04-18 | 22 | 47 | 0.0004668 | 2021-04-18 | 22 | 54 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: д. Крапивка, ул. Заречная №18, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №30 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-7-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.04.2021 год
357453 | 107 | 2021-04-18 | 22 | 52 | 0.002334 | 2021-04-18 | 22 | 59 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №25 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Унара, ул. Братьев Дубко, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 4-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 20.04.2021 год
357453 | 108 | 2021-04-19 | 0 | 7 | 0.00275 | 2021-04-19 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 13-14, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-16. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10-11, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-16 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-16. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 21.04.2021 год
357453 | 109 | 2021-04-19 | 19 | 25 | 0.0025 | 2021-04-19 | 19 | 55 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению возгорания надворных построек подразделением 74 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Лесная №12, отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-12 ф.2 . Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-12. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 20.04.2021 год
357450 | 112 | 2021-04-19 | 8 | 46 | 0.0105 | 2021-04-19 | 9 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя 0,4 кВ подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-8-14, по адресу Омская область, Павлоградский р-он , пос. Милиораторов, ул. Горького 7/2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-8-14. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-8-14. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 29.04.2021 год
357451 | 247 | 2021-04-20 | 13 | 0 |  | 2021-04-20 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4кВ 2КН-5 (баланс потребителя АО «Омский Бекон»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Калинино. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 22.05.2021 год
357451 | 248 | 2021-04-21 | 0 | 50 | 0.004 | 2021-04-21 | 0 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, п. Королевка ул. Центральная 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ТР-4-6. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 22.05.2021 год
357453 | 110 | 2021-04-21 | 10 | 17 | 0.0003335 | 2021-04-21 | 10 | 21 | 3.4.9.3 В результате падения строительного материала (лист шифера) с крыши дома, расположенному по адресу: д. Владимировка, ул. Старооскольская №10, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе (баланс потребителя) в пролёте между опорой №50 и трубостоем, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лмн-5-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лмн-5-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника-Главный инженер Колосовского РЭС Тарасов К.В. 26.04.2021 год
357453 | 111 | 2021-04-21 | 22 | 21 | 0.00425 | 2021-04-21 | 23 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" пролёте опор № 7-8 с возникновением междуфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ор-8-8. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" пролёте опор № 7-8 с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ор-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОР-8-8 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фаза "А" в пролетах опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ор-8-8 Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ор-8-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 26.04.2021 год
357453 | 112 | 2021-04-22 | 9 | 0 |  | 2021-04-22 | 9 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проходными изоляторами на ТП-10/0,4кВ "Зн-6-15" произошло междуфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Знаменка. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проходными изоляторами на ТП-10/0,4кВ "Зн-6-15" с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП-Зн-6-15, TP010-0040466 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с расширительного бака силового трансформатора 1Т на ТП-10/0,4кВ "Зн-6-15" от ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 30.04.2021 год
357450 | 113 | 2021-04-22 | 9 | 12 | 0.012668 | 2021-04-22 | 9 | 31 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-7-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-7-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Ком-7-8. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 22.04.2021 год
357450 | 114 | 2021-04-22 | 11 | 51 | 0.24916 | 2021-04-22 | 12 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода к изолятору, что привело к перетиранию и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре № 148 ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская с возникновение межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-149 ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская, произошло отключение ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на НК-4_р.п. Кормиловка - с. Георгиевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода изолятора фазы "В" на опоре № 148 ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 148 ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская обратив особое внимание на состояние вязок провода и изоляции. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская, с персоналом Кормиловского РЭС ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 17.05.2021 год
357451 | 250 | 2021-04-23 | 16 | 50 | 0.00055 | 2021-04-23 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения явилось повреждение на вводе потребителя по адресу: с.Красноусово ул.Зеленая д.31. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-10-5. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 26.05.2021 год
357451 | 252 | 2021-04-23 | 23 | 18 | 0.0008 | 2021-04-23 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-10/0,4кВ Кб-2313-5. 4.13 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к превышению номинального тока и отключению АВ-0,4 ф.4 от ТП-10/0,4кВ Кб-2313-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки по фазам на ф.4 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер нагрузок в пиковые часы ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2021 год
357450 | 115 | 2021-04-23 | 18 | 43 | 0.016751 | 2021-04-23 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная, д. 11 подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НС-7-9, произошло падение доски на вводной провод, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НС-7-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-9. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.04.2021 год
357453 | 113 | 2021-04-23 | 9 | 42 | 0.0006668 | 2021-04-23 | 9 | 52 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в не рабочий магазин, расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Химиков, в пролёте между опорой №2 и траверсой в магазин (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-13-23. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-13-23. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.04.2021 год
357453 | 114 | 2021-04-23 | 11 | 29 | 0.15 | 2021-04-23 | 12 | 59 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод (болотистая местность) произошло выдавливание и отклонение опоры №458 сверх допустимых норм поперёк оси ВЛ 10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово. Дальнейший наклон опоры мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.4 В результате сезонного движения грунта произошло выдавливание и наклон опоры №458 свыше допустимой нормы поперёк оси ВЛ 10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово, что в дальнейшем могло привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ОР-8_с. Орехово - д. Красноярка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку и закрепление в грунте опоры №458 на ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович. 30.04.2021 год
357453 | 115 | 2021-04-24 | 14 | 25 | 0.073335 | 2021-04-24 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Выполняемые персоналом распределительных сетей Большереченского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление ослабление проволочных бандажей, что привело к отклонению опоры №115 поперёк оси линии сверх допустимых норм на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицыно. 4.2 Ослабление проволочных бандажей с последующим отклонением опоры №115 поперёк оси линии сверх допустимых норм на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицыно, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры на Шп-2_с. Шипицино-д. Б-Мурлы, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №115 с подтяжкой проволочных бандажей на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.04.2021 год
357451 | 256 | 2021-04-24 | 16 | 40 | 0.0075829 | 2021-04-24 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля от трубастоя до прибора учёта по адресу: п. Северо-Любинский, ул. Федоренко 3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СЛ-4-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 26.05.2021 год
357450 | 116 | 2021-04-23 | 19 | 23 | 0.028001 | 2021-04-23 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел срыв крюка изолятора с тела опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-5 за который был закреплен анкерный зажим, что привело к обрыву спуска провода фазы "С" с опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-5. 4.13 При обрыве спуска провода фазы "С" с опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-5 произошел неполнофазный режим электроснабжения потребителей, в результате чего по неотложной заявке был выведен в ремонт АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполнофазный режим электроснабжения потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-1-15, Пролет: КТП - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Закрепить анкерный зажим на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-15. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подключение спуска провода фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-15. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-1-15, обратить особое внимание состоянию прокалывающих зажимов. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.05.2021 год
357450 | 117 | 2021-04-24 | 14 | 15 |  | 2021-04-24 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения на ВЛ-10 кВ Ст-5 от ПС 110 кВ Стрела (баланс потребителя ООО "Благо-Омск") действием защит отключился В-10 Ст-5 ПС 110 кВ Стрела. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Не производить включение В-10 Ст-5 от ПС 110 кВ Стрела до подтверждения устранения повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ Ст-5 от ПС 110 кВ Стрела баланс потребителя ООО "Благо-Омск". Ответственное лицо: Костриков В.Н. 31.08.2021 год
357450 | 118 | 2021-04-25 | 13 | 4 | 0.0418 | 2021-04-25 | 13 | 37 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий, произошел подхлест проводов ветками деревьев в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-7-1, с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-7-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-Бн 7-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провода ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-7-1, Пролет: Оп.№6 - Оп.№7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-7-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-7-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.06.2021 год
357451 | 257 | 2021-04-26 | 10 | 32 | 0.004769 | 2021-04-26 | 11 | 31 | 3.4.10 При взлете стаи птиц произошло межфазное короткое замыкание на опоре № 3а ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ МЖ-7-3. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ МЖ-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МЖ-7-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3а | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ МЖ-7-3. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 27.05.2021 год
357451 | 258 | 2021-04-26 | 21 | 13 | 0.0005666 | 2021-04-26 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: с. Красногорка ул.Ленина 31. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3 МС-25. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.05.2021 год
357450 | 119 | 2021-04-26 | 16 | 10 |  | 2021-04-26 | 16 | 10 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошел касание веток деревьев в провода в пролете опор № 146-147 ВЛ-10 Од-3 от ПС 110 кВ Одесская с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания между проводами фаз "С" и "В" в пролете опор № 146-1477 ВЛ-10 Од-3 от ПС 110 кВ Одесская произошло отключение ВЛ-10 Од-3 от ПС 110 кВ Одесская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поросоль, касание ветоками деревьев провода на Од-3_с. Одесское-с. Белосток, Пролет: Оп.№146 - Оп.№147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку состояния трассы ВЛ и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская персоналом ИТР с измерением расстояний от проводов до деревьев и кустарников под проводами. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.08.2021 год
357450 | 120 | 2021-04-26 | 19 | 8 | 0.010399 | 2021-04-26 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При производстве работ по выпиловке дерева потребителем по адресу: Омская область, р.п. Горьковское, ул. Озерная, д.10, произошло падения ветки дерева на вводной провод, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-21-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-21-18. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.05.2021 год
357450 | 123 | 2021-04-26 | 5 | 21 |  | 2021-04-26 | 5 | 21 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 125 ВЛ-110 кВ Фадино- Стрела-Т (С-68) с разрушением одного из восьми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 125 ВЛ-110 кВ Фадино- Стрела-Т (С-68). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора с перекрытием на траверсу опоры на ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), VL110-001375-007 / VL110-001375-007-3010 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Фадино- Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 125 ВЛ-110 кВ Фадино- Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-110 кВ Фадино- Стрела-Т (С-68), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 125 ВЛ-110 кВ Фадино- Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2021 год
357451 | 181 | 2021-04-01 | 11 | 12 |  | 2021-04-01 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10) привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-10кВ яч.№17 в РП-402. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП-РП-402, ААШв-10 3х120 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2021 год
357453 | 83 | 2021-04-01 | 20 | 1 | 0.00049014 | 2021-04-01 | 20 | 8 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №29 в жилой дом №111 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 1-Линия, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2а-56. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2а-56. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.04.2021 год
357451 | 182 | 2021-04-02 | 13 | 46 | 0.0009165 | 2021-04-02 | 13 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Бородинка ул. Садовая 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ВЛ-19. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 03.05.2021 год
357453 | 84 | 2021-04-03 | 22 | 55 | 0.001 | 2021-04-03 | 23 | 25 | 3.4.10 Из попадания стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5/5-5/6, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5/5-5/6, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-2-1 ф.1, Пролет: Опора № 5/5 - Опора № 5/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 05.04.2021 год
357453 | 85 | 2021-04-04 | 14 | 56 | 0.0023768 | 2021-04-04 | 15 | 27 | 3.4.10 Из попадания стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №13-13/1, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-3. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №13-13/1, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-3 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-3. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 05.04.2021 год
357451 | 184 | 2021-04-03 | 22 | 55 |  | 2021-04-03 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1989 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.416 на участке от ТП-8613 (баланс ОМКБ), к ТП 10/0,4кВ №8099 (ПНС-9). 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.416 привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.416 на оболочку КЛ-10кВ на участке от ТП-8613 (баланс ОМКБ), к ТП 10/0,4кВ №8099 (ПНС-9),с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.416 ТП-8613, Кабель силовой СБ-10 3х150 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.416 от ТП-8613 (баланс ОМКБ) к ТП 10/0,4кВ №8099 (ПНС-9). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.416 от ТП-8613 (баланс ОМКБ) к ТП 10/0,4кВ №8099 (ПНС-9). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.416 от ТП-8613 (баланс ОМКБ) к ТП 10/0,4кВ №8099 (ПНС-9). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.05.2021 год
357450 | 81 | 2021-04-02 | 18 | 22 | 0.0019334 | 2021-04-02 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода при затекании воды в РШ-0,4 кВ потребителя ООО "Колос" помещение Строй цех произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-1". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.04.2021 год
357450 | 82 | 2021-04-04 | 22 | 42 | 0.00325 | 2021-04-04 | 23 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снежной массы с крыши дома по адресу: Омская область, Горьковский район, п. Лежанка ул. Школьная, д.1, запитанного от опоры №65 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «М-2-18» произошло замыкание 1 фазного ввода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «М-2-18». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "М-2-18". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.04.2021 год
357453 | 86 | 2021-04-04 | 10 | 10 | 0.00020825 | 2021-04-04 | 10 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №16 в жилой дом №16 (баланс потребителя) из-за схода снега с крыши, расположенного по адресу: д. Котовщиково, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-16-24. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-16-24. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 07.04.2021 год
357453 | 87 | 2021-04-04 | 13 | 21 | 0.0025835 | 2021-04-04 | 13 | 52 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №16 в жилой дом №29 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Чебаклы, ул. Центральная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Рд-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-Рд-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 06.05.2021 год
357451 | 187 | 2021-04-06 | 8 | 29 | 0.001 | 2021-04-06 | 8 | 32 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ат-2-7 вследствие кратковременного К.З. на вводе потребителя из-за наклона трубостоя по адресу: с. Атрачи, ул. Ленина д. 12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ат-2-7. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 16.04.2021 год
357453 | 88 | 2021-04-06 | 17 | 48 | 0.001 | 2021-04-06 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-18. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-18 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-18. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 08.04.2021 год
357453 | 89 | 2021-04-06 | 18 | 8 | 0.0048 | 2021-04-06 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-14-5, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-14-5 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-14-5 ф.№2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ф. "А" и ф."В" в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-14-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 08.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-14-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 08.04.2021 год
357451 | 188 | 2021-04-06 | 14 | 1 | 0.067333 | 2021-04-06 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате схлеста проводов ф А и ф В опор №№ 19-20 из-за ветра, возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и ф В опоры №№ 19-20 отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ УК-5-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УК-5-9, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ УК-5-9 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 08.05.2021 год
357451 | 189 | 2021-04-06 | 19 | 15 |  | 2021-04-06 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.3531 от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.3531 от ПС 110 кВ Весенняя привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ на оболочку, с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-10 кВ ф.3531 от ПС Весенняя, Кабель силовой АПвП-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ ф.3531 от ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.3531 от ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.3531 от ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.05.2021 год
357451 | 190 | 2021-04-06 | 21 | 59 | 0.001 | 2021-04-06 | 22 | 5 | 3.4.10 В пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23 произошло перекрытие птицей с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4КЧ-23, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 07.05.2021 год
357450 | 83 | 2021-04-06 | 14 | 0 | 0.013 | 2021-04-06 | 15 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная, д. 11 подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НС-7-9, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НС-7-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-9. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.04.2021 год
357450 | 84 | 2021-04-06 | 10 | 55 | 0.008167 | 2021-04-06 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт не обеспечили выявление дефекта ригеля на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Бн-4 от ПС 35 кВ Буняковка. 4.16 При высыхания древесины ригеля произошло выпадение крюка с зацеплением провода за ригель опоры № 34 ВЛ-10 кВ Бн-4 от ПС 35 кВ Буняковка, что привело к частичному выгоранию ригеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание ригеля на Бн-4_с. Буняковка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку выпавшего изолятора на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Бн-4 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры № 34 ВЛ-10 кВ Бн-4 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 34 ВЛ-10 кВ Бн-4 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр деревянных опор имеющих ригель, обратить особое внимание на состояние изоляторов и надежности крепления крюка в ригель. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.08.2021 год
357450 | 85 | 2021-04-06 | 22 | 40 | 0.0060003 | 2021-04-06 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка, ул. Береговая д.13, подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Нп-3-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Нп-3-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Нп-3-7. Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.04.2021 год
357451 | 191 | 2021-04-07 | 10 | 40 | 0.0105 | 2021-04-07 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Наклона кроны ОСД, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-23 в пролете опор № 1/4-1/5. 4.4 По причине наклона кроны ОСД, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-23 в пролете опор № 1/4-1/5 по неотложной заявке был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон кроны ОСД на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АТ-1-9, Пролет: Опора № 1/4 - Опора № 1/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк-4-23. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 19.04.2021 год
357451 | 192 | 2021-04-07 | 13 | 32 | 0.08645 | 2021-04-07 | 14 | 29 | 3.4.12.5 При обильном таянии снежных масс произошло поднятие грунтовых вод и вспучивание грунта в месте прохождения ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Тюкалинская, что привело к наклону опор № 3/10, 3/11, 3/12. 4.4 Вследствие вспучивания грунта произошел наклон опор № 3/10, 3/11, 3/12 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ТК-6_г. Тюкалинск-с. Сажино, Опора П10-2; Наклон опоры на ТК-6_г. Тюкалинск-с. Сажино, Опора П10-2; Наклон опоры на ТК-6_г. Тюкалинск-с. Сажино, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор № 3/10, 3/11, 3/12 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 30.04.2021 год
357450 | 86 | 2021-04-07 | 15 | 25 | 0.027918 | 2021-04-07 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ по ремонту крыши дома потребителем по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Игнатьево, ул. Береговая д.13, произошло падение доски на вводной провод, что привело к короткому замыканию вводного провода с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 14.04.2021 год
357450 | 87 | 2021-04-07 | 17 | 53 | 0.02375 | 2021-04-07 | 18 | 50 | 3.4.8.5 В результате расстрела прибора учета электрической энергии не установленными лицами на опоре № 24 по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18. 4.4 При повреждении платы передачи информации с прибора учета электрической энергии о потребленной электрической энергии потребителем для безопасной замены поврежденного прибора учета электрической энергии на опоре № 24 по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета электрической энергии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БН-3-18, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного прибора учета электрической энергии на опоре № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Обратиться в полицию по факту повреждения имущества филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" Ответственное лицо: Мякишев М.В. 22.05.2021 год
357450 | 88 | 2021-04-09 | 15 | 14 | 0.022666 | 2021-04-09 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Дубровка, ул. Дубровская, д. 9 подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 23.04.2021 год
357450 | 89 | 2021-04-09 | 17 | 56 | 0.40418 | 2021-04-09 | 19 | 33 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 287 ВЛ-10 кВ НО-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская с возникновением межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания в пролете опор № 286-287 ВЛ-10 кВ Но-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская действием защит отключилась ВЛ-10 кВ Но-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на НО-2_Н.Омка-Камышинка-Придорожное-Лаврин, Опора УА10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Но-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре № 287 ВЛ-10 кВ Но-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 287 ВЛ-10 кВ Но-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Но-2 от ПС 110 кВ Нижнеомская персоналом ИТР, обратив особое внимание на состояние изоляции. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 31.05.2021 год
357453 | 90 | 2021-04-10 | 17 | 24 | 0.0033753 | 2021-04-10 | 17 | 49 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц с проводов (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1 произошёл кратковременный схлест между проводами ф."В" и "С" в пролёте опор №36-37, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."В" и "С" в пролете опор №36-37 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чк-2-1 ф.1, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1. Ответственное лицо: Зам. начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Д.П. 13.04.2021 год
357450 | 90 | 2021-04-11 | 8 | 35 |  | 2021-04-11 | 8 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия кабельной воронки произошло отключение ВЛ-10 кВ Ст-5 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрела Ответственное лицо: Костриков В.Н. 23.04.2021 год
357450 | 91 | 2021-04-09 | 23 | 26 | 0.0064995 | 2021-04-09 | 23 | 52 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению возгорания магазина подразделением 47 ПСЧ ФГКУ "11 отряд ФПС по Омской области" по адресу: Омская область, д. Целинное, ул. Солнечная. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-3-5. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 23.04.2021 год
357450 | 92 | 2021-04-10 | 9 | 19 | 0.044499 | 2021-04-10 | 10 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода 0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он , с. Хорошки, ул. Гагарина 20 присоединённого от опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-16-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-16-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-16-7. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 23.04.2021 год
357450 | 93 | 2021-04-10 | 22 | 30 | 0.013533 | 2021-04-11 | 0 | 26 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате перекрытии предохранителей в водном щите потребителя(водозабор), подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-1-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Ком-1-3. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 23.04.2021 год
357450 | 94 | 2021-04-10 | 11 | 59 | 0.0005 | 2021-04-10 | 12 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания вводной КЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ф.3 от «А-7-11» до РШ-0,4 кВ потребителя произошло отключение АВ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ф.3 от «А-7-11». | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ «А-7-11». Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.04.2021 год
357450 | 95 | 2021-04-10 | 9 | 27 | 0.026668 | 2021-04-10 | 10 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода 0,4 кВ в нежилом помещении (гараж) присоединенного от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-12. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 23.04.2021 год
357450 | 96 | 2021-04-10 | 7 | 6 | 0.018335 | 2021-04-10 | 7 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате порывов ветра произошло перекрытие вводного провода потребителя ветками дерева по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Копейкино, ул. Речная, 41 подключенного от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кпк 6-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кпк 6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кпк 6-3. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 23.04.2021 год
357450 | 97 | 2021-04-10 | 1 | 31 | 6 | 2021-04-10 | 4 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение защитной оболочки полимерного изолятора фазы "А" на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). 4.12 В результате повреждения защитного оболочки и проникновении влаги в изолятор фазы "А" на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) произошло перекрытие полимерного изолятора на траверсу, в результате чего действием защит отключилась ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полимерного изолятора фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного полимерного изолятора фазы "А" на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.04.2021 год
357451 | 200 | 2021-04-09 | 11 | 8 | 0.004669 | 2021-04-09 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Октябрьская, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10Кр-2. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.05.2021 год
357451 | 201 | 2021-04-10 | 16 | 25 | 0.005 | 2021-04-10 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, старение изоляции кабеля в трубостое и как следствие короткое замыкание на вводе в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Михайловка, ул. Озерная д.5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2НМ-14. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 12.05.2021 год
357451 | 202 | 2021-04-10 | 20 | 16 | 0.43999 | 2021-04-10 | 21 | 36 | 3.4.8.5 Автотранспортом стороннего лица был произведен наезд на опору №46 ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная вследствие чего произошел излом и падение опоры на ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд сторонним лицом на опору №46 на оп. 434 - Ао-1-24, VS010-0002957-502 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 46 от ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о причинении ущерба и поиска виновных лиц. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.05.2021 год
357451 | 203 | 2021-04-10 | 21 | 17 | 0.013299 | 2021-04-10 | 21 | 55 | 3.4.9.2 Причиной отключения стало короткое замыкание в вводном щите 0,4кВ по адресу: Омская область, д. Китайлы, ул. Труда №13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ РС-1-15. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 12.05.2021 год
357451 | 204 | 2021-04-10 | 21 | 50 | 0.013333 | 2021-04-10 | 23 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в ТП 10/0,4кВ ЦР-1-2 АО "Оборонэнерго" по адресу: Омская область, п. Светлый, полк. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ ЦР-1-2. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.05.2021 год
357451 | 206 | 2021-04-11 | 6 | 19 |  | 2021-04-11 | 6 | 19 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 04.02.2021, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 23.05.2019), не удалось предотвратить развитие дефекта изолятора в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из семи фарфорового изолятора марки ПМ-4,5 в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3). При плановом осмотре 04.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора из 7 в гирлянде изоляторов ф. «А» на опоре №38 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Провести замер контура заземления опоры №38 на ВЛ 110кВ ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №38 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора опоры №38 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.04.2021 год
357451 | 208 | 2021-04-11 | 19 | 36 | 0.00175 | 2021-04-11 | 19 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в вводном щите 0,4кВ по адресу: Омская область, с.Верблюжье ул.Лесная 1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Вр-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 14.05.2021 год
357451 | 209 | 2021-04-11 | 22 | 57 |  | 2021-04-11 | 22 | 57 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей вводов 10кВ ф.А и ф.В ТДК 2сш-10 на ПС 110кВ Левобережная возникло межфазное замыкание. 4.4 Возникновение межфазного замыкания явилось причиной отключения В-10кВ КУ 2сш действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ПС "Левобережная" 110/10, BB/TEL-10-20/1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания ТДК 2сш-10, РДК 2сш-10, ДК 2сш-10. Ответственное лицо: Пушкарев Евгений Николаевич 23.04.2021 год
357451 | 210 | 2021-04-12 | 8 | 20 | 0.0015 | 2021-04-12 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в вводном щите 0,4кВ по адресу: Омская область, ул. Яблоневая д.22. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3327. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.05.2021 год
357450 | 98 | 2021-04-12 | 17 | 25 | 0.012167 | 2021-04-12 | 18 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Мира, д. 8 подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-4. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 23.04.2021 год
357453 | 91 | 2021-04-13 | 17 | 23 | 0.0025 | 2021-04-13 | 17 | 29 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, д. Лебединка, ул. Береговая д. 20 , произошел кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К 7-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-7-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 15.04.2021 год
357451 | 213 | 2021-04-14 | 5 | 38 | 0.0007334 | 2021-04-14 | 6 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в вводном щите 0,4кВ по адресу: Омская область, ул. Яблоневая д.25а. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3327. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.05.2021 год
357451 | 216 | 2021-04-14 | 17 | 15 | 0.023499 | 2021-04-14 | 18 | 2 | 3.4.8.1 При производстве работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП6Уб-6 без согласования с Саргатским РЭС экскаватором сторонней организации оборван нулевой провод в пролётах опор 2/1-2/2. 4.4 В следствие механического воздействия ковшом экскаватора на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4 6Уб-6 в пролетах опор 2/1-2/2 произошло короткое замыкание и обрыв нулевого провода. В КТП 10/0,4кВ 6Уб-6 от возникшего КЗ отключился автомат 0,4кВ ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УБ-6-6, Пролет: Опора №2/1 - Опора №2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 6Уб-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 17.05.2021 год
357450 | 99 | 2021-04-14 | 16 | 15 | 0.30853 | 2021-04-14 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел излом и обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре № 31 ОП КТП ПрА-3-2, с возникновением межфазного замыкания на фазу "А". 4.12 В результате межфазного замыкания фазы "В" на фазу "А" ОП КТП ПрА-3-2, произошло отключение ВЛ-10 кВ ПрА-3 от ПС 110 кВ Пристанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "В" на ОП КТП ПрА-3-2 на ПрА-3_ПрА-3, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПрА-3 от ПС 110 кВ Пристанская. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "В" ОП КТП ПрА-3-2. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ОП КТП ПрА-3-2 на наличие повреждений. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 21.05.2021 год
357450 | 100 | 2021-04-14 | 17 | 24 | 0.017 | 2021-04-14 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии подключенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-10, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-10. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 23.04.2021 год
357451 | 218 | 2021-04-15 | 15 | 20 | 0.0105 | 2021-04-15 | 16 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в вводном щите 0,4кВ по адресу: Омская область, с. Лузино, ул. 30 лет победы 12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Лт-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 16.05.2021 год
357451 | 219 | 2021-04-15 | 17 | 9 | 0.002 | 2021-04-15 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ 1ПФ-8 (баланс потребителя ООО ПО "Энергоресурс"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 16.05.2021 год
357451 | 220 | 2021-04-15 | 17 | 10 | 0.0066664 | 2021-04-15 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вынужденный простой для устранения дефекта разрушения герметичного ответвительного зажима провода на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Тк-4-10 4.13 Устранение дефекта разрушения герметичного ответвительного зажима провода на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Тк-4-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Устранение дефекта разрушения герметичного ответвительного зажима провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Тк-4-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Тк-4-10. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 19.05.2021 год
357451 | 221 | 2021-04-15 | 17 | 10 | 0.0041665 | 2021-04-15 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение герметичного ответвительного зажима провода на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Тк-4-10. 4.13 Отключение по неотложной заявке персоналом автомата АВ-0,4кВ ф.2. в КТП 10/0,4кВ Тк-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение герметичного ответвительного зажима провода на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Тк-4-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-4-10, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену герметичного ответвительного зажима провода на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Тк-4-10 Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк-4-10. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 23.04.2021 год
357450 | 101 | 2021-04-16 | 13 | 50 | 0.028 | 2021-04-16 | 15 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-6-5, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-6-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-6-5 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 23.04.2021 год
357450 | 102 | 2021-04-16 | 18 | 47 | 0.02 | 2021-04-16 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-4-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-4-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ЮП-4-12. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 27.04.2021 год
357450 | 103 | 2021-04-16 | 21 | 13 | 0.0175 | 2021-04-16 | 22 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении ветки дерева на вводной провод в дом абонента подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-3-12, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-3-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-3-12 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 23.04.2021 год
357453 | 92 | 2021-04-16 | 14 | 15 | 0.010291 | 2021-04-16 | 15 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птиц в провода (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1 произошёл обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №8-9, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №8-9 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЛЖ-14-1 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. "А" в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Лж-14-1. Ответственное лицо: Зам. начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Д.П. 19.04.2021 год
357451 | 222 | 2021-04-16 | 22 | 38 | 0.0004165 | 2021-04-16 | 22 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля служебного помещения по адресу д.Татьяновка ул.Центральная д.13 произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 20.05.2021 год