## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357559 | 88 | 2023-09-18 | 6 | 36 |  | 2023-09-18 | 6 | 36 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и образования густого тумана произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - Стройбаза с отпайкой (С-344) по мокрой паутине. 4.17 При загрязнении паутиной изоляции фазы "А" опоры № 22 на ВЛ 110 кВ Означенное-районная - Стройбаза с отпайкой (С-344) паутиной, в условии утреннего тумана произошло кратковременное перекрытие изоляции по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение паутиной изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Означенное-р-Стройбаза (С-343), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - Стройбаза с отпайкой (С-344). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - Стройбаза с отпайкой (С-344), при наличии замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 18.10.2023 год
357558 | 89 | 2023-09-18 | 7 | 43 | 0.0053157 | 2023-09-18 | 7 | 54 | 3.4.10 В результате воздействия стаи птиц сидевших на проводе ВЛ 10 кВ ф.57-06 в пролёте опор №92 - №93, при взлете птиц провода приблизились друг к другу на недопустимое расстояние, что привело к замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.57-06 действием МТЗ. 4.12 При воздействии стаи птиц на проводе ВЛ 10 кВ ф.57-06 в пролёте опор №92 - №93 произошло приближение и замыкание проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-06 на предмет наличия свалок и наличия мусора (заказ ТОРО 180157276). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.57-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть вопрос по оборудованию ВЛ 10 кВ ф.57-06 птицезащитными устройствами на участках, где это необходимо. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.11.2023 год
357558 | 91 | 2023-09-19 | 17 | 57 |  | 2023-09-19 | 17 | 57 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра с дождем, на ВЛ-10 кВ ф. 04-29 возникла пляска проводов в пролёте опор № 165 - №166, что привело к разрегулировки проводов и кратковременному (с интервалом в 27 мин) замыканию проводов в пролете с отключением В/10 кВ ф. 04-29 с успешным АПВ на ПС 220 кВ Туим. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 04-29 возникла пляска проводов с их кратковременным замыканием в пролёте опор № 165 - №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете при ветре с дождем на ф. 04-29 ПС Туим-п. Верх Туим, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 165 - 166 на ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ торо 180158581) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ торо 180158580) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 28.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-29, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 29.11.2023 год
357559 | 92 | 2023-09-19 | 19 | 12 | 1.2742 | 2023-09-19 | 21 | 31 | 3.4.8.3 В результате несанкционированного спила дерева неустановленным лицом (дерево располагалось вне охранной зоны ВЛ), произошло его падение на провод фазы "А" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25), что привело к замыканию фазы "А" на землю и её отключению на ПС 35 кВ Югачи. 4.4 При падении спиленного неустановленным лицом дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25), произошло замыкание фазы "А" на землю, что привело к повреждению верхнего повива провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждению верхнего повива провода фазы "А". на ВЛ 35кВ Югачи-Бирикчуль (Т-25), Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №15- №16 ВЛ 35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в МВД РХ по факту несанкционированной рубке дерева вблизи охранной зоны ВЛ 35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.10.2023 год
357559 | 93 | 2023-09-19 | 19 | 49 |  | 2023-09-19 | 19 | 49 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы, на ВЛ 35кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" опоре № 177, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) произошло кратковременное перекрытие фаз "А", "В", "С" на опоре № 177, что привело к срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз "А", "В", "С" при грозе на ВЛ 35кВ Бея-Камышта (Т-14), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре № 177 ВЛ 35кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2026 годОрганизационное мероприятие 1 Включить замену изоляции на опоре № 177 на ВЛ 35кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) в ремонтную программу 2026 года. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.04.2025 год
357559 | 94 | 2023-09-19 | 22 | 36 | 0.01833 | 2023-09-19 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-14-04 явилось несвоевременное выявление нагрева контактных соединений АВ-1 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), при увеличении нагрузки привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-14-04 действием тепловой защиты. 4.13 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-14-04 явилось ослабление контактного соединения на вводах автоматического выключателя, при увеличении нагрузки произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 30-14-04, АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП 30-14-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП 30-14-04 с применением пирометра. (Заказ ТОРО: 152743422). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену линейного автоматического выключателя 0,4 кВ АВ-1. (Заказ ТОРО: 170061197). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра РУ-0,4 кВ ТП 30-14-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357558 | 95 | 2023-09-20 | 1 | 44 | 0.201 | 2023-09-20 | 3 | 58 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.01-06 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" и перекрытие фазного промежутка СТП 01-06-09. 4.11 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф.01-06 произошло перекрытие изоляционного промежутка на СТП 01-06-09 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.01-06, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180155911 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 год
357558 | 96 | 2023-09-20 | 6 | 5 | 0.005001 | 2023-09-20 | 6 | 15 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.71-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытия по изоляции на опоре №22 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф.71-04 произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора на ВЛ 10 кВ ф.71-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-04, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180155913 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2023 год
357559 | 97 | 2023-09-20 | 6 | 28 | 1.1306 | 2023-09-20 | 8 | 36 | 3.4.9.1 Обрыв провода в зоне эксплуатационной ответственности "Абаканские электрические сети" на отпайке от опоры № 39/10 ВЛ-10 кВ ф. 32-16 "Земля в сети 10 кВ". | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес МУП " Абаканские электрические сети" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-16 20.09.2023 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.11.2023 год
357559 | 99 | 2023-09-20 | 15 | 46 | 0.53335 | 2023-09-20 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации и воздействия порывов ветра, в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф. 32-09 в месте крепления провода к натяжному изолятору фазы "С" произошло перетирание провода, что привело к обрыву провода и его замыканию на землю. 4.13 В результате повреждения провода фазы "С" в месте крепления к изолятору, произошел его обрыв с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" на ВЛ 10 кВ ф.32-09, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-09. (Заказ ТОРО:153623229). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф. "С" ВЛ 10 кВ ф.32-09 в пролете опор № 36-37. (Заказ ТОРО:170061231). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-09 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357558 | 100 | 2023-09-20 | 16 | 10 | 0.17 | 2023-09-20 | 16 | 22 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-24 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре №107-53-9-53-6 произошло перекрытие фазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание и РЗА на ПС 110 кВ Рассвет сработала на отключение В ф.30-24/10кВ 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на Р 30-24-101/10кВ, установленном на опоре №107-53-9-53-6 произошло однофазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.30-24 на ПС 110 кВ Рассвет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР на ВЛ 10 кВ ф.30-24, Р 30-24-101/10кВ ВЛ 10 кВ ф.30-24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 167367047) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2023 год
357558 | 102 | 2023-09-20 | 23 | 28 | 1.546 | 2023-09-21 | 0 | 6 | 3.4.8.5 Вследствие проведения несанкционированных работ по раскопке траншеи персоналом ЮСТК, произошло повреждение КЛ 10 кВ ф.22-51, что привело к короткому замыканию и оплавлению изоляции на кабельной муфте КЛ 10 кВ ф.22-51 в отсеке яч.№51 на ПС 110 кВ Западная. В результате повреждения изоляции на кабельной муфте КЛ 10 кВ ф.22-51 в отсеке яч.№51 возникла электродуга, что привело к срабатыванию фоточувствительного элемента в комплекте дуговой защиты и отключению В 2Т 3сек/10кВ действием ЗДЗ. 4.4 При проведении несанкционированных работ по раскопке траншеи персоналом ЮСТК, произошло механическое повреждение КЛ 10 кВ ф.22-51, что привело к короткому замыканию и оплавлению изоляции на кабельной муфте КЛ 10 кВ ф.22-51 в отсеке яч.№51 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ ф.22-51 эксковатором на КЛ 10 кВ ф.22-51 от ПС Западная до РП-11, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.22-51 и концевой кабельной муфты в яч.№51 на ПС 110 кВ Западная (заказ SAP TORO № 170061311)) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по проведению претензионной работы по возмещению ущерба по факту повреждения КЛ 10 кВ ф.22-52 от 20.09.2023 23:28 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2023 год
357559 | 103 | 2023-09-21 | 6 | 40 | 0.0001999 | 2023-09-21 | 6 | 46 | 3.4.9.1 Вследствие отключения с УАПВ ВЛ 220 кВ Абаканская – Камышта (Д-51), на ПС 220 кВ Камышта действием ДФЗ отключился В-Т2-35, что привело к обесточению ВЛ 35 кВ Бея – Камышта с отпайками (Т-14) и ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ТСО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" (в границах Республики Хакасия)) о включении представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" в комиссию по расследованию аварийного отключения В-2Т-35 на ПС 220 кВ Камышта. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 22.10.2023 год
357558 | 104 | 2023-09-21 | 7 | 39 | 3.608 | 2023-09-21 | 15 | 10 | 3.4.9.3 При повреждении и замыкании проводов на потребительской отпайки ВЛ 10 кВ ф.8 в пролете опор №2-16 (ИП Боргоякова) произошло отключение В ф.20-26/ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская действием МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Боргояковой письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-26 21.09.2023 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.10.2023 год
357558 | 105 | 2023-09-21 | 15 | 25 | 0.006003 | 2023-09-21 | 15 | 29 | 3.4.7.3 После попадания в ТП 01-06-09 молнии развилось внутренне повреждение трансформатора в ТП 01-06-09, что не выявлено при осмотре 20.09.2023г. и привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.01-06. 4.12 На ТП 01-06-09 произошел пробой изоляции в баке трансформатора, что привело к повреждению главной изоляции трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП 01-06-09, Трансформатор ТМГ-25/10 №1893279 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180155911 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2023 год
357559 | 106 | 2023-09-23 | 6 | 16 | 0.04 | 2023-09-23 | 6 | 39 | 3.4.9.3 При повреждении силового трансформатора на на потребительской ПС 35 кВ Артель Хакасия (собственник ООО ГРК "Алатау"), по неотложной заявке отключена ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) на ПС 220 кВ Чарыш (РЖД). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес "Артель Хакасия" письмо с требованием провести расследование и предоставить информацию по отключению ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 23.09.2023 г. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 23.10.2023 год
357559 | 107 | 2023-09-23 | 8 | 52 | 0.94273 | 2023-09-23 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие однофазного замыкания на отпайке потребителя (отпайка на ПС 35 кВ Изых -Гол, ООО "ГРК Алатау"), выполнено неотложное отключение ВЛ 35 кВ Чарыш –Николаевка с отпайками (Т-21) на ПС 220 кВ Чарыш. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием провести расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 23.09.2023 г. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 20.10.2023 год
357559 | 108 | 2023-09-23 | 15 | 10 | 0.03375 | 2023-09-23 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (44 года) произошло локальное структурное изменение (загнивание) материала деревянной стойки опоры № 5 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-06, что при воздействии порывистого ветра привело к ее излому у основания, схлёсту проводов с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-16-06. 4.1 Вследствие загнивания деревянной стойки опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-06 произошел ее излом, с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-16-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивания деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-16-06, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-16-06 с проведением замера опор на загнивание. (Заказ ТОРО №170061276 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-16-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357559 | 109 | 2023-09-23 | 18 | 32 | 0.002499 | 2023-09-23 | 18 | 37 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление рабочих контактов АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-10-01 (развитие дефекта произошло в период между осмотрами), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ 0,4 кВ и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 160А. 4.13 В результате нарушения (ослабления) контакта на вводе АВ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01 возник недопустимый нагрев контактов с отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контакта на ТП 20-10-01, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 20-10-01 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180154623) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ -0,4 кВ ф. 2 ТП 20-10-01 (Заказ ТОРО № 170061123) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 20-10-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 29.10.2023 год
357559 | 111 | 2023-09-23 | 18 | 50 | 0.05667 | 2023-09-23 | 19 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП 11-02-08 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №6 - №6-1, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 на ТП 11-02-08. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №6 - №6-1 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-02-08, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №6 - №6-1 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 11-02-08. Заказ ТОРО №180156970 Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 11-02-08. Заказ ТОРО №180156859 Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 11-02-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.10.2023 год
357558 | 112 | 2023-09-24 | 17 | 27 | 0.0105 | 2023-09-24 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 59-16 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №116 - №117, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.59-16 на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №116 - №117 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 59-16 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов при ветре на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №116 - Оп. №117 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-16 (заказ ТОРО 180157630). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 116-117 ВЛ 10 кВ ф.59-16 (заказ ТОРО 180157619) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.10.2023 год
357559 | 113 | 2023-09-26 | 6 | 27 | 0.6275 | 2023-09-26 | 10 | 38 | 3.4.10 При воздействии птицы произошло перекрытие изоляции на опоре №26, что привело к повреждению провода и изолятора фазы "А", падению провода и межфазному замыканию на ВЛ 10 кВ ф.88-13. 4.11 Электродуговое повреждение провода и изолятора фазы "А" на опоре № 26 через тело птицы с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф. 88-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода фазы А на ВЛ 10 кВ ф.88-13, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357559 | 114 | 2023-09-26 | 14 | 27 | 0.17 | 2023-09-26 | 15 | 17 | 3.4.9.3 В результате ослабления контакта на вводном АВ-0,4кВ в распределительном щите потребителя установленном на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-20, произошел нагрев контактного соединения и оплавление изоляции КЛ-0,4кВ, что привело к замыканию. 4.13 В процессе длительной эксплуатации на КЛ 0,4 кВ и на приборе учета 0,4 кВ на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-20 произошло разрушение изоляции между токоведущими частями КЛ и прибором учета, что в свою очередь привело к КЗ и отключению автоматического выключателя ф.2 в ТП 29-04-20 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции между токоведущими частями КЛ и прибором учета на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трехфазного ПУ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ на оп.6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-20. (Заказ ТОРО: 170061305 и 170061306). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-20. (Заказ ТОРО: 180157843). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 год
357558 | 115 | 2023-09-26 | 18 | 4 |  | 2023-09-26 | 18 | 4 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритного (стороннего) транспорта марки SHACMAN (гос. номер Р 508 СО 124 RUS) в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-81 произошло касание проводов верхней частью транспорта, что привело к обрыву провода СИП-2 в пролёте от ТП до опоры №1 с последующим отключением АВ-1 на ТП 30-24-81 защитой выключателя. 4.4 Обрыв провода СИП-2 в пролёте от ТП до опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-81 при механическом воздействии крупногабаритной техники под управлением стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП-2 транспортом на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-81, Пролет: ТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба по факту повреждения (обрыва) провода СИП-2 в пролёте от ТП до опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-81 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2023 год
357500 | 116 | 2023-09-27 | 6 | 44 |  | 2023-09-27 | 6 | 44 | 3.4.12.5 При утреннем перепаде температур, в условии сильного тумана произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "С" на ж/б опоре № 110 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 В условии утреннего тумана произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 110 ВЛ 110кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), что вызвало отключение ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 110 ВЛ 110кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 110 ВЛ 110кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), при наличии замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.11.2023 год
357500 | 118 | 2023-09-27 | 17 | 14 |  | 2023-09-27 | 17 | 14 | 3.4.10 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 115 ВЛ 110кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) произошло по струе помета птицы, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения помётом птицы произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 115 ВЛ 110кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения помётом птицы на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), на предмет скопления птиц. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), запланировать установку ПЗУ, в местах скопления птиц. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.04.2024 год
357558 | 119 | 2023-09-28 | 20 | 34 | 0.002667 | 2023-09-28 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузок по току фаз "А", "В", "С" выше номинальных значений выключателя (In = 200 А) произошел нагрев контактов выключателя с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "B", "С" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок выключателя по току на ТП 30-11-48, АВ-0,4 кВ ф.1 / ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2023 год
357558 | 120 | 2023-09-28 | 21 | 41 | 0.0042 | 2023-09-28 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузок по току фаз "А", "В" выше номинальных значений выключателя (In = 125 A,Ia = 134 А, Ib = 136 А) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А", "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-45 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "B" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-45 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-45 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок выключателя по току на ТП 27-10-45, АВ-0,4 кВ ф.1 / ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-45 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-45 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2023 год
357558 | 121 | 2023-09-29 | 13 | 18 | 0.020418 | 2023-09-29 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1967 г.) произошло нарушение качества контактного соединения провода в пролёте опор № 6-6 - 6-7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода. 4.13 При нарушении качества контактного соединения провода и воздействии ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролёте опор № 6-6 - 6-7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от ТП 07-16-129, Пролет: Опора № 6-6 - Опора № 6-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129, при осмотре обратить особое внимание на состояние контактных соединений проводов. (Заказ ТОРО № 180159302) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2023 год
357500 | 122 | 2023-09-30 | 8 | 44 |  | 2023-09-30 | 8 | 44 | 3.4.12.5 При утреннем перепаде температур, в условии сильного тумана произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "С" на ж/б опоре № 144 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) по паутине, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 144 паутиной, в условии утреннего тумана произошел кратковременный пробой по изоляции фазы "С", что вызвало кратковременное замыкание и отключение ВЛ 110кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 144 паутиной на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 144 ВЛ 110кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), при наличии замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.11.2023 год
357558 | 123 | 2023-09-30 | 9 | 23 | 0.31906 | 2023-09-30 | 10 | 16 | 3.4.10 В результате воздействия птицы произошло отключение ВЛ 35 кВ Октябрьская - Солоноозерная (Т-2) и 2 Т на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.17 При замыкании через тело птицы на шинном мосту 10кВ 2 Т на ПС 35 кВ Соленоозерная произошло отключение ВЛ 35 кВ Октябрьская - Солоноозерная (Т-2) и 2 Т ПС 35 кВ Соленоозерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкании через тело птицы на шинном мосту на ПС 35 кВ Соленоозерная., ПС 35 кВ Соленоозерная ТСН-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр территории вокруг ПС 35 кВ Соленозерная на предмет свалок мусора. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра территории вокруг ПС 35 кВ Соленозерная на предмет свалок мусора, наметить мероприятия по их устранению.. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 13.11.2023 год
357558 | 124 | 2023-09-30 | 9 | 40 | 0.065001 | 2023-09-30 | 10 | 50 | 3.4.12.5 В условии повышенной влажности воздуха произошло выпадение конденсата, что привело к образованию ржавчины между бойком и сердечником отключающей катушки привода В ф.51-11/10кВ, что в момент замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 51-11 привело к отказу отключения В ф.51-11/10кВ и по условиям селективности, к отключению В 1Т/10кВ. в яч.5. 4.2 При высыхании смазки произошло образование очага коррозии между бойком и сердечником отключающей катушки привода В ф.51-11/10кВ, что и привело к отказу отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование очага коррозии между бойком и сердечником отключающей катушки на ПС "Октябрьская" №51, Привод ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ПС 35 кВ Октябрьская. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить то приводов выключателей на ПС 35 кВ Октябрьская. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 24.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить результаты осмотра ПС 35 кВ Октябрьская в службу подстанций. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 24.11.2023 год
357558 | 125 | 2023-09-30 | 11 | 0 | 0.0016666 | 2023-09-30 | 11 | 50 | 3.4.9.3 При замечании (разрушение изолятора на опоре № 6/1) на отпайке от опоры № 6 (ведомственная, владелец МУП ЖКХ "ВодТехСервис") возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 51-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю МУП ЖКХ "ВодТехСервис" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 51-11 30.09.2023 г., а также о разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.11.2023 год
357558 | 59 | 2023-09-03 | 6 | 36 | 105.645 | 2023-09-04 | 7 | 5 | 3.4.9.1 При замыканиях в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Сетевая Компания Сибири» произошли аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85), с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 23.10.2023 год
357558 | 60 | 2023-09-03 | 13 | 15 | 0 | 2023-09-03 | 13 | 15 | 3.4.12.5 КЛ 10 кВ от опоры № 15 до опоры № 16 проходит по рекой Ташеба, в период перепада температур возникли подвижки грунта, что привело к повреждению кабеля (марки АСБВнг-LS-10), межфазному короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 20-57 на ПС 110 кВ Калининская. 4.12 При подвижках грунта произошло нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ на участке от опоры № 15 до опоры № 16, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 20-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 10 кВ ф.20-57, Кабель силовой АСБлШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на участке от опоры № 15 до опоры № 16 ф. 20-57. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) ВЛ 10 кВ ф. 20-57. (Заказ ТОРО № 180154675) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) ВЛ 10 кВ ф. 20-57 при необходимости разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.10.2023 год
357558 | 61 | 2023-09-03 | 21 | 5 | 0.000408 | 2023-09-03 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения КЛ 10 кВ ф. 26-19 явилось изменение (старение) изоляции КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ КСК до РП-03, что привело к пробою изоляции с последующим межфазным замыканием и отключением В/10 кВ ф.26-19 на ПС 110 кВ КСК. 4.12 При изменении изоляционных свойств (старение) КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ КСК до РП-03 произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 26-19 ПС КСК №26-РП-03, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ КСК до РП-03. Выполнить осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф. 26-19. (Заказ ТОРО № 180153354) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф. 26-19 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.02.2024 год
357559 | 63 | 2023-09-04 | 10 | 38 | 4.6425 | 2023-09-04 | 12 | 8 | 3.4.8.5 В результате вандального расстрела стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре №96 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65) неустановленным лицом, произошло однофазное замыкание и её аварийное отключение на ПС 220 кВ Степная. 4.4 При механическом воздействии (расстрел), произошло повреждение 2-х нижних стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре №96 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-61), что привело к однофазному замыканию на ВЛ и её аварийному отключению на ПС 220 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие (расстрел) и повреждение 2-х нижних изоляторов фазы "В" на ВЛ 35кВ Степная–Полтаково–Аскиз-3-Т-65, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления З.У. опоры № 96 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату измерения сопротивления З.У. опоры № 96 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3, в случае несоответствия проектным значениям, принять меры по снижению сопротивления З.У. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту повреждения изоляции на опоре № 96 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 неустановленным лицом, подать заявление в МВД о вандальном воздействии на энергообьект. Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.10.2023 год
357559 | 64 | 2023-09-04 | 16 | 28 | 0.046751 | 2023-09-04 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (49 лет) произошло локальное структурное изменение (загнивание) материала деревянной стойки опоры № 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-08, что привело к ее излому, схлёсту проводов с последующим коротким замыканием и перегоранием ПН-0,4 кВ на РБ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-11-08. 4.1 Вследствие загнивания деревянной стойки опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-08 произошел ее излом, с последующим замыканием проводов и перегоранием ПН-0,4 кВ на РБ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-11-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры вследствие загнивания на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-11-08, Опора П3Д-4; перегорание ПН-0,4 кВ при замыкании на ВЛ на ТП 88-11-08, Рубильник РБ-31,100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-08 с проведением замера опор на загнивание. (Заказ ТОРО № 180154144) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2023 год
357559 | 66 | 2023-09-04 | 21 | 2 |  | 2023-09-04 | 21 | 2 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-20-01 явилась заявка для безопасной работы личного состава пожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: р.п. Майна, ул Енисейская, д. 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-20-01 с определением возможности подключения потребителя по адресу: р.п. Майна, ул Енисейская, д. 5. (Заказ ТОРО № 100001106433) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-20-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.11.2023 год
357500 | 67 | 2023-09-06 | 17 | 40 |  | 2023-09-06 | 17 | 40 | 3.4.13.2 В результате недостатка конструкции клеммного зажима (типа ЗН24-255320 4У3) на панели ВУ-11/2 ПС 110 кВ Лукьяновская, при износе резьбы (Приложение 6) не обеспечивается надежность контактного соединения, что привело к размыканию клеммного зажима в цепи оперативного тока в схеме автоматики управления и отказу включения СВ-110 кВ. 4.3 В процессе эксплуатации панели ВУ-11/2 на ПС 110 кВ Лукьяновская произошел износ резьбы клеммного зажима (типа ЗН24-255320 4У3) 1Р/04 кл.1 S1(+), что привело к нарушению механического соединения клемм контактов в цепи постоянного оперативного тока СВ-110 кВ и отказу включения СВ-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ резьбы клеммного зажима на ПС "Лукьяновская " №30, АУВ с реле РПВ-01, 02 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110кВ Копьёво, ПС 110кВ Знаменка и ПС 110 кВ Лукьяновская выполнить проверку состояния клеммных зажимов типа ЗН24-255320 4У3 в схемах оперативного тока. Ответственное лицо: Осетров А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки состояния клеммных зажимов типа ЗН24-255320 4У3 в схемах оперативного тока на ПС 110кВ Копьёво и на ПС 110кВ Знаменка, при выявлении износа на зажимных болтах, организовать их замену. Ответственное лицо: Осетров А.В. 29.12.2023 год
357558 | 68 | 2023-09-06 | 23 | 33 | 21.6 | 2023-09-07 | 0 | 55 | 3.4.9.1 При замыканиях в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Сетевая Компания Сибири» произошли аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 06.09.2023 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 29.09.2023 год
357558 | 69 | 2023-09-07 | 4 | 39 | 0.010829 | 2023-09-07 | 4 | 44 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на верхней части проходных изоляторов 10 кВ на ТП 80-09-07, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 80-09. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на верхней части проходных изоляторов на ТП 80-09-07 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. 80-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей воздушного промежутка на ПС 35 кВ Биджа, ВВТЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-09 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 167844622) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.10.2023 год
357500 | 70 | 2023-09-08 | 5 | 50 |  | 2023-09-08 | 5 | 50 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры окружающего воздуха и образования густого тумана произошло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) по мокрой паутине. 4.17 В условиях эксплуатации возникло загрязнение паутиной воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное районная с отпайками (С-324), что в условиях утреннего тумана привело к кратковременному перекрытию фазы "В" по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы "В" по мокрой паутине. на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное районная с отпайками (С-324). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное районная с отпайками (С-324) при наличии замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.10.2023 год
357558 | 71 | 2023-09-08 | 18 | 40 | 1.5375 | 2023-09-08 | 19 | 55 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской ТП 20-66-121 "БСГ" (ИП Городилов В.В.) произошло отключение В ф.20-66/ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская действием РЗ и повреждение (пережёг) шлейфа фазы "С" на опоре № 5 от действия токов короткого замыкания. 4.13 При перекрытии изоляторов фаз "А,В,С" на потребительской ТП 20-66-121 "БСГ" (ИП Городилов В.В.) произошло повреждение (пережёг) шлейфа фазы "С" на опоре № 5 ВЛ 10 кВ ф. 20-66 от действия токов короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережёг) шлейфа фазы "С" при КЗ на потребительской ТП на ВЛ 10 кВ ф.20-66, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Направить в ИП Городилов В.В. письмо с требованием предоставить протокол испытания изоляции на ТП 20-66-121 "БСГ". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.10.2023 год
357559 | 74 | 2023-09-10 | 10 | 37 | 0.001667 | 2023-09-10 | 10 | 47 | 3.4.10 В результате приближения птицы на РЛНД 10 кВ ф.10-27 № 75-113 ВЛ-10 кВ ф.10-27 на недопустимое расстояние возникло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к работе РЗ МТЗ на отключение СВ-3. 4.17 При попадании птицы на РЛНД 10 кВ №75-113 ф.10-27 между двух фаз возникло короткое замыкание на РЛНД 10 кВ №75-113 ф.10-27 и срабатывание РЗ МТЗ на отключение на СВ-3 ф.10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадании птицы между фаз на РЛНД 10 кВ ф.10-27 на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180154441) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 год
357500 | 75 | 2023-09-11 | 6 | 7 |  | 2023-09-11 | 6 | 7 | 3.4.10 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Абакан- районная - Рассвет (С-89) произошло по струе помета птицы, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения помётом птицы изоляционного промежутка фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Абакан- районная - Рассвет (С-89) произошло кратковременное перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение помётом птицы на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) на предмет выявления загрязнения изоляции птицами. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.02.2025 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89), включить замену загрязненной изоляции и установку противоптичьих устройств в ремонтную программу 2024 - 2026 года. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.05.2025 год
357558 | 78 | 2023-09-12 | 14 | 30 | 0.00667 | 2023-09-12 | 14 | 34 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре №104 ВЛ 10 кВ ф. 53-10, что привело к работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре №104 ВЛ 10 кВ ф. 53-10 при грозе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-10, особое внимание обратить на состояние грозозащиты (заказ ТОРО 180155195). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену перекрытых изоляторов фаз "А, В, С", на опоре №104 ВЛ-10 кВ ф.53-10. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.10.2023 год
357559 | 79 | 2023-09-13 | 13 | 10 | 0.0019995 | 2023-09-13 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление рабочих контактов АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 65-11-06 (развитие дефекта произошло в период между осмотрами), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ 0,4 кВ и отключению КЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 65-11-06 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.13 В результате нарушения (ослабления) контакта на вводе АВ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 65-11-06 возник недопустимый нагрев контактов с отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 65-11-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контакта на вводе АВ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 65-11-06 на ТП 65-11-06, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП по ф. 65-11 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180154652) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ -0,4 кВ ф. 4 ТП 65-11-05 (Заказ ТОРО № 170061119) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по ф. 65-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 год
357500 | 83 | 2023-09-14 | 22 | 28 |  | 2023-09-14 | 22 | 28 | 3.4.7.3 По причине длительного срока службы опорных изоляторов шинного моста 10 кВ трансформатора 2Т на ПС 110кВ Сибирь, произошло снижение механических и изоляционных характеристик изоляторов марки ОНШ-10. 4.16 В процессе эксплуатации (с 1982) опорных изоляторов шинного моста 10 кВ (марки ОНШ-10) трансформатора 2Т на ПС 110кВ Сибирь произошло снижение механических и изоляционных характеристик опорных изоляторов, что привело к их пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение механических и изоляционных характеристик опорных изоляторов на ПС 110кВ Сибирь, шинный мост 10кВ 2Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов на шинных мостах 10кВ 1Т и 2Т ПС 110 кВ Сибирь. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть на ежемесячном совещании НТС филиала, вопрос по установке усиленной изоляции на шинных мостах 10 кВ на ПС 110 кВ Сибирь. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 28.10.2023 год
357559 | 84 | 2023-09-15 | 13 | 35 | 0.1375 | 2023-09-15 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации опоры ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06 (с 1965 года) развивалось загнивание опоры № 2/8 у основания, что привело к наклону опоры, провису проводов и короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06. 4.1 При загнивании стойки опоры № 2/8 произошел наклон опоры с последующим провисом и замыканием проводов, а также работой АВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивании стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 29-21-06, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06 с проведением диагностики опор на загнивание. (Заказ ТОРО: 152763725). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 2/8 ВЛ 0,4 кВ ф.4 рт ТП 29-21-06. (Заказ ТОРО: 170061205). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 год
357558 | 85 | 2023-09-15 | 13 | 47 | 0.0093331 | 2023-09-15 | 15 | 7 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41 (введена в работу в 1976г.) произошло нарушение качества контактного соединения провода в пролете опор №10-2 - №10-3, что в результате привело к обрыву провода. 4.13 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1976г.) произошло нарушение качества контактного соединения провода на ВЛ-0,4кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41 в пролете оп.10-2 - оп.10-3, что в результате привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение качества контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.4.3 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 10-2 - Опора № 10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41. Заказ ТОРО№180155386. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.10.2023 год
357559 | 86 | 2023-09-15 | 21 | 46 | 0.13001 | 2023-09-15 | 22 | 38 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта провода фазы "С" на опоре №1, что привело к недопустимому нагреву и повреждению провода и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03 персоналом. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева провода на месте соединения фазы "С" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 56-11-03, вызванного ослаблением контакта с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев провода в месте соединения на ТП-56-11-03, А-3726 Б 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-03. Заказ ТОРО: №180155387 Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.10.2023 год
357558 | 87 | 2023-09-17 | 7 | 38 |  | 2023-09-17 | 7 | 38 | 3.4.7.3 За период эксплуатации кабельной вставки на ТП 20-37-01 КЛ 10 кВ ф.20-37 произошло снижение прочности изоляции в месте заделки концевой муфты, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф.20-37 на ПС 110 кВ Калининская 4.12 Пробой межфазной изоляции и повреждение концевой муфты на ТП 20-37-01 КЛ 10 кВ ф.20-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой межфазной изоляции на КЛ 10 кВ ф.20-37 от ПС Калининская, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф.20-37 (Заказ ТОРО № 180135037) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра КЛ 10 кВ ф.20-37 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 год
357558 | 3 | 2023-08-21 | 12 | 43 |  | 2023-08-21 | 12 | 43 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло повреждение опор № 580/53/36, 580/53/37, 580/53/39 на ВЛ 10 кВ ф. 80-05 с расщеплением верха опор, что привело к необходимости отключения ЛР 580/1 персоналом по неотложной заявке для устранения замечаний. 4.11 При ударах молнии в опоры № 580/53/36, 580/53/37, 580/53/39 на ВЛ 10 кВ ф. 80-05 произошло электродуговое повреждение опор с расщеплением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры грозой на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора П10-1Д; повреждение стойки опоры грозой на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора П10-1Д; повреждение стойки опоры грозой на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-05. (№ заказа ТОРО 100001401402) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 год
357558 | 4 | 2023-08-21 | 13 | 6 | 6.9195 | 2023-08-21 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло высыхание и растрескивание изоляции кабеля в месте монтажа концевой кабельной муфты на опоре №144-1 ВЛ 10 кВ ф.01-15, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.97-23 с успешным РПВ. 4.12 Пробой изоляции кабеля в месте монтажа концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ на опоре №144-1 ВЛ 10 кВ ф.01-15 (высыхание и растрескивание изоляционного материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание и пробой изоляции кабеля на ВЛ 10 кВ ф.01-15, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-15 (№ 180152275 Заказа ТОРО) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357559 | 13 | 2023-08-21 | 16 | 15 | 0 | 2023-08-21 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатационного периода (с 1999 года) произошло ухудшение изоляционного свойство КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-07 в результате произошел пробой изоляции и возникновению КЗ с повреждением КЛ и аварийному отключению АВ-1 КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-07. 4.12 В условиях эксплуатационного периода произошло ухудшение изоляционного свойство КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-07 в результате произошел пробой изоляции и возникновению КЗ с повреждением КЛ и аварийному отключению АВ-1 КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-07, Кабель АВВГ 3х35+1х16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт отходящего КЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-07 до потребителя КНС-1. (Заказ 170060869). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-10-07 внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 год
357558 | 14 | 2023-08-21 | 16 | 18 | 0.855 | 2023-08-21 | 16 | 48 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, на опоре №10-40-33 ВЛ-10 кВ ф. 97-01 в месте крепления шлейфа к проводу фазы "А" произошёл пережёг провода электрической дугой, что привело к обрыву шлейфа. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений, на опоре №10-40-33 ВЛ-10 кВ ф. 97-01 произошло электродуговое повреждение шлейфа провода фазы "А" в месте выхода из натяжного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.97-01, Пролет: Опора № 40-33 - Опора № 40-34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-01. (заявка SAP TORO: 180152274) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 97-01, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357558 | 16 | 2023-08-21 | 22 | 4 | 0.006 | 2023-08-21 | 22 | 28 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к схлёсту и замыканию проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 8 - 9 с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-02-13. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "В", "С" в пролёте опор № 8 - 9, вследствие чего произошёл схлёст проводов фаз "В", "С", возникновение короткого замыкания и отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-02-13, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 (Заказ ТОРО № 180142212) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180142241) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2023 год
357558 | 17 | 2023-08-22 | 1 | 20 | 2.1133 | 2023-08-22 | 6 | 37 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1953 г.) ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 произошло нарушение качества контактного соединения провода в пролёте опор № 1-1 - 1-2, что при воздействии ветровых нагрузок привело к обрыву провода, межфазному замыканию проводов в момент обрыва и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 на ПС 110 кВ Черногорская. 4.2 В результате механического износа в процессе длительной эксплуатации (70 лет) и дополнительного фактора воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение качества контактного соединения провода в пролёте опор № 1-1 - 1-2, что в результате привело к обрыву провода, вследствие возникшего короткого замыкания в момент обрыва (схлёст проводов) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте на ф. 15-1018 Черногорская ЦЭС-Черногорск, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-1018. (Заказ ТОРО № 170060966) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.09.2023 год
357559 | 18 | 2023-08-22 | 8 | 52 | 0.066 | 2023-08-22 | 9 | 25 | 3.4.7.3 При изменении изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1987 г.) произошёл пробой изоляции КЛ 6 кВ на участке от ТП 05-05-02 ячейки № 1 до ТП 05-05-03 ячейки № 5 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение КЛ 6 кВ ф. 05-05 на ПС 35 кВ № 5. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (45 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке КЛ 6 кВ от ТП 05-05-02 ячейки № 1 до ТП 05-05-03 ячейки № 5, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ 6 кВ ф. 05-05 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6 кВ ф.05-05, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 6 кВ на участке от ТП 05-05-02 ячейки № 1 до ТП 05-05-03 ячейки № 5. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ 6 кВ ф. 05-05. (Заказ ТОРО № 210379765) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ 6 кВ ф. 05-05 составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.10.2023 год
357559 | 19 | 2023-08-23 | 9 | 10 | 0.125 | 2023-08-23 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и при воздействии атмосферных явлений на кабельную муфту установленную на опоре №6-14 ВЛ 10 кВ ф. 21-06 в сторону ТП 21-06-08 произошло изменение свойств материалов в месте установки термоусадки, что привело к пробою изоляции и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При пробое изоляции в кабельной муфте установленной на опоре №6-14 ВЛ 10 кВ ф. 21-06 в сторону ТП 21-06-08 произошло замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.21-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции в кабельной муфте на ф. 21-06_с. Аскиз, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр состояния КЛ 6-10 кВ в зоне эксплуатационной ответственности. Заказ ТОРО №180150712 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра состояния КЛ 6-10 кВ занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.09.2023 год
357558 | 21 | 2023-08-24 | 12 | 20 | 0.209 | 2023-08-24 | 12 | 53 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло высыхание и растрескивание изоляционного материала концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ между ЛР-29 на опоре №29/15/14 ВЛ 10 кВ ф.07-08 и яч.2 в ТП 07-08-245, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф.07-08 на РТП-07 действием РЗ. 4.12 Пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ между ЛР-29 на опоре №29/15/14 ВЛ 10 кВ ф.07-08 и яч.2 в ТП 07-08-245 вследствие снижения изоляционных характеристик (высыхание и растрескивание изоляционного материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.07-08 РТП-07-г. Черногорск, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ от оп. 29 ВЛ-10кВ ф.07-08 до ТП 07-08-245. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ от оп. 29 ВЛ-10кВ ф.07-08 до ТП 07-08-245. Заказ ТОРО№180150921. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ от оп. 29 ВЛ-10кВ ф.07-08 до ТП 07-08-245 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2023 год
357559 | 23 | 2023-08-25 | 10 | 20 | 0.0475 | 2023-08-25 | 10 | 35 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 68-07 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство на опоре № 330, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф.68-07/10кВ на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.12 При приближении птицы на недопустимое расстояние произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 330 с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 68-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.68-07, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 68-07, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180151589) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357559 | 24 | 2023-08-25 | 11 | 26 | 0.231 | 2023-08-25 | 14 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору № 4 неизвестного транспорта под управлением стороннего лица произошло повреждение стойки опоры у основания с укосом, также повреждение стойки опоры и ж/б приставки у основания опоры № 3, что привело к необходимости вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-02 персоналом для проведения АВР. 4.4 Вследствие механического воздействия (наезд) стороннего автомобиля под управлением неустановленного лица на опору № 4 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-02 произошло повреждение стойки опоры у основания с укосом, также повреждение стойки опоры и ж/б приставки у основания опоры № 3, повисанию на проводах и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП в 90-15-02 персоналом для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры и ж/б приставки у основания на ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП-90-15-02, Опора ПН-1Д; повреждение стойки опоры у основания с укосом на ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП-90-15-02, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать работу полиции по установлению лица, управлявшего ТС совершившим наезд на опору ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-02 с последующим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.09.2023 год
357558 | 25 | 2023-08-25 | 13 | 57 |  | 2023-08-25 | 13 | 57 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03А-02-103 явилось проведение несанкционированных строительных земляных работ неустановленным(и) лицом(ами) (предположительно персонал ГУП РХ "Хакресводоканал" без согласования с "Хакасэнерго"), что привело к касанию кабеля неустановленным механизмом с последующим повреждением КЛ и отключением персоналом Р-0,4 кВ ф. 3.3 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 03А-02-103. 4.4 Повреждение силового кабеля на КЛ 0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03А-02-103 при механическом воздействии механизма под управлением неустановленных(ого) лиц(а). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.3.3 от ТП-03А-02-103, Кабель АВВГ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03А-02-103. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ 0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03А-02-103. (Заказ ТОРО № 180151369) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра (испытаний) КЛ 0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03А-02-103 составить план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать работу с полицией по установлению лиц(а), чьи действия привели к повреждению КЛ 0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 03А-02-103 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 год
357558 | 28 | 2023-08-25 | 18 | 44 |  | 2023-08-25 | 18 | 44 | 3.4.8.5 Причиной неотложного отключения КЛ 0,4 кВ ф. 3.2 от ТП 03А-08-100 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Калинина, д. 4 (общежитие). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр (испытания) КЛ 0,4 кВ ф. 3.2 от ТП 03А-02-100 с определением возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Калинина, д. 4. (Заказ ТОРО № 180151366) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра (испытаний) КЛ 0,4 кВ ф. 3.2 от ТП 03А-02-100 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 год
357559 | 29 | 2023-08-25 | 21 | 0 | 0.021006 | 2023-08-25 | 21 | 7 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 88-16 явились воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что вызвало межфазное перекрытие по металлической траверсе на опоре № 78 и привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-16 на ПС 35 кВ Таштып. 4.12 При грозе произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами по металлической траверсе, установленной на опоре № 78, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 88-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами при грозе на ВЛ 10 кВ ф.88-16, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор № 60 - 90 на ВЛ 10 кВ ф. 88-16. (Заказ ТОРО № 180147896) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров на участке опор № 60 - 90 на ВЛ 10 кВ ф. 88-16 при необходимости разработать мероприятия по приведению сопротивлений ЗУ опор к значениям, установленным НТД. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357558 | 30 | 2023-08-26 | 5 | 56 |  | 2023-08-26 | 5 | 56 | 3.4.12.5 В условиях утреннего перепада температур окружающего воздуха и густого тумана произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Копьёво – пункт учета (С-327), что привело к однофазному замыканию и отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 Пробой воздушного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной траверсой по поверхности увлажненной гирлянды изоляторов на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Копьёво – пункт учета (С-327) в условиях густого тумана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 110 кВ Копьёво-пункт учета (С-327), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Копьёво - пункт учёта (С-327). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Копьёво - пункт учёта (С-327), при превышении сопротивления проектных значений, разработать дополнительные мероприятия по приведению к норме сопротивления заземляющего устройства опоры № 42. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.09.2023 год
357558 | 31 | 2023-08-26 | 9 | 50 | 0.096668 | 2023-08-26 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 (50 лет) возникло загнивание стойки опоры № 10-1А, что привело к недопустимому наклону опоры с последующим ее изломом и отключением АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 10-11-12 персоналом для устранения аварийного дефекта. 4.1 При нарушении структуры материала (загнивание) деревянной стойки опоры № 10-1А вследствие длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10-11-12, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 (Заказ ТОРО № 180151371) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 год
357558 | 32 | 2023-08-27 | 12 | 58 | 0.10333 | 2023-08-27 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветра, на опоре №47/1 в сторону ТП 30-09-01 ВЛ-10 кВ ф. 30-09 в месте крепления провода к натяжному изолятору фазы "С" произошло перетерание провода, что привело к обрыву провода и его замыканию на зелю. Перетерание провода фазы "С" не выявлено при осмотре ВЛ-10 кВ ф. 30-09. 4.13 В результате повреждения провода фазы "С" в месте крепления к изолятору, произошел его обрыв с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-09. (Заказ TOРO № 10011010624 180152996) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-09, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 год
357559 | 15 | 2023-08-28 | 13 | 20 | 0.1125 | 2023-08-28 | 15 | 35 | 3.4.8.5 При наезде транспортного средства под управлением стороннего лица (Подлипаев С.Н.) на опору № 7 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-15 произошло повреждение ж/б приставки опоры, что привело к необходимости отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 31-05-15 персоналом для проведения АВР. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта произошло повреждение ж/б приставки опоры № 7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-31-05-15, Опора П3ДБ-5 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении лица, управлявшего ТС совершившего наезд на опору № 7 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-15. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.10.2023 год
357558 | 34 | 2023-08-29 | 0 | 55 | 0.0015 | 2023-08-29 | 0 | 58 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 03А-08 явилось перекрытие межфазного промежутка на ЛР-2-10 птицей, вследствие чего возникло короткое замыкание через тело птицы и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 03А-08. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка на ЛР-2-10 птицей возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 03А-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф.03А-08 РТП-03А - г.Черногорск, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 03А-08, при осмотре обратить внимание не несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180152347) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 03А-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 год
357558 | 35 | 2023-08-29 | 13 | 30 | 0.0189 | 2023-08-29 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (43 года) возникло сильное загнивание опоры № 2-1 у основания, что привело к её излому и падению с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 6 от ТП 10-11-02 персоналом для устранения замечания. 4.1 Загнивание опоры № 2-1 ВЛ 0,4 кВ ф. 6 от ТП 10-11-02 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-10-11-02, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 10-11-02 с проведением измерений степени загнивания опор. (Заказ ТОРО № 180153224) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 10-11-02 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.10.2023 год
357558 | 37 | 2023-08-29 | 19 | 48 | 0.11333 | 2023-08-29 | 20 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в ТП 53-10-05, что привело к повреждению РВО-10 фазы "В", проходной изоляции фазы "А" с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф.53-10/10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.11 При ударе молнии в ТП 53-10-05 произошло электродуговое повреждение РВО-10 фазы "В" и повреждению проходной изоляции фазы "А", что привело в межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 53-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение при ударе молнии на ТП 53-10-05, Разрядник фазы "В" / 10 кВ; повреждение при ударе молнии на ТП 53-10-05, Проходной изолятор фазы "А" / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 53-10 с оценкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180152755) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.10.2023 год
357558 | 38 | 2023-08-29 | 20 | 31 |  | 2023-08-29 | 20 | 31 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло разрушение 1-х изоляторов в гирляндах фаз "В", "С" на опоре № 38 с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58). 4.11 При ударе молнии произошло повреждение (разрушение) 1-х изоляторов в гирляндах фаз "В", "С" на опор № 38 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-х изоляторов в гирляндах фаз "В", "С" на ВЛ 35кВ Райково-Аршаново (Т-58), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрушенных изоляторов на опоре № 38 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену разрушенных изоляторов на опоре № 38 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.07.2024 год
357558 | 39 | 2023-08-29 | 21 | 29 | 0.082467 | 2023-08-29 | 21 | 34 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 10-11 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор № 88 - 89, что при сильных порывах ветра во время грозы привело к схлёст проводов в данном пролёте, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 10-11 на РТП-10. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло замыкание проводов в пролёте опор № 88 - 89 на ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.10-11 РТП-10 г. Черногорск, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 88 - 89 на ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11. (Заказ ТОРО № 180153227) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 год
357558 | 40 | 2023-08-29 | 22 | 0 | 1.16 | 2023-08-30 | 0 | 54 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 1-2 до ТП 15-1018-159 (потребительская, владелец ИП Макович С.В.) произошло срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 на ПС 110 кВ Черногорская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ИП Макович С.В.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 29.08.2023 г., а также о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2023 год
357559 | 41 | 2023-08-30 | 0 | 12 | 0.0025 | 2023-08-30 | 0 | 18 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием порывов ветра возникла разрегулировка проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-09-10, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-09-10. 4.4 В результате механического воздействия ветра на электротехническое оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-09-10 возник провис проводов в пролёте опор № 8 - 9, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-09-10 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-09-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-09-10. (Заказ ТОРО № 180153455) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-09-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.10.2023 год
357558 | 42 | 2023-08-30 | 6 | 47 | 0.023332 | 2023-08-30 | 7 | 43 | 3.4.7.3 При загрязнении опорной изоляции в РУ-10 кВ ТП 15-1018-238 в межконтрольный период возникло перекрытие по увлаженной изоляции (туман), что привело к короткому замыканию, перегоранию ПКТ-10 кВ фаз "А", "С" с последующим отключением 1Т ТП 15-1018-238. 4.12 Перекрытие опорной изоляции в РУ-10 кВ по увлажненной загрязненной изоляции, что привело к перегоранию ВВ предохранителей фаз "А", "С" в РУ-10 кВ ТП 15-1018-238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей фаз "А", "С" при перекрытии по изоляции на ТП-15-1018-238, Предохранитель ПКТ102-10-50-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-1018-238. (Заказ ТОРО № 180153225) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 15-1018-238 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 год
357558 | 43 | 2023-08-30 | 8 | 48 | 0.038997 | 2023-08-30 | 9 | 14 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-06 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 28/11 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание и РЗА на ПС 220 кВ Абакан-районная сработала на отключение В-10кВ яч.6. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-28/11-10 кВ, установленном на опоре № 28/11 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей межфазного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.01-06, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 167367041) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить переустройство ввода 10 кВ ТП 01-06-01 (замена голого провода (марки АС) на изолированный провод (марки СИП)). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года переустройство ввода 10 кВ ТП 01-06-01 (замена голого провода (марки АС) на изолированный провод (марки СИП)). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2024 год
357558 | 44 | 2023-08-30 | 9 | 7 | 0.044 | 2023-08-30 | 13 | 31 | 3.4.9.3 При замыкании (повреждение разрядника) на ТП 21-02-04 (эксплуатационная ответственность ИП Домненко С.Л.) РЗ сработала на сигнал "Земля в сети 10 кВ" с последующим отключением персоналом В-10кВ яч.8 на ПС 220 кВ Абакан-районная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Домненко С.Л. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения В-10кВ яч.8 на ПС 220 кВ Абакан-районная 30.08.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.10.2023 год
357559 | 45 | 2023-08-30 | 9 | 9 | 0.09025 | 2023-08-30 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (49 лет) произошло локальное структурное изменение (загнивание) материала деревянной стойки опоры № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-08-13, что привело к выпадению крюка фазы "А", схлёсту проводов с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-08-13. 4.1 Вследствие загнивания деревянной стойки опоры № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-08-13 произошло выпадение крюка фазы "А", с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 3-3 - 3-4 и отключением АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-08-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры, выпадение крюка на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 88-08-13, Опора А3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-08-13 с проведением замера опор на загнивание. (Заказ ТОРО № 170060990) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-08-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357558 | 46 | 2023-08-30 | 9 | 37 | 2.9865 | 2023-08-30 | 18 | 40 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений и удара молнии, произошло расщепление деревянной траверсы фазы "С" на опоре №74 ВЛ 35кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31), что привело к выпадению заварного узла крепления провода и падению провода с замыканием на землю, в результате чего РЗ на ПС 110 кВ Орджоникидзе сработала на сигнал. 4.11 Электродуговое повреждение деревянной траверсы фазы "С" на опоре №74 ВЛ 35кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31) ударом молнии, привело к выпадению заварного узла крепления провода и падению провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной траверсы фазы "С" ударом молнии на ВЛ 35кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 73-74 ВЛ 35кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31) наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 25.10.2023 год
357559 | 47 | 2023-08-30 | 22 | 48 | 0.003 | 2023-08-30 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4-1 - 4-2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 возникла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор № 4-1 - 4-2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-08-02, Пролет: Опора №4-1 - Опора №4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-1 – 4-2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180153645) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180153646 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357500 | 49 | 2023-08-31 | 16 | 36 |  | 2023-08-31 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации привода ППРк-1400 на фазе «В» В 2Т/220кВ произошло образование тонкого слоя коррозии на рабочей поверхности кулачка воздействующего на блок-контакты SQ2 заводки привода фазы «В» (образование коррозии не выявлено при текущем ремонте В 2Т/220кВ), что привело к раннему размыканию цепи катушки КМС1 магнитного пускателя электродвигателя и неполной заводке привода выключателя фазы «В». 4.13 В результате разрегулировки блок-контактов SQ2 в приводе фазы «В» (вследствие коррозии на рабочей поверхности кулачка воздействующего на блок-контакты) произошло раннее размыкание контактов SQ2 и отключение катушки КМС1 магнитного пускателя электродвигателя, что привело к неполной заводке привода выключателя фазы «В» и его отказу при включении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия на рабочей поверхности кулачка воздействующего на блок-контакты на ПС "Бея" №20, Привод ППрК-1400 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку приводов выключателей В 2Т/220кВ на ПС 220 кВ Бея на предмет наличия коррозии на рабочей поверхности кулачка, воздействующего на блок-контакты привода. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки приводов выключателей В 1Т/220кВ и В 2Т/220кВ на ПС 220 кВ Бея на предмет коррозии на рабочей поверхности кулачка выполнить очистку и смазку кулачка, с последующей регулировкой блок-контактов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Пересмотреть инструкцию по эксплуатации выключателей ВМТ-220Б Бейского РЭС, с включением в п. 4.2 требования выполнять проверку полной заводки привода выключателя перед его включением путем нажатия кнопки SB1, изменения согласовать с службой ПС. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 30.11.2023 год
357559 | 50 | 2023-08-31 | 17 | 31 | 0.12333 | 2023-08-31 | 23 | 41 | 3.4.8.5 При воздействии на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-108: падение стороннего автокрана на пролёт опор № 2 - 3 произошло повреждение (обрыв) проводов марки СИП 2 на опорах № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, повреждение 3-х фазных ПУ с последующим замыканием жил на концах СИП и отключению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-16-108. 4.4 При механическом воздействии на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-108: падение стороннего автокрана на пролёт опор № 2 - 3 произошло повреждение (обрыв) проводов марки СИП 2 на опорах № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, повреждение 3-х фазных ПУ, замыкание жил на концах СИП и отключение АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-16-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода СИП 2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-108, пролёты опор № 3 - 14 | Организационное мероприятие 1 Организовать в отношении стороннего лица, управлявшего автокраном претензионную работу по возмещению материального ущерба по факту воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-108 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.11.2023 год
357558 | 51 | 2023-08-31 | 17 | 53 | 0.004334 | 2023-08-31 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-03-03 явилось несвоевременная вырубка веток деревьев на расстоянии менее 0,3 метров от проводов ВЛ, что при сильных порывах ветра привело к подхлесту ветками проводов, межфазному замыканию проводов в пролёте опор № 2/5 - 2/6 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-03-03. 4.4 В результате механического воздействия порывистого ветра произошел подхлест проводов ветвями деревьев в пролёте опор № 2/5 - 2/6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-03-03, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток деревьев на расстоянии менее 0,3 метров от проводов ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-63-03-03, Пролет: Опора № 2-5 - Опора № 2-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 2/5 - 2/6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-03-03 (Заказ ТОРО № 180153868) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-03-03, особое внимание при осмотре обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180153870) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-03-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2023 год
357559 | 52 | 2023-09-01 | 9 | 38 | 0.024 | 2023-09-01 | 11 | 50 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия на оборудование атмосферных перенапряжений, произошло повреждение вторичной обмотки силового трансформатора ТП 65-05-05, что привело к обесточению шин 0,4 кВ. 4.13 При грозе произошло внутренне повреждение вторичной обмотки трансформатора ТП 65-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вторичной обмотки при грозе на ТП 65-05-05, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр грозозащиты ТП 10/0.4 кВ по ф.65-05 (Заказ ТОРО № 180153842) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства ТП 65-05-05, при необходимости принять меры по приведению сопротивления к проектным зачениям. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра грозозащиты ТП по ф.65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.10.2023 год
357558 | 53 | 2023-09-01 | 11 | 25 | 0.031654 | 2023-09-01 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникла течь кровли на ТП 07-08-36, что при сильном дожде привело к попаданию влаги на ВВ предохранители в РУ-10 кВ с последующим перекрытием, образованием электрической дуги, перегоранием ВВ предохранителей фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 07-08 на РТП-07. 4.11 При попадании влаги на ВВ предохранители в РУ-10 кВ возникло короткое замыкание с перегоранием ВВ предохранителей фаз "А", "В", "С" в результате образовавшейся электрической дуги в РУ-10 кВ ТП 07-08-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение предохранителей фаз "А", "В", "С" на ТП-07-08-36, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кровли ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО № 170061141) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 07-08, особое внимание обратить на наличие течей. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 07-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.10.2023 год
357558 | 54 | 2023-09-01 | 13 | 7 | 0.0023335 | 2023-09-01 | 13 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: с. Весенее, ул. Мира, д. 32-2 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весенее, ул. Мира, д. 32-2 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.09.2023 год
357558 | 56 | 2023-09-01 | 16 | 32 | 0.19065 | 2023-09-01 | 16 | 58 | 3.4.8.5 При наезде автотранспорта марки Toyota Lite Ace (гос. номер О680ЕА19RUS) под управлением стороннего лица на опору № 37 произошло повреждение стойки, ж/б приставки опоры, обрыв вязок фаз "А", "В", "С", срыв изолятора фазы "В", повреждение проводов фаз "В", "С" с возникновением короткого замыкания и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 25-11 на ПС 110 кВ Боград. 4.4 Повреждение стойки, ж/б приставки опоры № 37, обрыв вязок фаз "А", "В", "С", срыв изолятора фазы "В", повреждение проводов фаз "В", "С" на ВЛ 10 кВ ф. 25-11 при механическом воздействии сторонних лиц (наезд автотранспорта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение элементов опоры при наезде транспорта на ф. 25-11_ПС Боград-п. Боград, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Устранить замечания: повреждение стойки, ж/б приставки опоры № 37, обрыв вязок фаз "А", "В", "С", срыв изолятора фазы "В", повреждение проводов фаз "В", "С" на ВЛ 10 кВ ф. 25-11. (Заказ ТОРО № 170061083) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении лица, управлявшего ТС совершившим наезд на опору № 37 ВЛ 10 кВ ф. 25-11. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.10.2023 год
357559 | 57 | 2023-09-02 | 15 | 35 | 0.0083325 | 2023-09-02 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09 схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры № 5 (с. Бейка, ул. Таёжная, д. 6) по причине падения трубостойки на жилом доме, что к короткому замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо физ. лицу по адресу: с. Бейка, ул. Таёжная, д. 6 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.09.2023 год
357558 | 58 | 2023-09-02 | 20 | 27 | 2.0045 | 2023-09-02 | 20 | 57 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения 4сек-10кВ явилось воздействие на электроустановку животного (крыса), которая проникла в ячейку В ф.22-30/10кВ через пересыпку кабельного канала на вводе в здание ОПУ, что привело к перекрытие межфазного промежутка через тело крысы и отключению В 2Т 4сек/10кВ на ПС 110 кВ Западная быстродействующей защитой от дуговых замыканий. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело крысы в яч.30 В ф.22-30/10кВ произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В 2Т 4сек/10кВ на ПС 110 кВ Западная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание черетело крысы на ПС 110 кВ Западная, Ячейка КРУ К-III У | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ Западная, при осмотре в ЗРУ-10кВ обратить внимание наличие незаделанных отверстий, щелей и дыр в конструктивных элементах. Обратить внимание на исправность ультразвуковых отпугивателей грызунов. (Заказ №180150110) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Проверить исправность ультразвуковых отпугивателей грызунов на ПС 110 кВ Западная. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Западная занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Вынести на тех.совет возможность закупки новых ультразвуковых отпугивателей грызунов для других ПС. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2023 год
357500 | 976 | 2023-08-10 | 10 | 40 | 0.26927 | 2023-08-10 | 10 | 48 | 3.4.9.3 При замыкании на на потребительской отпайке ООО ГРК "Алатау" (обрыв провода в пролете 25-26), по неотложной заявке отключена ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием провести расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 18.09.2023 год
357558 | 977 | 2023-08-10 | 9 | 25 | 0.015 | 2023-08-10 | 9 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 51-14 явилось воздействие ветра на ВЛ, в результате чего возникла пляска проводов и провис провода в пролёте опор №299-300 , что при порывах ветра 10.08.2023 г. привело к замыканию проводов и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №299-300 , что при порыве ветра привело к схлёсту проводов в этом пролёте с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ф. 51-14 ПС Октябрьская-с. Соленоозёрное, Пролет: Опора № 299 - Опора № 300 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 299 - 300 на ВЛ-10 кВ ф. 51-14. (Заказ ТОРО № 180148561) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-14, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 180148560) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 51-14 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 11.09.2023 год
357558 | 978 | 2023-08-10 | 19 | 17 | 0.52134 | 2023-08-10 | 19 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 62-05 произошла пляска проводов, что привело к обрыву вязки крепления провода фазы "А" на опоре № 200/4а/81, падению провода фазы "А" на металлическую траверсу с заземляющим спуском, в результате чего произошло появление "Земли" на ВЛ-10 кВ ф.62-05 ф. "А" и отключению В ф.62-05/10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 62-05 произошла пляска проводов, что привело к обрыву вязки крепления провода фазы "А" на опоре № 200/4а/81 и падению провода фазы "А" на металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода фазы "А" на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода фазы "А" на опоре № 200/4а/81 ВЛ-10 кВ ф.62-05 (Заказ ТОРО № 180148424) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.62-05, особое внимание обратить на крепление проводов (Заказ ТОРО № 180148425). Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357558 | 979 | 2023-08-10 | 21 | 20 | 0.28366 | 2023-08-10 | 21 | 54 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 19/7/6 ТП 80-09-08, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 80-09. 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 19/6/7 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ТП 80-09-08, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.09.2023 год
357500 | 980 | 2023-08-10 | 23 | 5 | 0.0465 | 2023-08-10 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации разрядника Рк 1Т/35кВ на ПС 35 кВ Юлия (с 1963 года) произошло снижение изоляционных свойств вилитовых дисков рабочего сопротивления разрядника фазы "В", что привело к пробою разрядника на землю с последующим разрушением фарфоровой покрышки. 4.1 Снижение изоляционных свойств вилитовых дисков рабочего сопротивления разрядника фазы "В" (Рк 1Т/35кВ) на ПС 35 кВ Юлия, привело к пробою разрядника на землю с последующим разрушением фарфоровой покрышки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой вилитовых дисков на ПС "Юлия" №50, ОПН-П-35/40,5/10/550-III-УХЛ1-О фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение изоляции разрядников Рк /35 кВ на ПС 35кВ Юлия. Ответственное лицо: Савельев А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения изоляции разрядников Рк 1Т/35 кВ ПС 35кВ Юлия запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2023 год
357558 | 981 | 2023-08-11 | 0 | 17 | 0.023001 | 2023-08-11 | 0 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 6 кВ ф. 50-09 в пролёте опор № 15 - 16 возникла пляска проводов с разрегулировкой стрелы провеса, замыканием фаз "А", "В" и отключением ВЛ 6 кВ ф. 50-09 действием РЗ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 15 - 16 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 6 кВ ф. 50-09 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ф. 50-09_ПС Юлия-с. Пушное, с. Дальняя, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15 - 16 на ВЛ 6 кВ ф. 50-09 (Заказ ТОРО № 180149695) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 50-09. (Заказ ТОРО № 180149694) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 50-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357558 | 982 | 2023-08-11 | 13 | 24 | 2.8629 | 2023-08-11 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации и длительного воздействия ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 30-24 возникла разрегулировка ножа фазы "А" на СР-66, что привело к ухудшению контакта и его нареву с последующим пробоем опорно-стержневой изоляции фаз "А, В" на СР-66, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ. 4.13 Вследствие длительного воздействия ветра, произошла разрегулировка ножа фазы "А" на СР-66 на ВЛ 10 кВ ф.30-24, что привело к нагреву контакта, пробою опорно-стержневой изоляции СР-66 и к короткому замыканию фаз "А, В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагреву контакта на ВЛ 10 кВ ф.30-24, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-24. (Заказ ТОРО № ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-24, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.09.2023 год
357558 | 983 | 2023-08-11 | 20 | 6 | 0.078 | 2023-08-11 | 22 | 3 | 3.4.12.3 При воздействии грозы на ЛР-10 кВ опора № 141 произошло перекрытие на заземленную раму разъединителя и разрушение штыревого стеклянного изолятора фазы "В", что привело к межфазному замыканию фаз "В,С" в пролете опор № 140-141 и отключению В/10 кВ ф.58-01 на ПС 35 кВ Троицкая. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение штыревого стеклянного изолятора фазы "В" на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 141, межфазное замыкание фаз "В", "С" в пролете опор № 140-141 и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 58-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого стеклянного изолятора фазы "В" на ф. 58-01_ПС Троицкая-п. Абакано-Перевоз, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 58-01. (Заказ ТОРО № 180148476) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 58-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357559 | 984 | 2023-08-11 | 22 | 58 | 0.80665 | 2023-08-12 | 0 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП 31-03-01 явился обрыв обмотки трансформатора произошедший в условиях длительной эксплуатации, что вызвало отсутствие напряжения на фазах "В, С") и отключение ТП 31-03-01 персоналом ОВБ. 4.13 Причиной отключения ТП 31-03-01 явился обрыв обмоток трансформатора в условиях эксплуатации, что вызвало отключение ТП 31-03-01 персоналом ОВБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки трансформатора на ТП-31-03-01, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный трансформатор ТП 31-03-01(заказ ТОРО №180148655) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить испытания замененного силового трансформатора ТП 31-03-01 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 год
357559 | 985 | 2023-08-12 | 8 | 46 | 0.345 | 2023-08-12 | 9 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-19 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок в период с июля по август, которое к износу с повреждением колпачка крепления изолятора, что при повторных порывах ветра привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре № 42-10 с замыканием проводов фаз "В" , "С" в пролёте опор № 42-9 - 42-10 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. С-19 на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. С-19 произошло разрушение колпачка крепления изолятора с срывом изолятора с траверсы фазы "С" на опоре № 42-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка, срыв изолятора на ф. С-19, Опора УА20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. С-19, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок и изоляторов. (Заказ ТОРО № 153028474) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. С-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 год
357558 | 986 | 2023-08-12 | 10 | 46 | 0.1075 | 2023-08-12 | 12 | 55 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие изоляторов на СР-65 ВЛ-10 кВ ф.30-09 с разрушением фарфоровой изоляции. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы, произошел пробой и электродуговое повреждение изоляторов на СР-65 ВЛ-10 кВ ф.30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой и электродуговое повреждение изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Спуск №1500 (СР-65) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-09. (№ заказа ТОРО180149979 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.30-09, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357558 | 987 | 2023-08-12 | 14 | 0 | 0.22333 | 2023-08-12 | 16 | 14 | 3.4.12.2 В условии длительного воздействия ветра, в период между осмотрами ВЛ-10 кВ ф. 77-17, возникла разрегулировка положения ножа фазы "В" на ЛР 100/46/1, что привело к нагреву контакта и повреждению ножа фазы "В". 4.13 На ВЛ-10 кВ ф. 77-17 (при воздействии ветра) возникла разрегулировка положения ножа фазы "В" на ЛР 100/46/1, что привело к нагреву контакта и повреждению ножа фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка положения ножа фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.77-17, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17. (заявка SAP TORO: 180150000) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357558 | 988 | 2023-08-12 | 16 | 27 | 0.20716 | 2023-08-12 | 18 | 26 | 3.4.12.2 При длительном воздействии сильных порывов ветра в летний период 2023 года, на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф. 77-12 произошло расшатывание и выпадение крюка крепления провода фазы "В". 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 77-12 произошло выпадение крюка крепления провода фазы "В" на опоре № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка крепления провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.77-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-12. (Заявка SAP TOРO № 180150001) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-12 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357559 | 990 | 2023-08-12 | 23 | 20 | 0.012666 | 2023-08-12 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03 возникла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием в пролёте опор на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-08-03, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 – 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 180147932) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 180147934) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357559 | 992 | 2023-08-14 | 13 | 21 | 0.1045 | 2023-08-14 | 16 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 30-18 в период с июля по август текущего года произошло повреждение полиэтиленовых колпачков крепления изоляторов фаз "В", "С", что при повторных порывах ветра привело к срыву изоляторов фаз "В", "С" на опоре № 220, устойчивому схлёсту проводов на опоре, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 30-18 на ПС 110 кВ Лукьяновская с неуспешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 30-18 произошло разрушение колпачков крепления изоляторов с последующим срывом изоляторов фаз "В", "С" с траверсы опоры № 220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков, срыв изоляторов фаз "В", "С" на ВЛ 10 кВ ф.30-18, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-18. (Заказ ТОРО № 152767598) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 год
357558 | 993 | 2023-08-14 | 20 | 15 | 0.001667 | 2023-08-14 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20 явилось разрастание ДКР в период между плановыми осмотрами, что привело к наличию веток деревьев на расстоянии менее 0,3 метров от проводов ВЛ, что при воздействии сильных порывов ветра привело к подхлесту ветками проводов, межфазному замыканию проводов в пролёте опор № 2 - 3 и отключению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 66-04-20. 4.4 В результате механического воздействия порывистого ветра произошел подхлест проводов ветвями деревьев в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 66-04-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-04-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20 (Заказ ТОРО № 180149693) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20, особое внимание при осмотре обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180149678) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357559 | 994 | 2023-08-14 | 20 | 50 | 0.12 | 2023-08-14 | 22 | 20 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ 10 кВ ф.123-07 и падение провода на крюк, что привело к замыканию на "землю" и повреждению верха опоры. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 10 кВ ф.123-07, что привело к повреждению верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верха опоры на ф. 123-07_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-07. Заказ ТОРО №180149226 Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене опоры №26 ВЛ 10 кВ ф.123-07. Заказ ТОРО №180149226 Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.123-07, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.09.2023 год
357559 | 997 | 2023-08-15 | 21 | 32 | 0.48585 | 2023-08-16 | 1 | 29 | 3.4.12.2 Под воздействием длительной поперечной ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-05-08 произошёл излом провода фазы "С" на опоре № 8 с последующим обрывом в пролёте опор № 8 - 9, падением провода на землю, последующим выявлением дефекта персоналом и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-05-08 для устранения замечания. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-05-08 при механическом воздействии ветровых нагрузок, что привело к падению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-03-05-08, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-05-08. (Заказ ТОРО № 152939501) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-05-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.10.2023 год
357558 | 999 | 2023-08-16 | 15 | 1 | 0.91518 | 2023-08-17 | 8 | 27 | 3.4.7.3 При эксплуатации и воздействия различных природных факторов, на опоре №62-3-53 ВЛ-10 кВ ф. 01-07 в месте крепления провода к штыревому изолятору фазы "С" произошло скрытое растрескивание изолятора, что в условии дождя привадило к пробою изолятора и замыканию фазы "С" на землю, данное замыкание приводило к необходимости отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-07 и привело к оплавлению вязки провода. 4.12 В результате повреждения фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №62-3-53 ВЛ-10 кВ ф. 01-07 произошло оплавление вязки и падение провода на траверсу с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф.01-07, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-07. (заявка SAP TORO:180149339 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-07, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357559 | 1 | 2023-08-16 | 15 | 20 |  | 2023-08-16 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации СВ-110кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская и высокой влажности окружающего воздуха, на механизмах привода ВМТ-110 происходит образования конденсата. Вследствие недостатка смазки на направляющем металлическом валу подвижного блока контактов в цепи управления катушки включения привода ВМТ-110 произошло образование слоя коррозии которое затрудняло свободное движение блок-контакта и привело к отказу включения СВ-110кВ 16.08.223г. Образование коррозии не выявлено при текущем ремонте СВ-110кВ ПС 110 кВ Лукьяновская проводившегося в период с 01.04. по 30.04.2023 года. 4.2 При недостатке смазки на металлическом валу подвижного блока контактов в цепи управления катушки включения привода ВМТ-110 произошло образование слоя коррозии которое затрудняло свободное движение блок-контакта и привело к отказу включения СВ-110кВ 16.08.223г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование слоя коррозии которое затрудняло свободное движение блок-контакта на ПС "Лукьяновская " №30, Привод ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 При выполнении текущего ремонта приводов ППРк-1400 выключателей ВМТ-110, ВМТ 220, выполнять очистку подвижных блокконтактов с последующей их смазкой. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Внести отдельным пунктом в технологическую карту по текущему и капитальному ремонту выключателей ВМТ-110 , ВМТ 220 №17 А4 требование по очистке и смазке металлических валов блокконтактов привода ППРк-1400. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.11.2023 год
357559 | 2 | 2023-08-16 | 21 | 51 | 0.079002 | 2023-08-16 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В условиях длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-01-01 в период с июля по август возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 14 - 15, что при повторных порывах ветра привело к схлёсту проводов в пролёте опор с замыканием, дальнейшим обрывом провода фазы "В" и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 56-01-01 на отключение ВЛ. 4.4 Вследствие механического воздействия ветра на провода ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-01-01 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 14 - 15 с дальнейшим межфазным замыканием, обрывом провода фазы "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 56-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-01-01, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-01-01. (Заказ TOРO № 180149457) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП 56-01-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.09.2023 год
357558 | 6 | 2023-08-17 | 11 | 18 | 2.6266 | 2023-08-17 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной муфты (марки КНтп-10) на ТП 36-18-03, что во время дождя привело к проникновению воды в кабельную муфту с возникновением замыкания и срабатыванию сигнализации РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.36-06. 4.12 В результате старения и растрескивания изоляции кабельной муфты (марки КВтп-10) на ТП 36-18-03 произошло проникновение воды в кабельную муфту с последующим замыканием и повреждением муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивания изоляции кабельной муфты на ф. 36-18 ПС Копьёво-п.Копьёво, ПКНт-10-А 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-06. (№ заказа ТОРО 180150322) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2023 год
357558 | 5 | 2023-08-17 | 12 | 53 | 0.015833 | 2023-08-17 | 14 | 28 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на электротехническое оборудование ТП 63-08-01, произошло повреждение проходного изолятора и РВП-10 кВ фазы «А», замыкание на "Землю" на ВЛ-10 кВ ф. 63-08 и отключению персоналом В/10 кВ ф. 63-08. 4.11 Вследствие воздействия грозы, произошло электродуговое повреждение проходного изолятора фазы «А» и РВП-10 кВ фазы "А" на ТП 63-08-01, что привело к возникновению "Земли на 1сек./10 кВ" фазы "А" и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 63-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходного изолятора фазы «А» и РВП-10 кВ фазы "А" на ТП-63-08-01, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ фазы «А,В,С» на ТП 63-08-01 (Заказ ТОРО № 170060859) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и измерение сопротивления З.У. ТП 63-08-01. (Заказ ТОРО № 180149814) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и измерения сопротивления З.У.ТП 63-08-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357558 | 7 | 2023-08-17 | 14 | 43 | 0.02333 | 2023-08-17 | 14 | 57 | 3.4.10 Замыкание через птицу на ЛР № 100/1 ВЛ 10 кВ ф. 77-17. 3.4.7.3 В условии длительного срока службы (58 лет) произошёл износ движущихся частей механизма отключения в приводе ПП-67 выключателя ячейки № 17 на ПС 35 кВ Московская. 4.17 В результате попадания птицы в межфазный промежуток ЛР № 100/1 произошло замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 77-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф.77-17, Опора УА10-2 4.2 Вследствие износа движущихся частей механизма отключения привода (ПП-67) выключателя ф.77-17 на ПС 35 кВ Московская, произошла разрегулировка привода с последующим отказом отключения в условии замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 77-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ движущихся частей механизма на ПС 35 кВ Московская, Привод ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр приводов на ПС 35 кВ Московская для дефектовки изношенных частей. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17 на предмет скопления птиц. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам дефектовки приводов на ПС 35 кВ Московская составить план график ремонтов приводов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ЛР по ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 год
357558 | 9 | 2023-08-17 | 18 | 22 | 0.0093181 | 2023-08-17 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 62-08 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 38/58/141/1 (владелец Базовая станция сотовой связи ПАО "Мегафон"), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ПАО "Мегафон") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 62-08 17.08.2023 г., а также о разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.09.2023 год
357558 | 10 | 2023-08-18 | 11 | 0 | 0.019833 | 2023-08-18 | 12 | 59 | 3.4.12.5 В условии эксплуатации и пучении грунта, в период между осмотрами, на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-01-102 возник аварийный наклон опор №4/4, №4/5. 4.4 В следствие механического воздействия грунта на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-01-102, возник аварийный наклон опор №4/4, №4/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийный наклон опор на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-01-102, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-102. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 97-01-102, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2023 год
357558 | 11 | 2023-08-18 | 19 | 19 |  | 2023-08-18 | 19 | 19 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (коршуна) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-53 ВЛ 10 кВ ф. 26-29, что привело к отключению В/10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 КСК. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-53 ф. 26-29 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. 26-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.26-29, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-29 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ заказа ТОРО 180150998) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2023 год
357559 | 12 | 2023-08-20 | 12 | 46 | 0.3775 | 2023-08-20 | 15 | 17 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору № 6 автомобиля марки "Opel" (г.н. Е061КУ19RUS) под управлением стороннего лица произошло повреждение стойки опоры у основания с укосом, что привело к необходимости вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП от 57-01-06 персоналом для проведения АВР. 4.4 Вследствие механического воздействия стороннего автомобиля на опору № 6 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП от 57-01-06 произошло повреждение стойки опоры у основания с укосом, повисанию на проводах и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП в 57-01-06 персоналом для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры у основания, укоса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-01-06, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в отношении лица, управлявшим ТС совершившим наезд на опору № 6 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП от 57-01-06 (автомобиль марки "Opel", г.н. Е061КУ19RUS) по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.09.2023 год
357500 | 927 | 2023-08-01 | 5 | 9 |  | 2023-08-01 | 5 | 9 | 3.4.10 Вследствие воздействия птиц на ВЛ 10 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошел пробой воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры №19 по струе помёта птицы. 4.17 В результате загрязнения помётом птицы произошел кратковременный пробой между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры №19 ВЛ 10 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение помётом птицы на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-322), Опора анк. мет.У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) на предмет активности птиц. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ПЗУ на опоре №19 ВЛ 110 кВ Означенное - районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по установке ПЗУ на основании внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Означенное- районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 год
357559 | 928 | 2023-08-01 | 3 | 30 | 0.006327 | 2023-08-01 | 3 | 32 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 68-08 явились воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что вызвало межфазное перекрытие по металлической траверсе на опоре № 28 и привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-08 на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.12 При грозе произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами по металлической траверсе, установленной на опоре № 28, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 68-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой через опн на ВЛ 10 кВ ф.68-08, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор № 14 - №47 ВЛ 10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 180147896) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров на участке опор № 14 - №47 ВЛ 10 кВ ф. 68-08 при необходимости разработать мероприятия по приведению значений сопротивлений ЗУ опор к установленным НТД. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 год
357500 | 929 | 2023-08-01 | 2 | 35 |  | 2023-08-01 | 2 | 35 | 3.4.12.3 Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на ж/б опоре №106/8 КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "А" и повреждение 1-го. изолятора фазы "В" на ж/б опоре №106/8 КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода фазы "А" и повреждение 1-го. изолятора фазы "В" на КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361), КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) опора №10/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре №106/8 КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода на опоре №106/8 КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2025 год замену дефектной изоляции и ремонт провода на опоре №106/8 КВЛ 110 кВ Каптыревская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Карак (С-361). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 15.07.2024 год
357559 | 930 | 2023-08-01 | 11 | 30 | 0.011749 | 2023-08-01 | 12 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-05. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-16-05, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 – 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05. (Заказ ТОРО № 180147897) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05. (Заказ ТОРО № 180147898) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 составить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357559 | 931 | 2023-08-01 | 23 | 47 | 0.104 | 2023-08-02 | 0 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 111-05 произошла пляска и разрегулировка проводов в пролете опор №24 - №25 с последующим схлестом проводов и срабатывания РЗ на отключение В-10 кВ ф. 22-03 на ПС 35 кВ Табат. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор с № 24 - №25 ВЛ 10 кВ ф. 22-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 22-03 с. Табат, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-03. (Заказ ТОРО № 180143083) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 22-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.09.2023 год
357558 | 934 | 2023-08-02 | 2 | 50 | 0.16864 | 2023-08-02 | 3 | 1 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-11 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре № 32 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф.30-11 произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.30-11, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-11, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139349) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.09.2023 год
357558 | 935 | 2023-08-02 | 3 | 22 | 0.21233 | 2023-08-02 | 5 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ 10 кВ между ТП 26-29-02 и ТП 26-29-03 (владелец ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика") произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.26-29 на ПС 110 кВ КСК. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.26-29 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 год
357558 | 937 | 2023-08-02 | 6 | 12 | 0.07833 | 2023-08-02 | 6 | 59 | 3.4.9.3 Припри переводе питания на поврежденную потребительскую КЛ 10 кВ между ТП 26-29-02 и ТП 26-29-03 (в оперативном управлении ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика") произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.30-06 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.09.2023 год
357558 | 936 | 2023-08-02 | 7 | 14 | 0.0195 | 2023-08-02 | 7 | 54 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-03 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на электротехническое оборудование ТП 63-03-02, которое привело к повреждению проходных изоляторов фазы «АВС» и РВП-10 кВ фазы «АВС», короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-03. 4.11 При воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на электроустановку ТП 63-03-02 произошло повреждение проходных изоляторов фазы «АВС» и РВП-10 кВ фазы «АВС», с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РВП-10 кВ фазы «АВС» на ТП-63-03-02, РВП-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.63-03, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 151515092) Ответственное лицо: Чульский С.А. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 03.09.2023 год
357559 | 938 | 2023-08-02 | 10 | 32 | 0.11483 | 2023-08-02 | 11 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-08 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №4А/2 - №4А/3, что привело к замыканию проводов в пролёте, обрыву провода фазы "В", жалобам потребителей на отсутствие напряжение связи с обрывом провода и отключение ВЛ персоналом. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №4А/2 - №4А/3 с последующим замыканием проводов, обрыву провода фазы "В", жалобам потребителей на отсутствие напряжение связи с обрывом провода и отключение ВЛ персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП-90-14-08, Пролет: Опора № 4А-2 - Опора № 4А-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-08. Заказ ТОРО №180147232 Ответственное лицо: Митронов В.В. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение петли "фаза-ноль" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-08. Заказ ТОРО № 180147233 Ответственное лицо: Митронов В.В. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 03.09.2023 год
357558 | 940 | 2023-08-02 | 17 | 5 | 0.002667 | 2023-08-02 | 17 | 21 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал.Ах-Хол, ул. Гагарина 16 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 71-04-13 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: аал.Ах-Хол, ул. Гагарина 16 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.08.2023 год
357558 | 941 | 2023-08-03 | 4 | 50 | 0.0005831 | 2023-08-03 | 4 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции на КЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97 до оп.1 ВЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97, что в результате привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97. 4.12 В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции на КЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97 до оп.1 ВЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97, что в результате привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КЛ-0,4кВ ф.3.1 на ВЛ-0,4 кВ ф.3.1 от ТП-64-12-97, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) ВЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97. Заказ ТОРО№180147465. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.09.2023 год
357558 | 942 | 2023-08-03 | 10 | 55 | 0.03666 | 2023-08-03 | 11 | 6 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР 165-1/10 ВЛ-10кВ ф.16-624, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.16-624 от действия релейной защиты. 4.17 Попадание на межфазный промежуток птицы (сорока) на ЛР 165-1/10 ВЛ-10кВ ф.16-624, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.16-624 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание на межфазный промежуток птицы (сорока) на ВЛ 10 кВ ф.16-624 РП-6 Черногорск, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.16-624. Заказ ТОРО№180147466. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.16-624 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.09.2023 год
357558 | 943 | 2023-08-03 | 12 | 35 | 0.13467 | 2023-08-03 | 15 | 57 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений, на опоре №54/1 ВЛ 10 кВ ф.71-08 произошло повреждение изоляторов фаз "А,С", что привело к замыканию на землю и отключению персоналом В ф.71-08/10кВ на ПС 35 кВ Степная. 4.11 Электродуговое повреждение изоляторов фаз "А,С" на опоре №54/1 ВЛ 10 кВ ф.71-08, при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов фаз "А,С" на ВЛ 10 кВ ф.71-08, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-08, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139234) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 10.09.2023 год
357558 | 944 | 2023-08-03 | 13 | 15 | 0.040008 | 2023-08-03 | 13 | 25 | 3.4.10 Причиной нарушения по ВЛ-10кВ ф. 36-07 явилось воздействие птицы (вороны), вызвавшей короткое замыкание между проходными изоляторами фаз "А" и "В" на ТП 36-17-10, что повлекло отключение ф. 36-07 от МТЗ. 4.12 Перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "В" через тело птицы на на ТП 36-17-10, что вызвало короткое замыкание через тело птицы и отключение ф. 36-07 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 36-17-10, изолятор проходной ТП 36-17-10 | Техническое мероприятие 1 Организовать работы по уборке остатков птицы с оборудования ТП-36-17-10. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановые заказы на осмотр наружного оборудования 10 кВ КТП-10/0,4кВ по ф. 36-07 и ф. 36-17 на предмет возможности попадания птиц. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выявленные при неплановом осмотре ТП-10/0,4кВ по ф. 36-07 и ф. 36-17 замечания занести в журнал дефектов ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 09.09.2023 год
357558 | 945 | 2023-08-03 | 20 | 10 | 2.009 | 2023-08-03 | 21 | 48 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской ТП 20-66-10 (эксплуатационная ответственность ООО "Спецсервис"), запитанной от опоры № 22а1, РЗ сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф. 20-66. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Спецсервис" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 03.08.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 год
357559 | 946 | 2023-08-03 | 21 | 6 | 0.154 | 2023-08-03 | 23 | 18 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 29-18-09 явилось воздействие животного который проник в РУ-6кВ, что привело к повреждению ПК-6 кВ фазы «А», и неполнофазной работе трансформатора ТП 29-18-09. 4.12 На ТП 29-18-09 в результате воздействие животного (кот) произошло однофазное замыкание и повреждение ПК-6 кВ фаз «А», что привело к неполнофазной работе ТП 29-18-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-6 кВ фаз «А» на ТП 29-18-09, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 29-18. Заказ 152743094 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП по ф.29-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 год
357558 | 947 | 2023-08-04 | 9 | 4 |  | 2023-08-04 | 9 | 4 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (экскаватора) под проводами ВЛ-10кВ ф.26-27 произошло повреждение провода на ВЛ-10кВ ф.26-27 в пролете опор №14 - №17, в результате возникшего короткого замыкания ВЛ-10кВ ф.26-27 была отключена действием релейной защиты. 4.4 Повреждение провода на ВЛ-10кВ ф.26-27 в пролете опор №14 - №17, произошло в результате проезда крупногабаритной техники (сторонний экскаватор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролете опор №14 - №17 на ф. 26-27 ПС КСК-ПС Рассвет (хоз нужды), Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба по факту повреждения провода на ВЛ-10кВ ф.26-27 04.08.23г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.09.2023 год
357559 | 948 | 2023-08-04 | 12 | 24 | 1.6133 | 2023-08-04 | 13 | 34 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений, произошло повреждение кабельной муфты на опоре №37-3 ВЛ 6 кВ ф.14-18. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ 6 кВ ф.14-18 во время грозы, произошел пробой изоляции на концевой кабельной муфте на опоре № 37-3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на концевой кабельной муфты на ф. 14-18 пгт В.Теи, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.14-18. Заказ ТОРО №180146915 Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.14-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 07.09.2023 год
357559 | 949 | 2023-08-04 | 13 | 20 | 0.028334 | 2023-08-04 | 14 | 45 | 3.4.10 При воздействии животного в РУ-10 кВ столбовой ТП 32-18-129, произошло межфазное замыкание и повреждение ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». 4.11 Причиной перегорания ПКТ-10 кВ явилось проникновение животного "белки" в РУ-10 кВ ТП 32-18-129, что привело к междуфазному замыканию верхних губок крепления ПКТ-10 кВ и повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» на ТП 32-18-129, Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» марки ПКТ101-10-16-31,5У3 в РУ-10 кВ ТП 32-18-129. (Заказ №). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность применения сетчатых ограждений на РУ-10кВ ТП 32-18-129. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 год
357559 | 950 | 2023-08-04 | 14 | 4 | 0.093906 | 2023-08-04 | 14 | 6 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) произошло перекрытие изоляции фаз "А, В" на ж/б опоре №42. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение 3-го изолятора (марки ПС-70) фаз "А, В" на опоре №42 на ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение 3-го на ВЛ 35кВ Полтаково-Таштып (Т-37), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре №42 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр на опоре №42 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) для замены изоляции на опоре №42. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357559 | 952 | 2023-08-04 | 15 | 41 | 0.038334 | 2023-08-04 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1999 года) КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-11 на КЛ произошло разрушение изоляции между токоведущими частями, что привело к замыканию. 4.12 Разрушение изоляции между фазами КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-11 привело к замыканию и отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-11, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11. Заказ 180123852 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.10.2023 год
357558 | 953 | 2023-08-04 | 16 | 40 | 0.16 | 2023-08-04 | 20 | 40 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в опору №124 произошло повреждение ЛР-10кВ, что привело к отключению персоналом ВЛ 10 кВ ф.71-08 4.11 Повреждение ЛР-10кВ на опоре №124 ВЛ 10 кВ ф.71-08 при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР-10кВ на ВЛ 10 кВ ф.71-08, Опора А10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-08, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139234) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.09.2023 год
357558 | 954 | 2023-08-04 | 20 | 55 | 0.001667 | 2023-08-04 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами и воздействия больших токов нагрузки, произошло ослабление контактных соединений, что привело к недопустимому нагреву и срабатыванию тепловой защиты АВ-3 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 80-09-02. 4.13 При увеличении нагрузки возник недопустимый нагрев контактных соединений АВ-3, что привело к срабатыванию на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-09-02 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: контактных соединений АВ-3 на ТП 80-09-02, АЕ 2063 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 80-09-02, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180069996) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 80-09-02 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.09.2023 год
357558 | 955 | 2023-08-04 | 21 | 24 | 0.070825 | 2023-08-04 | 21 | 41 | 3.4.12.2 Под воздействием сильных порывов ветра и возникновению пляски проводов, на ВЛ-10 кВ ф. 63-05 в пролёте опор № 13/4 - № 13/5, произошла разрегулировка проводов, что привело к замыканию фаз "В", "С" и отключению ВЛ-10 кВ ф. 63-05 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 13/4 - № 13/5 ВЛ-10 кВ ф. 63-05, что привело к межфазному замыканию проводов в данном пролёте и срабатыванию РЗ на отключению В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Пролет: Опора № 13 -4 - Опора № 13 -5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 13/4 - 13/5 на ВЛ-10 кВ ф. 63-05 (Заказ ТОРО № 180147899) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 180147892) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357559 | 956 | 2023-08-05 | 10 | 15 | 0.14167 | 2023-08-05 | 13 | 5 | 3.4.12.3 следствие воздействия грозового фронта на ТП 20-15-15 произошло внутренне повреждение ТМ 160кВА. 4.12 При грозе произошло внутренне повреждение ТМ 160кВА на ТП 20-15-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТМ на ТП 20-15-15, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр грозозащиты ТП 10 кВ по ф.20-15 (Заказ ТОРО № 180147499) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра грозозащиты ТП по ф.20-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.09.2023 год
357558 | 957 | 2023-08-05 | 11 | 27 | 2.242 | 2023-08-05 | 12 | 10 | 3.4.12.3 При попадании разряда молнии в провода в пролете опор №47/66 - №47/67 произошло повреждение проводов фаз А,С, что привело к работе РЗ на отключение В ф.97-20/10кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная. 4.11 Электродуговое повреждение провода в пролете опор №47/66 -№47/67 фаз А, С при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в пролете на ВЛ 10 кВ ф.97-20, Пролет: Опора № 47-66 - Опора № 47-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.97-20, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180140002) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.09.2023 год
357559 | 958 | 2023-08-05 | 12 | 15 |  | 2023-08-05 | 12 | 15 | 3.4.12.3 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошедшее в результате воздействия атмосферных перенапряжений 4.12 Отключение ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) действием защит произошло по причине нарушения электрической изоляции с возникновением КЗ между проводом фазы «С» и заземленной траверсой на опоре №34 в следствие атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции фазы «С» при грозе на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-322), Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний на основании внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357559 | 959 | 2023-08-05 | 13 | 39 |  | 2023-08-05 | 13 | 39 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35кВ №3 с отпайками (Т-74) явились атмосферные перенапряжения (гроза), в следствии прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между фазами "А" и "В" на опоре № 130, что привело к срабатыванию РЗ на отключение. 4.12 В связи с атмосферными перенапряжениями (грозой) на ВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35кВ №3 с отпайками (Т-74), в следствии прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между фазами "А" и "В" на опоре № 130, что привело к срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между фазами "А" и "В" на ВЛ 35кВ ГПП-2-ПС 35кВ №3 (Т-74), Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35кВ №3 с отпайками (Т-74). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35кВ №3 с отпайками (Т-74), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 14.09.2023 год
357559 | 960 | 2023-08-05 | 16 | 10 | 0.6 | 2023-08-05 | 16 | 52 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф .65-15, при попадании молнии в опору №5 произошло разрушение изолятора и обрыв провода фазы В. 4.11 При попадании молнии в опору №5 ВЛ-10 кВ ф .65-15 произошло разрушение изолятора и обрыв провода фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ф. 65-15 Новониколаевка, Опора УП10-1Д; обрыв провода на ф. 65-15 Новониколаевка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 65-15 (Заказ ТОРО № 180147495) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.09.2023 год
357559 | 961 | 2023-08-05 | 19 | 12 | 1.2627 | 2023-08-05 | 22 | 15 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ-10 кВ ф .65-05 произошло повреждение верха опоры №64 что вызвало короткое замыкание проводов. 4.11 Вследствие воздействия грозового фронта на ВЛ-10 кВ ф .65-05, произошло попадание молнии в опору №64 и отключение В/10 кВ ф. 65-05 действием "МТЗ" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №64 ВЛ-10 кВ ф .65-05 ударом молнии на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 65-05 (Заказ ТОРО № 180147497) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 64 на ВЛ 10 кВ 65-05 (Заказ ТОРО № 170060658) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 07.09.2023 год
357559 | 962 | 2023-08-05 | 20 | 5 | 0.342 | 2023-08-05 | 20 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло повреждение полюса разъединителя фазы "В" на Р 259-3/10кВ опора №259-3, что привело к межфазному замыканию и рабате РЗ на отключение В ф. 89-03/10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.11 Электродуговое повреждение полюса разъединителя фазы "В" на Р 259-3/10кВ опора №259-3, что привело к межфазному замыканию и рабате РЗ на отключение В ф. 89-03/10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение полюса разъединителя фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.89-03, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 89-03, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 170060693) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 год
357558 | 963 | 2023-08-05 | 22 | 41 | 0.12567 | 2023-08-05 | 23 | 39 | 3.4.10 Воздействие птицы, которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры №64 на ТП 80-09-66, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.80-09 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.80-09, установленном на опоре №64 на ТП 80-09-06 возникло короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 10 кВ ф.80-09, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-09, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 18014321) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.09.2023 год
357559 | 964 | 2023-08-05 | 23 | 54 | 0.004165 | 2023-08-05 | 23 | 59 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 89-06 явилось длительное воздействие ветра с порывами, воздействие которого привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор № 77 - 78, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 89-06/10 кВ на ПС 35 кВ Усть - Чуль. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 89-06 возник провис проводов в пролёте опор № 77 - 78 с последующим замыканием и отключением В ф.89-06/10кВ на ПС 35 кВ Усть - Чуль с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.89-06, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 77 – 78 на ВЛ 10 кВ ф. 89-06. (Заказ ТОРО № 180122829) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 89-06. (Заказ ТОРО № 180122902) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 89-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 год
357559 | 965 | 2023-08-06 | 2 | 22 | 0.81999 | 2023-08-06 | 2 | 58 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло снижение механической прочности натяжного изолятора фазы "С" на опоре № 56 ВЛ 6 кВ ф. 29-19 , что привело к разрушению изолятора, и протекания тока через изолятор на заземлённую траверсу с последующим формированием сигнала РЗ "земля в сети 6 кВ" и отключение В ф. 29-19/6 кВ на ПС 110 кВ Белоярская персоналом. 4.12 В условиях эксплуатации произошло снижение механической прочности натяжного изолятора фазы "С" на опоре № 56 ВЛ 6 кВ ф. 29-19 , что привело к разрушению изолятора, и протекания тока через изолятор на заземлённую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение механической прочности натяжного изолятора фазы "С" на ВЛ 6 кВ ф.29-19, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре № 56 ф.29-19/6 кВ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-19, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 год
357558 | 966 | 2023-08-06 | 11 | 5 | 0.0006666 | 2023-08-06 | 11 | 25 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР 165-1/10 ВЛ-10кВ ф.16-624, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.16-624 от действия релейной защиты. 4.17 Перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР 165-1/10 ВЛ-10кВ ф.16-624, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.16-624 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР на ВЛ 10 кВ ф.16-624 РП-6 Черногорск, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.16-624. Заказ ТОРО№180147466. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.16-624 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 09.09.2023 год
357559 | 967 | 2023-08-06 | 11 | 10 | 0.040666 | 2023-08-06 | 13 | 12 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-04 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры № 16 по адресу: с. арбаты, ул. Титова, д. 25-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю от опоры № 16 по адресу: с. Арбаты, ул. Титова, д. 25-1 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2023 год
357558 | 968 | 2023-08-06 | 12 | 16 | 0.054334 | 2023-08-06 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветра, в период между осмотрами, на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 80-05-07 возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А, В" в пролёте опор №1 - №3, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 80-05-07 защитой автоматического выключателя. 4.4 Вследствие механического воздействия ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 80-05-07, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1 - №3, что привело к замыканию проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 80-05-07, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-05-07. (заявка SAP TORO 180069997) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-05-07, наметить мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 год
357558 | 969 | 2023-08-06 | 16 | 2 | 0.76333 | 2023-08-06 | 23 | 40 | 3.4.9.1 Замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 01-11 (в зоне эксплуатационной ответственности "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", присутствует в перечне смежных ТСО) привело к отключению В-10 кВ ф. 01-11 персоналом с обесточением потребителей "Хакасэнерго" на отпайке от опоры № 152. | Организационное мероприятие 1 Выполнить работу с "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" по расследованию причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 06.09.2023 г. с включением в АРТН представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 год
357559 | 970 | 2023-08-06 | 22 | 40 | 0.009163 | 2023-08-06 | 22 | 55 | 3.4.9.3 При замыкании в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Т2 Мобайл» (отпайка от опоры № 90 до ТП 78-06-14 ) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.78-06 на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 78-06 06.08.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.08.2023 год
357558 | 971 | 2023-08-07 | 14 | 3 | 0.25833 | 2023-08-07 | 16 | 38 | 3.4.12.2 При длительным воздействием сильных порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф.85-01 в период с мая по август, возник недопустимый наклон опоры №145, что привело к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф.85-01. 4.4 При механическом воздействии сильного ветра возник недопустимый наклон ж/б опоры № 145 на ВЛ 10 кВ ф.85-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: едопустимый наклон ж/б опоры на ВЛ 10 кВ ф.85-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.85-01 (Заказ ТОРО № 180139534) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.85-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.09.2023 год
357558 | 972 | 2023-08-09 | 11 | 9 | 0.03625 | 2023-08-09 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1976 года) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 85-13-06 произошло разрушение стойки деревянной опоры №11 у основания, что привело к необходимости отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 85-13-06 по неотложной заявке. 4.1 Вследствие нарушение структуры материала в результате загнивания стойки опоры №11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 85-13-06, произошло повреждение стойки, что привело к необходимости отключения персоналом ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 85-13-06 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивания стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 85-13-06, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-06 (заявка SAP TORO ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-06, наметить мероприятия по устранению Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.09.2023 год
357558 | 973 | 2023-08-09 | 12 | 57 | 1.7885 | 2023-08-09 | 15 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.30-09 и ВЛ 10 кВ ф.30-24 произошло падение дерева на провода в пролете опор №№126 - 127 и повреждение провода фаз "А, В", что привело к отключению В ф.30-09/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет действием РЗ. 4.4 Повреждение провода фаз "А, В" в пролете опор №126-№127 ВЛ 10 кВ ф.30-24 произошедшее в результате падения ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода веткой на ВЛ 10 кВ ф.30-24, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24 (заказ №18085432) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.09.2023 год
357559 | 974 | 2023-08-09 | 14 | 28 | 0.015 | 2023-08-09 | 15 | 28 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Кирово, ул. Ленина, д. 78. произведено отключение персоналом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 86-05-04 для безопасного ремонта. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 год
357500 | 975 | 2023-08-10 | 4 | 27 | 0.49077 | 2023-08-10 | 4 | 41 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации РВс 2Т/35кВ фазы "С" (с 1967 года) на ПС 35 кВ Балыкса произошло снижение изоляционных свойств вилитовых дисков, что привело к пробою и замыканию на землю фазы "С". 4.1 В результате длительной эксплуатации РВс 2Т/35кВ фазы "С" (с 1967 года) на ПС 35 кВ Балыкса произошло нарушение структуры материала вилитовых дисков разрядника, что привело к пробою изоляции с последующим разрушением разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала вилитовых дисков на ПС "Балыкса" №93, РВС-35 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение изоляции разрядников Рв 2Т/35 кВ ПС 35 кВ Балыкса. Ответственное лицо: Савельев А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения изоляции разрядников Рв 2Т/35 кВ ПС 35 кВ Балыкса запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 29.09.2023 год
357558 | 767 | 2023-07-24 | 2 | 8 | 0.036674 | 2023-07-24 | 2 | 18 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.71-14 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре №24 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф.71-14 произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 24 на ВЛ 10 кВ ф.71-14, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-14, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139171) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 год
357558 | 790 | 2023-07-24 | 7 | 38 | 0.72834 | 2023-07-24 | 7 | 48 | 3.4.10 Воздействие птицы, которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры №24-1 на ТП 31-54-17, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 31-54 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.31-54, установленном на опоре №24-1 на ТП 31-54-17 возникло короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ на ВЛ 10 кВ ф.31-54, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-54, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180138135) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.09.2023 год
357559 | 825 | 2023-07-24 | 10 | 55 | 0.51334 | 2023-07-24 | 11 | 23 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия на ВЛ 10 кВ ф.123-10 атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №34. 4.11 При прохождении грозового фронта и обильных осадков, произошло перекрытие изоляторов на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ф.123-10, что привело к разрушению изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора фазы "С" на ф. 123-10_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-10. Заказ ТОРО №180146050 Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.123-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2023 год
357559 | 886 | 2023-07-24 | 11 | 40 | 0.026666 | 2023-07-24 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление рабочих контактов АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-15-01(развитие дефекта произошло в период между осмотрами), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ 0,4 кВ и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-15-02 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.13 В результате нарушения (ослабления) контакта на вводе АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-15-02 возник недопустимый нагрев контактов с отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-15-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев контактов на ТП 20-15-02, АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-15-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 20-15 3 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180145557) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ -0,4 кВ ф. 3 ТП 20-15-02 Ответственное лицо: Самышин А.Н. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 20-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 01.09.2023 год
357559 | 887 | 2023-07-24 | 12 | 40 | 0.0061336 | 2023-07-24 | 13 | 26 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта, произошло воздействие атмосферные перенапряжения (гроза) на провода ВЛ 10 кВ ф.11-01, что привело к повреждению кабельной концевой муфты на СВН-1 ТП 21-06-08 и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф.11-01 во время грозы, произошло нарушение электрической изоляции на концевой кабельной муфты СВН-1 ТП 21-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на концевой кабельной муфты СВН-1 на ф. 11-01_с. Аскиз, Спуск от оп.6/14 до ТП 21-06-08 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 21-06 на предмет состоянии изоляции. Заказ ТОРО №180144762 Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной концевой кабельной муфты на КЛ-10 кВ ф.11-01 в РУ-10 кВ в ячейке СВН-1 ТП 21-06-08. Заказ ТОРО №170060462. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.21-06, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.08.2023 год
357558 | 888 | 2023-07-24 | 13 | 5 | 0.17268 | 2023-07-24 | 13 | 42 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 76-01 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре № 92. 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 76-01 произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.76-01, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 76-01, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139192) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 76-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 год
357559 | 889 | 2023-07-24 | 14 | 5 |  | 2023-07-24 | 14 | 5 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия грозы, на ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30) произошло перекрытие фазы "А" с провода на траверсу опоры №31. 4.12 Вследствие воздействия грозы, на ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30) произошло перекрытие фазы "А" с провода на траверсу опоры №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы "А" на ВЛ 35кВ Камышта - АОС (Т-30), Опора анк.ж/б.УБ35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить выявленные замечания на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Камышта – Аскизский ОС (Т-30). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357559 | 890 | 2023-07-24 | 15 | 20 | 0.23334 | 2023-07-24 | 16 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений произошел пробой полимерной покрышки ОПН 10 кВ фазы "B" в ТП 91-11-06, что привело к однофазного замыканию на землю и отключению ВЛ 10 кВ ф. 91-11 персоналом по сигналу "Земля в сети 10 кВ фазы «В»" на ПС 35 кВ Бондарево. 4.12 Нарушение изоляции ОПН-10 кВ фазы "В" в ТП 91-11-06 привело к однофазному замыканию и необходимости отключения ВЛ 10 кВ ф. 91-11 по сигналу "Земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции при грозе на ТП 91-11-06, грозозащита ТП: ОПН-10 кВ фазы "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 91-11. (Заказ ТОРО № 180145621) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН фазы "В" на ТП 91-11-06. (Заказ ТОРО № 170060502) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 год
357558 | 747 | 2023-07-25 | 7 | 23 | 0.12831 | 2023-07-25 | 7 | 34 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло попадание разряда молнии в проходной изолятор 10 кВ на ТП 30-08-45, в результате возникшего перенапряжения в сети 10кВ произошло перегорание высоковольтных предохранителей 10 кВ в РУ-10кВ ТП 30-08-45 и отключение ВЛ-10кВ ф.30-08 действием релейной защиты. 4.11 Во время прохождения грозового фронта произошло попадание разряда молнии в проходной изолятор 10 кВ на ТП 30-08-45, в результате возникшего перенапряжения в сети 10кВ произошло перегорание высоковольтных предохранителей 10 кВ в РУ-10кВ ТП 30-08-45 и отключению ВЛ-10кВ ф.30-08 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей на ТП-30-08-45, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить ВВ предохранители на ТП 30-08-45 на расчетные, калиброванные. Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.30-08. Заказ ТОРО№ 180145095. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.30-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.08.2023 год
357558 | 892 | 2023-07-25 | 13 | 28 | 0.18 | 2023-07-25 | 14 | 40 | 3.4.9.1 По неотложной заявке ООО "Сетевая Компания Сибири" выполнено неотложное отключение ВЛ 10 кВ ф. 46-03. | Организационное мероприятие 1 Направить в ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 46-03 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 893 | 2023-07-25 | 16 | 59 |  | 2023-07-25 | 16 | 59 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст) произошло перекрытие с провода на траверсу фазы "В" опоры № 106 и фаз "А", "С" на опре № 129, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13) с успешным АПВ. 4.12 Вследствие прохождения грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" опоры № 106 и фаз "А", "С" на опре № 129, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы "В" опоры № 106 и фаз "А", "С" на опре № 129 на ВЛ 35 кВ УЛПХ – Степная (Т-13Ст.), Опора пром.дер. ПВ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13 ст), устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Т-13 ст. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357500 | 894 | 2023-07-25 | 17 | 7 |  | 2023-07-25 | 17 | 7 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, на анкерной опоре №252 (участка ВЛ С-76) произошло кратковременное перекрытие фаз "А", "С" с шлейфа на заземленную траверсу опоры. 4.17 По причине загрязнения гирлянды изоляторов ржавчиной, в условии грозы с дождем, на опоре №252 (участка ВЛ С-76) произошло кратковременное перекрытие с шлейфа фаз "А", "С" на заземленную металлическую траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды изоляторов ржавчиной на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №252 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Составить ведомость изоляторов имеющих стокое загрязнение по ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний на основании результатов верхового осмотра опоры №252 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2025 года замену изоляторов имеющих стокое загрязнение по ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.09.2024 год
357559 | 895 | 2023-07-25 | 23 | 40 |  | 2023-07-25 | 23 | 40 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф. 12-06 явились воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что вызвало межфазное перекрытие по металлической траверсе на опоре № 13-19 и привело к работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 12-06 на ПС 220 кВ Абаза. 4.12 При грозе произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами по металлической траверсе, установленной на опоре № 13-19, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 12-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка между проводами на ВЛ 10 кВ ф.12-06, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор № 13-1 - 13-21 ВЛ 6 кВ ф. 12-06. (Заказ ТОРО № 180146091) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров на участке опор № 13-1 - 13-21 ВЛ 6 кВ ф. 12-06 при необходимости разработать мероприятия по приведению значений сопротивлений ЗУ опор к установленным НТД. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 год
357500 | 896 | 2023-07-25 | 23 | 55 |  | 2023-07-25 | 23 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319). 4.11 При перекрытии гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319) во время грозы, произошло электродуговое повреждение двух жил верхнего повива провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение двух жил верхнего повива провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Райково-Лукьяновская (С-319), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" (установка бандажа) на опоре №114 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 26.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний на основании верхового осмотра опры № 114 ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2024 год
357558 | 897 | 2023-07-26 | 0 | 9 | 0.38002 | 2023-07-26 | 0 | 49 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ ф.97-01 по неотложной заявке для подключение частной ТП 97-01-40 после ее восстановления. | Организационное мероприятие 1 Запланировать установку ЛР на опоре №10-1 ВЛ 10 кВ ф.97-01. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2024 год
357559 | 898 | 2023-07-26 | 11 | 14 | 0.06975 | 2023-07-26 | 15 | 53 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (36 лет) произошло загнивание деревянной стойки опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 98-04 -22 у основания, что при воздействии ветра привело к излому стойки ,падению опоры с последующим межфазным замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-22. 4.1 В условии длительной эксплуатации (36 лет) произошло загнивание деревянной стойки опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 98-04 -22 у основания, что при воздействии ветра привело к излому стойки ,падению опоры с последующим межфазным замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 98-04-22, Опора А3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №5-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22. (Заказ ТОРО № 170060386 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры на загнивание на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22. (Заказ ТОРО № 180144909) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22, составить график замены опор. (Заказ ТОРО № 180144909) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 09.09.2023 год
357559 | 899 | 2023-07-26 | 12 | 12 | 0.057336 | 2023-07-26 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-0691-14 явилось двухфазное короткое замыкание на потребительской отпайке от опоры № 85-1 (владелец ОАО "ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 85-1 (ПАО "ТЕЛЕ-2"ОАО "ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 91-14 02.08.2023 г Ответственное лицо: Самышин А.Н. 02.09.2023 год
357559 | 901 | 2023-07-26 | 14 | 48 | 0.066 | 2023-07-26 | 15 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.11-14 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №326 - №327, и работе РЗ на отключение В 10 кВ ф.11-14 на ПС 220 кВ Степная. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №326 - №327 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф.11-14 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при ветре разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте на ф. 11-14_с. Аскиз, Пролет: Опора № 326 - Опора № 327 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-14. Заказ ТОРО № 180146307 Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.11-14, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.09.2023 год
357558 | 902 | 2023-07-26 | 17 | 46 | 0.035499 | 2023-07-26 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. № 3 ТП 57-05-02 явился повышенный нагрев контактной системы фазы "А" выключателя вследствие её износа при длительной эксплуатации, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ от тепловой защиты. 4.13 Повышенный нагрев контактной системы фазы "А" выключателя вследствие её износа при длительной эксплуатации, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ от тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-05-02, Пролет: ТП 57-05-02-Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр коммутационного оборудования ТП 57-05-02 на предмет нагрева контактных соединений и контактов Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра коммутационного оборудования ТП 57-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.08.2023 год
357559 | 903 | 2023-07-26 | 18 | 12 | 0.043497 | 2023-07-26 | 18 | 41 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-03 явилось замыкание на потребительской ТП 89-03-06 (эксплуатационная ответственность ПАО "Мегафон"), что привело к работе РЗ и отключению персоналом В ф.89-03/10кВ на ПС 35 кВ Усть - Чуль. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ПАО "Мегафон" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-03 26.07.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2023 год
357558 | 904 | 2023-07-26 | 19 | 48 | 0.005835 | 2023-07-26 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04 явилось падение трубостойки ввода в жилой дом № 15 от опоры № 3б в сторону ВЛ, вследствие чего произошел схлест проводов, короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-05-04. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04. (Заказ ТОРО № 180143819) Ответственное лицо: Чульский С.А. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04 26.07.2023 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 01.09.2023 год
357559 | 905 | 2023-07-26 | 21 | 15 | 0.0025005 | 2023-07-26 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате шквалистых порывов ветра произошел схлест проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-11 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-14-11. 4.4 В результате шквалистых порывов ветра произошел схлест проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-11 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-14-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-08-09, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09. (Заказ ТОРО №180145269 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете оп.7-8 ВЛ 0, 4 кВ ф.2 от ТП 88-08-09 ( заказ № 180145273) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09 внести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357559 | 906 | 2023-07-26 | 21 | 33 | 0.01 | 2023-07-26 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-11 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры №11 по адресу: с. В.Сиры, ул. Октябрьская, д. 44, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-14-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо физ. лицу по адресу: с. В.Сиры, ул. Октябрьская, д. 44 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.08.2023 год
357559 | 907 | 2023-07-26 | 23 | 25 | 0.0056004 | 2023-07-26 | 23 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-2 - 1-3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-03-10. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1-2 - 1-3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при ветре разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 89-03-10, Пролет: Опора №1-2 - Опора №1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-2 - 1-3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10. (Заказ ТОРО № 170059985) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10. (Заказ ТОРО № 180138776 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 год
357500 | 908 | 2023-07-27 | 5 | 11 |  | 2023-07-27 | 5 | 11 | 3.4.12.5 При утреннем перепаде температуры окружающего воздуха, в условии густого тумана произошло кратковременное перекрытие фазы "В" на опоре №268 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330), что привело к однофазному замыканию и отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.11 Электродуговое повреждение одной жилы верхнего повива провода фазы "В" на опоре №268 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330), произошло при кратковременном перекрытии в условии густого тумана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одной жилы верхнего повива провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Знамен-Первомай-Сарагаш(С-330), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №268 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №268 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330), при несоответствии проектным значениям, принять меры по снижению сопротивления. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обеспечить контроль за поврежденной жилой провода фазы "В" на опоре №268 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.11.2024 год
357558 | 909 | 2023-07-27 | 9 | 17 | 0.23733 | 2023-07-27 | 10 | 3 | 3.4.12.5 В условии обильных осадков произошло проседание грунта в месте прокладки КЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97 до оп.1 ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97, что привело к повреждению КЛ, короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97. 4.12 При просадке грунта произошло нарушение изоляции на КЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97 до оп.1 ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97, что в результате привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции при просадке грунта на ВЛ-0,4 кВ ф.5.3 от ТП-64-12-97, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97. Заказ ТОРО№180145963. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год
357558 | 912 | 2023-07-27 | 14 | 45 | 0.043332 | 2023-07-27 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10 (введена в работу в 1960г.) произошло нарушение качества контактного соединения провода в пролете оп.6-1 - оп.6-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10, что вод воздействием порывов ветра привело к обрыву провода и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10. 4.13 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1960г.) произошло нарушение качества контактного соединения провода в пролете оп.6-1 - оп.6-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10, что вод воздействием порывов ветра привело к обрыву провода и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение качества контактного соединения провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-16-622-10, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10. Заказ ТОРО №180145592. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 16-622-10 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.08.2023 год
357559 | 913 | 2023-07-27 | 15 | 51 | 0.0046002 | 2023-07-27 | 16 | 37 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на столбовой ТП 29-04-103 явилось воздействие птицы, что привело к повреждению ПК-6 кВ фаз «А», «В», «С» и отключение ТП 29-04-103. 4.11 На столбовой ТП 29-04-103 в результате воздействие птицы произошло электродуговое повреждение ПК-6 кВ фаз «А», «В», «С», что привело к отключению ТП 29-04-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-6 кВ фаз «А», «В», «С» на ТП 29-04-103, Предохранитель ПКТ101-6-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 29-04-103. Заказ 152748277. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП 29-04-103 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 914 | 2023-07-28 | 10 | 50 | 0.18666 | 2023-07-28 | 13 | 10 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия грозового фронта и атмосферных перенапряжений на ТП 91-15-08 произошло внутренне повреждение трансформатора (марки ТМ 160кВА). 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение внутри бака трансформатора на ТП 91-15-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение внутри бака на ТП 91-15-08, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10 кВ 91-15-08 и провести измерение сопротивления контура заземления. (Заказ ТОРО № 180145620) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений контура заземления ТП 91-15-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.09.2023 год
357559 | 915 | 2023-07-28 | 13 | 50 | 0.28334 | 2023-07-28 | 14 | 25 | 3.4.10 В результате приближения птицы к изолятору фазы "В" на траверсе опоры № 218-2 ВЛ-10 кВ ф. 91-11 на недопустимое расстояние возникло замыкание через тело птицы на землю, что привело к работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" ПС 35 кВ Бондарево. 4.17 При попадании птицы между фазой и заземленной траверсой возникло однофазное замыкание на землю "В" на опоре № 219-2 ВЛ-10 кВ ф. 91-11 и срабатывание РЗ на сигнал ЗЗЗ В на ПС 35 кВ Бондарево Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадании птицы между фазой и заземленной траверсой на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180145621) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 03.09.2023 год
357559 | 916 | 2023-07-29 | 1 | 8 | 0.21 | 2023-07-29 | 1 | 50 | 3.4.12.5 В результате воздействия природных явлений (пучение грунтов) в процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.04-30 на участке от ПС 110 кВ ГПП-4 яч.30 до ТП 04-24-01 яч.1 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение В ф.04-30 на ПС 110 кВ ГПП-4. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло повреждение изоляции с последующим пробоем на участке КЛ-10 кВ ф. 04-30 от ПС 110 кВ ГПП-4 яч.30 до ТП 04-24-01 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф.41-24 на "Магнит", ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения и произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ ГПП-4 яч .30 до ТП 04-24-01 яч.1(заказ №170060577) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ получить протокол испытания КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ ГПП-4 яч .30 до ТП 04-24-01 яч.1 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.10.2023 год
357558 | 917 | 2023-07-29 | 10 | 50 | 0.011666 | 2023-07-29 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло внутреннее повреждение ПУ на опоре № 3/7 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-86, что привело к необходимости неотложного отключения РБ-2 0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-86 персоналом для устранения замечания. 4.12 В ходе эксплуатации произошло нарушение контактного соединения на приборе учета, установленного на опоре №3/7 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-86, что привело к нагреву и как следствие повреждению оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на приборе учета на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86, Опора П2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-86 (заказ № 180138030, 180138031) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-54-105 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.09.2023 год
357559 | 918 | 2023-07-29 | 17 | 42 | 0.020499 | 2023-07-29 | 18 | 23 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-04 возникла пляска и разрегулировка стрелы провиса проводов фазы "В" и провода "нуля" с опоры №3 в сторону жилого дома, что привело к замыканию проводов в пролёте их схлесту, а затем и обрыву работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-04. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов фазы "В" и провода "нуля"с оп.№3 в сторону жилого дома с последующим замыканием проводов их обрыву и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 действием АВ-0,4 кВ на ТП 56-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при ветре на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-01-04, Пролет: Оп. № 49-7(3) - Оп. № 49-6(3-1) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-04. Заказ ТОРО №180146179 Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2023 год
357558 | 919 | 2023-07-30 | 8 | 45 | 0.076668 | 2023-07-30 | 10 | 40 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на шпильках 10кВ ТП 30-08-336 , в результате возникшего короткого замыкания произошло перегорание ВВ предохранителя фазы "С". 4.17 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на шпильках 10кВ ТП 30-08-336 , в результате возникшего короткого замыкания произошло перегорание ВВ предохранителя фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ВВ предохранителя фазы "С" на ТП-26-18-01, ВМГ-133-1000-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ТП 30-08-336. Заказ ТОРО№ 180146921. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ТП 30-08-336 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 02.09.2023 год
357559 | 920 | 2023-07-30 | 12 | 32 | 0.005001 | 2023-07-30 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-05-05 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры № 4 по адресу: с. Усть-Чуль, ул. Тейская, д. 40, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-05-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю от опоры № 4 по адресу: с. Усть-Чуль, ул. Тейская, д. 40 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2023 год
357558 | 921 | 2023-07-31 | 14 | 20 | 0.47664 | 2023-07-31 | 15 | 4 | 3.4.10 В результате воздействия птицы произошло перекрытие межфазного промежутка на ОР-10 кВ опоры № 27, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.36-18. 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ОР-10 кВ, установленном на опоре №27 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф.36-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ф. 36-18 ПС Копьёво-п.Копьёво, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-18 на предмет наличия свалок и наличия мусора (заказ ТОРО 180147994). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2023 год
357558 | 922 | 2023-07-31 | 15 | 30 | 0.006668 | 2023-07-31 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился некачественный контакт на ПУ ф.3.1 в РУ-0,4кВ ТП 03-07-82, что привело к нагреву контактного соединения и повреждению прибора учета, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-1Т в ТП 03-07-82. 4.13 Причиной возникновения нарушения явился некачественный контакт на ПУ ф.3.1 в РУ-0,4кВ ТП 03-07-82, что привело к нагреву контактного соединения и повреждению прибора учета, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-1Т в ТП 03-07-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт на ПУ ф.3.1 в РУ-0,4кВ ТП 03-07-82 на ТП-03-07-82, Рубильник РПС-2/1Л,250А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ТП 03-07-82. Заказ ТОРО№ 180146922. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ТП 03-07-82 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 02.09.2023 год
357558 | 923 | 2023-07-31 | 15 | 48 | 1.1455 | 2023-07-31 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации кабельной муфты на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 49-15 произошло образование микротрещин в изоляции концевой муфты, что привело к попаданию влаги в микротрещины, пробою изоляции и замыканию. 4.12 При образовании микротрещин в изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 49-15 произошло попадание влаги, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 49-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф.49-15 ПС Шира-п. Шира, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ марки 3КВТпН-10-70/120 на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 49-15. Заказ ТОРО № Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-15, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт. Заказ ТОРО № Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-15 занести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 22.09.2023 год
357559 | 925 | 2023-07-31 | 17 | 19 |  | 2023-07-31 | 17 | 19 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии на ВЛ 6 кВ ф.14-18, что привело к повреждению кабельной муфты на опоре №37-3 и работе РЗ на отключение ВЛ 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ 6 кВ ф.14-18 во время грозы, произошло электродуговое повреждение концевой кабельной муфте на опоре № 37-3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение концевой кабельной муфте на опоре на ф. 14-18 пгт В.Теи, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной кабельной муфты на опоре №37-3 ВЛ 6 кВ ф.14-18 в сторону ТП 14-18-07. Заказ ТОРО №170060599 Ответственное лицо: Митронов В.В. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.14-18. Заказ ТОРО №180146915 Ответственное лицо: Митронов В.В. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.14-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 02.09.2023 год
357559 | 926 | 2023-07-31 | 22 | 49 | 0.0083325 | 2023-07-31 | 23 | 9 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-16, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-16. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-16 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов при ветре на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 98-03-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-16. (Заказ ТОРО № 180147893) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-16. (Заказ ТОРО № 180147894) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 год
357558 | 823 | 2023-07-16 | 15 | 38 | 0.001167 | 2023-07-16 | 15 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-06-07 явилось воздействие сильных порывов ветра, что привело к пляске, замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 1 - 2 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-06-07. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, сильного порывистого ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А", "В" с последующим схлёстом в пролёте опор № 1 - 2, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-06-07, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фаз "А", "В" в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-66-06-07. (Заказ ТОРО № 180142285) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-06-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180142284) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357500 | 824 | 2023-07-16 | 17 | 4 | 21.8004 | 2023-07-16 | 18 | 57 | 3.4.9.3 При замыканиях в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири» произошли аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 16.07.2023 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 31.07.2023 год
357558 | 827 | 2023-07-16 | 17 | 46 | 1.1583 | 2023-07-16 | 22 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 16.07.2023 г. возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 81/1 - 81/2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф. 36-03 действием РЗ на ПС 110 кВ Копьево. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 81/1 - 81/2 ВЛ 10 кВ ф. 36-03, что привело к схлёсту проводов с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ф. 36-03 ПС Копьёво-д.Кагаево, Пролет: Опора № 81-1 - Опора № 81-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-03. (Заказ ТОРО № 180142746) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 год
357558 | 828 | 2023-07-16 | 17 | 48 |  | 2023-07-16 | 17 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 16.07.2023 г. возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 296 - 297, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 04-01 на ПС 220 кВ Туим с успешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 04-01 возник провис с кратковременным замыканием проводов в пролёте опор № 296 - 297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ф. 04-01 ПС Туим-п. Тупик, п. Челдыштак, Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 296 - 297 на ВЛ 10 кВ ф. 04-01. (Заказ ТОРО № 180142582) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-01. (Заказ ТОРО № 180142581) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.08.2023 год
357559 | 829 | 2023-07-16 | 19 | 0 | 0.01 | 2023-07-16 | 19 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло повреждение стоек опор № 280, 281, 282 с расщеплением опор, выпадением крюков крепления изоляторов, схлёстом проводов и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 123-08. 4.11 При ударах молний в стойки опор № 280, 281, 282 произошло электродуговое повреждение (расщепление) стоек опор с выпадением крюков креплений изоляторов, схлёстами проводов в данных пролётах, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 123-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление стойки опоры грозой на ф. 123-08_с. У-Камышта, Опора П10-1Д; расщепление стойки опоры грозой на ф. 123-08_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ; расщепление стойки опоры грозой на ф. 123-08_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-08. (Заказ ТОРО №180142527) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 830 | 2023-07-16 | 21 | 26 | 0.009332 | 2023-07-16 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 16.07.2023 г. возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2-5А - 2-6А, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001 действием АВ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2-5А - 2-6А ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001, что привело к схлёсту проводов с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с межфазным замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001, Пролет: Опора № 2-5А - Опора № 2-6А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001 с оценкой состояние проводов в пролёте опор № 2-5А - 2-6А. (Заказ ТОРО № 180142508) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357559 | 831 | 2023-07-16 | 22 | 31 | 0.0045 | 2023-07-16 | 22 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра 16.07.2023 г. произошел излом ветки дерева (тополь) с падением на пролёт опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02, что привело к провесу провода фазы "А", схлёсту проводов фаз "А", "В" КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 86-05-02. 4.4 При падении ветки дерева (тополь) на провод фазы "А" в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02 произошёл схлёст проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы "А" под воздействием ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 86-05-02, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02 особое внимание обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ 152764963) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 год
357558 | 832 | 2023-07-16 | 22 | 53 | 0.018499 | 2023-07-17 | 0 | 7 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительском вводе ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 04-01-02 (с. Тупик, ул. Советская, д. 57) произошло отключение ВЛ ф. 1 от ТП 04-01-02. | Организационное мероприятие 1 Направить физ. лицу по адресу: д. Тупик ул. Советская, д. 57 о требовании к содержанию электрооборудования в исправном состоянии. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.08.2023 год
357559 | 833 | 2023-07-16 | 23 | 39 | 0.0079175 | 2023-07-16 | 23 | 58 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на оборудовании ТП 86-06-07 явилось неблагоприятный стихийные явления: гроза. 4.11 В следствие воздействия грозы произошёл пробой ОПН 0,4кВ фаз "А" с отключению АВ-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ОПН 0,4кВ фаз "А" на ТП 32-18-102, ОПН-П-0,38/0,4/10/400 УХЛ1 ЗЭУ фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое осмотр ТП 86-06-07. Заказ 152753074. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 86-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357558 | 834 | 2023-07-17 | 3 | 28 | 0.55766 | 2023-07-17 | 4 | 7 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-04 явилось повреждение проходной изоляции ТП 80-04-04 вследствие попадания молнии, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 80-04. 4.11 При попадании молнии в ТП 80-04-04 возникло короткое замыканием с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением проходных изоляторов на ТП 80-04-04, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-04, при осмотре обратить внимание на места где требуется дополнительная установка ОПН, РВО. (№ заказа ТОРО 180144203 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 год
357558 | 835 | 2023-07-17 | 5 | 16 | 0.0348 | 2023-07-17 | 6 | 1 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.58-01 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к излому и падению ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 226-226/1, схлесту проводов фаз "А,С" и отключению В/10 кВ ф.58-01 ПС 35 кВ Троицкая. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 226-226/1, что привело к схлесту проводов фаз "А,С" и короткому замыканию проводов с последующим отключением В/10 кВ ф.58-01 ПС 35 кВ Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ на ф. 58-01_ПС Троицкая-п. Абакано-Перевоз, Пролет: Опора № 226- Опора № 226 -1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева в пролёте опор № 226-226/1 на ВЛ 10 кВ ф.58-01 (Заказ ТОРО № 180142322) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 58-01, особое внимание при осмотре обратить на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180142292) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф. 58-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357559 | 836 | 2023-07-17 | 10 | 0 | 0.024 | 2023-07-17 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло загнивание древесины у основания опор, что при воздействия ветра, на опоры №17, №18, №19 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-06 привело к их излому у основания, падению, схлесту и обрыву проводов, работе АВ на отключение ВЛ. 4.1 В результате загнивания опор у основании и при механическом воздействии сильных порывов ветра на опоры №17, №18, №19 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-06 привело к их излому у основания, падению, схлесту и обрыву проводов, работе АВ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-01-06, Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-06. Заказ ТОРО №180142636 Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-06, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.08.2023 год
357558 | 837 | 2023-07-17 | 10 | 17 | 0.042656 | 2023-07-17 | 10 | 25 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 52 до ТП 44-18-184 (попадание птицы на ЛР 52-1А, обслуживается ООО "СК Магистраль") возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 44-18. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству ООО «СК Магистраль») письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 44-18 17.07.2023 г., а также о разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357558 | 838 | 2023-07-17 | 11 | 18 | 0.041667 | 2023-07-17 | 15 | 30 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-09-17 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра в период с 13.07 по 17.07.2023 на оборудование ВЛ, в результате чего произошел излом верха стойки опоры № 3-3, что привело к падению опоры, схлёсту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-09-17. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений (сильного порывистого ветра), произошел излом верха стойки деревянной опоры № 3-3, что привело к падению опоры, схлесту проводов, межфазному замыканию проводов с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-09-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки с падением на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-09-17, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-09-17. (Заказ ТОРО № 180142787) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-09-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ 0,4 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 год
357558 | 839 | 2023-07-17 | 12 | 53 | 0.137 | 2023-07-17 | 15 | 10 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на Р ТП 63-07-14 произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А", касание рамы ЛР-10 кВ, что привело к работе РЗ на сигнал и и отключению персоналом В/10 кВ ф.63-07 на ПС 35 кВ Бородино. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" на Р ТП 63-07-14, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 63-07 персоналом по сигналу работы РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "А" на ТП-63-07-14, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-07. (Заказ ТОРО № 180142781) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 год
357559 | 840 | 2023-07-17 | 13 | 15 | 0.16375 | 2023-07-17 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП 31-05-04 явился обрыв обмотки трансформатора в условиях эксплуатации, что вызвало прохождение электрического тока между обмоток и перегорание ПК -10 кВ. 4.13 Причиной отключения ТП 31-05-04 явился обрыв обмотки трансформатора в условиях эксплуатации, что вызвало прохождение электрического тока между обмоток и перегорание ПК -10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки трансформатора на ТП-31-05-04, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный трансформатор ТП 31-05-04(заказ ТОРО 180142884) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить испытания замененного силового трансформатора ТП 31-05-04 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 год
357559 | 841 | 2023-07-17 | 13 | 32 | 0.17167 | 2023-07-17 | 16 | 58 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 19 (птица на ЛР 19/1, зона эксплуатационной ответственности ПАО "Мегафон") произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-09. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Мегафон" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 17.07.2023 г., а также о разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 год
357558 | 842 | 2023-07-17 | 14 | 19 | 0.040835 | 2023-07-17 | 15 | 8 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 02-12 явилось повреждение (замыкание) в зоне эксплуатационной ответственности "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" (присутствует в перечне смежных ТСО), что привело к обесточению потребителей "Хакасэнерго" (отпайка от опоры № 14, ТП 02-12-442А). | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 02-12 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 843 | 2023-07-17 | 16 | 41 | 0.23866 | 2023-07-17 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра в период с 13.07 по 16.07.2023 г. на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 57-06 произошло повреждение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 13, что 17.07.2023 г. при воздействии сильных порывов ветра привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре № 13, межфазному замыканию проводов в момент срыва изолятора и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.57-06 на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 57-06 произошло повреждение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 13, что привело к срыву изолятора с крюка фазы "В" на опоре № 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 57-06. (Заказ ТОРО 180142743) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 год
357558 | 844 | 2023-07-17 | 16 | 44 | 0.042656 | 2023-07-17 | 16 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в период с 13.07.23г. по 16.07.23г. на ВЛ-10кВ ф.44-18 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете оп.18 - оп.19, что в результате во время ветра 17.07.23г. привело к схлесту проводов на ВЛ-10кВ ф.44-18 в пролете оп.18 - оп.19, в следствие возникшего короткого замыкания релейная защита сработала на отключение ВЛ-10кВ ф.44-18 от действия ТО. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в период с 13.07.23г. по 16.07.23г. на ВЛ-10кВ ф.44-18 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете оп.18 - оп.19, что в результате во время ветра 17.07.23г. привело к схлесту проводов на ВЛ-10кВ ф.44-18 в пролете оп.18 - оп.19, в следствие возникшего короткого замыкания релейная защита сработала на отключение ВЛ-10кВ ф.44-18 от действия ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 10 кВ ф.44-18 ЦРП-44 Черногорск, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.44-18. Заказ ТОРО№ 180142824. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.08.2023 год
357558 | 845 | 2023-07-18 | 11 | 3 | 0.195 | 2023-07-18 | 12 | 21 | 3.4.10 При воздействием птицы на ТП 84-13-02 произошло перекрытие изоляционного промежутка в РУ-10кВ ф.А, что привело в однофазному замыканию и работе РЗ на сигнал, отключению персоналом ВЛ 10 кВ ф.84-13 4.17 Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц РУ-10кВ в ТП 84-13-02, что привело в однофазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц РУ-10кВ на ТП 84-13-02, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-13, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180144205 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.84-13, обратить внимание на наличия защитного кожуха силового трансформатора, наличие не заводских отверстий на корпусе и плотное прилегание дверей. (№ заказа ТОРО 180144205) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 год
357559 | 846 | 2023-07-18 | 18 | 15 | 0.37 | 2023-07-18 | 19 | 7 | 3.4.12.2 После воздействия ветровой нагрузки 13.07.2023 и пляски проводов, произошло повреждение колпачка изолятора на опоре №111 фазы "А" ВЛ 10 кВ ф. 86-06, что привело к надрыву изолятора. В 18.07.23г при прохождения ветра произошел срыв этого изолятора, которые привели к провесу, разрегулировке проводов в пр оп 110-112, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и отключению В ф.86-06/10кВ от действия МТЗ на ПС 35 кВ Кирово. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор № 110-112, что привело к срыв изоляторов, которые привели к провесу, разрегулировке проводов, замыканию проводов и отключению ВЛ 10кВ ф.86-06 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.86-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-06.(Заказ ТОРО № 180135031) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357558 | 766 | 2023-07-19 | 11 | 40 | 0.195 | 2023-07-19 | 15 | 34 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-05 явилось повреждение молнией провода на опоре № 83/15/7 что привело к обрыву провода в пролёте опор № 83/15/6 - 83/15/7, межфазному замыканию в момент обрыва провода и работе РЗ на отключение В ф. 27-05/10 кВ. 4.13 Обрыв провода фазы "А" на опоре № 83/15/7 в сторону опоры № 83/15/6 при ударе молнии на ВЛ 10 кВ ф. 27-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.27-05, Пролет: Опора № 83-15-6 - Опора №83-15-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-05, при осмотре обратить внимание на места где требуется дополнительная установка ОПН, РВО. (№ заказа ТОРО 180144213) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 год
357559 | 847 | 2023-07-19 | 23 | 20 | 0.006167 | 2023-07-19 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контактного соединения нулевого провода ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 11-14-02, что привело к недопустимому нагреву, жалобам потребителем и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-14-02 персоналом для устранения замечания. 4.10 Недопустимый нагрев контактного соединения нулевого провода ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 11-14-02, вызванный ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима, привел к жалобам потребителей на перепады напряжения с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-14-02 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев контактного соединения на ТП-11-14-02, А-3716 Ф 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 11-14 с ревизией контактных соединений. (Заказы ТОРО № 180143371, 180143372) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 848 | 2023-07-20 | 9 | 21 | 0.032833 | 2023-07-20 | 12 | 38 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло повреждение шлейфа фазы "С" на ЛР-93. Дефект был обнаружено персоналом, ВЛ 10 кВ ф. 01-08 отключена персоналом для устранения замечания. 4.13 При ударе молнии произошло повреждение (обрыв) шлейфа фазы "С" на ЛР-93 ВЛ 10 кВ ф. 01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.01-08, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-08, при осмотре обратить внимание на места где требуется дополнительная установка ОПН, РВО. (№ заказа ТОРО 180144212) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2023 год
357559 | 849 | 2023-07-20 | 10 | 22 | 0.91234 | 2023-07-20 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветра, на Р-10 кВ опора №85-5 ВЛ 10 кВ ф. 90-07 произошла разрегулировка полюса фазы "В", что привело к возникновению дуги между ножами данного полюса и его отключению персоналом. 4.13 В следствии не соосного включения и разрегулировки полюса фазы "В" на Р-10 кВ опора №85-5 ВЛ 10 кВ ф.90-06, произошло нарушение электрического контакта, возникновению дуги между ножами данного полюса и его отключению персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка Р-10 кВ опора 85-5 на ф. 90-06_с. Полтаково, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры Р-10 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 90-06 на предмет соосности включение полюсов разъединителей. Заказ ТОРО №180143730 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров Р-10 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 90-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.08.2023 год
357559 | 850 | 2023-07-20 | 10 | 36 | 0.010005 | 2023-07-20 | 10 | 40 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 39/37 ТП 28-12-121, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 28-12. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 39/37 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. 28-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.28-12, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-12 на предмет наличия свалок и наличия мусора. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.10.2023 год
357559 | 851 | 2023-07-20 | 23 | 14 | 0.01 | 2023-07-20 | 23 | 44 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 16.07.2023 г. возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор 5А - 6А на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 возник провис с кратковременным замыканием проводов в пролёте опор № 5А - 6А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-08-02, Пролет: Опора №5А - Опора №6А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5А - 6А на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 170060295) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО №180143728 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.09.2023 год
357558 | 852 | 2023-07-21 | 9 | 18 | 0.4275 | 2023-07-21 | 10 | 3 | 3.4.12.2 При длительным воздействием штормовых порывов ветра (в период с 13.07 по 20.07.2023 г.) на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 97-20 произошло нарушение крепления изолятора фазы "В" на ТП 97-20-06 с последующим срывом. 20.07.2023 г. дефект был обнаружен персоналом, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 97-01 21.07.2023 г. по неотложной заявке для устранения аварийного дефекта. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы "В" на ТП 97-20-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на ТП 97-20-06, Штыревой изолятор фазы "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-01. (Заказ ТОРО № 180136800) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 год
357559 | 853 | 2023-07-21 | 10 | 1 | 0.025 | 2023-07-21 | 10 | 16 | 3.4.9.3 При однофазном замыкании на отпайке от опоры № 12 до ТП 30-09-04 (зона эксплуатационной ответственности ПАО "ВымпелКом") РЗ сработала на сигнал "Земля в сети 10 кВ", что привело к отключению персоналом ВЛ 10 кВ ф. 30-09 на ПС 110 кВ Лукьяновская. | Организационное мероприятие 1 Направить в ПАО "ВымпелКом" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.08.2023 год
357558 | 854 | 2023-07-21 | 10 | 37 | 0.27166 | 2023-07-21 | 20 | 27 | 3.4.9.3 При замыкании (повреждении) на отпайке от опоры № 8 до ТП 22-39-321 (эксплуатационная ответственность ООО "ДСП-8") РЗ сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф. 22-39 на ПС 110 кВ Западная. Также при замыкании произошло повреждение РЛНД-10 кВ на ТП 22-39-321, что привело к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф. 22-39 персоналом для устранения замечания. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "ДСП-8" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-39 21.07.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357559 | 855 | 2023-07-21 | 11 | 45 | 0.024999 | 2023-07-21 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 21.07.2023 г., на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-14-08 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-6 - 5-7, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-14-08. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5-6 - 5-7 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-14-08 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП-90-14-08, Пролет: Опора № 5-6 - Опора № 5-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-14-08. (Заказ ТОРО № 180143970) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-14-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.08.2023 год
357559 | 856 | 2023-07-21 | 13 | 49 | 0.15 | 2023-07-21 | 16 | 49 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие проходной изоляции с повреждением проходных изоляторах фазы "А,В,С" перегоранием ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и отключению 1Т ТП 30-14-10. 4.11 При грозе произошло перекрытие проходной изоляции фаз "А,В,С" с разрушением проходных изоляторов и перегорание ПК-10 кВ и отключению 1Т ТП 30-14-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 30-14-10, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт грозозащиты ТП 30-14-10 с измерением сопротивления заземляющего устройства. Заказ 153148940. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ТП 30-14-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 857 | 2023-07-21 | 15 | 29 | 2.04 | 2023-07-21 | 16 | 2 | 3.4.12.3 Причиной перегорания ПК-6 кВ на ТП 29-10-06 явилось попадании молнии в результате перенапряжения, что привело к отключению ВЛ 6 кВ ф.29-10. 4.11 При ударе молнии произошло перегорания ПК-6 кВ на ТП 29-10-06 и отключение ВЛ 6 кВ ф.29-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-6 кВ при ударе молнии на ТП 29-10-06, Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ ф.29-10. Заказ 152750009. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ ф.29-10.занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357558 | 858 | 2023-07-21 | 17 | 55 | 0.0105 | 2023-07-21 | 18 | 4 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 16.07.2023 г. возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 239 - 240, что 21.07.2023 г. при порывах ветра во время грозы привело к схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф. 59-16 действием РЗ на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 239 - 240 ВЛ 10 кВ ф. 59-16, что привело к схлёсту проводов с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №239 - Оп. №240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 239 - 240 на ВЛ 10 кВ ф. 59-16 (Заказ ТОРО № 180144617) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180144554) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.08.2023 год
357558 | 859 | 2023-07-21 | 20 | 35 | 0.024168 | 2023-07-21 | 21 | 33 | 3.4.8.5 Неотложное отключение КЛ-0,4кВ ф.6.3 от РТП-03А выполнено по заявке расчета МЧС России и безопасности персонала ВБР осуществлявшего тушение ж/д. по ул. Калинина 17. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр КЛ-0,4кВ ф.6.3 от РТП-03А. Заказ ТОРО 180144221. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-0,4кВ ф.6.3 от РТП-03А наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.08.2023 год
357558 | 860 | 2023-07-21 | 21 | 37 | 0.075 | 2023-07-21 | 21 | 55 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 63-05 при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стоек деревянных опор № 195, 196, 197 и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 195, 196, 197 на ВЛ 10 кВ ф. 63-05 при ударе в них молнии, что привело к отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение деревянных стоек опор на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки деревянной опоры № 195, 196 на ВЛ 10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 170060542) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 154419925) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2023 год
357558 | 861 | 2023-07-21 | 22 | 27 | 0.012 | 2023-07-21 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 63-03 произошло высыхание и разрушение колпачков крепления штыревых изоляторов фазы "В" на опоре № 244, что при сильных порывах ветра привело к срыву штыревых изоляторов, схлесту проводов и межфазному замыканию ф. "В,С" в пролете опор № 243-244, в результате чего произошло отключение Вф.63-03/10 кВ ПС 35 кВ Бородино. 4.1 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 63-03 произошло высыхание и разрушение колпачков крепления штыревых изоляторов фазы "В" на опоре № 244, что при сильных порывах ветра привело к срыву штыревых изоляторов, схлесту проводов и межфазному замыканию ф. "В,С" в пролете опор № 243-244, в результате чего произошло отключение Вф.63-03/10 кВ ПС 35 кВ Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков крепления на ф. 63-03_ПС Бородино-с. Полиндейка, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков штыревых изоляторов фазы "В" на опоре № 244 ВЛ 10 кВ ф.63-03. (Заказ ТОРО № 154419805). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-03 (Заказ ТОРО № 180143933). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 год
357559 | 862 | 2023-07-22 | 0 | 40 | 0.025167 | 2023-07-22 | 3 | 11 | 3.4.8.5 Вследствие столкновения стороннего автомобиля марки ЛАДА 2106 с ж/б опорой №11/24/7 ВЛ 10 кВ ф.32-16 произошло повреждение ж/б опоры №11/24/7. 4.4 В результате механического воздействия стороннего автомобиля, при столкновении с ж/б опорой №11/24/7 ВЛ 10 кВ ф.32-16 произошло повреждение ж/б опоры №11/24/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение жб опоры. на ВЛ 10 кВ ф.32-16, Опора П20-3Н | Организационное мероприятие 1 Подать обращение в полицию на выяснение лиц виновных в повреждении опоры №11/24/7 ВЛ 10 кВ ф.32-16 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать работу по возмещению ущерба за поврежденную опору №11/24/7 ВЛ 10 кВ ф.32-16 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 07.09.2023 год
357559 | 863 | 2023-07-22 | 2 | 43 | 0.0025 | 2023-07-22 | 2 | 58 | 3.4.12.2 В условиях сильного ветра произошел излом ветки дерева, падение произошло в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-02-03, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А". 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-02-03 при падении ветки дерева в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-02-03, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-02-03. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-02-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357558 | 864 | 2023-07-22 | 7 | 21 | 0.074688 | 2023-07-22 | 12 | 42 | 3.4.9.3 При замыканиях на отпайке от опоры № 52 до ТП 44-18-184 (попадание птицы между опорным изолятором 10 кВ и корпусом ТП 44-18-144, обслуживается ООО "СК Магистраль") возникали КЗ с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 44-18. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству ООО "СК Магистраль") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийных отключений ВЛ 10 кВ ф. 44-18 22.07.2023 г., а также разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357559 | 865 | 2023-07-22 | 9 | 8 | 0.54665 | 2023-07-22 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло растрескивание изоляционной прокладки на проходном изоляторе (марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) (растрескивание армировочного шва) фазы "В" ТП 28-12-398, что вр время тумана привело к скапливанию воды в РУ-10 кВ с возникновением замыкания, при этом произошло повреждение проходной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 28-12-398 и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.28-12. 4.12 В результате высыхания прокладки под проходным изолятором фазы "В" произошло скапливание воды в РУ-10кВ с последующим замыканием и повреждением проходной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 28-12-398, что привело к отключению В ф.28-12/10кВ на ПС 110 кВ Элеваторная действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхания прокладки под проходным изолятором фазы "В" на ТП 28-12-398 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.28-12. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 866 | 2023-07-22 | 9 | 16 | 0.015835 | 2023-07-22 | 9 | 35 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием порывов ветра возникла разрегулировка проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф.14 от ТП 20-06-19, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-06-19. 4.4 В результате механического воздействия ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-06-19 возник провис проводов в пролёте опор № 1 - 2, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 20-06-19 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-06-19, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-06-19. (Заказ ТОРО № 170060293) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-06-19. (Заказ ТОРО № 180143719) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-06-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.08.2023 год
357558 | 867 | 2023-07-22 | 11 | 38 | 0.27667 | 2023-07-22 | 13 | 33 | 3.4.10 При воздействии на ВЛ 10 кВ ф.80-05 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры № 538-1, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.80-05 на ПС 35 кВ Биджа 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 538-1 произошло срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.80-05 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-05, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180135038) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 год
357558 | 868 | 2023-07-22 | 18 | 13 | 1.828 | 2023-07-22 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра в середине июля на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 57-13 при движении провода произошло повреждение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 95, что 22.07.2023 г. при порывах ветра во время грозы привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре № 95, межфазному замыканию проводов в момент срыва изолятора и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 57-13 на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 57-13 произошло повреждение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 95 с последующим срывом изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка крепления изолятора на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 57-13. (Заказ ТОРО 180144586) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 год
357559 | 869 | 2023-07-22 | 18 | 31 |  | 2023-07-22 | 18 | 31 | 3.4.12.3 В следствие воздействия на ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/Т-70) атмосферных перенапряжений, на опоре №41 произошел пробой изоляции фаз "А", "В", "С". 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/Т-70) на опоре № 41 произошел пробой изоляции фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции фаз "А", "В", "С" при грозе на ВЛ 35кВ Степная–Бельт–Аскиз-3(Т-27/70), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/Т-70). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/Т-70) Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357500 | 871 | 2023-07-22 | 19 | 0 |  | 2023-07-22 | 19 | 0 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, на опоре №98 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С". 4.12 При ударе молнии во время грозы, на ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) произошел пробой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов при грозе на ВЛ 110 кВ Боград-Знаменка (С-329), Опора пром.ж/б.ПБ110-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №98 ВВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При несоответствии сопротивления заземляющего устройства опоры №98 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) проектным значениям, разработать мероприятия по устранению дефекта. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357558 | 874 | 2023-07-22 | 20 | 35 | 0.018 | 2023-07-22 | 21 | 11 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 62-08 при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стоек опор № 38-58-102, 38-58-115, 38-58-116, 38-58-117, 38-58-118 с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов из тела опор, схлёстом проводов в пролёте опор № 38-58-116 - 38-58-117, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение (расщепление) деревянных стоек опор № 38-58-102, 38-58-115, 38-58-116, 38-58-117, 38-58-118 ВЛ-10 кВ ф. 62-08 при ударах в них молний, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов в пролёте опор № 38-58-116 - 38-58-117 и отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление стойки опоры грозой на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ; расщепление стойки опоры грозой на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ; расщепление стойки опоры грозой на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ; расщепление стойки опоры грозой на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ; расщепление стойки опоры грозой на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 180143812) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 год
357558 | 875 | 2023-07-22 | 20 | 56 | 1.5108 | 2023-07-23 | 0 | 1 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР № 18-1 ВЛ 10 кВ ф. 26-03, в результате возникшего короткого замыкания произошло перегорание шлейфа фазы "А" с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф. 26-03 на ПС 110 кВ КСК действием РЗ. 4.11 При перекрытии межфазного промежутка птицей на ЛР № 18-1 ВЛ 10 кВ ф. 26-03 произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф. 26-03 на ПС 110 кВ КСК от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "А" на ф. 26-03 ПС КСК, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-03. (Заказ ТОРО № 180144222) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357558 | 877 | 2023-07-22 | 21 | 20 | 1.247 | 2023-07-22 | 23 | 29 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введен в работу в 1980 г.) произошло изменение изоляционных характеристик КЛ 10 кВ ф. 03-06 на участке от ТП 03-06-88 до ТП 03-06-85, что в результате привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф. 03-06 действием РЗ. 4.1 В ходе длительной эксплуатации (43 года) произошло изменение (снижение) изоляционных характеристик КЛ 10 кВ ф. 03-06 на участке от ТП 03-06-88 до ТП 03-06-85, вследствие чего произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием и работой РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф. 03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03-06 РП-03-ТП-85, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ на участке от ТП 03-06-88 до ТП 03-06-85. Выполнить осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф. 03-06. (Заказ ТОРО № 180144223) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф. 03-06 составить план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.12.2023 год
357558 | 878 | 2023-07-23 | 0 | 19 | 0.048 | 2023-07-23 | 0 | 28 | 3.4.8.4 Наброс на ВЛ-10кВ ф.44-18 в виде проволоки в пролете опор №38-39, в результате возникшего короткого замыкания релейная защита сработала на отключение ВЛ-10кВ ф.44-18 от действия ТО. 4.17 Причиной возникновения нарушения явился наброс на ВЛ-10кВ ф.44-18 в виде проволоки в пролете опор №38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 10 кВ ф.44-18 ЦРП-44 Черногорск, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.44-18. Заказ ТОРО180142824. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.08.2023 год
357559 | 879 | 2023-07-23 | 0 | 25 | 0.0042495 | 2023-07-23 | 0 | 42 | 3.4.12.2 В результате шквалистых порывов ветра произошел схлест проводов из за попадания на провод ВЛ ветки тополя , находящегося вне охранной зоны , в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-11 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-14-11. 4.4 В результате шквалистых порывов ветра произошел схлест проводов из за попадания на провод ВЛ ветки тополя , находящегося вне охранной зоны , в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-11 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-14-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание на провод ВЛ ветки тополя на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-14-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО №180143792 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2023 год
357559 | 880 | 2023-07-23 | 2 | 10 | 0.13917 | 2023-07-23 | 4 | 7 | 3.4.12.3 При попадании молнии в ВЛ 10 кВ ф.30-09 произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 104, что привело к замыканию на землю. 4.11 Электродуговое повреждение изолятора фазы "С" на опоре №104 ВЛ 10 кВ ф.30-09 произошло в результате воздействия удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-09. Заказ 180135022. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 881 | 2023-07-23 | 10 | 31 | 0.57167 | 2023-07-23 | 12 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-15-16 произошло падение дерева в результате чего произошел обрыв провода в пролете оп. 6 по оп. 9, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-15-16. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло падение дерева и обрыв провода в пролёте опор № 6 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода веткой в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-15-16, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор 6 по 9 на ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 20-15-16 (Заказ ТОРО № ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 20-15-16 (Заказ ТОРО № ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 20-15-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 год
357559 | 882 | 2023-07-23 | 11 | 20 | 0.04 | 2023-07-23 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 100-03 явилась неисправность (замыкание) на отпайке от опоры Р-100-03-02 (ЯКНО-3) (зона эксплуатационной ответственности АО «РУСАЛ Саяногорск»), что привело к работе РЗ на отключение В ф.100-03/6 кВ на ПС 35 кВ Бабик. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес АО «РУСАЛ Саяногорск» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 100-03 23.07.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.08.2023 год
357559 | 883 | 2023-07-23 | 11 | 44 | 0.0255 | 2023-07-23 | 14 | 17 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации (11 лет) произошло загнивание деревянной стойки опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-13 -07 у основания, что при воздействии ветра привело к излому стойки ,сильному наклону с последующим межфазным замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-07. 4.1 В условии эксплуатации (11 лет) произошло загнивание деревянной стойки опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-13 -07 у основания, что при воздействии ветра привело к излому стойки ,сильному наклону с последующим межфазным замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-13-07, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ЖБ приставки на опору №1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-07. (Заказ ТОРО № 170060283 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры на загнивание на ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-13-07. (Заказ ТОРО № 180143782) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 год
357559 | 884 | 2023-07-23 | 12 | 12 | 0.064 | 2023-07-23 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1973 года) произошло загнивание у основания опоры №9 ВД 0,4 кВ ф.1 ТП 90-07-05, что при порывах ветра привело к его излому у основания, падению, схлесту проводов и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. 4.1 При порывов ветра произошел излом у основания опоры №9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-05, с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-07-05, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ ф.1 от ТП 90-07-05. заказ ТОРО №180143976 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ кВ ф.1 от ТП 90-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.08.2023 год
357558 | 749 | 2023-07-13 | 16 | 41 |  | 2023-07-13 | 17 | 40 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений и скачка напряжения на ПС 110 кВ Копьево нарушился опрос модулей телесигнализации и телеизмерений вследствие программного сбоя. После перезагрузки модулей передача телеметрии восстановилась. 4.20 На ПС 110 кВ Копьево при скачке напряжения произошел сбой (зависание) программного обеспечения модулей телесигнализации и телеизмерений вследствие. После перезагрузки модулей передача телеметрии восстановилась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой ПО при скачке напряжения на ПС "Копьево" №36, КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановое ТО системы телемеханики на ПС 110 кВ Копьево. Ответственное лицо: Пензов В.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Проверить цепи заземления шкафов телемеханики на ПС 110 кВ Копьево. Ответственное лицо: Пензов В.А. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проверки цепи заземления шкафов телемеханики на ПС 110 кВ Копьево, при несоответствии параметров, разработать мероприятия по приведению параметров заземления в норму. Ответственное лицо: Пензов В.А. 20.11.2023 год
357500 | 750 | 2023-07-13 | 17 | 3 | 15.9996 | 2023-07-13 | 18 | 27 | 3.4.9.3 При замыканиях в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник» и ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» произошли аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 13.07.2023 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 31.07.2023 год
357558 | 751 | 2023-07-13 | 17 | 29 | 0.19831 | 2023-07-13 | 17 | 46 | 3.4.12.3 В условии атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ 35 кВ Копьёво – Устинкино (Т-61) произошло перекрытие изоляторов на опоре №180: - фаза "А" (с разрушением 1-го. изолятора ПСД-70); - фаза "С" (с разрушением 3-го. изолятора ПСД-70). 4.11 При ударе молнии, на ВЛ 35 кВ Копьёво – Устинкино (Т-61) произошло электродуговое повреждение изоляторов (марки ПСД-70) фазы "А" и фазы "С" на опоре №180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов на ВЛ 35кВ Копьево - Устинкино (Т-61), Опора пром.ж/б. ПБ35-1ВТ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №180 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино Т-61 фазы А, С. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления З.У. на опоре №180 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино (Т-61). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления З.У. на опоре №180 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино (Т-61), составить мероприятия. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 25.11.2023 год
357559 | 754 | 2023-07-13 | 19 | 5 | 0.97915 | 2023-07-13 | 21 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 58 с их последующим разрушением, межфазным замыкание и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 14-08 на ПС 220 кВ Тея. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы, произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 58 ВЛ 6 кВ ф. 14-08 с их разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов "А", "С" на ф. 14-08 пгт В.Теи, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-08. (Заказа ТОРО № 180142150) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357500 | 755 | 2023-07-13 | 19 | 9 | 1.9643 | 2023-07-14 | 2 | 40 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование (ВЛ) ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 - 40,5 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 25 метров в секунду) произошли массовые повреждения: - на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) и ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками II цепь (С-100) повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) №14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, наклон опор поперек ВЛ №13, 29, 30, 31; - на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-88) обрыв и падение грозозащитного троса на фазу "В" в пролете опор №34 - №35; - на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) произошло притягивание провода фазы "А" к заземленной траверсе ж/б опоры №36 на недопустимое расстояние, что привело к замыканию; - на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) и ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) произошло притягивание шлейфов проводов фазы "А" к заземленной траверсе анкерной металлической опоры №24 на недопустимое расстояние, что привело к замыканию на обеих ЛЭП. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование (ВЛ) сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 - 40,5 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду), произошло повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) №14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99)/ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками II цепь (С-100). На ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-88) произошел обрыв и падение грозозащитного троса на провод фазы "В" в пролете опор №34 - №35. Механическим воздействием ветра на провода и изоляцию, на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) произошло притягивание провода фазы "А" к заземленной траверсе ж/б опоры №36 на недопустимое расстояние, а на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89)/ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) произошло притягивание шлейфов проводов фазы "А" к заземленной траверсе анкерной металлической опоры №24 на недопустимое расстояние, что привело к замыканию на обеих ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; повреждение (излом) ж/б стоек опор (марки ПБ-28) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ 28; обрыв гротроса на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Калининская (С-88), Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Провести выборочное (в районе прохождения 13.07.2023 ветрового фронта) обследование железобетонных элементов опор ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками II цепь (С-100), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь c отпайкой на ПС Западная (С-87), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская II цепь c отпайкой на ПС Западная (С-88), ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Рассвет (С-89), ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) методом неразрушающего контроля с привлечением специализированной организации. Ответственное лицо: Ефимов В.С. 23.08.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками II цепь (С-100). Ответственное лицо: Ефимов В.С. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками II цепь (С-100). Ответственное лицо: Ефимов В.С. 22.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования железобетонных элементов опор ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками II цепь (С-100), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь c отпайкой на ПС Западная (С-87), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская II цепь c отпайкой на ПС Западная (С-88), ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Рассвет (С-89), ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ефимов В.С. 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Сформировать заявки на пополнение склада аварийного резерва. Ответственное лицо: Ефимов В.С. 25.08.2023 год
357500 | 756 | 2023-07-13 | 19 | 18 | 0.572 | 2023-07-14 | 4 | 43 | 3.4.12.3 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98) произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений. 3.4.9.1 Нарушение герметичности разрядника Ркн 2Т/110кВ (типа РВС-110) на ПС 110 кВ Белоярская (в эксплуатационном обслуживании ООО «Сетевая компания Сибири»), привело к шунтированию нейтрали трансформатора 2Т на «землю», из-за чего при возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98) произошло появление в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково тока нулевой последовательности, что вызвало неправильное (излишнее) срабатывание 1 ступени ТЗНП в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками с действием на отключение СВ-110кВ на ПС 110 кВ Райково 4.12 Отключение ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98) произошло по причине нарушение электрической изоляции между проводом и заземленной траверсой фазы «С» на ж/б опоре №75 в следствие атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и заземленной траверсой фазы "С" на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Райково (С-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 75 по ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 20.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку разрядной характеристики аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Райково. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра опор №75 по ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98), при наличии замечаний, разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.10.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам выполненной проверки разрядной характеристики аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Райково, при выявлении элементов не соответствующих необходимым параметрам, запланировать их замену. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ЦУС Хакасэнерго по теме: «Требования ко времени передачи диспетчерскому персоналу оперативной информации об отключении или повреждении оборудования электрических сетей и/или линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше». Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу ОВБ осуществляющей оперативное обслуживание ПС 110 кВ Лукьяновская по теме: «Требования к времени прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики». Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» по теме: «Необходимость проверки параметров работы зарядно-выпрямительных устройств на ПС при отказе во включении выключателей" Ответственное лицо: Осетров А.В. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Выполнить пересмотр Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электроустановок в Усть-Абаканском РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго», в части внесения требования о необходимости проверки работоспособности зарядно-выпрямительных устройств при отказе во включении выключателей. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 757 | 2023-07-13 | 19 | 19 |  | 2023-07-13 | 21 | 48 | 3.4.12.3 При замыкании фазы "С" (по причине атмосферных перенапряжений) на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98) и заземленной нейтрали трансформатора 2 Т на ПС 110 кВ Белоярская (Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания Сибири"), был включен ЗРН 2Т/110кВ, учитывая направленность защиты ТЗНП при КЗ в зоне её действия (сработано реле направления мощности), к.з. привело к срабатыванию 1 ст. ТЗНП, отключению СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Райково и обесточению ПС 110 кВ Лукъяновская. Вследствие отсутствия питания на ПС 110 кВ Лукъяновская, нарушился опрос модулей телесигнализации и телеизмерений. Каналы ТМ остались в работе, но начали поступать недостоверные значения телеметрии. Шкаф телемеханики продолжил работу от источника бесперебойного питания. 4.20 Произошел сбой ПО контроллера телемеханики Siemens S7-300 в следствие потери питания ПС 110 кВ Лукъяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой ПО контроллера телемеханики на ПС "Лукьяновская " №30, КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановое ТО системы телемеханики. Дополнительно проверить цепи заземления шкафов телемеханики. Ответственное лицо: Пензов В.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на внеплановое ТО системы телемеханики. Ответственное лицо: Пензов В.А. 15.09.2023 год
357558 | 758 | 2023-07-13 | 19 | 24 | 0.14667 | 2023-07-13 | 20 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии опору № 94 ВЛ 10 кВ ф. 53-10, что привело к расщеплению стойки опоры с накломо, выпадению крюков крепления изоляторов фазы с межфазным замыканием проводов в пролёте опор № 94 - 95 и работой РЗ на отключение В-10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.11 При ударе молнии в опору № 94 ВЛ 10 кВ ф. 53-10 произошло электродуговое повреждение верха опоры с её расщеплением, что привело к выпадению крюков крепления изоляторов и замыканию проводов в пролёте опор № 94 - 95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение стойки опоры на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-10. (№ заказа ТОРО 180142281) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 год
357558 | 759 | 2023-07-13 | 19 | 25 | 0.276 | 2023-07-13 | 19 | 43 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-11 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре № 84-20. 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 30-11 произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 84-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции при воздействии грозы на ВЛ 10 кВ ф.30-11, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-11, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139171) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357559 | 760 | 2023-07-13 | 19 | 59 | 0.50841 | 2023-07-13 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 01-48 явилась неисправность (замыкание) на отпайке от опоры ОР 55-1 до ТП 01-48-10 (зона эксплуатационной ответственности ИП Мкртчян Э.В.), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 01-48/10 кВ на ПС 220 кВ Означенное-районная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ИП Мкртчян Э.В. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-48 13.07.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2023 год
357558 | 761 | 2023-07-13 | 20 | 7 | 0.063251 | 2023-07-14 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 62-07 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 7 (владелец ООО "НСК Логистик"), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-07 на ПС 110 кВ Знаменка с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "НСК Логистик" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 62-07 13.07.2023 г., а также о разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 год
357558 | 762 | 2023-07-13 | 21 | 36 | 0.018 | 2023-07-13 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ТП 58-16-01 (1978 г.) произошло высыхание и растрескивание прокладок под проходными изоляторами, что 13.07.2023 г. при сильном дожде и ветре привело к попаданию воды в отсек РУ-10 кВ на ТП 58-16-01 с перекрытием изоляторов, перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение В ф. 58-16/10 кВ на ПС 35 кВ Троицкая. 4.1 Высыхание, растрескивание прокладок под проходными изоляторами на ТП 58-16-01 в процессе эксплуатации, что привело к попаданию воды в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание в/в предохранителей (ПК) фаз "А", "В", "С" на ТП-58-16-01, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание ТП 58-16-01. (Заказ ТОРО № 180142036) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 58-16, особое внимание обратить на возможность проникновения воды в РУ ТП. (Заказы ТОРО № 180142028, № 180142033) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 58-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357558 | 763 | 2023-07-13 | 22 | 47 | 0.061998 | 2023-07-13 | 23 | 49 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 79-14 явилась замечание на потребительской отпайке от опоры № 83 (владелец Акционерное общество «Национальная Башенная Компания»), что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф.79-14 на ПС 35 кВ Б.-Ерба. | Организационное мероприятие 1 Направить юр. лицу АО «Национальная Башенная Компания» письмо с требованием предоставить информацию о причинах появления неисправности и аварийном отключении ВЛ 10 кВ ф. 79-14 13.07.2023 г., а также разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 год
357558 | 764 | 2023-07-13 | 23 | 1 | 0.016333 | 2023-07-14 | 0 | 39 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-05-03 явилось воздействие сильных порывов ветра, что привело к пляске и схлёсту проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим обрывом нулевого провода и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 58-05-03. 4.4 В результате механического воздействия сильного порывистого ветра произошел схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-58-05-03, что привело к короткому замыканию проводов, обрыву нулевого провода и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 58-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-05-03, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-05-03. (Заказ ТОРО № 180142023) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 год
357558 | 765 | 2023-07-13 | 23 | 30 | 3.977 | 2023-07-14 | 3 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии сильного, шквалистого ветра на ВЛ 10 кВ ф. 01-15 произошло падение деревьев на провода в пролётах опор № 78-5 - 78-9 с последующей работай РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 01-15 на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло перекрытие межфазного промежутка поваленным деревом в пролётах опор № 78-5 - 78-9 с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие поваленным деревом в пролётах опор при ветре на ВЛ 10 кВ ф.01-15, Пролет: Опора № 78-5 - Опора № 78-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-15, при осмотре на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. (№ заказа ТОРО 180139173) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 768 | 2023-07-14 | 2 | 34 | 1.4916 | 2023-07-14 | 5 | 33 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных и механических свойств фарфорового изолятора (марки ОНШ 35) фазы "В" на ЛР Т-6 ПС 35 кВ Доможаков, что привело к появлению однофазного замыкания и отключению ВЛ 35 кВ Доможаково-Капчалы (Т-6). 4.1 По причине снижение изоляционных и механических свойств изолятора ОНШ 35 произошёл пробой изоляции с последующим разрушением фарфорового изолятора (марки ОНШ 35) фазы "В" на ЛР Т-6 ПС 35 кВ Доможаков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение фарфорового изолятора (марки ОНШ 35) фазы "В" на ПС 35 кВ Доможаков, опорный изолятора фазы "В" на ЛР Т-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр опорных изоляторов 35 кВ на ПС 35 кВ Доможаково на наличие видимых дефектов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра опорных изоляторов 35 кВ на ПС 35кВ Доможаково запланировать замену дефектной изоляции. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.09.2023 год
357559 | 769 | 2023-07-14 | 2 | 35 | 0.15584 | 2023-07-14 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло загнивание древесины у основания опоры №115-6-3 ВЛ 10 кВ ф.123-05 и при воздействия ветра произошло излом у основания опор, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации опоры №115-6-3 и при механического воздействия ветра на ВЛ 10 кВ ф. 123-05 произошло излом у основания опоры №115-6-3, что привело к замыканию проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины у основания на ф. 123-05_с. У-Камышта, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-05. Заказ ТОРО №180142347 Ответственное лицо: Митронов В.В. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 17.08.2023 год
357558 | 770 | 2023-07-14 | 3 | 56 | 0.16683 | 2023-07-14 | 6 | 19 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ ф. 74-16 явилось воздействие атмосферных перенапряжений: в результате удара молнии произошло перекрытие фаз "А", "В" на ЛР ТП 74-16-08 с возникновением короткого замыкания и срабатывания РЗ на отключение В-10 кВ ф.74-16 на ПС 35 кВ Джирим. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" на ЛР, установленном на опоре № 277/1 (ТП 74-16-08). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А", "В" на ф. 74-16 ПС Джирим-Белё, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 74-16. (Заказ ТОРО № 180144699) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 74-16 занести все выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 22.08.2023 год
357558 | 771 | 2023-07-14 | 10 | 47 | 0.15709 | 2023-07-14 | 13 | 12 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов ветра произошел излом опоры №6-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-16-174 у основания. 4.4 Под воздействием порывов ветра произошел излом опоры №6-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-16-174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №6-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-07-16-174, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 07-16-174. Заказ ТОРО№ 170060130. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 07-16-174 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.08.2023 год
357559 | 772 | 2023-07-14 | 10 | 50 | 0.44084 | 2023-07-14 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации совместно с влиянием метеоусловий произошло разрушение материала полиэтиленового колпачка с потерей несущей способности изолятора, что привело к срыву изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре № 119-31 ВЛ 10 кВ ф. 123-09, касанию провода заземленной траверсы опоры, возникновению однофазного замыкания на землю, срабатыванию РЗ на сигнал и отключению персоналом В ф.123-09/10 кВ на ПС 35 кВ Аскизский о/с. 4.1 В условиях длительной эксплуатации произошло высыхание полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 119-31 ВЛ 10 кВ ф. 123-09, что привело к срыву изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "А" на ф. 123-09_с. У-Камышта, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 180142438) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357559 | 773 | 2023-07-14 | 14 | 2 | 0.86499 | 2023-07-14 | 16 | 55 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в ЛР-22 на опоре № 22 ВЛ 10 кВ ф. 33-04 привело к замыканию через ножи, повреждению ЛР-22 и отключению В ф. 33-04/10кВ на ПС 110 кВ Карак. 4.11 В результате воздействия разряда молнии произошло повреждение ЛР-22 на опоре № 22 с последующим замыканием на ВЛ 10 кВ ф. 33-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР при ударе молнии на ф. 33-04, Опора 2УО-3-СаЭС | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-04. (Заказ ТОРО № 210380989) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 33-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2023 год
357558 | 774 | 2023-07-14 | 15 | 26 | 0.016665 | 2023-07-14 | 15 | 46 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 62-05 явилось воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП 62-05-23, которое привело к пробою с повреждением РВП-10 кВ фазы «В», межфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф. 62-05 действием РЗ. 4.11 При воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП 62-05-23 произошёл пробой с повреждением разрядника РВП-10 кВ фазы «В» с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф. 62-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника фазы «В» на ТП-62-05-23, РВП-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РВП 10 кВ на ОПНп-10 кВ фазы "А" , "В", "С" на ТП 62-05-23 (Заказ ТОРО № 170060054) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 62-05-23. (Заказ ТОРО № 180142201) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 62-05-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357558 | 775 | 2023-07-14 | 16 | 49 |  | 2023-07-14 | 16 | 49 | 3.4.12.3 В условии проходящего грозового франта и воздействия атмосферных перенапряжений, произошел кратковременный пробой воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №4 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318). 4.12 При воздействии удара молнии произошел кратковременный пробой изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №4 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и заземленной траверсой на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-318), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №4 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 II цепь (С-318). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить выявленные замечания на основании верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 II цепь (С-318). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357558 | 776 | 2023-07-14 | 16 | 55 |  | 2023-07-14 | 16 | 55 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия на ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13) атмосферных перенапряжений (гроза), произошло кратковременное перекрытие изоляторов на опоре №12 фазы "В", а на опоре №16 фазы "С". 4.12 При воздействии на ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13) атмосферных перенапряжений, произошло кратковременное перекрытие изоляторов на опоре №12 фазы "В", а на опоре №16 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на опоре №12 фазы "В", а на опоре №16 фазы "С" на ВЛ 35кВ Сора-УЛПХ (Т-13), Опора пром.дер. ПВ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357558 | 777 | 2023-07-14 | 16 | 58 | 0.96 | 2023-07-14 | 18 | 58 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в ЛР-26В на опоре № 26В ВЛ 10 кВ ф. 20-47 привело к повреждению контактного соединения фазы "В", работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению персоналом В ф.20-47/10кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.11 Повреждение контактного соединения фазы "В" на ЛР-26В на опоре № 26В ВЛ 10 кВ ф. 20-47 при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР на ВЛ 10 кВ ф.20-47, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-47, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139131) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 778 | 2023-07-14 | 18 | 34 | 0.089831 | 2023-07-14 | 19 | 51 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 59-16 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» (отпайка от опоры № 33), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 59-16/10 кВ на ПС 35 кВ Чулымская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ГУП РХ "Орджоникидзевское ДРСУ"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 59-16 14.07.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 год
357558 | 779 | 2023-07-14 | 18 | 35 | 0.45617 | 2023-07-15 | 0 | 6 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 59-20 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №325 - №326, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.59-20 на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №325 - №326 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 59-20 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода при ветре на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Пролет: Оп. №325 - Оп. №326 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-20 (заказ ТОРО 180142745). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.08.2023 год
357558 | 780 | 2023-07-14 | 18 | 51 | 0.009 | 2023-07-14 | 18 | 57 | 3.4.12.2 При длительном воздействии шквалистого ветра в период с 13.07 по 14.07.2023 возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 46 - 46-1, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, возникновению короткого замыкания и срабатывания РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 40-16. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 46 - 46-1 при механическом воздействии атмосферных явлений (сильные порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием в пролёте на ф. 40-16 Кирзавод-Новая, Пролет: Опора № 46 - Опора № 46-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 40-16 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 46 - 46-1. (Заказ ТОРО № 180142825) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 40-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.08.2023 год
357559 | 781 | 2023-07-14 | 19 | 0 | 0.15166 | 2023-07-14 | 20 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 0,4 кВ, что привело к обрыву проводов в пролётах опор № 7 - 9 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 93-08-02, жалобам потребителей на отсутствие напряжения и отключению ВЛ персоналом. 4.4 Вследствие механического воздействия на провода ВЛ 0,4 кВ при падении дерева произошёл обрыв проводов в пролётах опор № 7 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 93-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролётах опор № 7 - 9 на ВЛ-0,4 кВ, ф.3 от ТП-93-08-02, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 93-08-02. (Заказ ТОРО № 180142625) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение петли "фаза-ноль" на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 93-08-02. (Заказ ТОРО № 180142626) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 93-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 782 | 2023-07-14 | 19 | 13 | 0.21066 | 2023-07-14 | 21 | 51 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в период с 13.07 по 14.07.2023 на ВЛ 10 кВ ф. 57-06 возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 105 - 106, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В ф.57-06/10кВ на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 105 - 106 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 57-06 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 57-06. (Заказ ТОРО № 180142743) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 год
357559 | 784 | 2023-07-15 | 12 | 55 | 0.02667 | 2023-07-15 | 13 | 11 | 3.4.9.3 При однофазном замыкании на отпайке от опоры № 76/11А/66 до ТП 32-18-202 "Водозабор" (зона эксплуатационной ответственности СНТ «Колягинские холмы») РЗ сработала на сигнал "Земля в сети 10 кВ" с последующим оттключением ВЛ 10 кВ ф. 32-18 персоналом на ПС 110 кВ Подсинее. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес СНТ «Колягинские холмы» письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-18 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.08.2023 год
357558 | 785 | 2023-07-15 | 15 | 3 |  | 2023-07-15 | 15 | 3 | 3.4.8.4 При воздействии на ВЛ 10 кВ ф. 84-04 профильного листа (кровельный элемент) во время ветра, произошло повреждение провода фазы "В" в пролётах опор №116 - опор №117 вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 84-04 на ПС 35 кВ Солнечная. 4.17 При попадании профильного листа на ВЛ-10 кВ в пролётах опор 116 - 117 произошло замыкание и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.80-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.84-04, Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора и строительных материалов. (№ заказа ТОРО180143836 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2023 год
357559 | 786 | 2023-07-15 | 15 | 34 | 0.042495 | 2023-07-15 | 15 | 51 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие проходной изоляции с повреждением проходного изолятора "С", перегоранием ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 30-12-06 и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-12. 4.11 При грозе произошло перекрытие проходной изоляции фаз "В", "С" с разрушением проходного изолятора фазы "С" и перегоранием ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 30-12-06 и отключением ВЛ 10 кВ ф. 30-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 30-12-06, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП 30-12-06, Проходная изоляция 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-12-06 с оценкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 153148877) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-12-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.10.2023 год
357559 | 787 | 2023-07-15 | 17 | 4 | 2.0533 | 2023-07-15 | 18 | 21 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке ООО ГРК "Алатау" (в пролете №№ 96/81 – 96/82, №№ 96/67 – 96/68 отпайки от Т-21 деревья на проводах), аварийно отключилась ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием провести расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 24.08.2023 год
357559 | 788 | 2023-07-15 | 17 | 58 | 0.02875 | 2023-07-15 | 19 | 7 | 3.4.12.2 После прохождения сильного ветра, грозового фронта 13.07.2023 произошел излом ветки дерева. В течение времени поврежденная ветка дерева наклонялась под своим весом. Ветка повисла на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-21-06 в пролете опор 7-8, под весом ветки дерева произошел провес провода фазы "А", в результате произошел схлест проводов фаз "А", "В" привело к КЗ и отключению АВ-3. 4.4 После прохождения сильного ветра, грозового фронта 13.07.2023 произошел излом ветки дерева. В течение времени поврежденная ветка дерева наклонялась под своим весом. Ветка повисла на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-21-06 в пролете опор 7-8, под весом ветки дерева произошел провес провода фазы "А", в результате произошел схлест проводов фаз "А", "В" привело к КЗ и отключению АВ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветки дерева упали на провод при ветре на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-21-06, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-21-06 особое внимание обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 152753991) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку веток на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-21-06. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357558 | 789 | 2023-07-15 | 18 | 27 | 3.2517 | 2023-07-15 | 19 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло повреждение шлейфа фазы "В" на опоре № 1, что привело к необходимости персонала аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-08 для устранения замечания, а также отключению ВЛ 10 кВ ф. 27-10 для безопасного выполнения работ. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на опоре № 1, что привело к необходимости персонала аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.27-08, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-08, при осмотре обратить внимание на места где требуется дополнительная установка ОПН, РВО. (№ заказа ТОРО 180143837) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.09.2023 год
357558 | 791 | 2023-07-15 | 20 | 49 | 1.321 | 2023-07-16 | 4 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии сильного, шквалистого ветра на ВЛ 10 кВ ф.01-07 произошло попадание в провода ветки на опоре №35/1 с последующей работай РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.01-07 на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.4 При перекрытии межфазного промежутка веткой на опор №35/1 произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.01-07 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводе на ВЛ 10 кВ ф.01-07, Пролет: Опора № 35 - Опора № 35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-07, при осмотре на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. (№ заказа ТОРО 180139177) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2023 год
357559 | 792 | 2023-07-15 | 21 | 17 | 0.33501 | 2023-07-15 | 22 | 24 | 3.4.9.3 При однофазном замыкании на отпайке до ТП 29-19-207 (потребительская, владелец ИП Игитханян А.Х.) ВЛ 6 кВ ф. 29-19 была отключена персоналом при работе РЗ на сигнал. | Организационное мероприятие 1 Направить ИП Игитханян А.Х. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 29-19 15.07.2023, а также о необходимости выполнить техническое обслуживание своего оборудования. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.08.2023 год
357500 | 793 | 2023-07-15 | 22 | 0 |  | 2023-07-15 | 22 | 0 | 3.4.12.3 В условии проходящего грозового франта и воздействия атмосферных перенапряжений, произошел кратковременный пробой воздушного промежутка между проводом и траверсой на опоре №50 по ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 I цепь (С-317) и на опоре №48 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318). 4.12 При воздействии удара молнии произошел кратковременный пробой изоляционного промежутка между проводом и траверсой на опоре №50 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 I цепь (С-317) и на опоре №48 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опор № 50 и №48 по ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов верхового осмотра опор № 48, № 50 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов, при их наличии. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.12.2023 год
357500 | 794 | 2023-07-15 | 22 | 7 |  | 2023-07-15 | 22 | 7 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, на опоре №47 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) произошло кратковременное перекрытие фаз "А, В, С" между траверсой и проводом. 4.12 Кратковременное перекрытие между траверсой и проводами фаз "А, В, С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), при воздействии грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции при грозе на ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №47 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра опоры № 47 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), при выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2024 год
357558 | 795 | 2023-07-15 | 22 | 15 | 0.083335 | 2023-07-15 | 23 | 55 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 12А (эксплуатационная ответственность ООО "АБАКАНТЕХОПТОРГ") РЗ сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф.20-66 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "АБАКАНТЕХОПТОРГ" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-66 15.07.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2023 год
357558 | 796 | 2023-07-15 | 22 | 46 | 0.0045 | 2023-07-15 | 22 | 52 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов ветра на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 40-16-213 произошел схлест проводов в пролете оп.2 - оп.3, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 40-16-213. 4.4 Под воздействием порывов ветра на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 40-16-213 произошел схлест проводов в пролете опор №2 - 3, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 40-16-213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-16-213, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 40-16-213. Заказ ТОРО№ 180142509. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 40-16-213 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.08.2023 год
357559 | 797 | 2023-07-15 | 23 | 42 | 0.070664 | 2023-07-16 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-06 явилось двухфазное короткое замыкание на потребительской отпайке от опоры № 278-1 (владелец ПАО "ТЕЛЕ-2"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 278-1 (ПАО "ТЕЛЕ-2") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-06 51.07.2023 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.07.2023 год
357559 | 798 | 2023-07-15 | 23 | 50 | 0.0625 | 2023-07-16 | 1 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 03-05-14 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров, во время грозы) на оборудование ЛЭП, которое к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте от опоры №8 до опоры №9 обрыву провода фазы "А", что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 03-05-14. 4.13 При механическом воздействии сильных порывов ветра, во время грозы, произошла разрегулировка стрелы провиса, что привело к обрыву фазы "А" на опоре № 8, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при ветре на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-03-05-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 03-05-14 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 15148200) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 03-05-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 год
357558 | 799 | 2023-07-15 | 23 | 52 | 0.2065 | 2023-07-16 | 6 | 45 | 3.4.9.1 При замыкании на участке ВЛ 10 кВ от опоры № 82 (повреждение изолятора на опоре № 82-13-3) обслуживаемом ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" (присутствует в перечне смежных ТСО) произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-24. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 15.07.2023 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357559 | 800 | 2023-07-15 | 23 | 55 | 0.36667 | 2023-07-16 | 3 | 35 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30-09 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности «Новороссийская больница» (отпайка от опоры № 1/1 до ТП 30-09-05), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 30-09/10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в «Новороссийская больница» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 15.07.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.08.2023 год
357558 | 801 | 2023-07-16 | 0 | 6 | 0.497 | 2023-07-16 | 0 | 48 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений (гроза), произошло повреждение КЛ-10кВ ф.30-17 в следствии возникшего короткого замыкания релейная защита сработала на отключение кабельной линии от МТЗ. 4.12 При грозе произошло повреждение КЛ-10кВ ф.30-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ ф.30-17 при грозе на КЛ-10кВ ф.30-17 ПС-30 "Рассвет" (вед.), ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт и испытания КЛ-10кВ ф.30-17. Заказ ТОРО№ 180142631. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату испытания КЛ-10кВ ф.30-17 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 17.08.2023 год
357558 | 802 | 2023-07-16 | 0 | 6 | 4.6963 | 2023-07-16 | 14 | 40 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф30-09 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло повреждение ЛР-189 ВЛ 10 кВ ф.30-24 и шлейфа фазы В на опоре №39 ВЛ 10 кВ ф.30-09 4.11 Электродуговое повреждение ЛР-189 ВЛ 10 кВ ф.30-24 и шлейфа фазы В на опоре №39 ВЛ 10 кВ ф.30-09 произошло при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР-189 молнией на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-09, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО №180144210 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 год
357558 | 803 | 2023-07-16 | 0 | 26 | 0.94302 | 2023-07-16 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения КЛ 10 кВ ф. 03А-11 явилось изменение (старение) изоляционных характеристик КЛ 10 кВ на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121 (введена в работу в 1980 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф. 03А-11 действием РЗ. 4.1 Вследствие изменения (старения) изоляционных характеристик материала КЛ 10 кВ на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121 в процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и отключением КЛ 10 кВ ф. 03А-11 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03А-11 РТП-03А-ТП-125, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121. Выполнить осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф. 03А-11. (Заказ ТОРО № 170060168) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытания) КЛ 10кВ ф. 03А-11 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2023 год
357559 | 804 | 2023-07-16 | 1 | 9 | 0.025336 | 2023-07-16 | 1 | 28 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07 возникла пляска проводов что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 7 - 8. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7 - 8 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-18-07, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП 91-18-07. (Заказ ТОРО № 180143180) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07. (Заказ ТОРО № 210375576) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП 91-18-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.08.2023 год
357559 | 805 | 2023-07-16 | 1 | 10 | 0.18125 | 2023-07-16 | 3 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-12 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к пляске проводов в пролётах опор, ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием, обрывом провода фазы "А" и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-03-12. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра во время грозы произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 8 - 9, что при схлёсте привело к обрыву фазы "А" на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-31-03-12, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-12 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 15148125) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2023 год
357558 | 806 | 2023-07-16 | 1 | 43 | 0.025998 | 2023-07-16 | 2 | 9 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 79-14 явилась замечание на потребительской отпайке от опоры № 83 (владелец Акционерное общество «Национальная Башенная Компания»), что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф.79-14 на ПС 35 кВ Б.-Ерба. | Организационное мероприятие 1 Направить юр. лицу АО «Национальная Башенная Компания» письмо с требованием предоставить информацию о причинах появления неисправности и аварийном отключении ВЛ 10 кВ ф. 79-14 16.07.2023 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 год
357559 | 807 | 2023-07-16 | 2 | 30 | 0.0275 | 2023-07-16 | 2 | 45 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие изоляторов на опоре № 163 ВЛ 10 кВ ф. 78-06, что привело к отключению ВЛ действием РЗ. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы произошло перекрытие изоляторов на опоре № 163 ВЛ 10 кВ ф. 78-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов при грозе на ф. 78-06_Кызлас-Картузово-Картоев, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 78-06, при осмотре обратить внимание на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180143169) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 78-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 808 | 2023-07-16 | 3 | 10 | 0.0030015 | 2023-07-16 | 3 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 возникла пляска проводов что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 11 - 12. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11 - 12 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-30-08-18, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 11 - 12. (Заказ ТОРО № 180142121) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357559 | 809 | 2023-07-16 | 3 | 19 | 0.0175 | 2023-07-16 | 3 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре № 82 ВЛ 10 кВ ф. 90-07, что привело к повреждению (сколу) изолятора фазы "В" и отключению ВЛ действием РЗ. 4.11 При перекрытии изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 82 при ударе молнии произошло повреждение (скол) изолятора фазы "В" и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 90-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (скол) изолятора фазы "В" на ф. 90-07_с. Полтаково, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 90-07 с оценкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180142635) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 82 ВЛ 10 кВ ф. 90-07. (Заказ ТОРО № 170060169) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 90-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 810 | 2023-07-16 | 3 | 36 | 0.00325 | 2023-07-16 | 3 | 39 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-13-124 возникла пляска проводов что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 2 - 2-1. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-13-124 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-07-13-124, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-13-124 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 2 - 2-1. (Заказ ТОРО № 180142151) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-13-124 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357558 | 811 | 2023-07-16 | 4 | 6 | 0.32391 | 2023-07-16 | 9 | 5 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов шквалистого ветра произошло падение крупногабаритной ветки с дерева на пролёт опор № 4 - 4-1, что привело к повреждению проводов, межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-32 действием АВ. 4.4 При падении ветки дерева произошло повреждение (обрыв) проводов в пролёте опор № 4 - 4-1 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (обрыв) проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-620-32, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-32, особое внимание обратить на ДКР в охранной зоне ЛЭП. (Заказ ТОРО № 180142152) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357558 | 812 | 2023-07-16 | 4 | 35 | 0.1132 | 2023-07-16 | 4 | 42 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-15 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие по изоляции на опоре № 47. 4.12 При ударе молнии произошло перекрытие изоляторов на опоре № 47, что привело к срабатыванию РЗ на отключение В ф.01-15/10кВ на ПС 220 кВ Абакан-Районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции при грозе на ВЛ 10 кВ ф.01-15, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-15, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139133) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 год
357558 | 813 | 2023-07-16 | 5 | 27 | 0.052 | 2023-07-16 | 6 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия шквалистых порывов ветра в период с 13.07 по 16.07.2023 г. произошло ухудшение с изломом провода в месте контактного соединения на опоре № 7-2, что при повторных ветровых нагрузках привело к обрыву провода в пролёте опор № 7-1 - 7-2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-70. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-70 произошёл обрыв провода в пролёте опор № 7-1 - 7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-1018-70, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 7-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-70. (Заказ ТОРО № 180142507) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-70 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.08.2023 год
357559 | 814 | 2023-07-16 | 5 | 33 |  | 2023-07-16 | 5 | 33 | 3.4.12.3 В следствие воздействия на ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71) атмосферных перенапряжений, на опоре № 6 произошел пробой изоляции фаз "А", "С", а на опоре №10 фаз "А", "В","С". 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71) на опоре № 6 произошел пробой изоляции фаз "А", "С", а на опоре №10 фаз "А", "В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции при грозе на ВЛ 35кВ Степная–Полтаково–Аскиз-3-Т-65, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357559 | 815 | 2023-07-16 | 8 | 30 | 0.23333 | 2023-07-16 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия в период с 13.07 по 16.07.2023 г. шквалистых порывов ветра на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 111-05 произошёл излом провода фазы "В" на опоре № 11 с последующим обрывом провода в пролёте опор № 11 - 12, падением провода на землю, возникновением межфазного замыкания проводов в момент падения и срабатывания РЗ на отключение В-10 кВ ф. 111-05 на ПС 35 кВ Куйбышево. 4.4 Обрыв провода фазы "В" на опоре № 11 в сторону опоры № 12 ВЛ 10 кВ ф. 111-05 при механическом воздействии сильных порывов ветра, что привело к падению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ф. 111-05 с. Куйбышево, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-05. (Заказ ТОРО № 180143083) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.08.2023 год
357558 | 816 | 2023-07-16 | 9 | 39 | 0.001333 | 2023-07-16 | 9 | 47 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-04 явилось разрастание ДКР в период между плановыми осмотрами, что привело к наличию веток деревьев на расстоянии менее 0,3 метров от проводов ВЛ, что при воздействие сильных порывов ветра привело к подхлесту ветками проводов, межфазному замыканию проводов в пролёте опор № 6 - 7 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-15-04. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, порывистого ветра, в сопровождении с грозой и дождем произошел подхлест проводов ветвями деревьев в пролете опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25-15-04, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-15-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-15-04, Пролет: Опора № 1 -25/6 ф.225-15-04 - Оп | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-04 (Заказ ТОРО № 180142255) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-04, особое внимание при осмотре обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180142259) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357558 | 817 | 2023-07-16 | 10 | 38 | 0.005 | 2023-07-16 | 11 | 8 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-10 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске, схлесту и замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 4 - 4-1 с отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 25-11-10. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провеса провода фаз "А", "В" в пролёте опор № 4 - 4-1, вследствие чего произошёл схлёст проводов фаз "А", "В" с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 25-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-25-11-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 4-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-10 (Заказ ТОРО № 180142212) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180142241) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 год
357559 | 818 | 2023-07-16 | 11 | 26 | 0.07275 | 2023-07-16 | 16 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия шквалистых порывов ветра произошло падение тополя, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 8 - 8-1, что привело к тяжению проводов с последующим обрывом, изломом стойки у основания и падением опоры № 8-1, межфазному замыканию проводов при обрыве и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. 4.4 При механическом воздействии при падении тополя на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 произошел обрыв проводов в пролёте опор № 8 - 8-1, излом у основания стойки опоры № 8-1 с последующим падением, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 68-08-02, Опора П3Д-2; обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 68-08-02, Пролет: Опора №8 - Опора №8-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180142157) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.08.2023 год
357558 | 819 | 2023-07-16 | 12 | 50 | 0.000833 | 2023-07-16 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04 явилось разрастание ДКР в период между плановыми осмотрами, что привело к наличию веток деревьев на расстоянии менее 0,3 метров от проводов ВЛ, что при воздействие сильных порывов ветра привело к подхлесту ветками проводов, межфазному замыканию проводов в пролёте опор № 2/4 - 2/5 и на вводах от опор № 9, 10 с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 50-09-04. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, порывистого ветра, в сопровождении с грозой и дождем произошел подхлест проводов ветвями деревьев в пролёте опор № 2/4 - 2/5 и на вводах от опор № 9, 10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП-50-09-04, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 50-09-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР, схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-09-04, Пролет: Опора № 2-4 - Опора № 2-5; наличие ДКР, схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-09-04, Опора ПН-1ДБ; наличие ДКР, схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-09-04, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 2/4 - 2/5 и на вводах от опор № 9, 10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП-50-09-04. (Заказ ТОРО № 180142280) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04, особое внимание при осмотре обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180142283) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2023 год
357559 | 820 | 2023-07-16 | 13 | 28 | 0.02499 | 2023-07-16 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 61-06 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов на спусках к ТП 61-06-04. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра произошёл схлёст проводов на спусках от опоры № 19 к ТП 61-06-04 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 61-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ф. 61-06 с. Кирба, Спуск от оп.№19 до ТП 61-06-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода на спусках к ТП 61-06-04 (Заказ ТОРО № 210375120) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 61-06. (Заказ ТОРО № 180143098) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 61-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.08.2023 год
357559 | 822 | 2023-07-16 | 14 | 21 | 0.001666 | 2023-07-16 | 14 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03 возникла пляска проводов что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 2 - 3. 4.4 При механическом воздействии в следствии ветровых нагрузок возникла разрегулировка проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-05-03, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03. (Заказ ТОРО № 170060176) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03. (Заказ ТОРО № 180143181) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.08.2023 год
357558 | 713 | 2023-07-07 | 13 | 12 |  | 2023-07-07 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) произошло загрязнение поверхности стеклянных изоляторов на опоре №111, что привело к кратковременному пробою натяжной гирлянды изоляторов фазы "А". 4.17 Стойкое загрязнение изоляции (марки ПС-70) на опоре №111 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой по загрязнению на ВЛ 110 кВ Абакан ТЭЦ-Сибирь(С-313/С-341), Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре №111 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками С-3213/С-341. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2025 год замену загрязненной изоляции на опоре №111 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками С-3213/С-341. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.07.2024 год
357558 | 714 | 2023-07-07 | 14 | 30 | 0.24222 | 2023-07-07 | 18 | 8 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритного (стороннего) транспорта марки IVECO (гос. номер Х352КС19RUS, номер прицепа АК263019RUS) в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 21-12 произошло касание проводов верхней частью транспорта, что привело к обрыву провода фаз "С" в пролёте опор № 112 - 113 с последующим возникновением межфазного замыкания и работе РЗ на отключение В ф.21-12/10кВ на ПС 110 кВ Райково. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 112 - 113 на ВЛ 10 кВ ф. 21-12 при механическом воздействии автокрана под управлением стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.21-12, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Организационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба по факту повреждения (обрыва) провода фазы "С" в пролёте опор № 112 - №113 на ВЛ 10 кВ ф. 21-12. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357558 | 715 | 2023-07-07 | 15 | 5 | 0.0070418 | 2023-07-07 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В прцессе эксплуатации произошло изменение структуры материала изоляции концевойкабельной муфты на оп.1А ф.04-29, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ наотключение. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вследствие старения изоляции концевой кабельной муфты на оп.1А ф.04-29, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ф. 04-29 ПС Туим-п. Верх Туим, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.04-29 оп 1А ( заказ торо 170060043) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос по замене кабельного ввда от ПС 110 кВ Шира до опоры №1А ВЛ 10 кВ ф.04-29 . Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 18.08.2023 год
357558 | 716 | 2023-07-07 | 15 | 46 |  | 2023-07-07 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации (12 лет) произошло снижение изоляционных свойств электронных компонентов в цепи преобразования переменного тока (AC/DC-220/24 В-60 Вт), что привело к пробою изоляции в одном из блоков питания и выходу из строя, в результате короткого замыкания и параллельной работы блоков по низкой стороне (24 В) произошел пробой компонентов в резервном блоке питание и обесточение обоих контроллера телемеханики ЭКОМ ММТ-2 на ПС 110 кВ Калининская. 4.1 Нарушение структуры изоляционного материала на схемах преобразовательных блоков AC/DC-220/24 В питающих контроллеры телемеханики на ПС 110 кВ Калининская, произошло вследствие в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры изоляционного материала на ПС 110 кВ Калининская, ВУ БП STEP-PS/ 24В/2,5А | Техническое мероприятие 1 Добавить блоки питания от цепей постоянного тока подстанции. Ответственное лицо: Пензов В.А. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Пересмотреть схемы электропитания шкафа телемеханики для обеспечения дополнительного резервирования схемы питания. Ответственное лицо: Пензов В.А. 25.08.2023 год
357558 | 717 | 2023-07-07 | 17 | 38 | 0.04 | 2023-07-07 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В ходе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ ф.15-1018 (в работе с 1953 г.) и воздействия на него ветра произошло нарушение контактных соединений шлейфов к разрядникам РВО-10 кВ (ф. А, С) на опоре №35 ВЛ 10 кВ ф.15-1018, что под воздействием ветровых нагрузок привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 на ПС 110 кВ Черногорская (ведомственная). 4.4 Нарушение контактных соединений на разрядниках РВО-10 кВ (ф. А, С) на опоре №35 ВЛ 10 кВ ф.15-1018 с последующим обрывом шлейфов вследствие длительного воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактных соединений на разрядниках РВО-10 кВ на ф. 15-1018 Черногорская ЦЭС-Черногорск, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-1018, обратив внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО №180141811) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Принять меры по включению работ по замене вентильных разрядников на ОПН-10кВ на опоре №35 ВЛ 10 кВ ф.15-1018 в ремонтную программу последующих годов Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2024 год
357558 | 718 | 2023-07-08 | 5 | 37 |  | 2023-07-08 | 5 | 37 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие гирлянд изоляции на опоре №133 фаза "А" и фаза "В", "С" на опоре №137 с последующим успешным включением ВЛ 35 Бородино - Биджа (Т-47) 4.12 При грозе произошел кратковременный пробой гирлянд изоляторов на опоре №133 фаза "А" и фаза "В", "С" на опоре №137 с последующим успешным включением ВЛ 35 Бородино - Биджа (Т-47) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой гирлянд изоляторов на опоре №133 фаза "А" на ВЛ 35кВ Бородино-Биджа (Т-47), Опора пром.ж/б. ПБ35-1Т; пробой гирлянд изоляторов фаза "В", "С" на ВЛ 35кВ Бородино-Биджа (Т-47), Опора пром.ж/б. ПБ35-1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 Бородино - Биджа (Т-47) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить выявленные замечания на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Бородино - Биджа (Т-47). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 25.08.2023 год
357558 | 719 | 2023-07-08 | 10 | 15 | 0.23187 | 2023-07-08 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации штыревых изоляторов на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.15-617 (в работе с 1953 г.) произошло ухудшение изоляционных характеристик, что при обильном выпадении осадков (сильный дождь), привело к пробою изоляторов фаз "А В" на ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ф.А на ВЛ 6 кВ ф.15-620 и как следствие отключению ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620 действием РЗ. 4.12 Снижение изоляционных характеристик фарфоровой изоляции на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620 вследствие длительного срока эксплуатации (70 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных характеристик штыревых изоляторов на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Опора 2УА10-ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-617 (Заказ ТОРО №180142039). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревой изоляции на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф.15-617 (Заказ ТОРО №170060127). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.15-617 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год
357558 | 720 | 2023-07-08 | 10 | 15 | 0.0765 | 2023-07-08 | 10 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации штыревых изоляторов на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.15-620 (в работе с 1953 г.) произошло ухудшение изоляционных характеристик, что при обильном выпадении осадков (сильный дождь), привело к пробою изоляторов фаз "А, В" на ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ф.А на ВЛ 6 кВ ф.15-620 и как следствие отключению ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620 действием РЗ. 4.12 Снижение изоляционных характеристик фарфоровой изоляции на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф.15-617 и ВЛ 6 кВ ф.15-620 вследствие длительного срока эксплуатации (70 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных характеристик штыревых изоляторов на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Опора 2УА10-ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-620 (Заказ ТОРО №180142038). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревой изоляции на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф.15-620 (Заказ ТОРО №170060127). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.15-620 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год
357558 | 721 | 2023-07-08 | 11 | 36 | 0.15 | 2023-07-08 | 16 | 36 | 3.4.12.3 В период грозы произошел удар молнии в ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 27-10-88, что привело в повреждению ПУ на опоре № 7А-4 и отключению персоналом АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 27-10-88. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение ПУ на опоре № 7А-4 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 27-10-88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на опоре при ударе молнии на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 27-10-88, Опора П2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-88, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180136800) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-88 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2023 год
357500 | 724 | 2023-07-08 | 16 | 34 |  | 2023-07-08 | 16 | 34 | 3.4.12.3 В условии проходящего грозового франта и воздействия атмосферных перенапряжений, произошли кратковременные пробои подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №37 по ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318). 4.12 При воздействии удара молнии произошел кратковременный пробой гирлянд изоляторов на опоре №37 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317), Опора пром. мет.П110-6н | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 37 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов верхового осмотра опоры № 37 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов, при их наличии. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2024 год
357558 | 725 | 2023-07-08 | 17 | 15 |  | 2023-07-08 | 17 | 15 | 3.4.12.3 В условии проходящего грозового франта и воздействия атмосферных перенапряжений, произошел кратковременный пробой воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "С" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-2 II цепь с отпайками (С-82). 4.12 При воздействии удара молнии произошел кратковременный пробой воздушного промежутка фазы "С" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-2 II цепь с отпайками (С-82). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-1 (С-82), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №11 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов верхового осмотра опоры № 11 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов, при их наличии. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год
357558 | 726 | 2023-07-08 | 17 | 46 | 1.2421 | 2023-07-08 | 18 | 32 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) при попадании молнии в провод, произошло электродуговое повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 67 - № 68. 4.11 При попадании молнии в провод ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5), произошло электродуговое повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 67 - № 68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода фазы "В" на ВЛ 35кВ Райково-Доможаково (Т-5), Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления З.У. опор №67-№68 на ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерение сопротивления З.У. опор №67-№68 на ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5), разработать мероприятия по приведению сопротивления к проектным значениям. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.09.2023 год
357558 | 727 | 2023-07-09 | 0 | 32 | 0.0024 | 2023-07-09 | 0 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-08-06 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения, что привело к нагреву блок-контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 62-08-06. 4.13 При ослаблении контактных соединений возник недопустимый нагрев блок-контактов, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 62-08-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослаблении контактных соединений на ТП-62-08-06, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений оборудования и присоединений ТП 62-08-06. (Заказ ТОРО № 180141009) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 62-08-06. (Заказ ТОРО № 180141011) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 62-08-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 год
357558 | 728 | 2023-07-09 | 15 | 6 | 0.006 | 2023-07-09 | 15 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: г. Черногорск, ул. Декабристов, 18А произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-51. | Организационное мероприятие 1 Выдать владельцу жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Декабристов, 18А предписание о необходимости содержания своего оборудования в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год
357559 | 729 | 2023-07-09 | 16 | 27 | 0.16958 | 2023-07-09 | 19 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 68-08 явилось длительное воздействие ветра с порывами в период с мая по июнь, воздействие которого привело к ослаблению крепления крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 24, что 09.07.2023 при порывах ветра привело к выпадению крюка из посадочного места на опоре, устойчивому схлёсту проводов с межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 68-08/10 кВ на ПС 35 кВ В.Таштып. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 68-08 произошло вырывание крюка фазы "А" из посадочного места на опоре № 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вырывание крюка фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.68-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ ф. 68-08 от опоры № 14 до опоры № 50 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 180139617) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2023 год
357558 | 730 | 2023-07-09 | 18 | 30 | 0.015827 | 2023-07-09 | 18 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 59-16 возникла пляска проводов в пролёте опор № 275/4 - 275/5, которая привела к схлёсту проводов в данном пролёте, кратковременному замыканию и действию РЗ (МТЗ) на отключение СВ 1-2сек/10кВ, при этом ВЛ 10 кВ ф. 59-16 отключиться не успел. Защиты СВ 1-2 сек/10кВ на ПС 35 кВ Чулымская сработали допущено неправильно согласно заданных уставок, согласно приказа № 80 МЭ в категорию «неправильной работы РЗА» данный случай не попадает. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошёл схлёст проводов с замыканием в пролёте опор № 275/4 - 275/5 на ВЛ 10 кВ ф. 59-16 что привело к действию основных защит линий и быстродействующим ступеням резервных защит при коротких замыканиях (КЗ) с последующим отключением СВ 1-2сек/10кВ на ПС 35 кВ Чулымская без отключения ВЛ 10 кВ ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов в пролёте опор на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №275-4 - Оп. №275-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 275/4 - № 275/5. (Заказ ТОРО № 180141945) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть вопрос о включении в ИПР филиала реконструкции защит фидеров и замены ПСН-35 на выключатель с защитами на ПС 35 кВ Чулымская для выполнения условий селективности (при наличии финансирования ИПР будущих периодов). Ответственное лицо: Осетров А.В. 28.06.2024 год
357558 | 732 | 2023-07-10 | 9 | 42 | 0.010082 | 2023-07-10 | 9 | 53 | 3.4.10 Воздействие птицы, которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры № 14-4-5 на ТП 77-12-05, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 77-12. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 77-12, установленном на опоре № 14-4-5 на ТП 77-12-05 возникло короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф.77-12, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-12, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180138033) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2023 год
357559 | 734 | 2023-07-10 | 13 | 28 | 0.12742 | 2023-07-10 | 15 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 65-15 явилось воздействие атмосферных перенапряжений: во время грозы произошло попадание молнии в опору № 99, что привело к ее расщеплению схлёсту проводов в пролёте опор № 98 - 99 и работе РЗ на отключение В/ 10 кВ ф. 65-15 на ПС 35 кВ Сабинка с неуспешным АПВ. 4.11 При ударе молнии в опору № 99 ВЛ 10 кВ ф. 65-15 произошло её расщепление с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов и схлёсту проводов в пролёте опор № 98 - 99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение стойки опоры на ф. 65-15 Новониколаевка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-15. (Заказ ТОРО № 180140229) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 год
357558 | 736 | 2023-07-10 | 17 | 43 |  | 2023-07-10 | 17 | 43 | 3.4.8.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41 явился проезд неустановленной крупногабаритной техники, что привело к касанию проводов с обрывом в пролётах опор: № 4 - 4-1, № 4 - 4-1А, № 4 - 6 с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 7.1 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 15-602-41. 4.4 Обрыв проводов в пролётах опор: № 4 - 4-1, № 4 - 4-1А, № 4 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41 при механическом воздействии стороннего транспорта под управлением неустановленного лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4-1; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4-1А | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода в пролётах опор: № 4 - 4-1, № 4 - 4-1А, № 4 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу с полицией по установлению лица, чьи действия привели к обрыву проводов в пролётах опор № 4 - 4-1, № 4 - 4-1А, № 4 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2023 год
357559 | 737 | 2023-07-11 | 8 | 33 | 0.01667 | 2023-07-11 | 8 | 43 | 3.4.10 В результате перекрытия межфазного промежутка через тело птицы (воробей) в отсеке РУ-0,4 кВ ТП 11-03-07, произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.11-03. 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы(воробей) в РУ-0,4 кВ ТП 11-03-07 произошло замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.11-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение птиц на ТП 11-03-07 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.11-03 на предмет возможности проникновения птиц в ТП. Заказ ТОРО №180140625 Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных автоматических выключателей АВ-1, АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП 11-03-07. Заказ ТОРО №170060066 Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену поврежденных ПК-10 в РУ-10 кВ ТП 11-03-07. Заказ ТОРО №180140542 Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену ошиновки в РУ-0,4 кВ ТП 11-03-07. Заказ ТОРО №180140623 Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 11-03, занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.08.2023 год
357558 | 738 | 2023-07-11 | 14 | 48 | 0.053344 | 2023-07-11 | 14 | 58 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 52-1, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 44-18. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 52-1 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. 44-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ф. 44-18 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-18 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 180142080) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 44-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год
357558 | 740 | 2023-07-11 | 21 | 26 | 0.55 | 2023-07-12 | 0 | 11 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 14 до ТП 22-39-02а (эксплуатационная ответственность ИП Макаров В.Р.) РЗ сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф. 22-39. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Макарову В.Р. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-39 11.07.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 год
357559 | 743 | 2023-07-12 | 18 | 11 | 0.24533 | 2023-07-12 | 19 | 43 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения (обрыв провода) на вводе потребителя ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01 по адресу: c. Белый Яр, ул. Аткниных, д. 74 произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-05-01. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Белый Яр, ул. Аткниных, д. 74 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 год
357559 | 744 | 2023-07-12 | 22 | 51 | 0.04165 | 2023-07-12 | 22 | 56 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-50 что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 32-16. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-50 10 кВ возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. 32-16 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей межфазного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.32-16, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-16 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 153244849) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 745 | 2023-07-12 | 23 | 21 | 0.84 | 2023-07-13 | 0 | 24 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 29-19 явилось повреждение в сетях потребителя (ТП 29-19-20, ООО «ЕнисейТрансСервис»). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО «ЕнисейТрансСервис» письмо с требованием предоставить причины повреждения оборудования ТП 29-19-20, а также выполнить техническое обслуживание своего оборудования. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 год
357558 | 746 | 2023-07-12 | 23 | 25 | 6.181 | 2023-07-13 | 5 | 16 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации оборудования произошли изменения изоляционных характеристик КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620 (в работе с 1953 г.), что привело к его пробою с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 15-620 на ПС 110 кВ Черногорская. В процессе эксплуатации произошло ухудшение прочностных характеристик шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620, что при воздействии токов КЗ (пробой КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620) привело к отгоранию шлейфа фазы "С" на опоре № 1, притягиванию и касанию шлейфа провода фазы "В" ВЛ 6 кВ ф. 15-617 (совместный подвес) под воздействием ветровых нагрузок, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 15-617 на ПС 110 кВ Черногорская. 4.1 Изменение (снижение) изоляционных характеристик КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620 вследствие длительного срока эксплуатации (70 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Кабель силовой ААБ 3х120 4.13 Повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620 при воздействии токов КЗ (пробой КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "С" на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Опора 2УА10-ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620. (Заказ ТОРО № 170060225) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620. (Заказ ТОРО № 180142512) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ 6 кВ от ячейки № 620 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 15-620 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2023 год
357558 | 748 | 2023-07-13 | 4 | 37 |  | 2023-07-13 | 4 | 37 | 3.4.12.5 При перепаде температур окружающего воздуха и утреннем тумане на анкерной металлической опоре №45 произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99). 4.12 В условии тумана на анкерной металлической опоре №45 произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №45 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При несоответствии сопротивления заземляющего устройства опоры №45 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) проектным значениям, разработать мероприятия по устранению дефекта. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.08.2023 год
357500 | 698 | 2023-07-01 | 12 | 24 |  | 2023-07-01 | 12 | 24 | 3.4.12.3 В результате воздействия на ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330) атмосферных перенапряжений и осадков виде дождя, произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка между заземленной траверсой и проводом фазы "А" на опоре № 158. 4.12 В условии атмосферных перенапряжений и осадков виде дождя, на ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330) произошло перекрытие изоляции между заземленной траверсой и проводом фазы "А" на опоре № 158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции между заземленной траверсой и проводом фазы "А" при грозе на ВЛ 110 кВ Знамен-Первомай-Сарагаш(С-330), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить усиление контура заземления опоры №158 ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать усиление контура заземления на опоре №158 ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 26.07.2024 год
357558 | 701 | 2023-07-02 | 22 | 7 | 0.65166 | 2023-07-03 | 1 | 57 | 3.4.12.2 При длительным воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 27-09 в период с мая по июнь произошло ослабление крепления СИП с изгибом и касанием шлейфа фазы "В" металлической траверсы на опоре № 113, что привело к однофазному замыканию и отключению персоналом В ф.27-09/10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская на сигналу РЗ "Земля в сети 10 кВ". 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло ослабление крепления СИП на опоре № 113, что при биениях провода о металлическую траверсу опоры привело к перетиранию изоляции шлейфа фазы "В", замыканию на заземленную траверсу опоры и отключению ВЛ 10 кВ ф. 27-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции шлейфа фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.27-09, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-09 по зоне эксплуатационной ответственности "Хакасэнерго", особое внимание при осмотре обратить на состояние креплений СИП на опорах. (Заказ ТОРО № 180140020) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год
357559 | 702 | 2023-07-03 | 10 | 1 | 0.073335 | 2023-07-03 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло нарушение контакта провода, в пролёте опор №7 - №7/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-06 в результате произошел обрыв нулевого провода. 4.13 В условии длительной эксплуатации произошло нарушение контакта провода в пролёте опор №7 - №7/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-06 в результате произошел обрыв нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-06, Пролет: - Опора №7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-06. Заказ 152753616. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 703 | 2023-07-03 | 14 | 12 | 0.024921 | 2023-07-03 | 14 | 25 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляторов фаз "А, В, С" на опоре № 46, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 123-09. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы произошло перекрытие изоляторов фаз "А, В, С" на опоре № 46 ВЛ 10 кВ ф. 123-09 с последующим повреждением (скол) изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов при грозе, скол изолятора фазы "А" на ф. 123-09_с. У-Камышта, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре № 46 ВЛ 10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 154273528) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 46 ВЛ 10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 154273639) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-09, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2023 год
357559 | 704 | 2023-07-03 | 14 | 17 | 0.0215 | 2023-07-03 | 15 | 43 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1994 года) произошло снижение механической прочности подвижного изолятора колонки ЛР-39/17/8/24/31 фазы "В" на опоре № 39/17/8/24/31, что привело к разрушению поворотной колонки, при оперировании ЛР. 4.1 Снижение механических и изоляционных свойств изолятора поворотной колонки фазы "В" на ЛР-39/17/8/24/31 ВЛ-10 кВ ф. 28-12 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических и изоляционных свойств изолятора на ВЛ 10 кВ ф.28-12, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР-39/17/8/24/31 на ВЛ-10 кВ ф. 28-12. Заказ 170059991 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 28-12 ЛР-39/17/8/24/1 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 28-12, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год
357559 | 705 | 2023-07-03 | 19 | 39 | 0.014333 | 2023-07-03 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31-06 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Мегафон» (ТП 31-06-13), что привело к работе РЗ на сигнал с последующим отключением В ф. 31-06/10 кВ персоналом на ПС 110 кВ Очуры. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Мегафон"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 31-06 03.07.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2023 год
357558 | 706 | 2023-07-04 | 18 | 24 | 0.010334 | 2023-07-04 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В результате перегрузки по фазам "В", "С" на отходящей ВЛ 0,4 кВ ф. 1 выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 74-16-07 произошел нагрев контактов и отключение отходящей ВЛ 0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.10 Перегрузка по току на отходящей ВЛ 0,4 кВ ф. 1 привела к нагреву контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 74-16-07, что привело к отключению действием тепловой защиты выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-74-16-07, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 74-16-07. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 74-16-07 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.07.2023 год
357558 | 708 | 2023-07-05 | 12 | 24 | 0.003 | 2023-07-05 | 13 | 0 | 3.4.12.2 При длительным воздействием сильных порывов ветра на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 71-03 в период с мая по июнь возник повреждение траверсы на опоре № 56/37/47. 05.07.2023 г. дефект был обнаружен персоналом с отключением ВЛ 10 кВ ф. 71-03 по неотложной заявке для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение траверсы на опоре № 56/37/47 ВЛ 10 кВ ф. 71-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на опоре на ВЛ 10 кВ ф.71-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-03 (Заказ ТОРО № 180131642) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2023 год
357500 | 697 | 2023-07-06 | 3 | 58 |  | 2023-07-06 | 3 | 58 | 3.4.12.5 При перепаде температуры воздуха и густом тумане произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). 4.12 Пробой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330) в условии густова тумана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой гирлянды изоляторов фазы "С" в условии густова тумана. на ВЛ 110 кВ Знамен-Первомай-Сарагаш(С-330), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При отклонении сопротивления заземляющего устройства на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330), разработать мероприятия по приведению сопротивления к проектным значениям. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 07.08.2023 год
357558 | 710 | 2023-07-06 | 20 | 19 | 0.03999 | 2023-07-06 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности ООО «СУЭК-Хакасия» (отпайка от опоры № 55), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 на ПС 110 кВ Черногорская (ведомственная). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "СУЭК-Хакасия" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 06.07.2023 г. и о устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год
357558 | 711 | 2023-07-06 | 23 | 28 |  | 2023-07-06 | 23 | 28 | 3.4.7.3 При локализации замыкания на потребительском КЛ 10 кВ ф.24-08 ("МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»") произошел отказ привода В ф.24-08/ 10 кВ на ПС 110 кВ Северная вследствие нарушения контакта в цепи управления катушки отключения. 4.13 Нарушение контакта в цепи управления катушки отключения привода выключателя В ф.24-08/ 10 кВ на ПС 110 кВ Северная марки ВК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в цепи управления катушки отключения на ПС 110 кВ Северная, Привод ВК-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный цепей управления выключателей ПС 110 кВ Северная персоналом СРЗ. Ответственное лицо: Осетров А.В. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении технического обслуживания выключателей 10 кВ и проверки устройств РЗА, выполнять протяжку контактов в цепях управления. Ответственное лицо: Осетров А.В. 27.11.2023 год
357558 | 712 | 2023-07-07 | 12 | 45 | 0.012084 | 2023-07-07 | 15 | 10 | 3.4.12.2 При длительным воздействием сильных порывов ветра на оборудование ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 97-01-95 в период с мая по июнь возник недопустимый наклон стоек опор № 3, 12. 07.07.2023 г. дефект был обнаружен персоналом с отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП 97-01-95 по неотложной заявке для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии знакопеременных ветровых нагрузок возник недопустимый наклон ж/б опор № 3, 12 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-01-95, Опора угл.УП11(рос.)ЛЭП98.08,1ст.4пр.; недопустимый наклон стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-01-95, Опора пром.П11(рос.)ЛЭП98.08,1ст.4пр. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-95 (Заказ ТОРО № 180138626, 180138627) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-95 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год