## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357453 | 235 | 2023-06-24 | 23 | 40 | 0.00945 | 2023-06-25 | 1 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №12 в жилой дом №35, расположенный по адресу: д. Михайловка, пер. Солнечный, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-3-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-3-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-25 03:33
357453 | 236 | 2023-06-25 | 9 | 3 | 0.0315 | 2023-06-25 | 10 | 33 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №13 (баланс потребителя) в жилой дом №22, расположенный по адресу: д. Решетино, ул. Береговпая, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-БУ-11-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф.1от КТП-БУ-11-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Большеуковского РЭС Вантеев О.А. | 2023-06-26 01:22
357453 | 237 | 2023-06-25 | 10 | 1 | 0.018833 | 2023-06-25 | 11 | 54 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) жилого дома №173, расположенного по адресу: д. Ботвино, ул. Центральная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-17-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 Т Тк-17-5. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-26 01:24
357453 | 238 | 2023-06-25 | 10 | 47 | 0.0013334 | 2023-06-25 | 11 | 27 | 3.4.9.3 В результате возникшего междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлёста проводов на вводе от опоры №5/1 к дому №7 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Кайлы, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Ор-8-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Ор-8-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-26 01:25
357453 | 239 | 2023-06-25 | 20 | 32 | 0.0036 | 2023-06-25 | 21 | 17 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №3 в жилой дом №8/2, расположенный по адресу: с. Бергамак, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-26 01:27
357451 | 612 | 2023-06-24 | 4 | 51 |  | 2023-06-24 | 4 | 51 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре №68, возникшее в условиях длительной эксплуатации, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации, а также естественного загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №68 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с последующим разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А. Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А фазы «А» на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 68 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 68 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 68 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания 2024 года чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену дефектного изолятора на опоре № 68 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-26 01:58
357451 | 613 | 2023-06-24 | 4 | 52 |  | 2023-06-24 | 4 | 52 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "С" на опоре №154, возникшее в условиях длительной эксплуатации, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации, а также естественного загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №154 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с последующим разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А. Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А фазы «С» на ВЛ 110кВ Одесская-Екатеринославка (С-96), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №154 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры №154 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №154 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-26 01:59
357451 | 614 | 2023-06-24 | 13 | 46 | 0.00105 | 2023-06-24 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: д.Журавлевка ул.Центральная д.16. Ввод от опоры № 18. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Кш-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-26 02:00
357451 | 617 | 2023-06-25 | 9 | 27 | 0.0014165 | 2023-06-25 | 9 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: д. Андронкино ул. Центральная 1. Ввод от опоры № 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5М-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-26 02:05
357451 | 618 | 2023-06-25 | 18 | 0 | 0.0023335 | 2023-06-25 | 18 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в щите потребителя д.Петровка ул.Озёрная д.7. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-26 02:05
357450 | 246 | 2023-06-25 | 22 | 29 | 0.001785 | 2023-06-25 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя Короткое замыкание 1 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Горьковский район д. Демьяновка ул. Молодёжная 53, присоединенного с опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Сх-6-2", привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Сх-6-2". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Сх-6-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-26 10:44
357450 | 247 | 2023-06-25 | 18 | 25 | 0.01995 | 2023-06-25 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. Тельмана д. 39 присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-12-26 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-12-26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-12-26. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-27 01:50
357450 | 248 | 2023-06-25 | 18 | 56 | 0.018667 | 2023-06-25 | 20 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. Рассохина д.4, присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-12-22 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-12-22. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-12-22. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-27 01:50
357450 | 249 | 2023-06-25 | 20 | 15 | 0.045 | 2023-06-25 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате падения ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Орловка, ул Центральная 32, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-7-2 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-7-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-27 01:50
357451 | 619 | 2023-06-26 | 1 | 25 | 0.13667 | 2023-06-26 | 2 | 47 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Кольцевая, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Уз-3-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-27 01:50
357451 | 620 | 2023-06-26 | 18 | 55 | 0.010001 | 2023-06-26 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало перекрытие вводного автомата в щите потребителя по адресу: д. Зотино ул. Центральная д.8, ввод от опоры № 3/11. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-27 01:50
357451 | 621 | 2023-06-26 | 19 | 36 | 0.037116 | 2023-06-26 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №37-38 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ИС-4. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ИС-4 в пролете опор №37-38 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 2ИС-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 2ИС-4, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ИС-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-27 01:51
357451 | 623 | 2023-06-26 | 21 | 4 | 0.04275 | 2023-06-26 | 23 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №24-25 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3МГ-1. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №24-25 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3МГ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 3МГ-1, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3МГ-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-27 01:52
357450 | 250 | 2023-06-27 | 4 | 30 | 0.015 | 2023-06-27 | 4 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Звонарев Кут ул. Карла Маркса 49, присоединенного с опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП Зв-6-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от КТП Зв-6-6 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-ЗВ-6-6 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-06-27 09:34
357453 | 234 | 2023-06-23 | 22 | 0 | 0.0011901 | 2023-06-23 | 22 | 34 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Подсобное, дом №2 , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-27 09:57
357453 | 240 | 2023-06-27 | 13 | 42 | 0.0073115 | 2023-06-27 | 15 | 29 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А" в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Т-16-78, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Т-16-78 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегшулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-78 ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Т-16-78. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Т-16-78. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-28 01:24
357450 | 251 | 2023-06-27 | 17 | 45 |  | 2023-06-27 | 17 | 45 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии), приведшее к перекрытию и разрушению одного изолятора из восьми в поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Горьковская - Нижнеомская (С-129). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующей подвески фазы "А" с разрушением одного из восьми изоляторов на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Горьковская - Нижнеомская (С-129). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Горьковск.-Нижнеомск. (С-129), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Горьковская - Нижнеомская (С-129) при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Горьковская - Нижнеомская (С-129) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская - Нижнеомская (С-129). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Горьковская - Нижнеомская (С-129), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-28 01:43
357450 | 252 | 2023-06-27 | 19 | 5 | 0.0015399 | 2023-06-27 | 19 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел излом и падение ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Кирсанова ул. Молодёжная, д.8, присоединенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Г-4-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Г-4-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Г-4-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-28 01:43
357450 | 253 | 2023-06-27 | 21 | 20 | 0.0043748 | 2023-06-27 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате излома и падения ветки дерева на вводной провод потребителя, при прохождении грозового фронта, по адресу Омская область, Горьковский район д. Богданово ул. Центральная д.№ 86, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ "Нп-5-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ "Нп-5-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-5-6". Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-28 01:43
357450 | 254 | 2023-06-27 | 22 | 8 | 0.06 | 2023-06-27 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, с. Сыропятка, ул. Береговая д.70, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-3 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-28 01:44
357450 | 255 | 2023-06-27 | 22 | 39 | 0.022334 | 2023-06-27 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел излом и падение ветви дерева на вводной провод потребителя, что привело к короткому замыканию ввода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Кругловых д.3 присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-06-28 01:44
357450 | 256 | 2023-06-27 | 22 | 50 | 0.0575 | 2023-06-27 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, с. Черниговка, ул. Ленина д.172 присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-3-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-3-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-3-9 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-28 01:44
357451 | 624 | 2023-06-27 | 12 | 16 | 0.81996 | 2023-06-27 | 12 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии при грозе произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ф. «В» и ф. «С» в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). Обнаружены следы перекрытия. 3.4.7.3 Несмотря на своевременное обслуживание оборудования ПС 110 кВ Голубковская персоналом СПС (текущий ремонт производился 17.03.2023), не удалось предотвратить окисление блок-контактов КСА ,отключающего электродвигатель заводки привода СВ-110 на ПС 110 кВ Голубковская в процессе эксплуатации в межконтрольный период. 4.12 Падение дерева из-за пределов просеки с последующим касанием веток проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38) привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). Ширина просеки в данном пролете составляет 24 метра, высота упавшего дерева составляет 28 метров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода фаз «В» и «С» на ВЛ110кВ Валуевская-1-Голубковская (С-38), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 4.13 Окисление блок-контактов КСА, отключающего электродвигатель заводки привода СВ-110 на ПС 110 кВ Голубковская, привело к отказу выполнения команды включения при работе АПВ СВ-110 на ПС 110кВ Голубковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление блок-контактов КСА, отключающего электродвигатель заводки привода на СВ-110 ПС 110 кВ Голубковская, PS110-000633-12-11-310 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД, угрожающих падению на провода в пролете опор № 7-8 на ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №7, 8 на ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить чистку блок-контактов КСА привода СВ-110 типа ВМТ-110 с приводом ППРК-1400 ПС 110 кВ Голубковская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 06.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести опробование привода СВ-110 ПС 110 кВ Голубковская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 06.08.2023 годТехническое мероприятие 6 Заменить уплотнительную резину в шкафу привода Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-28 01:49
357451 | 625 | 2023-06-27 | 12 | 46 | 0.03527 | 2023-06-27 | 13 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение КТП 10/0,4 кВ 3И-10 (баланс потребителя ООО Агровега). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3И от ПС 110 кВ Исилькуль-Тяговая. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Исилькуль-Тяговая. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Исилькуль-Тяговая. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Исилькульского РЭС ЗЭС Носов Андрей Анатольевич Начальник УТЭЭ Исилькульского РЭС Зверков Сегрей Юрьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-28 01:50
357451 | 627 | 2023-06-27 | 14 | 8 | 0.0045996 | 2023-06-27 | 14 | 31 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8НМ-2. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8НМ-2 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8НМ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8НМ-2, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8НМ-2. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-28 01:51
357451 | 628 | 2023-06-27 | 15 | 25 | 0.0081 | 2023-06-27 | 15 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8НМ-19. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8НМ-19 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8НМ-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8НМ-19, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8НМ-19. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-28 01:52
357451 | 629 | 2023-06-27 | 15 | 58 | 0.023502 | 2023-06-27 | 16 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3И-5. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3И-5 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3И-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 3И-5, Пролет:Опора №3 - Опора №1/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3И-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-06-28 01:53
357451 | 635 | 2023-06-27 | 20 | 40 | 0.063752 | 2023-06-27 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Комсомольского, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-2-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-28 02:00
357451 | 636 | 2023-06-27 | 20 | 47 | 0.013333 | 2023-06-27 | 22 | 7 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта и порывы ветра привели к ослаблению контактных соединений и срыву вязки провода ф."А" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Вр-2-3. 4.13 Обрыв провода ф.А на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Вр-2-3 привел к возникновению однофазного замыкания и отключению АВ-0,4 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ВР-2-3, Опора ПН-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Вр-2-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Вр-2-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Саргатского РЭС Мга Борис Алексеевич | 2023-06-28 02:00
357453 | 241 | 2023-06-28 | 18 | 54 | 0.019734 | 2023-06-28 | 21 | 22 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами между опорой №14 и вводом в дом №11 (баланс потребителя), расположенной по адресу д. Сыщиково, ул. Ишимская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Из-3-23. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Из-3-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-06-29 01:33
357451 | 638 | 2023-06-28 | 14 | 18 | 0.049069 | 2023-06-28 | 15 | 4 | 3.4.8.5 Отключение производилось по заявке МЧС для безопасного тушения пожара вблизи ВЛ-0,4 ф.1 КТП 10/0,4 кВ 3Л-29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3Л-29. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-06-29 02:33
357451 | 639 | 2023-06-28 | 20 | 47 | 0.012 | 2023-06-28 | 21 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие длительной ветровой нагрузки привело к ослаблению контактных соединений и срыву вязки провода ф."А" на опоре №1/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Бж-3-9. 4.13 Ослабление контактного соединения и обрыв фазного провода на опоре №1/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Бж-3-9 привели к возникновению однофазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЖ-3-9, Пролет: Опора №1/5 - Опора №1/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №1/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Бж-3-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Бж-3-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Саргатского РЭС Мга Борис Алексеевич | 2023-06-29 02:34
357451 | 640 | 2023-06-28 | 23 | 42 | 0.005667 | 2023-06-29 | 0 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу д.Урусово, ул. Заозерная д.4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Бж-1-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Саргатского РЭС Мга Борис Алексеевич | 2023-06-29 02:34
357450 | 257 | 2023-06-28 | 8 | 35 | 0.019998 | 2023-06-28 | 8 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условиях (боковой порывистый ветер 15 м/с.) произошло раскачивание провода в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ Кпк-3 от ПС 110 кВ Копейкино, что привело к нарушению воздушного промежутка между проводом фазы "А" и фазы "С" с последующим переходом в межфазное короткое замыкание. 4.12 В результате межфазного короткого замыкания в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ Кпк-3 от ПС 110 кВ Копейкино произошло отключение ВЛ 10 кВ Кпк-3 от ПС 110 кВ Копейкино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение воздушного промежутка на Кпк-3_д. Копейкино, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Кпк-3 от ПС 110 кВ Копейкино. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита провеса провода в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ Кпк-3 от ПС 110 кВ Копейкино, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Таврического РЭС ПО ВЭС Шумейко Е.В. Начальник УТЭЭ Таврического РЭС ПО ВЭС Глуховской Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-29 07:31
357450 | 258 | 2023-06-28 | 11 | 55 | 0.01575 | 2023-06-28 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Рождественка, ул. Зеленая, д. 9, подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-6-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-6-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-6-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-06-29 07:32
357450 | 259 | 2023-06-28 | 13 | 55 | 0.0132 | 2023-06-28 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло излом и падение ветви дерева на вводной провод потребителя, что привело к короткому замыканию ввода потребителя по адресу: Омская обл., г. Калачинск, ул. Лисавенко д.31, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-06-29 07:32
357450 | 260 | 2023-06-28 | 19 | 55 | 0.046668 | 2023-06-28 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Тухачевского д. 11 кв. 2, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-7-1 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-29 07:32
357450 | 261 | 2023-06-28 | 20 | 24 | 0.023232 | 2023-06-28 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Бобринка, ул. Ленина. д.32 А , присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-5-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-5-3. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-29 07:32
357450 | 262 | 2023-06-29 | 8 | 29 | 0.12666 | 2023-06-29 | 11 | 1 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Школьная 19, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-1, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-1 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-29 10:26
357451 | 643 | 2023-06-29 | 18 | 10 | 0.0025998 | 2023-06-29 | 18 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя д.Зотино ул.Центральная д.6, опора № 3/12. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-30 02:03
357451 | 644 | 2023-06-29 | 19 | 20 |  | 2023-06-29 | 19 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы «А» на опоре №48 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы «А» на опоре №48 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) привело к возникновению однофазного короткого замыкания, что стало причиной разрушения одного из восьми изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения одного из восьми изоляторов ф.А на ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановка (С-120), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления заземляющих устройств на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземляющих устройств. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 48 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) и произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-30 02:04
357451 | 645 | 2023-06-29 | 21 | 8 | 0.089165 | 2023-06-29 | 22 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Солнечная, 87. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-8-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-30 02:04
357450 | 263 | 2023-06-29 | 20 | 20 | 0.02175 | 2023-06-29 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания однофазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Раздольное ул. Новая д. 1 кв.1 , присоединенного с опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Юж-3-3, произошло отключение ф.1 от ТП Юж-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Юж-3-3. Ответственное лицо: Мастер Южного уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Червяков Ю.Ю. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-30 02:10
357453 | 242 | 2023-06-30 | 7 | 52 | 0.022999 | 2023-06-30 | 9 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №15-16, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-5-4. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №15-16 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-5-4 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-5-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер ТАрского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-5-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер ТАрского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-30 10:00
357451 | 647 | 2023-06-30 | 8 | 45 |  | 2023-06-30 | 8 | 45 | 3.4.10 Падение ветки из птичьего гнезда, находящегося на линейном портале над ВЧЗ С-109 фазы «А», на элемент настройки заградителя, приведшее к перекрытию воздушного промежутка между элементом настройки и заземлённым линейным порталом ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (С-109) 3.4.13.1 Недостаток проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой воздушных выключателей на элегазовые. Управление и автоматика. ООО «Высотник г. Энгельс. 2006 г.», заключающийся в отсутствии расчета и выбора электромагнитных расцепителей автоматических выключателей в цепях напряжения «звезды» ТН-110 1СШ и «звезды» ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Октябрьская, приведший, при переходном процессе, обусловленном зарядом/перезарядом емкостей контрольных кабелей цепей напряжения ТН-110 1СШ и ТН-110 2СШ при близком КЗ к шинам 110 кВ ПС 110 кВ Октябрьская (на ВЧЗ С-109 фаза «А» ПС 110 кВ Октябрьская), к превышению током значений уставок срабатывания электромагнитных расцепителей указанных автоматических выключателей с их отключением и исчезновением цепей напряжения «звезды» в устройствах РЗА присоединений 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Октябрьская, в результате чего на ПС 110 кВ Октябрьская произошли: - допущенные неправильные несрабатывания: • АПВ В-110 С-17 в составе Комплекта резервных защит дополн. КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ) (Р139 MiCOM) (режим – КС); • АПВ В-110 С-109 в составе Комплекта резервных защит дополн. ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ) (Р139 MiCOM) (режим – КННш+КОНл); • АПВ СВ-110 в составе Комплекта защит СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ) (Р139 MiCOM) (режим – КС); • АПВ В-110 1Т в составе Комплекта РЗА В-110 1Т (МТЗ, АУВ, АПВ) (Р139 MiCOM) (режим – КННш), - ввод аварийной МТЗ в составе Комплекта резервных защит осн. ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, АПВ) (Р435 MiCOM) и аварийной МТЗ в составе Комплекта резервных защит осн. ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, АПВ) (Р435 MiCOM) с последующими их допущенными (обусловленными наличием подпитки КЗ от заземленных нейтралей силовых трансформаторов на отпаечных от ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками I цепь (С-40) и ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) соответственно) неправильными срабатываниями 4.12 Перекрытие веткой воздушного промежутка между элементом настройки ВЧЗ С-109 фазы «А» и заземленным линейным порталом ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (С-109) на ПС 110 кВ Октябрьская, с возникновением короткого замыкания на ВЛ и последующим распространением электрической дуги на ошиновку 1 СШ-110 ПС 110 кВ Октябрьская, приведшее к отключениям ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (С-109) и 1 СШ-110 ПС 110 кВ Октябрьская действиями защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между ВЧЗ С-109 фазы А и линейным порталом ПС 110 кВ Октябрьская с последующим распространением электрической дуги от ВЧЗ С-109 фазы А через подвесную изоляцию на ПС "Октябрьская" 110/10, PS110-000620-12-01-001-60-11 / 600000116066 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматических выключателей цепей напряжения «звезды» ТН-110 1СШ и «звезды» ТН-110 2СШ ПС 110 кВ Октябрьская в соответствии с результатами расчета и выбора автоматических выключателей, выполненных по пункту 3.2.4. организационных мероприятий Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку сопротивления контура заземления ПС 110 кВ Октябрьская, в том числе связь между ОРУ-110 кВ и зданием ОПУ ПС 110 кВ Октябрьская. Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр порталов и шинных мостов ПС 110 кВ Октябрьская на наличие птичьих гнезд с разработкой (при необходимости) план-графика устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть целесообразность и возможность установки птицеотпугивающих устройств на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Октябрьская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить пересмотр «Инструкции по эксплуатации РЗА ВЛ-110 кВ, ОВ-110, СВ-110, ТН-110 ПС 110 кВ Октябрьская» в части внесения описания принципа действия аварийных МТЗ ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками I цепь (С-40), ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить расчет и выбор электромагнитных расцепителей автоматических выключателей цепей напряжения «звезды» ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ ПС 110 кВ Октябрьская, с учетом отстройки от протекания токов возникающих в цепях напряжения ТН-110 1СШ и ТН-110 2СШ при переходных процессах, обусловленных зарядом/перезарядом емкостей контрольных кабелей цепей напряжения ТН-110 1СШ и ТН-110 2СШ при близких КЗ к шинам 110 кВ ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести оперативному персоналу ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» внеплановый производственный инструктаж по теме: «Необходимость и порядок передачи уточнённой оперативной информации об авариях в электроэнергетике диспетчерскому персоналу Филиала АО «СО ЕЭС» Омское РДУ по его запросу, в том числе, в части величины отключенной нагрузки» Ответственное лицо: Гордеев Евгений Николаевич 15.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович И.о. начальника СРЗА ПО ЗЭС Волков Владимир Николаевич Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Начальник отдела релейной защиты и автоматики службы релейной защиты и автоматики Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ Ильин Александр Александрович Начальник отдела технического контроллинга Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ Евсеев Игорь Леонидович Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Бубин Антон Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-07-03 01:55
357451 | 650 | 2023-06-30 | 20 | 26 | 0.095 | 2023-06-30 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Нагорная, 15А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бг-7-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-07-03 01:59
357450 | 264 | 2023-06-30 | 8 | 43 | 0.02375 | 2023-06-30 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак, ул. Сибирская 28, присоединенного с опоры № 44 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 04.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-07-03 02:02
357450 | 265 | 2023-06-30 | 11 | 32 | 0.055835 | 2023-06-30 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Гауф, ул. Зеленная 4Б, присоединенного с опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Га-2-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Га-2-4 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Га-2-4. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-07-03 02:02
357450 | 266 | 2023-06-30 | 15 | 17 | 0.87503 | 2023-06-30 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения на спуске в ТП Ст-3-30 (баланс потребителя ИП Макаров) произошло отключение ВЛ 10 кВ Ст-3-30 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-3 от ПС 110 кВ Стрела Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Таврического РЭС ПО ВЭС Шумейко Е.В. Начальник УТЭЭ Таврического РЭС ПО ВЭС Глуховской Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-07-03 02:02
357450 | 168 | 2023-06-19 | 15 | 35 | 0.068835 | 2023-06-19 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ЩУ потребителя по адресу: Омская обл., с Черлакское, ул. Молодежная 4/1, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ПЛ-7-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ПЛ-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ПЛ-7-2 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-20 01:59
357450 | 169 | 2023-06-19 | 15 | 59 | 0.021666 | 2023-06-19 | 17 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Путь Ленина, ул. Зелёная 7 кв1, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-6-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-6-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-20 02:00
357450 | 170 | 2023-06-19 | 16 | 14 | 0.010334 | 2023-06-19 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п. Черлак, ул.Зеленая 12, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-20 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-20. Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-20 02:01
357453 | 184 | 2023-06-19 | 18 | 50 | 0.005 | 2023-06-19 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №14-15, что привело с схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-3. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №14-15 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-10-3 Ф2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-3. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Бр-10-3. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-20 02:02
357453 | 185 | 2023-06-19 | 18 | 52 | 0.000125 | 2023-06-19 | 18 | 55 | 3.4.9.3 В результате срыва шифера произошло его падение на провода ввода с опоры № 4 в жилой дом №1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Знаменский район с. Завьялово, ул. Школьная, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Зн-13-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП Зн-13-12 Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Знаменского РЭС Куянов В.В. | 2023-06-20 02:05
357453 | 186 | 2023-06-19 | 15 | 49 | 0.0011669 | 2023-06-19 | 15 | 59 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №69 в жилой дом №21 (баланс потребителя),расположенный по адресу: с. Кутурлы, ул. Коммунистическая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ктл-2-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ктл-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-06-20 02:06
357450 | 171 | 2023-06-19 | 17 | 12 |  | 2023-06-19 | 17 | 12 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее при попадании грозового разряда к перекрытию и разрушению одного изолятора из восьми в поддерживающей изолирующей подвески фазы "А", разрушению двух изолятора из восьми в поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующей подвески фазы "А" с разрушением одного из восьми изоляторов и фазы "С" с разрушением двух из восьми изоляторов на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение двух из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1; разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Ульяновская - Дубровская (С-119) при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Ульяновская - Дубровская (С-119) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ульяновская - Дубровская (С-119). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 27.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектных изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках фазы "С" на опоре 111 ВЛ 110 кВ Ульяновская - Дубровская (С-119), при замене изоляторов произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-20 02:08
357453 | 188 | 2023-06-19 | 15 | 50 | 0.0075163 | 2023-06-19 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №29-30 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-22, что привело к схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №29-30 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-22 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-11-22 ф.1, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-11-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-11-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-20 02:09
357450 | 173 | 2023-06-19 | 17 | 24 |  | 2023-06-19 | 17 | 24 | 3.4.8.4 При воздействии ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провода ВЛ 110 кВ Калачинская-Т - Новокормиловская с отпайками (С-123) и ВЛ 110 кВ Калачинская-С - Новокормиловская с отпайками (С-124) на опоре № 158 двухцепного участка ЛЭП, что привело к одновременному отключению указанных ВЛ 110 кВ действием защит. 4.12 При набросе полиэтиленового материала на провод фазы "А" на опоре № 158 ВЛ 110 кВ Калачинская-Т - Новокормиловская с отпайками (С-123), при выпадении осадков в виде дождя, произошло однофазное замыкание через полиэтиленовый материал на траверсу опоры № 158 ВЛ 110 кВ Калачинская-Т - Новокормиловская с отпайками (С-123) с последующим переходом в межфазное замыкание с фазой "А" ВЛ 110 кВ Калачинская-С - Новокормиловская с отпайками (С-124), что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калачинская-Т - Новокормиловская с отпайками (С-123), ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) и ВЛ 110 кВ Калачинская-С - Новокормиловская с отпайками (С-124) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод фаз "А" двухцепной ВЛ на ВЛ-110 кВ Калачинск.-Т-Новокорм. (С-123), Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Калачинская-Т – Новокормиловская с отпайками (С-123) и ВЛ 110 кВ Калачинская-С - Новокормиловская с отпайками (С-124) с выявлением посторонних предметов в охранной зоне ЛЭП, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность дополнительного осмотра ВЛ-110 кВ проходящих вблизи населенных пунктов, местах скопления мусора. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Начальник УРиРУ ПО ВЭС Видяскин Е.Н. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-20 02:11
357450 | 174 | 2023-06-19 | 17 | 29 | 0.019002 | 2023-06-19 | 17 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Дзержинского д. 38, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-4-1 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-20 02:12
357450 | 175 | 2023-06-19 | 17 | 40 | 0.049066 | 2023-06-19 | 19 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите учёта потребителя по адресу Нововаршавский район, с. Заречное, ул. Молодежная 8, присоединенного с опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зр-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зр-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зр-3-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-20 02:12
357450 | 176 | 2023-06-19 | 18 | 5 | 0.0055005 | 2023-06-19 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания однофазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Конградка, ул. Магистральная д. 29, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-10-7, произошло отключение ф.1 от ТП П-10-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-10-7. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-20 02:13
357450 | 177 | 2023-06-19 | 18 | 25 | 0.01625 | 2023-06-19 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания трехфазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Божедаровка, ул. Магистральная д. 12, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-10-17, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-10-17. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-10-17. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-20 02:14
357450 | 178 | 2023-06-19 | 19 | 14 | 0.31741 | 2023-06-19 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения на ТП Тв-1-6 (баланс потребителя ООО "Вигсин"), разграничение балансовой принадлежности на опоре № 75 ВЛ 10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая, произошло отключение ВЛ 10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Заместитель начальника - главный инженер Таврического РЭС ПО ВЭС Шумейко Е.В. Начальник УТЭЭ Таврического РЭС ПО ВЭС Глуховской Д.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Швецова А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-20 02:16
357453 | 189 | 2023-06-19 | 18 | 57 | 0.00082 | 2023-06-19 | 19 | 9 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Чекрушево, ул. Первомайская 20а, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-20 02:16
357450 | 179 | 2023-06-19 | 19 | 20 | 0.011666 | 2023-06-19 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Джартаргуль, ул.Труда 7 кв. 1, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Ку-5-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Ку-5-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Ку-5-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-20 02:18
357450 | 180 | 2023-06-19 | 19 | 58 | 0.0038335 | 2023-06-19 | 20 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 23 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Ж-4-1. 4.4 В результате кратковременного схлеста проводов, предположительно в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ж-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Ж-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ж-4-1, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ж-4-1. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ж-4-1, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-06-20 02:20
357450 | 181 | 2023-06-19 | 20 | 4 | 0.002667 | 2023-06-19 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Любимовка ул. Коммунистическая д. №47, подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лб-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лб-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Лб-3-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-20 02:22
357453 | 190 | 2023-06-19 | 19 | 35 | 0.0042 | 2023-06-19 | 20 | 11 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-13-18. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-13-18 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-13-18, VN004-00066382 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-13-18 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-20 02:23
357450 | 182 | 2023-06-19 | 20 | 15 | 0.032665 | 2023-06-19 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Лаврино, ул. Центральная, д. 19, подключенного с опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-НО-2-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-НО-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-10. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-06-20 02:24
357453 | 191 | 2023-06-19 | 19 | 49 |  | 2023-06-19 | 19 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №72 ВЛ 35 кВ Ермаковка - Мартюши (134Ц), состоящих из трёх изоляторов, с разрушением всех изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №72 ВЛ 35 кВ Ермаковка - Мартюши (134Ц), состоящих из трёх изоляторов, с последующим разрушением всех изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Мартюши-Ермаковка_134Ц, VL035-001112-001/50000022914 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковка - Мартюши (134Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №72 ВЛ 35 кВ Ермаковка - Мартюши (134Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №71,72,73 ВЛ ,35 кВ Ермаковка - Мартюши (134Ц). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-20 02:25
357450 | 183 | 2023-06-19 | 20 | 27 | 0.0023201 | 2023-06-19 | 21 | 25 | 3.4.9.3 19.06.2023 г. при воздействии сильного, порывистого ветра произошёл и раскачивание вводного кабеля и перетирание изоляции 3х фазного кабеля в щитовой потребителя от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-10/0,4 кВ ф.2 «Г-21-12, в следствии чего отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Г-21-12". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-12". Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-20 02:26
357450 | 184 | 2023-06-19 | 20 | 45 | 0.011499 | 2023-06-19 | 21 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Руслановка, ул. Российская 16, присоединенного с опоры № 39 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-9-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-9-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Аз-9-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-06-20 02:28
357453 | 192 | 2023-06-19 | 20 | 37 | 0.0045 | 2023-06-19 | 21 | 22 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ск-3-6. Бригадой Скородумского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ск-3-6 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ск-3-6, VN004-00066474 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СК-3-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-20 02:29
357453 | 193 | 2023-06-19 | 20 | 43 | 0.0016003 | 2023-06-19 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-5, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-5 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-5 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-20 02:31
357451 | 530 | 2023-06-19 | 14 | 35 | 0.13417 | 2023-06-19 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение потребителя на вводе в дом, расположенного по адресу Омский р-н, с. 18 Партсъезд ул. Центральная 30 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ан-6-2 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-20 02:32
357451 | 531 | 2023-06-19 | 14 | 58 | 0.088668 | 2023-06-19 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильного порывистого ветра произошел подхлёст проводов фазы фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №192-193 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Большепесчанка. 4.4 Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №192-193 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10кВ ф.4 на ПС 35кВ Большепесчанка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №192-193 на БП-4_Б-Песчанка-д. Калмацкое-д. Осиново, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Большепесчанка Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Большепесчанка Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 02:32
357453 | 194 | 2023-06-19 | 20 | 59 | 0.0055005 | 2023-06-19 | 21 | 21 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №2 и трубостоем жилого дома №62 кв.2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-7-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-7-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-20 02:33
357451 | 532 | 2023-06-19 | 15 | 45 | 0.060999 | 2023-06-19 | 17 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ВРУ-0,23кВ потребителя, расположенного по адресу Омский р-н, п. Новомосковка ул. Юбилейная 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Бр-5-29 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-20 02:33
357451 | 533 | 2023-06-19 | 15 | 53 | 0.238 | 2023-06-19 | 17 | 52 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 2 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ТК-2_Тюкал-Сажино-Георгиевка-Шипачи-КШар, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 02:33
357451 | 534 | 2023-06-19 | 16 | 26 | 0.02125 | 2023-06-19 | 17 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Советская 58. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-06-20 02:34
357451 | 535 | 2023-06-19 | 16 | 51 | 0.22668 | 2023-06-19 | 17 | 25 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения привело при попадании грозового разряда к перекрытию воздушного промежутка между фазами «В» и «С» в пролете опор №187-188 ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между фазами «В» и «С» в пролете опор №187-188 ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц) привело к разрушению одного изолятора марки ПС-6Б из трех в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №187 ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора марки ПС-6Б из трех в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «В» на ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления заземляющих устройств на опоре № 187 ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц). При несоответствии значений принять меры по устранению, путем установки дополнительного заземления. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену разрушенного на опоре № 187 ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 187 ВЛ 35 кВ Бекишево – Казанка (90Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 02:34
357453 | 195 | 2023-06-19 | 21 | 10 |  | 2023-06-19 | 21 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Курносово - Уленкуль (162Ц), состоящих из трёх изоляторов, с разрушением всех изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №29 ВЛ 35 кВ Курносово - Уленкуль (162Ц), состоящих из трёх изоляторов, с последующим разрушением всех изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Курносово-Уленкуль_162Ц_оп.3а,4-оп.204, VL035-001104-001/500000197612 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Курносово- Уленкуль (162Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Курносово - Уленкуль (162Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №128,129,130 ВЛ 35 кВ Курносово - Уленкуль (162Ц). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-20 02:35
357453 | 196 | 2023-06-19 | 21 | 27 | 0.012333 | 2023-06-19 | 22 | 41 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошло разрегулировка стрелы провеса проводов между опорой № 41 и вводом в дом (баланс потребителя), расположенной по адресу с. Кукарка ул. Зеленая д. 35, что привело к кратковременному короткому замыканию между вводными проводами и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Из-3-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Из-3-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов на вводе 0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Из-3-2 в пролете между опорой № 41 и вводом в дом № 35. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-06-20 02:38
357453 | 197 | 2023-06-19 | 22 | 15 | 0.016267 | 2023-06-19 | 23 | 16 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №22 и трубостоем жилого дома №65 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Утузы, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-20 02:41
357453 | 198 | 2023-06-19 | 22 | 27 | 0.0014465 | 2023-06-19 | 22 | 41 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г.Тара, ул. Сельскохозяйственная 28а , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-95. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-20 02:42
357453 | 199 | 2023-06-19 | 22 | 31 | 0.0035 | 2023-06-19 | 23 | 13 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-16. Бригадой Скородумского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-16 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-16, VN004-00066393 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-20 02:44
357453 | 200 | 2023-06-19 | 23 | 20 | 0.01056 | 2023-06-20 | 0 | 48 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №92 в жилой дом №2, расположенный по адресу: д. Гузенево, ул. Новостройка, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Нз-16-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нз-16-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-20 02:46
357453 | 201 | 2023-06-19 | 23 | 33 | 0.024474 | 2023-06-20 | 1 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."С" и ф."О" в пролёте опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-19, что привело к схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."С" и ф."0" в пролёте опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-19 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-22-19 ф.1, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-22-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н | 2023-06-20 02:47
357453 | 202 | 2023-06-19 | 23 | 51 | 0.016875 | 2023-06-20 | 0 | 36 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №57 в жилой дом №8, расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Боровая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-2-23. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-2-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-20 02:48
357450 | 185 | 2023-06-19 | 20 | 50 | 0.035001 | 2023-06-19 | 22 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), произошел подхлест проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Бн-2-3. 4.12 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Бн-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БН-2-3, Пролет: Оп. №37 - Оп. №38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3, при неообходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-06-20 02:55
357450 | 186 | 2023-06-19 | 21 | 25 | 0.041332 | 2023-06-19 | 22 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная д.12 присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Пб-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Пб-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Пб-1-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-20 02:56
357450 | 187 | 2023-06-19 | 21 | 31 | 0.001365 | 2023-06-19 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя на трубастое, при воздействии ветровых нагрузок, по адресу Омская область, Горьковский район, д. Демьяновка, ул.Кирова 47,присоединенного с опоры № 25 ВЛ -0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Сх-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Сх-6-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Сх-6-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-20 02:57
357450 | 188 | 2023-06-19 | 22 | 50 | 0.032999 | 2023-06-19 | 23 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Хомутинка, переулок Зеленый д. 8 кв 1, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Хм-2-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Хм-2-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ХМ-2-6 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-06-20 03:00
357450 | 189 | 2023-06-19 | 22 | 50 | 0.0165 | 2023-06-19 | 23 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер порывистый 18 м/с.) произошел подхлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-8. 4.12 В результате короткого замыкания возникшего при подхлесте провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-8 произошло перегорание ПН-0,4 кВ ф.А РБ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-8, что привело к неполнофазной работе оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТВ-6-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену перегоревшего предохранителя ПН-0,4 кВ ф.А в РБ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-8. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-8. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-8, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-20 03:00
357450 | 190 | 2023-06-19 | 23 | 0 | 0.0019334 | 2023-06-19 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате порывистого ветра произошел излом и падение ветки дерева на вводной провод потребителя с последующим коротким замыканием по адресу Омская область, Горьковский район с. Георгиевка ул. Зелёная 95, присоединенного с опоры №32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-10/0,4 кВ «Гр-4-3» привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 КТП-10/0,4 кВ «Гр-4-3». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-3". Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-20 03:01
357450 | 191 | 2023-06-19 | 23 | 2 | 0.044 | 2023-06-20 | 0 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, д. Дубровка, ул. Дубровская д.35 присоединенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-20 03:02
357450 | 192 | 2023-06-20 | 1 | 11 |  | 2023-06-20 | 1 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 19 м/с.) произошел излом ствола дерева и падение дерева из-за пределов просеки в пролете опор №№ 140-141 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), что привело к перекрытию воздушного промежутка провода фазы "С" ВЛ. 4.12 В результате излома и падения верхней части дерева (длиной 24 м.) из-за пределов просеки (ширина просеки 20 м.) в пролете опор №№ 140-141 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы "С" на дерево с возникновением однофазного короткого замыкания и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом дерева с падением из-за пределов охранной зоны на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра выполнить (при необходимости) выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) на ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Начальник УРиРУ ПО ВЭС Видяскин Е.Н. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-20 03:03
357451 | 538 | 2023-06-19 | 16 | 59 |  | 2023-06-19 | 16 | 59 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии), приведшее к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) и проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) на опорах №39, №191 4.13 В результате перекрытия воздушного промежутка от атмосферных перенапряжений между проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) и проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) возникло межфазное короткое замыкание с последующим обрывом шлейфа провода фазы «В» в месте соединения провода и шлейфа на опорах №39 и №191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16). На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы «В» на опоре №39 на ВЛ110кВ ОмскаяТЭЦ-5–Густафьево(С-102/16), Пролет: Опора № 39 - Опора № 40; Обрыв шлейфа провода фазы «В» на опоре №39 на ВЛ110кВ ОмскаяТЭЦ-5–Густафьево(С-102/16), Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор № 39, №191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опорах №39, №191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:51
357451 | 539 | 2023-06-19 | 17 | 41 |  | 2023-06-19 | 17 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порыва ветра (19 м/с) произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ, при падении произошло касание деревом проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки в данном пролете составляет 17 метров, высота упавшего дерева составляет 23 метра. На проводе и дереве видны следы перекрытия. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Береговая - Петровка (26Ц) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Береговая – Петровка (26Ц), Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Береговая - Петровка (26Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор №184-185 на ВЛ 35 кВ Береговая - Петровка (26Ц). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №184, 185 на ВЛ 35 кВ Береговая - Петровка (26Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:52
357451 | 540 | 2023-06-19 | 17 | 50 | 0.0665 | 2023-06-19 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ВРУ-0,23 кВ потребителя, расположенного по адресу Омский р-н, с. Пушкино ул. Ленина 100 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пш-7-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-20 03:52
357451 | 541 | 2023-06-19 | 17 | 58 | 0.069165 | 2023-06-19 | 19 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел подхлёст проводов фазы фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Покровская 4.4 Подхлёст проводов фазы фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №27 - 28 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10кВ ф.3 на ПС 110 кВ Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф. ПК-3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Покровская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Покровская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:52
357451 | 542 | 2023-06-19 | 18 | 40 |  | 2023-06-19 | 18 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 101-102 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 101-102 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Тюкалинская привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.6 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ТК-6_г. Тюкалинск-с. Сажино, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:53
357451 | 543 | 2023-06-19 | 18 | 53 | 0.024148 | 2023-06-19 | 19 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3Л-50. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №10 - №11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.2 в ТП 10/0,4кВ 3Л-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №10 - №11 на ВЛ-0,4 ф.2 КТП 3Л-50, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Л-50. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-06-20 03:53
357451 | 545 | 2023-06-19 | 19 | 54 | 0.086671 | 2023-06-19 | 20 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел срыв крыши жилого дома, расположенного по адресу п. Ачаирский ул. Новая д.2, с последующим её набросом на провода ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная в пролете опор №№8-9. 4.4 Попадание крыши на провода ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная в пролете опор №№8-9 привело к обрыву проводов фаз А, В, С, что стало причиной излома железобетонной опоры №8 вследствие возникшего одностороннего тяжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной опоры №8 на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, VS010-0002959 4.13 Попадание крыши на провода ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная в пролете опор №№8-9 привело к схлесту проводов фазы А и фазы В с последующим обрывом проводов фаз А, В, С, и возникновению межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит В-10 кВ ф.3 на ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз А, В, С на Ао-3_Ачаирский, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонто-восстановительные работы вязки провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену железобетонной опоры №8 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:54
357451 | 546 | 2023-06-19 | 19 | 55 | 0.054468 | 2023-06-19 | 21 | 11 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел срыв крыши дома с обрывом ввода в дом по адресу ул. Войсковая д.81. 4.13 Обрыв ввода в дом по адресу р.п. Любинский ул. Войсковая д.81 от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3Л-39 стал причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 3Л-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода на ВЛ-0,4 ф.2 ТП 3Л-39, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода в дом от опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3Л-39. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3Л-39. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-06-20 03:54
357451 | 547 | 2023-06-19 | 20 | 30 | 0.0055835 | 2023-06-19 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 8Ат-4. 4.13 В результате разрушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 8Ат-4 произошел его обрыв и падение на провод фазы "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 8Ат-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АТ-8-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Ат-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Ат-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-20 03:54
357451 | 548 | 2023-06-19 | 21 | 5 | 0.21233 | 2023-06-19 | 22 | 43 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №109 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Верблюжье с последующим касанием проводов фазы А и С. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.4 на ПС 35 кВ Верблюжье Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы В на ВР-4_д. Верблюжье - д. Тамбовка, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фаза "В" на опоре №109 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Верблюжье. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Верблюжье. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Верблюжье. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Саргатского РЭС ЗЭС Гетте Юрий Кенусович Начальник УТЭЭ Саргатского РЭС Чириков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:54
357451 | 549 | 2023-06-19 | 21 | 35 | 0.095835 | 2023-06-19 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение КЛ-0,23 кВ потребителя, расположенного по адресу Омский р-н, с. Усть-Заостровка ул. Северная 18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-2 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-20 03:55
357451 | 550 | 2023-06-19 | 21 | 44 | 0.0036018 | 2023-06-19 | 23 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения явилось повреждение РЛНД к ПКУ ТП 10/0,4кВ 1112-10 (баланс ООО Инта) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1112Б от ПС 110кВ Левобережная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 03:55
357451 | 551 | 2023-06-19 | 22 | 19 | 0.017666 | 2023-06-19 | 23 | 12 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф. А и В в пролёте опор № 5-6 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 11Тк-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТК-11-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 11Тк-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-20 03:56
357451 | 552 | 2023-06-19 | 22 | 25 | 0.0038004 | 2023-06-19 | 22 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,д. Найдорф, ул. Школьная д.8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 1НП-3. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-20 03:57
357451 | 554 | 2023-06-19 | 23 | 50 | 0.0044004 | 2023-06-20 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина 40. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-20. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 05.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-20 03:57
357451 | 555 | 2023-06-20 | 0 | 7 | 0.00375 | 2023-06-20 | 1 | 22 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-2 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 8Тк-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТК-8-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-20 03:58
357451 | 556 | 2023-06-20 | 1 | 56 | 0.017034 | 2023-06-20 | 3 | 9 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-8 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-8 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 2Тк-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТК-2-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-20 03:58
357453 | 203 | 2023-06-20 | 1 | 15 | 0.0058664 | 2023-06-20 | 1 | 59 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-11. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-11 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-11, VN004-00066443 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-20 04:17
357453 | 204 | 2023-06-20 | 1 | 39 | 0.0010935 | 2023-06-20 | 1 | 55 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Орлово, ул. Центральная, 58 кв 2 произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бк-9-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бк-9-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-20 04:18
357453 | 205 | 2023-06-20 | 5 | 5 | 0.00975 | 2023-06-20 | 5 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-14-22, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."И" и ф."С" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-14-22 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."И" и ф."С" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разругулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-В-14-22 ф. 2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-14-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-14-22. Ответственное лицо: аместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Екатерининского участка Тарского РЭС Конюхов С.В. | 2023-06-20 07:13
357453 | 206 | 2023-06-20 | 6 | 47 | 1.43 | 2023-06-20 | 7 | 26 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее при попадании грозового разряда к перекрытию и разрушению поддерживающей изолирующей подвески ф."А", состоящей из восьми изоляторов на опоре №39 ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующей подвески ф."А" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82), состоящих из восьми изоляторов, с последующим разрушением всех изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-110 кВ Знаменская-Шухово (С-82), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену подвесной изолирующей подвески ф."А" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №38,39,40 ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр опор №38,39,40 на ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82) с обязательной проверкой мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в пролёте опор №38-40 на ВЛ 110 кВ Знаменка - Шухово (С-82). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО СЭС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО «Россети» - ЦТН Бубин А.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-20 08:40
357451 | 557 | 2023-06-20 | 3 | 30 | 0.0006 | 2023-06-20 | 3 | 42 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор № 1-2 ф. С и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.12 Короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Кб-2313-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Кб-2313-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Кб-2313-8 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-06-20 09:44
357451 | 559 | 2023-06-20 | 8 | 0 | 0.0165 | 2023-06-20 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа провода фазы А на опоре №11/1 ВЛ-10кВ ф. 1112Б от ПС 110 кВ Левобережная, что привело к его касанию проводов фазы В и С с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.1112Б от ПС 110кВ Левобережная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы А на Ф. 1112Б_п. Солнечный, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление шлейфа оп. 11/1 ВЛ-10кВ ф.1112Б от ПС 110кВ Левобережная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1112Б от ПС 110кВ Левобережная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и электроснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 10:27
357451 | 560 | 2023-06-20 | 8 | 40 | 0.053332 | 2023-06-20 | 10 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 108-109 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская за ОП-3. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 108-109 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская за ОП-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ячейки В-1 7Тк ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская за ОП-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-20 10:27
357450 | 193 | 2023-06-20 | 8 | 40 | 1.644 | 2023-06-20 | 15 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 21 м/с.), произошел излом деревянной опоры № 207 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка у основания. 4.4 В результате излома деревянной опоры у основания № 207 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка произошел наклон опоры, что могло привести к аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на Бн-3_с. Буняковка-с. Благодаровка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка обратив внимание на состояние деревянных опор. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить железобетонную приставку на опоре № 207 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Заместитель начальника - главный инженер Одесского РЭС ПО ВЭС Кутурга П.В. Начальник УТЭЭ Одесского РЭС ПО ВЭС Марченко С.Н. Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Медведенко А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-20 10:54
357453 | 207 | 2023-06-20 | 9 | 13 | 0.00525 | 2023-06-20 | 9 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) жилого дома №13, расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Чехова, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-10-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 Т Бр-10-10. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-20 18:16
357453 | 208 | 2023-06-20 | 15 | 36 | 0.016566 | 2023-06-20 | 16 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) жилого дома №10, расположенного по адресу: с. Красный Яр, ул. Сухоручкина, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-21-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1от ТП-Бр-21-14. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-20 18:21
357453 | 209 | 2023-06-20 | 21 | 30 | 0.018851 | 2023-06-20 | 22 | 28 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №55 в жилой дом №79, расположенный по адресу: д. Гузенево, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-21 01:38
357450 | 194 | 2023-06-20 | 9 | 25 | 0.01875 | 2023-06-20 | 10 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлениях произошел подхлест проводов в пролете опор №№ 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-7. 4.12 В результате подхлеста проводов в пролете опор №№ 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-10-17 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-16-7, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №№ 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-7. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-7. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-21 01:43
357453 | 210 | 2023-06-20 | 10 | 6 | 0.002135 | 2023-06-20 | 10 | 27 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул.Кленовая,1 произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тл-10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тл-10-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-21 01:44
357450 | 195 | 2023-06-20 | 9 | 30 | 0.041999 | 2023-06-20 | 10 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Любимовка, ул. Центральная, д. 10, подключенного с опоры № 7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Па-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Па-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПА-4-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-06-21 01:44
357453 | 211 | 2023-06-20 | 11 | 59 | 0.00325 | 2023-06-20 | 12 | 38 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ с опоры №18 в нежилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Максима Горького, ул. Переулок Лесной, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-2-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Екатерининского участка Тарского РЭС Конюхов С.В. | 2023-06-21 01:45
357450 | 196 | 2023-06-20 | 9 | 38 | 0.0247 | 2023-06-20 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,7 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Октябрьская д.37 кв. 2 присоединенного с опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сла-1-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сла-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сла-1-1. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-21 01:45
357450 | 197 | 2023-06-20 | 9 | 54 | 0.01008 | 2023-06-20 | 10 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), предположительно в пролете опор №№ 69-70 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП-16-4 произошло схлест проводов. 4.12 В результате самоустранившегося короткого замыкания в пролете опор №№ 69-70 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-16-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП РП-16-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-16-4, Пролет: Оп. №69 - Оп. №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-16-4, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-16-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 69-70 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП-16-4 , при несоответствии нормативному значению выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Динер В.В. | 2023-06-21 01:46
357453 | 212 | 2023-06-20 | 12 | 57 | 0.00325 | 2023-06-20 | 13 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" ЛР-10 на ОП-1-Лч-1 (опора №1) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Лечебная. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" ЛР-10 на ОП-1-Лч-1 (опора №1) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Лечебная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Лч-2_г. Тара, Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 от ОП-1-Лч-1 (опора №1) на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО СЭС Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков А.Н. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-21 01:46
357450 | 198 | 2023-06-20 | 9 | 58 | 0.024 | 2023-06-20 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания трехфазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он, с. Глинкино, ул. Школьная д. 27, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-14-5, произошло отключение ф.1 от ТП П-14-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-14-5. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-21 01:47
357450 | 199 | 2023-06-20 | 9 | 58 | 0.029583 | 2023-06-20 | 11 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Горького д.11 присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-7-16, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-7-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-7-16. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-21 01:48
357450 | 200 | 2023-06-20 | 10 | 29 | 0.0132 | 2023-06-20 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветви на вводной провод произошло замыкание ввода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Крупской д.93 присоединенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-06-21 01:50
357453 | 213 | 2023-06-20 | 21 | 13 | 0.0043002 | 2023-06-20 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" и ф. "0" в пролёте опор №40-41 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-26, что привело к схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."0" в пролёте опор №40-41 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-26 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-22-26 ф.2, Пролет:ТП-22Мр-26 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №40-41 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мр-22-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-22-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-21 01:50
357450 | 201 | 2023-06-20 | 10 | 50 |  | 2023-06-20 | 10 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети. При повреждении на ПС 35 кВ Нововаршавская СЭС (баланс ООО "Грин Энерджи РУС") появилось однофазное короткое замыкание 1 сш-35 ПС 110 кВ Нововаршавская, для отыскания повреждения по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-21 01:51
357453 | 214 | 2023-06-20 | 13 | 34 | 0.36382 | 2023-06-20 | 14 | 33 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Е) провода ф."А" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73) привело к перекрытию данной подвески с разрушением семи из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."А" ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №217 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Заливино-Телевизионная (С-73), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поддерживающей изолирующей подвески ф."А" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №217 ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО СЭС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-21 01:51
357453 | 215 | 2023-06-20 | 16 | 43 | 0.019125 | 2023-06-20 | 17 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-1-14, что привело к схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-1-14 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Крб-1-14 ф.2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Крб-1-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Крб-1-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-21 01:53
357450 | 202 | 2023-06-20 | 11 | 26 | 0.0375 | 2023-06-20 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Макаркино, ул. Советская д. 14, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-21 01:53
357450 | 203 | 2023-06-20 | 11 | 40 | 0.013333 | 2023-06-20 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате бокового порывистого ветра произошел схлёст ответвления к вводу потребителя от опоры № 39 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нк-4-3, по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Новоселецк, ул. Садовая, 25/1., что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нк-4-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нк-4-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-21 01:54
357453 | 216 | 2023-06-20 | 14 | 49 | 0.0014004 | 2023-06-20 | 14 | 56 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антенны с крыши жилого дома№17 кв.1, расположенный по адресу: д. Киселево, ул. Колхозная, на провода ввода между опорой №17 и трубостоем (баланс потребителя), произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-5-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП Зн-5-13 Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Знаменского РЭС Куянов В.В. | 2023-06-21 01:56
357453 | 217 | 2023-06-20 | 17 | 23 | 0.0010002 | 2023-06-20 | 17 | 33 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №26 в жилой дом №24 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Бражниково, ул. Черниговка, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Брж-7-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Брж-7-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-06-21 02:01
357450 | 204 | 2023-06-20 | 11 | 40 | 0.1125 | 2023-06-20 | 13 | 10 | 3.4.10 Межфазное перекрытие животным между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 1А ВЛ-10 кВ Г-15 от ПС 110 кВ Горьковская. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело животного между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 1А ВЛ-10 кВ Г-15 от ПС 110 кВ Горьковская, произошло отключениеВЛ-10 кВ Г-15 от ПС 110 кВ Горьковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело животного на Г-15_р.п. Горьковское - д. Яковлевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Г-15 от ПС 110 Горьковская. Ответственное лицо: Семерун С.А. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Горьковского РЭС ПО ВЭС Семерун С.А. Начальник УТЭЭ Горьковского РЭС ПО ВЭС Юрков К.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-21 02:02
357453 | 218 | 2023-06-20 | 17 | 53 | 0.0009336 | 2023-06-20 | 18 | 0 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №21 и трубостоем жилого дома №10 кв2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. Матросова, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП БЯ-14-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП БЯ-14-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-21 02:03
357453 | 219 | 2023-06-20 | 18 | 34 | 0.0008169 | 2023-06-20 | 19 | 0 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошло разрегулировка стрелы провеса проводов между опорой № 20 и вводом в дом (баланс потребителя), расположенной по адресу с. Седельникова ул. Лесная д. 6, что привело к кратковременному короткому замыканию между вводными проводами и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Из-12-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1от КТП-Из-12-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-06-21 02:04
357453 | 220 | 2023-06-20 | 18 | 54 | 0.00092 | 2023-06-20 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лч-7-103, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."В" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лч-7-103 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."В" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-7-103 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лч-7-103 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лч-7-103. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-21 02:06
357450 | 205 | 2023-06-20 | 12 | 17 | 0.0145 | 2023-06-20 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания однофазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Милоградовка, ул. Стадионная д. 23, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-8-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-8-13. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-8-13. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-21 02:06
357450 | 206 | 2023-06-20 | 13 | 25 | 0.034165 | 2023-06-20 | 14 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Октябрьская д.40, подключенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-8-21, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-8-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП О-8-21. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-21 02:07
357450 | 207 | 2023-06-20 | 13 | 55 | 0.032798 | 2023-06-20 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Соловецк, ул. Школьная, д. 8 кв 2, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Сл-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Сл-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СЛ-3-4 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-06-21 02:08
357453 | 221 | 2023-06-20 | 22 | 15 | 0.009 | 2023-06-20 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №2 и трубостоем жилого дома №1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-21 02:09
357450 | 208 | 2023-06-20 | 14 | 34 | 0.01185 | 2023-06-20 | 15 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветви на вводной провод потербителя произошло замыкание ввода по адресу: Омская обл., Калачинский район, с. Осокино, ул. Новая д.26 присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Со-2-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Со-2-10 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Со-2-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-06-21 02:09
357450 | 209 | 2023-06-20 | 14 | 55 | 0.05 | 2023-06-20 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Пахомовка, ул. Молодежная 14/1, присоединенного с опоры № 52 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-4-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-4-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-АЗ-4-2 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-06-21 02:10
357453 | 222 | 2023-06-20 | 22 | 16 | 0.0073336 | 2023-06-20 | 23 | 11 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-8. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-8 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-8, VN004-00066245 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-21 02:10
357450 | 210 | 2023-06-20 | 15 | 36 | 0.04667 | 2023-06-20 | 16 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 21 м/с.) произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 77-78 ВЛ-10кВ П-8 от ПС 110 кВ Павлоградская с межфазным перекрытием провода между фазой "В" и фазой "С". 4.12 В результате межфазного перекрытия веткой дерева между фазой "В" и фазой "С" в пролете опор №№ 77-78 ВЛ-10кВ П-8 от ПС 110 кВ Павлоградская произошло отключение ВЛ-10кВ П-8 от ПС 110 кВ Павлоградская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие между фазами "В" и "С" на П-8_пгт. Павлоградка, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ П-8 от ПС 110 кВ Павлоградская. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Павлоградского РЭС ПО ВЭС Горобец В.В. Начальник УТЭЭ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Ержигитов Т.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-21 02:11
357453 | 223 | 2023-06-20 | 23 | 30 | 0.0033996 | 2023-06-20 | 23 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №6 и трубостоем жилого дома №5 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Кузнецово, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БЯ-2-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БЯ-2-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-21 02:11
357450 | 211 | 2023-06-20 | 15 | 41 | 0.01625 | 2023-06-20 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак, ул. Комсомольская 33 А, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-2-14 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-2-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-2-14. Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-21 02:12
357453 | 224 | 2023-06-21 | 0 | 28 | 0.0012748 | 2023-06-21 | 0 | 45 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г.Тара, ул. 6-я линия,6 произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-87. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-21 02:13
357450 | 212 | 2023-06-20 | 16 | 28 | 0.016334 | 2023-06-20 | 16 | 56 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 47 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома по адресу Омская область, Черлакский район, с.Иртыш ул. Ленина 10, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-7-4, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-7-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-7-4 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Ильин А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-21 02:14
357450 | 213 | 2023-06-20 | 17 | 40 | 0.03 | 2023-06-20 | 18 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Маяк, ул. Целинная д.№2, подключенного с опоры №45 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-6-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лб-6-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-21 02:15
357450 | 214 | 2023-06-20 | 17 | 44 | 0.017499 | 2023-06-20 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Большой Атмас ул. Советская 51 кв. 2, присоединенного с опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-2 Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-21 02:15
357450 | 215 | 2023-06-20 | 18 | 50 | 0.02 | 2023-06-20 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Советская д.№22, подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-3-15. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-21 02:16
357450 | 216 | 2023-06-20 | 18 | 59 | 0.0575 | 2023-06-20 | 20 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Березовка, ул. Советская 3, присоединенного с опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-10-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-10-4 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тм-10-4 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-06-21 02:17
357450 | 217 | 2023-06-20 | 19 | 50 | 0.0285 | 2023-06-20 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Победа, ул. Центральная д. 21, присоединенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-3 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-3. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-21 02:18
357450 | 218 | 2023-06-20 | 20 | 11 | 0.076665 | 2023-06-20 | 21 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (ветра 18 м/с.) произошел излом и наброс ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2, с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткое замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-12-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-21 02:18
357450 | 219 | 2023-06-20 | 20 | 25 | 0.0030668 | 2023-06-20 | 21 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При возникновении короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Красная поляна, ул. Центральная дом 59А, присоединенного с опоры № 46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-21 02:20
357450 | 220 | 2023-06-20 | 23 | 30 | 0.0462 | 2023-06-21 | 0 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9, Пролет: Оп.№2 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-21 02:20
357451 | 561 | 2023-06-20 | 10 | 1 | 0.004 | 2023-06-20 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №5-6 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 8ПК-2. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 8ПК-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 8ПК-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 8ПК-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 8ПК-2 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-21 02:23
357451 | 563 | 2023-06-20 | 10 | 25 | 0.025 | 2023-06-20 | 10 | 28 | 3.4.9.3 В результате перекрытия изоляции ТП 10/0,4 кВ 4Тк-29 (баланс потребителя ООО "МПМК-1" ) птицей произошло межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения В-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тюкалинская | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 02:25
357451 | 564 | 2023-06-20 | 10 | 43 | 0.0086338 | 2023-06-20 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №12-13 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4КИ-5. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 4КИ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4КИ-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КИ-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-21 02:26
357451 | 565 | 2023-06-20 | 10 | 52 | 0.00096861 | 2023-06-20 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу а. Артакшил ул. Даирова д.15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 5Щ-10. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-06-21 02:26
357451 | 566 | 2023-06-20 | 11 | 12 | 0.0006 | 2023-06-20 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4В-11 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4В-11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4В-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-В-4-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4В-11. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-21 02:26
357451 | 567 | 2023-06-20 | 11 | 40 | 0.0010805 | 2023-06-20 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Максимовка ул. Пролетарская д. 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-06-21 02:27
357451 | 568 | 2023-06-20 | 11 | 46 | 0.010766 | 2023-06-20 | 12 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №10-11 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 9КН-4. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор №10-11 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 9КН-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 9КН-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 9КН-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-21 02:27
357451 | 569 | 2023-06-20 | 13 | 15 | 0.0054664 | 2023-06-20 | 13 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №16-17 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1БП-2. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №16-17 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1БП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 1БП-2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1БП-2 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-21 02:27
357451 | 570 | 2023-06-20 | 13 | 17 | 0.64 | 2023-06-20 | 14 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра (21 м/с согласно справке ГМЦ) произошел излом ветки сухого дерева из-за пределов просеки с последующим её набросом с наветренной стороны на провода фаз «А» и «С» в пролете опор №114-115 ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). Обнаружены следы перекрытия 4.12 Падение ветки сухого дерева из-за пределов просеки с последующим набросом на провода фаз «А» и «С» в пролете опор №114-115 ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38) привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-110 С-38 ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). Ширина просеки в данном пролете составляет 23 метров, высота дерева составляет 28 метра, длина упавшей ветки 5,9 метра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки сухого дерева на провода фаз «А» и «С» на ВЛ110кВ Валуевская-1-Голубковская (С-38), Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор №114-115 на ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №114, 115 на ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 02:28
357451 | 571 | 2023-06-20 | 13 | 25 | 0.165 | 2023-06-20 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор № 55-56 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Петрушенко- тяговая с последующим касанием проводов ф.В и С с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Петрушенко- тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А на Пт-1_ст. Петрушенко - Дачи, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Петрушенко- тяговая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнитель ремонт провода ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Петрушенко- тяговая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 02:28
357451 | 572 | 2023-06-20 | 14 | 46 | 0.0055002 | 2023-06-20 | 15 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №17-18 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1МГ-18. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №17-18 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 1МГ-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 1МГ-18, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1МГ-18 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-21 02:29
357451 | 573 | 2023-06-20 | 15 | 1 | 0.0010746 | 2023-06-20 | 15 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Красноярка ул. Ленина д. 49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 7Ек-16. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-06-21 02:29
357451 | 574 | 2023-06-20 | 15 | 55 | 0.1575 | 2023-06-20 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения явилось повреждение на ТП 10/0,4кВ Мр-8-3 (баланс ООО Великая Сибирь). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 02:30
357451 | 575 | 2023-06-20 | 16 | 1 | 0.059499 | 2023-06-20 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Надеждино ул. Средняя д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нд-2-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:30
357451 | 576 | 2023-06-20 | 16 | 15 | 0.0075 | 2023-06-20 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода фаз А и В, вследствие чего произошло замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 200-201 на ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.12 Межфазное короткое замыкание в результате наброса ветки деревьев из-за пределов охранной зоны при силных порывах ветра в пролете опор №200-201 привело к отключению В-10 ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате наброса ветки дерева на провода ф.В и А в результате сильного порыва ветра на ПЛ-2_Полтав-Черном-Прогр-Кр-путил-НСерг, Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Полтавского РЭС ЗЭС Бойко Александр Борисович Начальник УТЭЭ Полтавского РЭС Коровин Николай Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 02:30
357451 | 577 | 2023-06-20 | 16 | 15 | 0.057501 | 2023-06-20 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Новотроицкое ул. Гагарина д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Нт-12-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:31
357451 | 578 | 2023-06-20 | 17 | 10 | 0.03 | 2023-06-20 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Покровка ул. Стрельникова д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ По-4-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:31
357451 | 579 | 2023-06-20 | 17 | 20 | 0.035001 | 2023-06-20 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу п. Изумрудный ул. Ивана да Мария д.25 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-26. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:31
357451 | 581 | 2023-06-20 | 18 | 18 | 0.023338 | 2023-06-20 | 18 | 28 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 284-285 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 284-285 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тюкалинская привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.11 на ПС 110 кВ Тюкалинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ТК-11_Тюкалинск-Новый Кошкуль-Ст Кошкуль, Пролет: Опора № 284 - Опора № 285 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 02:32
357451 | 582 | 2023-06-20 | 19 | 22 | 0.0395 | 2023-06-20 | 23 | 19 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-15 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-15 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4Тк-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-4-15, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-15. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-21 02:33
357451 | 583 | 2023-06-20 | 19 | 45 | 0.020334 | 2023-06-20 | 20 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Розовка ул. Лесная д.1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Рз-8-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:33
357451 | 584 | 2023-06-20 | 20 | 15 | 0.075 | 2023-06-20 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Усть-Заостровка ул. Мира д.60. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кс-1-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:35
357451 | 585 | 2023-06-20 | 20 | 20 | 0.033883 | 2023-06-20 | 22 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТК-10-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-21 02:35
357451 | 586 | 2023-06-20 | 20 | 45 | 0.006 | 2023-06-20 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в следствии чего произошло схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 48-50 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3ЕР-3. 4.4 Подхлёст проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3ЕР-3 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключения АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 3ЕР-3, сопутствующей причинной является сильные порывы ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате наброса ветки дерева на провода в результате сильного порыва ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП - ЕР-3-3, Пролет: Опора № 48- Опора № 50 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3ЕР-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-06-21 02:35
357451 | 587 | 2023-06-20 | 20 | 52 | 0.035 | 2023-06-20 | 21 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Малокулачье ул. Молодежная д.14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-3-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:35
357451 | 588 | 2023-06-20 | 21 | 5 | 0.01365 | 2023-06-20 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №20 - №21 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5ТВ-4. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №20 - №21 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП-10/0,4кВ 5ТВ-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 ф.1 КТП 5ТВ-4, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5ТВ-4. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-06-21 02:35
357451 | 589 | 2023-06-20 | 21 | 52 | 0.022918 | 2023-06-20 | 22 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Красноярка ул. Стрельникова д.17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-2-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-21 02:36
357453 | 225 | 2023-06-21 | 1 | 18 | 0.0015715 | 2023-06-21 | 1 | 41 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г.Тара, ул. Яблоневая 6 , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-104. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-21 03:11
357450 | 221 | 2023-06-21 | 0 | 55 | 0.0525 | 2023-06-21 | 1 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Свердлова д.30 присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-7-23, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-7-23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-7-23. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-21 05:49
357453 | 226 | 2023-06-21 | 2 | 2 | 0.00375 | 2023-06-21 | 2 | 47 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП НН-2-4. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП НН 2-4 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП НН 2-4, VN004-00066414 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП НН-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-21 06:49
357451 | 592 | 2023-06-21 | 9 | 10 |  | 2023-06-21 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.1918 от ПС 110кВ Северозападная с пробоем изоляции кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10кВ ф. 1918 на ПС 110 кВ Северозападная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф. Сз-1918, Кабель силовой АПвП-10 3х240 (1) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы на КЛ-10кВ ф.1918 от ПС 110кВ Северозападная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1918 от ПС 110кВ Северозападная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-21 11:01
357453 | 227 | 2023-06-21 | 9 | 34 | 0.006833 | 2023-06-21 | 10 | 15 | 3.4.9.3 В результате замыкания в ЩУ жилого дома №8 кв.2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Таежная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-21 16:02
357453 | 228 | 2023-06-21 | 12 | 6 | 0.014166 | 2023-06-21 | 12 | 56 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №24 и трубостоем жилого дома №63 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Лесная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-21 16:27
357453 | 229 | 2023-06-21 | 11 | 55 | 0.0057849 | 2023-06-21 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лж-6-12, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лж-6-12 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лж-6-12 ф.2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лж-6-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лж-6-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-22 01:26
357453 | 230 | 2023-06-21 | 14 | 59 | 0.0095337 | 2023-06-21 | 15 | 54 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г.Тара, ул. Солнечная, 17 произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-4-87. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-22 01:27
357453 | 231 | 2023-06-21 | 17 | 2 | 0.0050664 | 2023-06-21 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 9-10 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-17. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 9-10 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОР-8-17 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-22 01:28
357453 | 232 | 2023-06-21 | 17 | 4 | 0.00216 | 2023-06-21 | 17 | 16 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Туралы, ул. Мусы Джалиля 18 , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-5-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-5-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-22 01:30
357451 | 593 | 2023-06-21 | 9 | 32 | 0.09 | 2023-06-21 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Красноярка ул. Железного д.7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кр-2-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-22 01:54
357451 | 594 | 2023-06-21 | 9 | 40 | 0.005 | 2023-06-21 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: д. Богородск ул. Центральная д.3., ввод от опоры № 31. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5М-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-22 01:56
357451 | 595 | 2023-06-21 | 10 | 3 | 0.0045019 | 2023-06-21 | 10 | 40 | 3.4.9.3 В результате схлеста проводов на вводе потребителя д.Новолосево ул Восточная д 14, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 7МЖ-5. Провод в плохом состоянии. Выписано предписание на замену провода. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 7МЖ-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-06-22 01:57
357451 | 596 | 2023-06-21 | 10 | 40 | 0.039334 | 2023-06-21 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало перекрытие в щите потребителя по адресу: д. Каспиль ул. Заозерная д.28., ввод от опоры № 56. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3М-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-22 01:57
357450 | 172 | 2023-06-21 | 10 | 28 | 0.003045 | 2023-06-21 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к подхлесту провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ "Сб-5-2 с возникновение короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ "Сб-5-2". 4.12 В результат короткого замыкания в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ "Сб-5-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ "Сб-5-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СБ-5-2, Пролет: Оп.№12 - Оп.№13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Сб-5-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Сб-5-2", при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-22 01:57
357450 | 222 | 2023-06-21 | 11 | 24 | 0.31666 | 2023-06-21 | 12 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате КЗ проходных изоляторов в КТП Тм-4-9 (баланс потребителя Танчук В.Е.) произошло отключение ВЛ 10 кВ Тм-4 от ПС 110 кВ Память Тельмана действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тм-4 от ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Азовского РЭС ПО ВЭС Блинт В.Г. Начальник УТЭЭ Азовского РЭС ПО ВЭС Штеле Р.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-22 01:58
357450 | 223 | 2023-06-21 | 11 | 31 | 0.052668 | 2023-06-21 | 12 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№ 94-95 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 94-95 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3, Пролет: Оп. №94 - Оп. №95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 94-95 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-22 01:58
357451 | 597 | 2023-06-21 | 10 | 50 | 0.004167 | 2023-06-21 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета (пакет) на опору №2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк-13-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Тк-13-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс пакета на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Тк-13-1, Опора П1ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк-13-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 02.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-06-22 01:58
357450 | 224 | 2023-06-21 | 11 | 43 | 0.0175 | 2023-06-21 | 12 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 18 м/с.) произошло короткое замыкание ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Кирова, 60, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-4, что привело к отключению АВ -0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-4 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-22 01:58
357450 | 225 | 2023-06-21 | 11 | 56 | 0.0165 | 2023-06-21 | 13 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло излом и падение ветви дерева на вводной провод потребителя, что привело к короткому замыканию ввода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, с. Лагушино, ул. Зеленая д.28 присоединенного с опоры № 38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-9-3, с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-З-9-3 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-З-9-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-06-22 01:58
357450 | 226 | 2023-06-21 | 12 | 8 | 0.045332 | 2023-06-21 | 13 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Первомайская д.79 присоединенного с опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-22 01:59
357450 | 227 | 2023-06-21 | 12 | 47 | 0.081669 | 2023-06-21 | 13 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 32-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-23. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 32-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-23 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-23 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-23, Пролет: Оп. №32 - Оп. №36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-23. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 32-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-23, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-22 01:59
357451 | 598 | 2023-06-21 | 11 | 57 | 0.00049829 | 2023-06-21 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу Омская обл. д.Большевик ул. Школьная д.37, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 11Ю-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 11Ю-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-06-22 01:59
357450 | 228 | 2023-06-21 | 13 | 28 | 0.010666 | 2023-06-21 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Рождественка, ул. Приозерная д.№8, подключенного с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-4-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лб-4-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-22 01:59
357450 | 229 | 2023-06-21 | 13 | 40 | 0.0025005 | 2023-06-21 | 13 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условиях (ветер 19 м/с.) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и "С" с последующим переходом в межфазное короткое замыкание в пролете опор № 115-116 ВЛ 10 кВ Со-7 от ПС 35 кВ Сорочино. 4.12 В результате межфазного короткого замыкания в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ Со-7 от ПС 35 кВ Сорочино, произошло отключение ВЛ 10 кВ Со-7 от ПС 35 кВ Сорочино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение воздушного промежутка на Со-7_с. Сорочино - д. Большемитькино, Пролет: Оп.№115 - Оп.№116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Со-7 от ПС 35 кВ Сорочино . Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита провеса провода в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ Со-7 от ПС 35 кВ Сорочино, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Заместитель начальника - главный инженер Калачинского РЭС ПО ВЭС Парфенов Д.П. Начальник УТЭЭ Калачинского РЭС ПО ВЭС Брагинец В.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-22 01:59
357451 | 599 | 2023-06-21 | 12 | 0 | 0.018933 | 2023-06-21 | 13 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Оглухино ул. Советская д.49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-7-4. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-06-22 02:00
357450 | 230 | 2023-06-21 | 13 | 47 | 0.022249 | 2023-06-21 | 15 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 20 м/с.), произошел схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-9-3 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-9-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Бн-9-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-9-3, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-9-3 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-9-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-06-22 02:00
357451 | 600 | 2023-06-21 | 13 | 45 | 0.088335 | 2023-06-21 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Малокулачье ул. Молодежная д.14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-3-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-22 02:00
357451 | 601 | 2023-06-21 | 13 | 50 | 0.0104 | 2023-06-21 | 14 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №4-5 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4ЖР-5. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.с в пролете опор №4-5 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 4ЖР-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4ЖР-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-22 02:00
357450 | 231 | 2023-06-21 | 13 | 50 | 0.087998 | 2023-06-21 | 15 | 40 | 3.4.8.5 В результате наезда легковым автомобилем на ж/б опору № 41 ВЛ-10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак произошел излом у основания опоры № 41 ВЛ-10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак , что привело к смещению оси опоры и возникновению межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания при наезде легкового автомобиля на ж/б опору № 41 ВЛ-10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак произошло отключение В-10 Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на ЧК-6_р.п. Черлак, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак Ответственное лицо: Ильин А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры № 41 ВЛ-10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Ильин А.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Черлакского РЭС ПО ВЭС Ильин А.В. Начальник УТЭЭ Черлакского РЭС ПО ВЭС Новак В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-22 02:00
357450 | 232 | 2023-06-21 | 13 | 52 | 0.024165 | 2023-06-21 | 14 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате резкого порыва ветра произошло короткое замыкание ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Пушкина, 25, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ТВ-6-21, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ТВ-6-21. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ТВ-6-21. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-22 02:00
357450 | 233 | 2023-06-21 | 14 | 30 | 0.0375 | 2023-06-21 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Пионерская д.№46, подключенного с опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-8-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-8-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП О-8-8. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-22 02:01
357451 | 602 | 2023-06-21 | 15 | 18 | 0.012074 | 2023-06-21 | 15 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя по адресу: с. Таловская ул. Центральная д. 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-06-22 02:01
357450 | 234 | 2023-06-21 | 15 | 20 | 0.0225 | 2023-06-21 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения ввода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Куломзино, ул. Ленина д.№41 кв.№1, подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-11, произошло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП О-3-11. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-22 02:01
357450 | 235 | 2023-06-21 | 15 | 52 | 0.038001 | 2023-06-21 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, с. Черниговка, ул. Куйбышева д.51 присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-3-11, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-3-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-3-11 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-22 02:01
357451 | 603 | 2023-06-21 | 15 | 24 | 0.009334 | 2023-06-21 | 15 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ 2СК-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2СК-4, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-06-22 02:01
357450 | 236 | 2023-06-21 | 16 | 5 | 0.026 | 2023-06-21 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Дзержинского д.№2, подключенного с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-23, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-23. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-4-23. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-22 02:01
357450 | 237 | 2023-06-21 | 16 | 56 | 0.0010201 | 2023-06-21 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло падение телевизионной антенны на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район с. Георгиевка ул. Центральная д. 53, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ "Гр-2-4", что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ "Гр-2-4". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ "Гр-2-4". Ответственное лицо: Семерун С.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-22 02:02
357451 | 604 | 2023-06-21 | 15 | 26 | 0.006 | 2023-06-21 | 16 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра в пролете опор №3-13 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-1. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.с в пролете опор №3-13 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 5ПС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 5ПС-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ПС-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-22 02:02
357450 | 238 | 2023-06-21 | 17 | 13 | 0.058335 | 2023-06-21 | 18 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, д. Байкал, ул. Мичурина д.20 присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-5 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-22 02:02
357450 | 239 | 2023-06-21 | 17 | 15 | 0.0455 | 2023-06-21 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате порыва ветра произошло короткое замыкание ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, аул Коянбай, ул. Новая, 28 присоединенного с опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н-2-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н-2-2. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-22 02:02
357451 | 605 | 2023-06-21 | 17 | 5 | 0.0066507 | 2023-06-21 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов из-за порыва ветра в пролёте опор № 10-11 ф. С ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Мр-7-3 и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.12 Однофазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Мр-7-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-Мр-7-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Мр-7-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-06-22 02:02
357450 | 240 | 2023-06-21 | 17 | 17 | 0.0012668 | 2023-06-21 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошёл отрыв оцинкованного фрагмента кровли с падением на вводной провод потребителя Омская область, Горьковский район с. Красная поляна ул. Зеленая д. 8, присоединенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1", что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1" Ответственное лицо: Семерун С.А. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-22 02:02
357450 | 241 | 2023-06-21 | 17 | 42 | 0.01575 | 2023-06-21 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Ганновка, ул. Алтайская, д. 34, подключенного от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Бн-1-23 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Бн-1-23. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Бн-1-23. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-06-22 02:03
357451 | 606 | 2023-06-21 | 18 | 3 | 0.06666 | 2023-06-21 | 18 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ Бр-18-2 (баланс Оборонэнерго). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 18 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-22 02:02
357450 | 242 | 2023-06-21 | 18 | 50 | 0.01667 | 2023-06-21 | 19 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условиях (ветер 19 м/с.) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и "С" с последующим переходом в межфазное короткое замыкание в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская. 4.12 В результате межфазного короткого замыкания в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская, произошло отключение ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение воздушного промежутка на В-7_с. Великорусское - д. Семеновка, Пролет: Оп.№14 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита провеса провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Заместитель начальника - главный инженер Калачинского РЭС ПО ВЭС Парфенов Д.П. Начальник УТЭЭ Калачинского РЭС ПО ВЭС Брагинец В.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-22 02:03
357450 | 243 | 2023-06-21 | 20 | 24 | 0.014333 | 2023-06-21 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (ветер 18 м/с.) произошел излом и падение веток деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-7 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате падения веток деревьев в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-7 произошел подхлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЯ-8-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-7. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-06-22 02:03
357451 | 607 | 2023-06-21 | 21 | 40 | 0.026499 | 2023-06-21 | 22 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения стала заявка МЧС для безопасного тушения возгорания травы сотрудниками МЧС в охранной зоне РПП 6/10кВ Парниковый. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр питающей ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Черемховская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-22 02:03
357450 | 244 | 2023-06-21 | 22 | 25 | 0.015499 | 2023-06-21 | 23 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, д. Аксаковка, ул. Центральная д.3 кв 1. присоединенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нк-10-20, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нк-10-20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нк-10-20 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-22 02:03
357453 | 233 | 2023-06-22 | 21 | 56 | 0.0016998 | 2023-06-22 | 22 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" и ф. "С" в пролёте опор №6-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-17, что привело к схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."С" в пролёте опор №6-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-17 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-22-17 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-22-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-23 01:23
357451 | 610 | 2023-06-22 | 22 | 45 | 0.04725 | 2023-06-22 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу п.Октябрьский ул.Зелёная,10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Гф-4-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-23 02:00
357450 | 245 | 2023-06-22 | 23 | 27 | 0.080835 | 2023-06-23 | 1 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Александровка ул. Ленина 96, присоединенного с опоры № 97 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-10-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-10-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦП-10-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-06-23 03:32
357451 | 537 | 2023-06-23 | 5 | 25 | 0.83335 | 2023-06-23 | 7 | 5 | 3.4.10 В результате проникновения крысы в ячейку ТН-10 сш-10 кВ на ПС 110кВ Полтавская произошло перекрытие фазы А и корпуса ячейки В-10 ТН-10 сш-10 кВ. 4.12 Перекрытие привело к работе дуговой защиты и отключению сш-10кВ на ПС 110кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в ячейке ТН-10 сш-10 кВ животным на ПС "Полтавка" 110/35/10, Ячейка КРУ К-XII | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ячейки ТН-10 сш-10 кВ на ПС 110кВ Полтавская. В случае обнаружения технологических отверстий рассмотреть возможность ремонта. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Полтавского РЭС ЗЭС Бойко Александр Борисович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Юрий Дмитриевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-23 07:56
357451 | 536 | 2023-06-23 | 10 | 37 | 0.02325 | 2023-06-23 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошел нагрев контактов ф."А" АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 3Щ-27. 4.13 В результате эксплуатации произошло подплавление контактов вводного АВ-0,4 кВ ф.1 фаза"А" КТП 10/0,4 кВ 3Щ-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подплавление контактов вводного АВ-0,4 кВ ф.1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3Щ-27, VN004-00062672 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ 3Щ-27. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 3Щ-27. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-06-26 01:57
357451 | 553 | 2023-06-23 | 18 | 36 | 0.0046002 | 2023-06-23 | 19 | 22 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0, 4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, с. Мангут, ул. Кирова д. 17, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 1МГ-18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1МГ-18 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-26 01:58
357451 | 611 | 2023-06-23 | 19 | 17 | 0.0090661 | 2023-06-23 | 19 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу г. Тюкалинск ул. Чехова 1б | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-15. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-26 01:58
357453 | 174 | 2023-06-11 | 14 | 57 | 0.0112 | 2023-06-11 | 16 | 21 | 3.4.9.3 В результате замыкания в щите учета потребителя по адресу р.п. Тевриз ул. Юбилейная д. 26 кв1, (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-11 18:24
357450 | 156 | 2023-06-11 | 5 | 10 |  | 2023-06-11 | 5 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия на траверсе. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160) с разрушением одного из восьми изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Коммунист - Черлакская (С-160), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-13 01:49
357450 | 157 | 2023-06-11 | 15 | 15 | 0.0043335 | 2023-06-11 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Миргородка, ул. Озерная д. 1а, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-2-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-06-13 01:49
357450 | 158 | 2023-06-12 | 10 | 48 | 0.0022334 | 2023-06-12 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании однофазного вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Горьковский район с. Красная поляна, ул. Кирова 10, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-1-2", произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-1-2". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-1-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-13 01:50
357450 | 159 | 2023-06-12 | 16 | 19 | 0.14 | 2023-06-12 | 17 | 29 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Нсж-1 от ПС 35 кВ Новосанжаровка, между фазой "В" и фазой "С". 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазой "В" и фазой "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Нсж-1 от ПС 35 кВ Новосанжаровка, произошло отключение ВЛ 10 кВ Нсж-1 от ПС 35 кВ Новосанжаровка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на НСЖ-1_с. Новосанжаровка, Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Нсж-1 от ПС 35 кВ Новосанжаровка. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Заметельский О.А. Начальник УТЭЭ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Балацкий Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-13 01:52
357450 | 160 | 2023-06-12 | 16 | 19 | 0.047001 | 2023-06-12 | 17 | 53 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 3 ВЛ 10 кВ Нсж-4 от ПС 35 кВ Новосанжаровка, между фазой "В" и фазой "С". 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазой "В" и фазой "С" на опоре № 3 ВЛ 10 кВ Нсж-4 от ПС 35 кВ Новосанжаровка, произошло отключение ВЛ 10 кВ Нсж-4 от ПС 35 кВ Новосанжаровка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на НСЖ-4_с. Новосанжаровка - с. Жуковка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Нсж-4 от ПС 35 кВ Новосанжаровка. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Заметельский О.А. Начальник УТЭЭ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Балацкий Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-13 01:54
357453 | 175 | 2023-06-12 | 9 | 42 | 0.038666 | 2023-06-12 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №22-23, что привело с схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-21-14. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №22-23 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-21-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-21-14 Ф2, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-21-14. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 14.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Бр-21-14. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-13 02:04
357453 | 176 | 2023-06-12 | 14 | 30 | 0.012575 | 2023-06-12 | 14 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" ЛР-10 на ОП-119-Т-1 (опора №146) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" ЛР-10 на ОП-119-Т-1 (опора №146) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Т1_г. Тара, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 от ОП-119-Т-1 (опора №146) на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО СЭС Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков А.Н. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-13 02:05
357453 | 177 | 2023-06-12 | 18 | 5 | 0.00048993 | 2023-06-12 | 18 | 19 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул.17-я линия 54, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-185. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-185. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-06-13 02:08
357451 | 498 | 2023-06-11 | 22 | 14 | 0.0125 | 2023-06-11 | 23 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя из за упавшей телевизионной антенны потребителя по адресу: д. Орловка ул. Центральная д. 34, ввод от опоры № 12. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Нг-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-13 02:37
357451 | 499 | 2023-06-11 | 22 | 47 | 0.027918 | 2023-06-11 | 23 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя из за обрыва оттяжки трубостоя по адресу: пос.Октябрьский ул.Механизаторская д. 10 , опора № 10 . Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-13 02:37
357451 | 500 | 2023-06-11 | 23 | 46 | 0.00047505 | 2023-06-12 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 6СК-9 вследствие неисправности щита учета электроэнергии в жилом доме по адресу: с. Алексеевка, ул. Центральная 87. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 6СК-9. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-06-13 02:38
357451 | 501 | 2023-06-12 | 0 | 46 | 0.023401 | 2023-06-12 | 1 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя из за упавшей металлической телевизионной антенны потребителя по адресу: с.Зотино ул. Центральная д. 11, ввод от опоры № 9. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-13 02:45
357451 | 502 | 2023-06-12 | 4 | 1 | 0.007 | 2023-06-12 | 4 | 43 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, д. Шахово ул. Школьная ул. Школьная 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-06-13 02:45
357451 | 503 | 2023-06-12 | 5 | 45 | 0.05833 | 2023-06-12 | 6 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел срыв вязки провода на опоре № 2 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.1 Срыв вязки провода на опоре № 2 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тюкалинская , что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты МТЗ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на ТК-11_Тюкалинск-Новый Кошкуль-Ст Кошкуль, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену сорванной вязки провода на опоре №2 ВЛ-10 кВ 11Тк от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 11Тк от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-13 02:46
357451 | 504 | 2023-06-12 | 11 | 50 | 0.0020001 | 2023-06-12 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: д.Петровка ул.Озерная 12К. Ввод от опоры № 6. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-13 02:49
357453 | 178 | 2023-06-11 | 19 | 20 |  | 2023-06-11 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Е) провода фазы «А» на опоре № 36А ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 3.4.7.3 Своевременное не выявление неисправности датчика аварийного давления элегаза бака ф."С" и при отключения СВ-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара данный датчик выдал блокирующий сигнал и выключатель не включился в цикле АПВ. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."А" ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 36А с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Евгащино-Новологиново (С-73), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 4.14 На ПС 110 кВ Тара выключатель В-110 "5В" действием АПВ не включился вследствие неисправности датчика аварийного давления элегаза бака ф."С", при операции отключения выключателя В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара датчик давления выдал блокирующий сигнал. Датчик срабатывает неправильно при отсутствии снижения давления. При этом предупредительная сигнализация и блокировка по аварийному снижению давления ранее не фиксировалась. Выполнена замена датчика аварийного давления элегаза бака ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывания датчика давления элегаза на ПС 110 кВ Тара, PS110-000688-12-02-601-10/600001882709 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №36а ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73) отпайки на ПС 110 кВ Почекуево, при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №36а ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73) отпайки на ПС 110 кВ Почекуево. Провести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф. "В" и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабикову Александр Николаевич 21.06.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести проверку устройства АУВ В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 21.06.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену датчика аварийного давления элегаза бака ф."С" В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Ковязин Дмитрий Леонидович 21.06.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести проверку устройства АУВ В-110 "6В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести проверку датчиков аварийного давления элегаза В-110 "6В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Ковязин Дмитрий Леонидович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Тара, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Начальник СП ПО СЭС Ковязин Д.Л. Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-13 04:50
357453 | 179 | 2023-06-12 | 5 | 27 |  | 2023-06-12 | 5 | 27 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Е) провода ф."С" на опоре №6Г ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."С" ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №6Г с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Евгащино-Новологиново (С-73), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №6г ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №6г ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73). Провести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф."В" и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-13 04:52
357451 | 507 | 2023-06-13 | 22 | 30 |  | 2023-06-13 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ от ЦРП-10 до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 . 4.12 Снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ от ЦРП-10 до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 привело к его пробою с возникновением межфазного замыкания, что явилось причиной отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 Мр-8 ЦРП-10 - РПс-1-1, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы на КЛ-10кВ от ЦРП-10 до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ЦРП-10 до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-14 02:14
357450 | 161 | 2023-06-13 | 11 | 57 |  | 2023-06-13 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения физических характеристик (механической прочности и целостности) грозотроса, обусловленного атмосферными воздействиями в процессе длительной эксплуатации грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Стрела - Ново-уральская (С-91). 4.14 В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих атмосферных воздействиях, произошло развитие дефекта грозотроса, что привело к нарушению механической прочности и расплетению его жил верхнего повива (около 1,5 м.) в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства с проверкой металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством на опорах № 79, № 80 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену грозозащитного троса в пролете опор №№ 60-85 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Начальник УРиРУ ПО ВЭС Видяскин Е.Н. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-14 04:34
357453 | 180 | 2023-06-14 | 6 | 10 | 0.011281 | 2023-06-14 | 6 | 26 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" ЛР-10 на ОП-2-Т-16 (опора №49) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Тара. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" ЛР-10 на ОП-2-Т-16 (опора №49) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Т-16_г. Тара, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главного Тарского РЭС Бабикова Александр Николаевич 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 от ОП-2-Т-16 (опора №49) на ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главного Тарского РЭС Бабикова Александр Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО СЭС Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков А.Н. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-14 08:34
357453 | 181 | 2023-06-14 | 18 | 18 | 0.0007998 | 2023-06-14 | 18 | 26 | 3.4.9.3 В результате падения шифера с крыши жилого дома №22, расположенный по адресу: с. Кутурлы, ул. Советская, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе (баланс потребителя) в пролёте между опорой №21 и вводом в дом, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ктл-2-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ктл-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Колосовскеого РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-06-15 01:22
357451 | 508 | 2023-06-14 | 4 | 56 |  | 2023-06-14 | 4 | 56 | 3.4.10 В процессе жизнедеятельности птиц произошло естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 82, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. 4.12 В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 82 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с последующим разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на опоре № 82 в поддерживающей изолирующей подвеске фазы «А». на ВЛ 110 кВ ТПК – Загородная (С-8), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 82 на ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №82 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания 2024 года чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену дефектного изолятора на опоре № 82 на ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания 2024 года верховой осмотр опоры № 82 на ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность установки специальных устройств, исключающих возможность перекрытий, а также устройств, препятствующих посадке птиц на траверсы опор ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-15 02:38
357451 | 510 | 2023-06-14 | 23 | 37 |  | 2023-06-14 | 23 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, в результате чего В-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная был отключен действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.414А от ПС Центральная, ААБл-10 3х150 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-15 02:39
357450 | 162 | 2023-06-15 | 4 | 5 |  | 2023-06-15 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Южная (С-95). 4.12 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "А" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Южная (С-95) с разрушением одного из восьми изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-15 10:25
357450 | 163 | 2023-06-15 | 6 | 49 | 0.020334 | 2023-06-15 | 7 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания трехфазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. Величко д. 37, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-5-10, произошло отключение ф.2 от ТП П-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-5-10. Ответственное лицо: Вакула А.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Павлоградского РЭС ПО ВЭС Артеменко Д.А. | 2023-06-15 10:26
357450 | 164 | 2023-06-15 | 19 | 26 | 0.0162 | 2023-06-15 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак, ул. 2-я Восточная 53 , присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк 2-12, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Чк-2-12. Ответственное лицо: Ильин А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-16 01:48
357451 | 512 | 2023-06-15 | 15 | 29 | 0.0114 | 2023-06-15 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение и разрушение изоляции провода в пролёте опор №1-5 ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3НТ-20, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3НТ-20 4.12 Межфазное замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3НТ-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 3НТ-20, Пролет: Опора № 1 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-20 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-20 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-16 05:58
357451 | 513 | 2023-06-15 | 18 | 15 | 0.09 | 2023-06-15 | 18 | 42 | 3.4.8.5 Отключили В-10 кВ ф.11 на ПС 110 кВ Новомарьяновская по заявке МЧС для тушения пожара по адресу Омская область, Марьяновский район р.п. Марьяновка возле автомобильной трассы Р-254. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Марьяновского РЭС ЗЭС Богданов Илья Владимирович Начальник УТЭЭ Марьяновского РЭС Бондарь Николай Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-16 07:33
357451 | 515 | 2023-06-16 | 3 | 25 |  | 2023-06-16 | 3 | 25 | 3.4.10 В процессе жизнедеятельности птиц произошло естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы «С» на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5), вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. 4.12 В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с последующим разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на опоре № 114 в поддерживающей изолирующей подвеске фазы «С». на ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицино (С-5), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 114 на ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 114 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания 2024 года чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену дефектного изолятора на опоре № 114 на ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания 2024 года верховой осмотр опоры № 114 на ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность установки специальных устройств, исключающих возможность перекрытий, а также устройств, препятствующих посадке птиц на траверсы опор ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-16 07:34
357453 | 182 | 2023-06-16 | 13 | 25 | 0.007998 | 2023-06-16 | 13 | 33 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №23 в жилой дома №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Крайчиково, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-18. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-06-18 04:45
357453 | 183 | 2023-06-16 | 20 | 42 | 0.0080663 | 2023-06-16 | 21 | 26 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №28 в жилой дом №32, расположенный по адресу: с. Рязаны, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-9-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-9-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-06-18 04:46
357450 | 165 | 2023-06-16 | 16 | 15 | 0.023334 | 2023-06-16 | 17 | 25 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Кормиловский район, д. 2-я Фоминовка, ул. Молодёжная 14, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-18 08:29
357450 | 166 | 2023-06-17 | 10 | 8 | 0.068935 | 2023-06-17 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ЩУ потребителя по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, д. Платоновка, ул. Центральная 4/1, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-3. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-19 01:51
357451 | 519 | 2023-06-16 | 10 | 9 | 0.03333 | 2023-06-16 | 10 | 29 | 3.4.8.3 При несанкционированной рубке деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ неизвестными лицами произошло падение дерева на провода фазы А и фазы В в пролете опор №76-77 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Ачаирская Оросительная. 4.4 В результате падения дерева в пролете опор №76-77 произошло межфазное к.з., что привело к отключению В-10кВ ф.4 на ПС 110кВ Ачаирская Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете опор №76-77 на Ао-4_Комсомол, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести обращение в органы правопорядка по факту несанкционированной валки деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ неустановленными лицами. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-19 03:31
357451 | 520 | 2023-06-16 | 15 | 11 | 0.0029165 | 2023-06-16 | 15 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало перекрытие вводного автомата в щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. 1-я Дорожная д.30, ввод от опоры № 2/2. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-19 03:31
357451 | 521 | 2023-06-17 | 16 | 0 | 0.0075 | 2023-06-17 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2ТМ-34 вследствие схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: д. Ильичевка, ул. Новая 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-34 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-06-19 03:32
357451 | 522 | 2023-06-17 | 18 | 22 | 0.0028 | 2023-06-17 | 18 | 46 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0, 4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Милютино, ул. Солнечная д. 8, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 3КЧ-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3КЧ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-19 03:32
357451 | 523 | 2023-06-18 | 9 | 27 | 0.056665 | 2023-06-18 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение КЛ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омский р-н, п. Иртышский ул. Ленина 45 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пф-3-4 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-19 03:32
357451 | 525 | 2023-06-19 | 5 | 53 | 9.9637 | 2023-06-19 | 6 | 54 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии), приведшее к электродуговому перекрытию поддерживающей изолирующей подвески фазы «В», на опоре №1 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), что привело к разрушению одного из девяти изоляторов. 3.4.13.3 В результате развития внутреннего заводского дефекта (дефект проявился в виде разрушения дугогасительного контакта при штатном срабатывании выключателя, в течение его нормативного срока службы) при отключении токов короткого замыкания В-110 С-110 на ПС 110 кВ Октябрьская в баке фазы «В» произошел излом неподвижного дугогосящего контакта в месте сопряжения двух металлов (медного контакта и наконечника из тугоплавкого металла). В-110 С-110 введен в эксплуатацию на ПС 110кВ Октябрьская в 2008 году. Гарантированный заводом срок службы данного выключателя составляет 25 лет до проведения технического обслуживания. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), состоящих из девяти изоляторов, с последующим разрушением одного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 9 изоляторов поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре №1 на ВЛ110кВ Омская ТЭЦ-5–Октябрьская (С-110), Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 4.14 Излом неподвижного дугогасящего контакта в месте сопряжения двух металлов (медного контакта и наконечника из тугоплавкого металла) привел к невозможности погашения электрической дуги, ее развитию и пробою изоляционного промежутка и распространению дуги вдоль изоляционной тяги, что привело к пробою на корпус бака с последующим увеличением давления и нарушением целостности бака фазы "В" В-110 С-110 ПС 110 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом неподвижного дугогосящего контакта на ПС 110 кВ Октябрьская, PS110-000620-12-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления главной цепи всех выключателей марки Siemens 3 AP 1DT, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь"-"Омскэнерго" Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену выключателя В-110 С-110 на ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) в пролетах опор, находящихся на балансе ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Провести измерения скоростных характеристик выключателей В-110кВ на ПС 110кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить расчет режима сети возле ПС 110кВ Октябрьская с целью подтверждения переходного восстанавливающего напряжения требованиям ГОСТ Р 52565-2006 Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Выполнить рентгенографические исследования линейных выключателей марки Siemens В-110 С-40, В-110 С-109 на ПС 110кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 8 Выполнить рентгенографические исследования линейных выключателей марки Siemens В-110 С-17, В-110 С-18, В-110 С-19, В-110 С-20 на ПС 110кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 31.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО «Евроконтракт – ВВА» о повреждении выключателя, смонтированного данной монтажной организацией. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить запрос в ООО «Евроконтракт – ВВА» о предоставлении заключения о причинах повреждения выключателя 3AP1DT-145/EK 40/4000 У1 на ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Результаты проведенных рентгенографических исследований и расчета режима сети направить в ИА «Россети Сибирь» для тиражирования Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 31.12.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович И.о. начальника СРЗиА ПО ЗЭС Волков Владимир Николаевич Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Бубин Антон Владимирович Главный эксперт департамента управления производственными активами ПАО "Россети" Тулакин Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-19 08:05
357451 | 526 | 2023-06-19 | 7 | 30 | 0.0075 | 2023-06-19 | 8 | 0 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 6СК-28 вследствие воздействия ветровой нагрузки и последующего схлеста проводов ф. А и ф. В в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6СК-28 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 6СК-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6СК-28, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6СК-28. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6СК-28. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-06-19 09:06
357450 | 167 | 2023-06-19 | 9 | 35 | 0.0095589 | 2023-06-19 | 10 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Хд-7-2. 4.12 В результате схлеста проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Хд-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Хд-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХД-7-2, Пролет: Оп.№6 - Оп.№7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хд-7-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение провеса провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХД-7-2 Ответственное лицо: Заметельский О.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Динер В.В. | 2023-06-20 01:56
357453 | 187 | 2023-06-19 | 13 | 44 | 0.0462 | 2023-06-19 | 17 | 35 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара в жилых домов №15,17, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, п. Бородинка, ул. Лесная подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БОР-6-6 с 13 час. 44 мин. до 17 час. 35 мин. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-БОР-6-6, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-20 02:08
357451 | 527 | 2023-06-19 | 12 | 19 | 0.010267 | 2023-06-19 | 13 | 47 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 3РЖ-9 вследствие замыкания ввода потребителя по адресу: с. Рыжково, ул. Юбилейная 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3РЖ-9. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-06-20 02:31
357451 | 529 | 2023-06-19 | 14 | 20 | 0.0034053 | 2023-06-19 | 14 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу Омская обл. Исилькульский район д.Кухарево водонасосная "Омскоблводопровод", произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 3ПЧ-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-06-20 02:32
357453 | 158 | 2023-06-04 | 19 | 4 | 0.001 | 2023-06-04 | 19 | 7 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) жилого дома №1, расположенного по адресу: д. Кошкуль, ул. Лесная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Пч-4-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 Т Пч-4-8. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-05 01:48
357453 | 159 | 2023-06-04 | 20 | 54 |  | 2023-06-04 | 20 | 54 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеки в пролёте опор №118-119 не было своевременно выявлено отдельное дерево, растущее вне просеки и угрожающее падением на провода или опоры ВЛ, и не проведена своевременная выпилка, что привело к его падению с последующим появлением однофазного короткого замыкания. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошёл излом и падение дерева на провод ф. "А" в пролёте опор №118-119 с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на ВЛ 35 кВ Ермаковака - Васисс (146Ц). Ширина просеки в данном пролёте составляет 25 метров, высота упавшего дерева составляет 17 метров. Филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" заключён договор возмездного оказания услуг №18.5500.5024.22 от 21.09.2022 с ООО "Профит Лесснаб" на расширение просеки по всей длине ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Ермаковка-Васисс (146Ц), VL035-001114-001/VL035-001114-001-3119 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести уборку дерева с провода ф."А" с проверкой его состояния в пролёте опор №118-119 на ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 07.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести расширение просеки по всей длине ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Ермаковка - Васисс (146Ц), с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго № № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО СЭС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Сорокин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-05 01:51
357453 | 160 | 2023-06-04 | 21 | 3 | 0.00275 | 2023-06-04 | 21 | 36 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-7-3. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-7-3 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-7-3, VN004-00066511 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-7-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-05 01:52
357451 | 459 | 2023-06-05 | 2 | 58 | 0.25615 | 2023-06-05 | 4 | 47 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта КС С-37 фазы "С" на ПС 110кВ Тюкалинская, возникшего в межремонтный период в условиях длительной эксплуатации, что привело к излому фарфоровой рубашки КС и его падению совместно с ВЧЗ С-37 фазы "С". 4.1 В результате длительного срока эксплуатации, произошел пробой разряда между обкладками конденсатора, что привело к избыточному внутреннему давлению, разрушению фарфоровой рубашки и нарушению целостности КС С-37 фазы "С" на ПС 110 кВ Тюкалинская. Падение КС С-37 фазы "С" привело к падению ВЧЗ С-37 фазы "С" вследствие тяжения шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом фарфоровой рубашки фазы "С" на Конденсаторе связи КС С-37, PS110-000660-12-02-002-60-21; излом шлейфа к ВЧЗ С-37 ф."С", на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37), VL110-001384-004 / VL110-001384-004-3188 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену КС С-37 ф.С на спуске ВЛ 110 кВ Тюкалинская-Атрачи (С-37) на ПС 110 кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр маслонаполненных, герметичных вводов, конденсаторов связи на предмет целостности фарфоровых рубашек, армировочных швов на ПС 110 кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО «Россети» - ЦТН Бубин Антон Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 05:42
357451 | 460 | 2023-06-05 | 7 | 5 | 0.17725 | 2023-06-05 | 9 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Петрушенко- тяговая. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля привело к пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 1 на ПС 110 кВ Петрушенко-тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Пт-1_ст. Петрушенко - Дачи, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 Петрушенко-тяговая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Петрушенко-тяговая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 09:28
357453 | 161 | 2023-06-05 | 17 | 39 | 0.0177 | 2023-06-05 | 19 | 37 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара в жилом доме, расположенного по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Гагарина, 11 подразделением 74 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-2-3 с 17 час. 39 мин. до 19 час. 37 мин. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-2-3, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-06 01:25
357453 | 162 | 2023-06-05 | 19 | 5 | 0.012666 | 2023-06-05 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) жилого дома №29, расположенного по адресу: д. Такмык, ул. Свердлова, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-12-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 Т Тк-12-5. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-06-06 01:27
357453 | 163 | 2023-06-05 | 20 | 56 | 0.0024668 | 2023-06-05 | 21 | 33 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-2. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-2 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-06 01:28
357451 | 461 | 2023-06-05 | 17 | 0 | 0.016667 | 2023-06-05 | 18 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Омский район, СНТ Тепличный-1, аллея № 14, участок № 25, и для безопасного тушения пожара сотрудниками МЧС от руки было произведено отключение на ТП 10/0,4 кВ Пф-6-48 отключили АВ-0,4 кВ ф.1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-48. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-06 02:09
357451 | 462 | 2023-06-05 | 17 | 0 | 0.050001 | 2023-06-05 | 18 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Омский район, СНТ Тепличный-1, аллея № 10, участок № 20, и для безопасного тушения пожара сотрудниками МЧС от руки было произведено отключение на ТП 10/0,4 кВ Пф-6-22 отключили АВ-0,4 кВ ф.1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-06 02:09
357451 | 463 | 2023-06-05 | 19 | 25 | 0.0081665 | 2023-06-05 | 21 | 3 | 3.4.12.5 При пучение грунта и выпадение дерева (сухостой, вымочка в болотистой местности) в пролете опор №65-66 из не охранной зоны ВЛ и подхлёста проводов, что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Кочковатская. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.6 на ПС 110 кВ Кочковатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замечаний нет на КЧ-6_-Кочковатская-Черемновка (насосная), Опора К10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Начальник УТЭЭ Называевского РЭС Алексеева Алла Петровна Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-06 02:10
357451 | 464 | 2023-06-05 | 22 | 55 | 0.0046669 | 2023-06-05 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,с. Степное, ул. Западная д.15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4НШ-25. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-06 02:10
357450 | 142 | 2023-06-06 | 1 | 5 |  | 2023-06-06 | 1 | 5 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 72 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара кровли фермы, по адресу Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Северная (животноводство), проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-5-2, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-5-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-5-2 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Динер В.В. | 2023-06-06 05:41
357450 | 143 | 2023-06-05 | 15 | 14 |  | 2023-06-05 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС 110 кВ Русская Поляна не обеспечили своевременное выявление износа подшипника ротора двигателя обдува 2Т, что привело к вибрации двигателя обдува 2Т ПС 110 кВ Русская Поляна и неправильной (ложной) работе газовой защиты РПН 2Т. 4.1 В результате длительной эксплуатации двигателя обдува 2Т на ПС 110 кВ Русская Поляна произошел износ подшипника ротора, что привело к повышенной вибрации двигателя обдува силового трансформатора 2Т ПС 110 кВ Русская Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа подшипника ротора на ПС 110 кВ Русская Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ подшипника ротора на ПС "Русская Поляна" 110/35/10 4.13 Повышенная вибрация двигателя обдува 2Т ПС 110 кВ Русская Поляна привела к многократному забросу ртути в контактной колбе на замыкающие контакты струйного реле газовой защиты РПН 2Т ПС 110 кВ Русская Поляна, что привело к неправильной (ложной) работе газовой защиты РПН 2Т, включению КЗ 110 2Т, отключению ОД-110 2Т, отключению СВ-110 с успешным АПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неправильная (ложная) работа газовой защиты РПН 2Т на ПС "Русская Поляна" 110/35/10, Газовая защита РПН на реле RS-1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр двигателей обдувов силового трансформатора 1Т ПС 110 кВ Русская Поляна с оценкой вибрации двигателей. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт двигателя обдувов силового трансформатора 2Т ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 4 При проведении осмотров ПС проводить опробование двигателей обдува силовых трансформаторов напряжением 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления вибраций. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 01.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. заместителя главного инженера -начальника ПТС ПО ВЭС Такеев А.А. Начальник СПС ПО ВЭС Сырых Ю.Л. Начальник РЗА ПО ВЭС Савинков А.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-06 08:41
357450 | 144 | 2023-06-06 | 6 | 2 | 0.030999 | 2023-06-06 | 7 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Фрунза д.15 присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-15. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-06 08:41
357451 | 466 | 2023-06-06 | 8 | 20 | 0.090835 | 2023-06-06 | 10 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, д.Трусовка ул. Центральная,5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Тр-2-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-06 10:30
357453 | 164 | 2023-06-06 | 22 | 10 | 0.0012 | 2023-06-06 | 22 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в жилой дом №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Сеитово, ул. Молодежная произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-П-2-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-П-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Начальник ОДГ Екатерининского участка Тарского РЭС Конюхов С.В. | 2023-06-07 01:19
357453 | 165 | 2023-06-06 | 22 | 38 | 0.0006 | 2023-06-06 | 22 | 44 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул.6-я линия 74, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Т-2-182. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Т-2-182. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В | 2023-06-07 01:20
357450 | 145 | 2023-06-06 | 18 | 43 | 0.0075 | 2023-06-06 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. 30 лет Победы, д. 3, подключенного с опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-12-12, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-12-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-12-12. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-06-07 01:45
357451 | 467 | 2023-06-06 | 10 | 3 | 0.004 | 2023-06-06 | 10 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино маш.двор ООО "Ястро". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6ОГ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-06-07 02:29
357451 | 468 | 2023-06-06 | 11 | 18 | 0.041252 | 2023-06-06 | 12 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя д.Королёвка ул.Центральная,13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тр-4-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-07 02:29
357451 | 469 | 2023-06-06 | 11 | 27 | 0.0087495 | 2023-06-06 | 12 | 2 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0, 4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, с. Черемновка, ул. Приозёрная д. 1, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 2КЧ-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2КЧ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-07 02:30
357451 | 471 | 2023-06-06 | 20 | 30 | 0.13584 | 2023-06-06 | 23 | 13 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло разрушение стоек опор № 24 и №26 ВЛ-10 кВ 5В от ПС 110 кВ Валуевская-2 от воздействия атмосферных перенапряжений (молний), произошло выпадение крючьев из тела опор с ослаблением тяжения проводов , что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию. 4.4 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 кВ ф.5В на ПС 110 кВ Валуевская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры № 24 на В-5_д. Токарево-с. Никольск-д. Ермолино, Опора П10-1Д; Повреждение стойки опоры № 26 на В-5_д. Токарево-с. Никольск-д. Ермолино, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 24, № 26 ВЛ-10 кВ 5В от ПС -110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 5В от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-07 02:31
357451 | 472 | 2023-06-06 | 22 | 21 | 0.024168 | 2023-06-06 | 23 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Сады Комиссарова, ул. Энергетиков 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ РЗ-7-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-07 02:32
357451 | 473 | 2023-06-06 | 23 | 38 | 0.048501 | 2023-06-07 | 1 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Покровка, ул. 70 лет октября,15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ПО-4-5 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-07 02:32
357450 | 146 | 2023-06-07 | 4 | 59 |  | 2023-06-07 | 4 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие и разрушение штыревой изоляции фазы "В" на опоре № 85 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц). В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло оплавление провода фазы "С" в пролете опор №№ 114-115 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц). 4.10 В результате прямого удара молнии произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 85 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц) с возникновением однофазного замыкания на землю. В результате прямого удара молнии в провод фазы "С" в пролете опор № 114-115 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц) произошел пережог провода с падением на землю и возникновением однофазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "В" на ВЛ-35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц), Опора пром.ж/б. П-35-1; пережог провода фазы "С" на ВЛ-35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц), Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 114-115 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на поре № 85 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнено измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 85 ВЛ 35 кВ Новоселье - Победитель (284Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СПС ПО ВЭС Сырых Ю.Л. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Начальник УРиРУ ПО ВЭС Видяскин Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-07 07:15
357450 | 147 | 2023-06-07 | 9 | 16 | 0.02625 | 2023-06-07 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., р.п.Нововаршавка, ул. 1-я Тополиная д.6, присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-3-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-3-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-3-16 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-08 01:40
357450 | 148 | 2023-06-07 | 9 | 44 | 0.4 | 2023-06-07 | 11 | 44 | 3.4.12.3 При воздействии грозового перенапряжения, при прямом попадании грозового разряда в провод фазы "С" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ Од-6 от ПС 110 кВ Одесская произошел пережог шлейфа провода. 4.13 При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии в провод фазы "С" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ Од-6 от ПС 110 кВ Одесская, что привело к пережогу шлейфа провода фазы "С" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ Од-6 от ПС 110 кВ Одесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог шлейфа провода фазы "С" на Од-6_с. Одесское, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Од-6 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "С" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ Од-6 от ПС 110 кВ Одесская Ответственное лицо: Кутурга П.В. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Одесского РЭС ПО ВЭС Кутурга П.В. Начальник УТЭЭ Одесского РЭС ПО ВЭС Марченко С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-08 01:40
357450 | 149 | 2023-06-07 | 10 | 44 | 0.0028001 | 2023-06-07 | 11 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, р.п.Горьковское ул. Новая 7кв.1 присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-Г-6-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-6-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-06-08 01:52
357450 | 150 | 2023-06-07 | 11 | 42 | 0.01334 | 2023-06-07 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения на КТП Га-1-10 (баланс потребителя "Фонд Фадино") произошло отключение ВЛ 10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. заместителя главного инженера -начальника ПТС ПО ВЭС Такеев А.А. Заместитель начальника - главный инженер Азовского РЭС ПО ВЭС Блинт В.Г. Начальник УТЭЭ Азовского РЭС ПО ВЭС Штеле Р.Н. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Лебедева А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-08 01:53
357450 | 151 | 2023-06-07 | 16 | 1 | 0.032081 | 2023-06-07 | 16 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Николаевка, ул. Рабочая 6 кв1, присоединенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-8-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-8-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-5. Ответственное лицо: Ильин А.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-08 01:55
357450 | 152 | 2023-06-07 | 23 | 33 | 0.061866 | 2023-06-08 | 1 | 29 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось выявить развивающийся дефект провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-9. 4.12 В результате межфазного замыкания при обрыве провода фазы "А" с падением на провод фазы "С", привело к отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-9 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-9. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-2-9 Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Черлакского РЭС ПО ВЭС Ильин А.В. Начальник УТЭЭ Черлакского РЭС ПО ВЭС Новак В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-08 01:57
357451 | 476 | 2023-06-07 | 20 | 7 | 0.0073337 | 2023-06-07 | 20 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на разноименных фазах ВЛ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4НТ-1. 4.4 От возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло возникновение межфазного короткого замыкания что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4НТ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4НТ-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4НТ-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-08 03:24
357451 | 477 | 2023-06-07 | 20 | 18 | 0.027334 | 2023-06-07 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, р.п. Крутинка ул. пер. больничный д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3КР-5. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-06-08 03:24
357451 | 479 | 2023-06-08 | 1 | 45 | 0.011 | 2023-06-08 | 2 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 220 кВ Называевская. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.2 на ПС 220 кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Н-2_-Называевская-Мельница Мясокомбинат, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Начальник УТЭЭ Называевского РЭС Алексеева Алла Петровна Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-08 03:25
357453 | 166 | 2023-06-08 | 0 | 50 | 1.12 | 2023-06-08 | 3 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."В" и ф."С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79), состоящих из семи изоляторов, с разрушением семи изоляторов в поддерживающей подвеске ф."С" и четырех изоляторов в поддерживающей подвеске ф."В". От возникшей электрической дуги произошёл пережог провода ф."С" с падением его на землю в пролёте опор №205-206. При периодическом осмотре 17.10.2021 вышеуказанной ВЛ на опоре №205 дефекта изоляторов и в данном пролёте дефекта проводов не выявлено. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."В" и ф."С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79), состоящих из семи изоляторов, с последующим разрушением семи изоляторов в поддерживающей подвеске ф."С" и четырех изоляторов в поддерживающей подвеске ф."В", а также от возникшей электрической дуги произошёл пережог провода ф."С" с падением его на землю в пролёте опор №205-206. Видны следы перекрытия на траверсах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Тевризская-Утьма (С-79), Опора пром.ж/б.ПБ110-1; Пережог провода на ВЛ-110 кВ Тевризская-Утьма (С-79), Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолирующих подвесок ф."В" и ф."С" на опоре №205 ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор №205-206 на ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №204,205,206 ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр опор №204,205,206 на ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79) с обязательной проверкой мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в пролёте опор №204-206 на ВЛ 110 кВ Тевриз - Утьма (С-79). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-08 09:56
357453 | 167 | 2023-06-08 | 7 | 13 | 0.01455 | 2023-06-08 | 8 | 50 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ак-10-6. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ак-10-6 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ак-10-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ак-10-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-06-08 10:01
357451 | 480 | 2023-06-08 | 8 | 29 | 0.0061831 | 2023-06-08 | 9 | 22 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,пос. Марьяновский, ул. Садовая д.15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5УР-13. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-08 10:07
357453 | 168 | 2023-06-08 | 10 | 0 | 0.003666 | 2023-06-08 | 10 | 11 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №39 и трубостоем жилого дома №42 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз ул. Рыбацкая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-08 16:32
357453 | 169 | 2023-06-08 | 10 | 20 | 0.002833 | 2023-06-08 | 10 | 37 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №13 и трубостоем жилого дома №46 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Кипо-Кулары, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-7-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-08 16:59
357453 | 170 | 2023-06-08 | 12 | 36 | 0.17 | 2023-06-08 | 14 | 18 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошёл пробой изоляции и разрушение стеклянного изолятора ф."А" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. При разрушении вышеуказанного изолятора произошло перегорание шлейфа провода ф."А". 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошёл пробой изоляции и разрушение стеклянного изолятора ф."А" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма с последующим перегоранием шлейфа провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на УТ-7_с.Утьма-с.Кип-д.Кипо Кулыры-д.Азы, Опора П10-7ДБ; Пережог щлейфа на УТ-7_с.Утьма-с.Кип-д.Кипо Кулыры-д.Азы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 16.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену шлейфа провода ф. "А" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 16.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма инженерно-техническими работниками, обратив особое внимание на состояние изоляторов и проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО СЭС Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко И.В. Начальник УТЭЭ Тевризского РЭС Попова В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-08 17:40
357453 | 171 | 2023-06-08 | 9 | 20 | 0.0052265 | 2023-06-08 | 10 | 16 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антенны на крыше жилого дома №41, расположенный по адресу: д. Солдатка, ул. Солдатская, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе (баланс потребителя) в пролёте между опорой №9 и вводом в дом, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Зн-8-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Зн-8-3 Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ ЗРЭС Куянов В.В. | 2023-06-09 01:12
357453 | 172 | 2023-06-08 | 11 | 0 | 0.13135 | 2023-06-08 | 12 | 51 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося атмосферными перенапряжениями, произошло прямое попадание молнии в верхнюю часть деревянной промежуточной опоры №191 на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Ложниково, что привело к расщеплению стойки опоры и выпадению крюков крепления проводов ф."А", ф."В" и ф."С". При выпадении крюков произошёл схлёст между проводами всех фаз в пролётах опор №190-192. 4.4 В результате прямого попадание молнии в верхнюю часть деревянной промежуточной опоры №191 на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Ложниково произошло расщепление стойки опоры и выпадение крюков крепления проводов ф."А", ф."В" и ф."С" с последующим схлёстом между проводами в пролётах опор №190-192. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на Лж-6_с. Соусканово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной стойки на деревянной промежуточной опоре №191 ВЛ 10 кВ ф.6 от 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №190-192 на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО СЭС Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: И.о. заместителя главного инженера - начальника ПТС ПО СЭС Пономарёва Н.С. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков А.Н. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Кудрявцев А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-09 01:13
357450 | 153 | 2023-06-08 | 15 | 0 | 0.0032798 | 2023-06-08 | 15 | 41 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации произошло вытягивание провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Бс-4-3, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от Бс-4-3 4.12 В результате схлеста проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Бс-4-3 произошло отключение отключение АВ-0,4 кВ Бс-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-3, Пролет: Оп.№.12 - Оп.№.13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бс-4-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бс-4-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Динер В.В. | 2023-06-09 03:30
357451 | 483 | 2023-06-08 | 18 | 40 | 0.50001 | 2023-06-08 | 20 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на опоре № 75 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Морозовская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 11 на ПС 110 кВ Морозовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Мр-11_п. Морозовка - д. Ракитинка, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Морозовская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-09 03:37
357451 | 484 | 2023-06-08 | 21 | 57 | 0.013333 | 2023-06-08 | 23 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, с Яман ул. Центральная д.26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5ЯМ-5. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-06-09 03:38
357453 | 173 | 2023-06-09 | 9 | 19 | 0.010733 | 2023-06-09 | 10 | 51 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №22 и трубостоем жилого дома №24 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Поддол, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-7-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-09 12:10
357450 | 154 | 2023-06-09 | 18 | 26 |  | 2023-06-09 | 18 | 26 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 1 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) привело к однофазному замыканию на землю. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 1 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), Опора анк.ж/б.УБ110-1; Повреждение шлейфа провода фазы "В" на ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 1 ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки на конструкциях опор ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) специальных устройств, отпугивающих птиц и не угрожающие их жизни. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-13 01:45
357450 | 155 | 2023-06-10 | 10 | 0 | 0.02175 | 2023-06-10 | 11 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного кабеля в дом потребителя по адресу Омская обл., Кормиловский район, д. Борки, ул. Советская д.55 присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-9. Ответственное лицо: Попелло П.А. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-13 01:48
357451 | 487 | 2023-06-09 | 11 | 55 | 0.008667 | 2023-06-09 | 12 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, с Зимино ул. ул Садовая д.3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7ПН-6. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-06-13 02:28
357451 | 492 | 2023-06-10 | 14 | 45 | 0.048999 | 2023-06-10 | 16 | 23 | 3.4.8.2 10.06.2023 посторонние лица произвели обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2, не рассчи-тав габарит при движении крупногабаритной техники, в пролете опор №№ 1-2 в результате чего произошел обрыв проводов, межфазное короткое замыкание и от-ключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-5-2 ф.2. 4.4 Проезд крупногабаритной техники привел к обрыву проводов ф. А, В, С в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 10/0,4 кВ Сд-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф. А, В, С в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сд-5-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтно - восстановительные работы в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-5-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 Сд-5-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-13 02:34
357453 | 143 | 2023-05-25 | 14 | 25 |  | 2023-05-25 | 14 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом ф."А" и шлейфом ф."С" на опоре №1 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом ф."А" и шлейфом ф."С" на опоре №1 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на УТ-7_с.Утьма-с.Кип-д.Кипо Кулыры-д.Азы, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опоры №1 на ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма с проверкой состояния проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко И.В. Начальник УТЭЭ Тевризского РЭС Попова В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-25 17:54
357450 | 129 | 2023-05-25 | 18 | 22 |  | 2023-05-25 | 18 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло одновременное электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 375 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) и электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 382 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), с разрушением по одному из восьми изоляторов в гирляндах. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло одновременное электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" опоре № 375 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) и электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" опоре № 382 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) с разрушением по одному из восьми изоляторов, видны следы перекрытия электрической дугой на траверсах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), оп.298-Жатва Т_С-68 / Пролет: Опора № 375; разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 375 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) и на опоре № 382 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 375 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) и на опоре № 382 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) и ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектных изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках фазы "В" на опоре №№ 375 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) и на опоре № 382 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) при замене изоляторов произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Начальник УРиРУ ПО ВЭС Видяскин Е.Н. И.о. заместителя начальника Входнинской дистанции электроснабжения Новиков Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-26 01:30
357453 | 144 | 2023-05-25 | 14 | 46 | 0.40134 | 2023-05-25 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом Знаменского РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить дефект штыревого изолятора ф "В" на опоре №76 ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка, что привело к пробою изоляции а разрушению данного изолятора. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою и разрушению штыревого изолятора ф."В" на опоре №76 ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. При периодическом осмотре 15.05.2023 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Зн5_Знаменка-Киселево, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре №76 ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 02.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка, с персоналом Знаменского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Знаменского РЭС Голубович А.В. Начальник УТЭЭ Знаменского РЭС Богаева О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-26 01:56
357451 | 394 | 2023-05-25 | 17 | 30 | 0.012468 | 2023-05-25 | 18 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский район., п .Новорождественка, ул.Советская, д.13. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ 0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 3НР-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3НР-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.06.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-05-26 03:05
357451 | 395 | 2023-05-25 | 21 | 30 | 0.0045 | 2023-05-25 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя за ОП-5 (баланс СНТ "Яблонька"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-26 03:23
357453 | 145 | 2023-05-26 | 11 | 26 | 0.009 | 2023-05-26 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петелино, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тв-8-21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тв-8-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-05-26 14:48
357453 | 146 | 2023-05-26 | 14 | 7 | 0.00071982 | 2023-05-26 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста вводных проводов (баланс потребителя) с опоры №31 в жилой дом №25, расположенный по адресу: д. Самохвалово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-5-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-5-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-05-29 01:36
357453 | 147 | 2023-05-26 | 14 | 20 | 0.41925 | 2023-05-26 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом Усть-Ишимского РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить дефект колпачка изолятора ф "В" на опоре №34/4 ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим, что привело к разрушению колпачка и срыву данного изолятора с крюка. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошёл износ и разрушение материала колпачка изолятора ф."В" на опоре №34/4 ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим, что привело к срыву и падению изолятора на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на УИ-13_с. Усть-Ишим - д. Ильчебага, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного колпачка и монтаж на крюк изолятора ф."В" на опоре №34/4 ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим с проверкой состояния крепления изоляторов на крюках. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Усть-Ишимского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин В.В. Начальник УТЭЭ Усть-Ишимского РЭС Черкасов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-29 01:37
357450 | 128 | 2023-05-26 | 10 | 1 |  | 2023-05-26 | 10 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения на КТП ТП-45 (баланс потребителя АО "ДРСУ №6"), произошло отключение ВЛ 10 кВ К-1 от ПС 110 кВ Калачинская действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ К-1 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Калачинского РЭС ПО ВЭС Парфенов Д.П. Начальник УТЭЭ Калачинского РЭС ПО ВЭС Брагинец В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-29 01:55
357450 | 130 | 2023-05-26 | 10 | 59 |  | 2023-05-26 | 10 | 59 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось выявить развитие дефекта крепления провода к изолятору фазы "А" в пролете опор №№ 110-111 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская и фазы "С" в пролете опор №№ 123-124 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. 4.12 В результате ослабления вязок крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 110 в сторону опоры № 111 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская и фазы "С" на опоре № 123 в сторону опоры № 124 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская, для недопущения технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый провес провода фазы "А" на Од-3_с. Одесское-с. Белосток, Пролет: Оп.№110 - Оп.№111; недопустимый провес провода фазы "С" на Од-3_с. Одесское-с. Белосток, Пролет: Оп.№123 - Оп.№124 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская Ответственное лицо: Кутурга П.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 110-111 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 123-124 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 110, на опоре № 123 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Одесского РЭС ПО ВЭС Кутурга П.В. Начальник УТЭЭ Одесского РЭС ПО ВЭС Марченко С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-29 01:56
357450 | 131 | 2023-05-26 | 11 | 30 | 0.046665 | 2023-05-26 | 12 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Сергеевка, ул. Мира д. 55 кв. 1, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-3-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-05-29 01:59
357450 | 132 | 2023-05-26 | 14 | 55 |  | 2023-05-26 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного перекрытия в РУ-10 кВ КТП Сх-1-2 (баланс потребителя ООО "Мобильные системы связи") произошло отключение ВЛ-10 кВ Сх-1 от ПС 35 кВ Сухое действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Сх-1 от ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Горьковского РЭС ПО ВЭС Семерун С.А. Начальник УТЭЭ Горьковского РЭС ПО ВЭС Юрков К.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-29 02:02
357450 | 133 | 2023-05-28 | 10 | 48 |  | 2023-05-28 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта колпачка изолятора, что привело к срыву и повреждению изолятора фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. 4.12 При воздействия ультрафиолетового излучения, при частичном разрушении штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская произошел срыв изолятора с последующим однофазным замыканием на землю. в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора фазы "В" на Од-2_с. Одесское-с. Белосток, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская Ответственное лицо: Кутурга П.В. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Одесского РЭС ПО ВЭС Кутурга П.В. Начальник УТЭЭ Одесского РЭС ПО ВЭС Марченко С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-29 02:04
357451 | 397 | 2023-05-25 | 17 | 8 |  | 2023-05-25 | 17 | 8 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей ШМ-10 2Т на ПС 35 кВ Александровка произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ШМ 10 кВ 2Т привело к отключению силового трансформатора 2Т на ПС 35 кВ Александровка действием ДЗТ с включением КЗ-35 2Т, в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ Шербакульская-Александровка (87Ц) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ШМ 10 кВ 2Т на Силовой трансформатор 2Т, PS035-000817-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести профилактические испытания силового трансформатора 2Т на ПС 35 кВ Александровка. Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования на ПС 35 кВ Александровка Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Шербакульского РЭС ЗЭС Скляренко Юрий Валерьевич Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Некрасов Василий Васильевич Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-29 02:08
357451 | 399 | 2023-05-25 | 18 | 21 | 0.0125 | 2023-05-25 | 18 | 51 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стал излом и падение ветки тополя на ввод потребителя, из-за чего произошел схлест проводов и межфазное короткое замыкание по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Национальная д.32 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4УР-8. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-05-29 02:10
357451 | 400 | 2023-05-26 | 0 | 13 |  | 2023-05-26 | 0 | 13 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды фарфоровых изоляторов (тип – ПМ-4,5) провода фазы «С» на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды фарфоровых изоляторов на заземленную траверсу опоры № 38 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из семи изоляторов фазы "С" на опоре № 38 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 38 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пересмотр Годового плана-графика технического обслуживания ВЛ 110 кВ на 2024 год с включением в него: - чистки гирлянд изоляторов всех фаз и замену разрушенного изолятора (фазы «С») на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3); - верхового осмотра ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) на опоре № 38. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать предложения по включению в ремонтную программу филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго на 2025 год замену фарфоровых изоляторов ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) на стеклянные. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ Марченко Сергей Сергеевич Начальник отдела технического контроллинга Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ Евсеев Игорь Леонидович Заместитель технического директора по эксплуатации СП «ТЭЦ-4» Суворов И.В. Заместитель начальник электрического цеха СП «ТЭЦ-4» Крайс К.А. Заместитель главного инженера филиала ПАО «Россети» - Западно-Сибирское предприятия МЭС Захаров Вячеслав Владимиро-вич Заместитель начальника СРАиАСУ ТП – начальник отдела эксплуатации РЗА по Омскому региону филиала ПАО «Россети» - Западно-Сибирское предприятия МЭС Лыченков Александр Иванович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-29 02:12
357451 | 401 | 2023-05-26 | 4 | 23 |  | 2023-05-26 | 4 | 23 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 100, возникшее в процессе длительной эксплуатации в межконтрольный период, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. При периодическом осмотре ВЛ 22.07.2022 на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-6А, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на опоре № 100 на ВЛ 110кВ Одесская-Екатеринославка (С-96), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №100 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры №100 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену разрушенного изолятора и чистку гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №100 ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Одесская (С-96). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-29 02:13
357451 | 402 | 2023-05-26 | 12 | 35 | 0.010499 | 2023-05-26 | 13 | 10 | 3.4.8.5 При производстве работ сторонней организацией произошло повреждение кабеля от ТП 10/0,4кВ Цр-4-5 к ТП 10/0,4кВ Цр-4-4, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению выключателя В-10 яч.6 ЦРП-10 Светлый действием защит и обесточиванию ТП 10/0,4 кВ Цр-6-1,ТП 10/0,4 кВ Цр-6-2, ТП 10/0,4 кВ Цр-6-3, ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4, ТП 10/0,4 кВ Цр-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля сторонней организацией на КЛ-10 Мр-11 ТП- Цр-4-4 - ТП-Цр-4-5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 к ТП 10/0,4 кВ Цр-4-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 к ТП 10/0,4 кВ Цр-4-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для поиска лиц, виновных в повреждении КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 к ТП 10/0,4 кВ Цр-4-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-29 02:18
357451 | 403 | 2023-05-26 | 15 | 18 | 0.02415 | 2023-05-26 | 16 | 27 | 3.4.9.3 По причине повреждения ввода потребителя в жилой дом, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, с. Большепесчанка, ул. Советская д. 48, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 2БП-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2БП-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-05-29 02:19
357451 | 404 | 2023-05-27 | 9 | 0 | 0.005 | 2023-05-27 | 9 | 3 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение за оп.4/1 (баланс СНТ "Опора"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ База Треста Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-29 02:20
357451 | 406 | 2023-05-27 | 13 | 54 | 0.021334 | 2023-05-27 | 14 | 58 | 3.4.9.3 По причине повреждения ввода потребителя в жилой дом, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, с. Черемновка, ул. Центральная д. 11, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 2КЧ-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2КЧ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-05-29 02:24
357451 | 407 | 2023-05-27 | 18 | 6 | 0.00225 | 2023-05-27 | 18 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Шереметовка, ул. Новая д.7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5УР-6. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-05-29 02:24
357451 | 409 | 2023-05-27 | 21 | 32 | 0.015832 | 2023-05-27 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2ТМ-34 вследствие неисправности щита учета электроэнергии в жилом доме по адресу: с. Ильичевка, ул. Новая 39. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-34. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-05-29 02:25
357451 | 411 | 2023-05-28 | 4 | 20 | 0.0092398 | 2023-05-28 | 5 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский район., п.Лесной, ул.Северная 9. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5ЛС-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ЛС-7 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.06.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-05-29 02:28
357451 | 413 | 2023-05-29 | 0 | 19 | 0.014734 | 2023-05-29 | 1 | 11 | 3.4.9.3 По причине повреждения ввода потребителя в жилой дом, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, с. Мангут, ул. Кирова д. 47, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 1МГ-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1МГ-2 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-05-29 02:29
357451 | 398 | 2023-05-29 | 1 | 25 |  | 2023-05-29 | 1 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 77 ВЛ 110 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). Видны следы перекрытия. 3.4.7.3 Своевременное техническое обслуживание не обеспечило выявление сбоя в работе ИБП Smart-UPS RT 2000 возникшего в процессе эксплуатации в межконтрольный период, что привело к отключению ИБП (в результате аварийного отключении ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4 - ТПК Надеждинский (С-8)) и не включению ИБП при появлении питающего напряжения. Контроллер телемеханики был обесточен, оборудование каналов связи с ПС 110кВ ТПК Надеждинский оставалось в работе. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С " на опоре №77 ВЛ 110 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) с разрушением одного из восьми изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора марки ПС-6А из восьми в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. «С» на опоре №77 на ВЛ 110 кВ ТПК – Загородная (С-8), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 4.13 При кратковременном обесточении СН 0,4 кВ ПС 110 кВ ТПК Надеждинский при отключении ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4 - ТПК Надеждинский (С-8) произошла потеря телеметрической информации по каналам связи с ПС 110 кВ ТПК Надеждинский из-за отключения ИБП Smart-UPS RT 2000, питающего контроллер телемеханики. После ручного включения оперативным персоналом ИБП Smart-UPS RT 2000 восстановлено поступление телеметрической информации с ПС 110 кВ ТПК Надеждинский в Омское РДУ в полном объеме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе программного обеспечения ИБП Smart-UPS RT 2000 на ПС 110кВ ТПК Надеждинский, ИБП Smart-UPS RT 2000 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №77 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ИБП Smart-UPS RT 2000. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №77 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену разрушенного изолятора на опоре № 77 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-29 08:12
357453 | 148 | 2023-05-29 | 20 | 33 | 0.0034995 | 2023-05-29 | 20 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №36 и трубостоем жилого дома №7 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тавинск, ул. Озерная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-12-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-12-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-05-30 00:26
357453 | 149 | 2023-05-29 | 10 | 37 | 0.42402 | 2023-05-29 | 12 | 20 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание и отклонение железобетонной промежуточной опоры №66 поперёк оси ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино выше допустимых норм. Дальнейший наклон опоры мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.12 В результате сезонного движения грунта произошло выдавливание и наклон железобетонной промежуточной опоры №66 поперёк оси ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино выше допустимой нормы, что в дальнейшем могло привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. При проведении периодического осмотра 19.01.2023 наклона вышеуказанной опоры не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый выход из створа (оси ВЛ). на Зл-11_д. Фрунзе, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №66 на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино инженерно-техническими работниками по всей длине ВЛ, обратив особое внимание на закрепление опор в грунте. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков А.Н. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-30 01:45
357453 | 150 | 2023-05-29 | 11 | 25 |  | 2023-05-29 | 11 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В"на ЛР-10 от ТП-БУ-3-3 (опора №32/31/7) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В"на ЛР-10 от ТП-БУ-3-3 (опора №32/31/7) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-3_"Большие Уки - Фирстово", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-БУ-3-3 (опора №32/31/7) на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки.. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО СЭС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Большековского РЭС Мельчуков Д.С. Начальник УТЭЭ Большеуковского РЭС Заворуева А.М. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Киреев К.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-30 01:48
357453 | 151 | 2023-05-29 | 13 | 35 | 0.47234 | 2023-05-29 | 15 | 24 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №27 ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к разрушению изолятора ф."А". 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №27 ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье с последующим междуфазным коротким замыканием и разрушением изолятора ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Бр-19_пгт. Большеречье, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре №27 ВЛ 10 кВ ф.19от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 08.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО СЭС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Д.Н. Начальник УТЭЭ Большереченского РЭС Сапожникова К.С. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Пранскевичус Геннадий сын Пранаса Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-30 01:49
357451 | 415 | 2023-05-29 | 18 | 0 | 0.042 | 2023-05-29 | 18 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Садовая , 41. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ПФ-3-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-30 02:01
357451 | 420 | 2023-05-29 | 23 | 13 | 0.36087 | 2023-05-29 | 23 | 38 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения РВО-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ 9Ю-39 (баланс потребителя АО Тандер) отключился В-10 кВ ф.9 на ПС 110кВ Юбилейная действием защит. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Исилькульского РЭС ЗЭС Носов Андрей Анатольевич Начальник УТЭЭ Исилькульского РЭС Зверков Сегрей Юрьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-30 02:08
357450 | 134 | 2023-05-29 | 10 | 32 | 0.02 | 2023-05-29 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район с. Татарка, ул. Спортивная 15 кв. 1 присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ТТ-9-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ТТ-9-13. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ТТ-9-13 Ответственное лицо: Ильин А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-30 09:45
357450 | 135 | 2023-05-30 | 4 | 45 | 0.13751 | 2023-05-30 | 5 | 10 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 55 ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела, между фазой "В" и фазой "С". 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазой "В" и фазой "С" на опоре № 55 ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела, произошло отключение ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Ст-1_р.п. Таврическое, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальник ПТС ПО ВЭС Такеев А.А. Заместитель начальника - главный инженер Таврического РЭС ПО ВЭС Шумейко Е.В. Начальник УТЭЭ Таврического РЭС ПО ВЭС Глуховской Д.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Лебедева А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-30 09:46
357451 | 421 | 2023-05-30 | 2 | 19 |  | 2023-05-30 | 2 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы «С» на опоре №2 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6), что привело к разрушению одного из восьми изолятора . Видны следы перекрытия на всех трех фазах. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С " на опоре №2 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) с разрушением одного из восьми изоляторов, видны следы перекрытия электрической дугой на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №2 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №2 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович И.о. заместителя начальника Омской дистанции электроснабжения Барышев Александр Александрович Начальник Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Левин Павел Валерьевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Юрий Дмитриевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-30 09:49
357451 | 422 | 2023-05-30 | 3 | 3 |  | 2023-05-30 | 3 | 3 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы «В» и траверсой на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) веткой, занесенной птицей из вне охранной зоны ВЛ. Видны следы перекрытия на траверсе. 4.12 В результате перекрытия веткой между шлейфом провода фазы «В» и траверсой на опоре № 191, произошло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения оборудования на ВЛ110кВ ОмскаяТЭЦ-5–Густафьево(С-102/16), Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Удалить ветку со шлейфа провода фазы «В» на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №191 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проверку измерение ширины просеки ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки на конструкциях опор ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) специальных устройств, отпугивающих птиц и не угрожающие их жизни. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич И.о. заместителя начальника Омской дистанции электроснабжения Барышев Александр Александрович Начальник отдела Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Левин Павел Валерьевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Юрий Дмитриевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-30 09:49
357451 | 423 | 2023-05-30 | 7 | 50 | 0.048501 | 2023-05-30 | 9 | 27 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть Заостровка, ул. Новая, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ КС-3-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-30 09:50
357451 | 424 | 2023-05-30 | 10 | 7 |  | 2023-05-30 | 10 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между фазами «В», «С» на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22), что привело к разрушению по одному из девяти изоляторам в натяжной изолирующей подвеске. Видны следы перекрытия на всех трех фазах. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытия изоляции между проводами фаз «В» и «С», произошло межфазное замыкание, что привело к разрушению по одному изолятору (марка изолятора ПС-6А) из девяти в натяжной гирлянде изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение по одному изолятору (марка изолятора ПС-6А) из девяти в натяжной гирлянде изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №13 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-22), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления к телу опоры Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич И.о. заместителя начальника Омской дистанции электроснабжения Барышев Александр Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-31 01:38
357451 | 425 | 2023-05-30 | 10 | 15 | 0.006667 | 2023-05-30 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, р.п. Крутинка ул. Красный путь 188. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 6КР-10. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-05-31 01:41
357451 | 426 | 2023-05-30 | 10 | 48 | 0.088335 | 2023-05-30 | 12 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть Заостровка, ул. Куйбышева, 190. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ КС-3-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-31 01:41
357451 | 427 | 2023-05-30 | 11 | 44 | 0.00925 | 2023-05-30 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло частичное разрушение ригеля на опоре№9/31 ВЛ-10 ф.1 от ПС 35кВ Шипуново. 4.1 По причине повреждения ригеля опоры №9/31 ВЛ-10 ф.1 от ПС 35кВ Шипуново была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ригеля на ШП-1_д. Шипуново, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ригеля на анкерной опоре №9/31 ВЛ-10 1ШП Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр, ВЛ-10 ф.1ШП от ПС 35 кВ Шипуновская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Крутинского РЭС Малыгин Владимир Николаевич Начальник участка УТЭЭ Крутинского РЭС Шакина Ксения Александровна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-05-31 01:42
357450 | 136 | 2023-05-30 | 14 | 8 | 0.020418 | 2023-05-30 | 14 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район с. Татарка, ул. Новая 46, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-9-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-9-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-9-9 Ответственное лицо: Ильин А.В. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-31 01:49
357451 | 429 | 2023-05-30 | 14 | 7 |  | 2023-05-30 | 14 | 7 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие проводов фазы «А» и фазы «В» в пролёте опоре № 44-45 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110кВ Сельская с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Атмосферное перенапряжение привело к отключению действием защит В-10 кВ ф.7 на ПС 110 кВ Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на СК-7_с. Розенталь-с. Степки-а.Ильяуш, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-31 02:17
357451 | 430 | 2023-05-30 | 14 | 30 | 0.3 | 2023-05-30 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ КС-3-7 (баланс ООО "Сельхозэнерго") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-31 02:17
357451 | 431 | 2023-05-30 | 14 | 36 | 0.028 | 2023-05-30 | 16 | 0 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, при попадании молнии в изолятор произошло разрушение изолятора и падении провода на траверсу на опоре №91 ВЛ-10кВ Х-2 от ПС 35кВ Хохлово. 4.4 Разрушение штырьевого изолятора фазы "В" на опоре №91 ВЛ-10кВ Х-2 от ПС 35кВ Хохлово привело к падению провода и замыканию на землю в сети 10кВ. В следствии чего был отключен В-10 Х-2 на ПС 35кВ Хохлово для замены изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фаза "В" на Х-2_с. Хохлово - д. Александровка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штырьевого изолятора фазы "В" на опоре №91 ВЛ-10кВ Х-2 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Х-2 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Саргатского РЭС ЗЭС Гетте Юрий Кенусович Начальник УТЭЭ Саргатского РЭС Чириков Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-31 02:18
357451 | 432 | 2023-05-30 | 18 | 5 |  | 2023-05-30 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.1111 от ПС 110кВ Левобережная. 4.12 Снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ ф.1111 от ПС 110кВ Левобережная привело к его пробою с возникновением межфазного замыкания, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.1111 ПС 110кВ Левобережная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.1111 от ПС Левобережная, ААБл-10 3х240 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1111 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы на КЛ-10кВ ф.1111 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-31 02:19
357451 | 433 | 2023-05-30 | 18 | 15 | 0.1215 | 2023-05-30 | 19 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Покровская. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.8 на ПС 110 кВ Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПК-8_-Покровка-д. Батареевка-д. Сырьевка, VS010-0002871 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Покровская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Покровская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Начальник УТЭЭ Называевского РЭС Алексеева Алла Петровна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-31 02:19
357450 | 137 | 2023-05-31 | 7 | 9 | 0.0072009 | 2023-05-31 | 7 | 25 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 47 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома по адресу Омская область, р.п. Черлак, ул. Первомайская 192, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Чк-2-13, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Чк-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-13 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Ильин А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-31 08:46
357453 | 152 | 2023-05-31 | 19 | 38 | 0.013384 | 2023-05-31 | 20 | 51 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №68 и трубостоем жилого дома №1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Ураш, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ут-12-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ут-12-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-01 00:31
357450 | 138 | 2023-05-31 | 16 | 4 | 0.011 | 2023-05-31 | 16 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Иртыш, ул. Маслозаводская д. 16, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-9-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-9-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-9-10. Ответственное лицо: Ильин А.В. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-06-01 02:01
357451 | 435 | 2023-05-31 | 12 | 2 | 0.0036169 | 2023-05-31 | 12 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Пролетарская д.15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6НМ-42. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-06-01 02:07
357451 | 436 | 2023-05-31 | 20 | 45 | 0.1 | 2023-05-31 | 20 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало перекрытие опорных изоляторов РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ПШ-2-3 (баланс потребителя СПК " Пушкинский") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-01 02:07
357451 | 437 | 2023-06-01 | 4 | 29 |  | 2023-06-01 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 31, возникшее в условиях длительной эксплуатации, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации, а также естественного загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с последующим разрушением одного из семи изоляторов марки ПМ-4,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на опоре № 31 в поддерживающей изолирующей подвеске фазы «А». на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 38 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №31 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания 2024 года чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену дефектного изолятора на опоре № 31 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания 2024 года верховой осмотр опоры № 31 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-02 02:17
357451 | 438 | 2023-06-01 | 10 | 18 | 0.032562 | 2023-06-01 | 11 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание хоз. построек по адресу Омская область, г.Исилькуль перекресток ул.Юбилейная-ул.Учебная. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф-2 в КТП 10/0,4 кВ 9Ю8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 9Ю-8 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-06-02 02:31
357451 | 439 | 2023-06-01 | 14 | 17 |  | 2023-06-01 | 14 | 17 | 3.4.9.1 В результате включения КЗ-110 1Т и неотключения ОД-110 1Т на ПС 110 кВ Октябрьская-2 (баланс ПАО "Сатурн") и вследствие возникновения однофазного замыкания на землю, произошел обрыв шлейфа провода фазы «С» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) (баланс филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"). 4.10 Вследствие возникновения однофазного замыкания на землю, произошло превышение предельно допустимых параметров токовой нагрузки, что привело к последующему нагреву, пережогу и обрыву шлейфа провода фазы «С» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) (баланс филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы «С» на опоре №16 на ВЛ 110кВ Октябрьская–Омская ТЭЦ-2 (С-41), Пролет: Опора 16 - Опора № 16а | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа провода фазы «С» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №16 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). При проведении верхового осмотра произвести проверку болтовых соединений шлейфов и при необходимости произвести протяжку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести тепловизионное обследование всех соединений ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) на предмет нагрева. В случае обнаружения нагрева принять меры по устранению. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замер контура сопротивления опор №16 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). При несоответствии измерений произвести усиление контура. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Сатурн" о включении представителя филиала в состав комиссии по расследованию технологического нарушения на ПС "Октябрьская-2" Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Бубин Антон Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Киреев Константин Михайлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-02 02:32
357451 | 441 | 2023-06-01 | 16 | 15 | 0.016001 | 2023-06-01 | 17 | 19 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на провода оп.№10 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП С-1-11 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате наброса постороннего предмета на провода опора №10 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП С-1-11 произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-2 в ТП С-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-1-11, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие наброса с проводов опора №10 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП С-1-11. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП С-1-11. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Саргатского РЭС Мга Борис Алексеевич | 2023-06-02 02:33
357451 | 442 | 2023-06-01 | 19 | 13 | 0.0035 | 2023-06-01 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. Павла Усольцева № 1 (здание КБО), ввод от опоры № 7, ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-28. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-28. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-02 02:34
357453 | 153 | 2023-06-03 | 17 | 50 | 0.00074662 | 2023-06-03 | 18 | 22 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Мясокомбинат №4б, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-7-106. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-7-106. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В | 2023-06-04 06:09
357453 | 154 | 2023-06-03 | 19 | 54 | 0.0435 | 2023-06-03 | 22 | 48 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №6 и трубостоем жилого дома №16 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Бакшеево, ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бш-12-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бш-12-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-06-04 09:40
357450 | 139 | 2023-06-04 | 9 | 49 | 0.018 | 2023-06-04 | 10 | 25 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Советская 4, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Попелло П.А. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-06-04 18:09
357453 | 155 | 2023-06-03 | 6 | 41 |  | 2023-06-03 | 6 | 41 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески ф "В" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), что привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. Видны следы перекрытия на траверсе. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции поддерживающей изолирующей подвески ф."В" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов. При периодическом осмотре 29.03.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Тара-Знаменская (С-76), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №154 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) при проведении капитального ремонта в 2024 году. Провести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф. "В" и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго № № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-05 01:40
357453 | 156 | 2023-06-03 | 16 | 54 |  | 2023-06-03 | 16 | 54 | 3.4.12.4 В результате возникшего природного лесного пожара в пролёте опор №230-231 на просеки ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) произошло возгорание ДКР (мелколесья) и от создавшейся высокой температуры произошёл пережог провода ф."С". При протекании тока короткого замыкания на землю, возникший при пережоге провода, от создавшейся динамической нагрузки разрушен один нижний изолятор в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №169. Высота ДКР (мелколесья) в данном пролёте составляет 3-4 метра (согласно листку периодического осмотра от 02.06.2022). Ширина просеки в данном пролёте составляет 40 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 02.06.2023) 4.9 Врезультате возникновения высокой температуры из-за интенсивного горения мелколесья на краю просеки произошел пережог провода фазы «С» в пролёте опор №230-231 ВЛ 110 кВ Муромцево – Рязаны (С-185). В результате возникновения высокой температуры из-за интенсивного горения мелколесья на краю просеки произошел пережог провода фазы «С» в пролёте опор №230-231 ВЛ 110 кВ Муромцево – Рязаны (С-185). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода на ВЛ-110 кВ Муромцево-Рязаны (С-185), Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф,"С"в пролёте опор №230-231 на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 13.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №169 ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 13.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №169 ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 15.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническими работниками ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) по всей длине с проверкой состояния проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 15.08.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести расчистку просеки ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) от ДКР (мелколесья). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.12.2024 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО СЭС Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: И.о. заместителя главного инженера - начальника ПТС ПО СЭС Пономарёва Н.С. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Сорокин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-06-05 01:42
357453 | 157 | 2023-06-03 | 18 | 25 | 0.07 | 2023-06-03 | 20 | 25 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению жилого дома №31, расположенного по адресу: Седельниковский район, с. Кейзес, ул. Калинина, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-7-3 с 18 час. 25 мин. до 20 час. 25 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-7-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-7-3, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-06-05 01:43
357450 | 140 | 2023-06-03 | 7 | 8 |  | 2023-06-03 | 7 | 43 | 3.4.8.5 В результате сбоя ПО контроллера ТМ прекратилась передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Калачинская в Омское РДУ. 4.20 В результате сбоя ПО контроллера ТМ длительностью 35 минуту (зафиксирован программным средствам мониторинга филиала) произошло прекращение передачи телеизмерений по обоим каналам с ПС 110 кВ Калачинская в Омское РДУ. После физической перезагрузки контроллера ТМ, произошло восстановление передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Калачинская в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сетевой сбой на ПС "Калачинская" 110/35/10, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить диагностику программного обеспечения контроллера ТМ. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Калачинского РЭС ПО ВЭС Парфенов Д.П. Начальник УТЭЭ Калачинского РЭС ПО ВЭС Брагинец В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-06-05 01:59
357450 | 141 | 2023-06-03 | 20 | 32 | 0.043166 | 2023-06-03 | 21 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Изумрудное, ул. Совхозная д.4, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-11-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-11-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-11-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-06-05 02:02
357451 | 445 | 2023-06-02 | 14 | 25 | 0.021 | 2023-06-02 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало превышение номинальной нагрузки потребителем по адресу Омская область, г.Омск ул.Чистая 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1107-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-06-05 04:11
357451 | 446 | 2023-06-02 | 15 | 37 |  | 2023-06-02 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 13А, возникшее в условиях длительной эксплуатации, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. При периодическом осмотре КВЛ 05.05.2023 на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации, а также естественного загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 13А КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Октябрьская с отпайками (С-19) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с последующим разрушением 1 из 9 изоляторов марки ПС-6А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 из 9 изоляторов марки ПС-6А фазы «А» на опоре № 13А на КВЛ110кВ Омская ТЭЦ-3-Октябрьская (С-19), Опора анк. мет.СТ-16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Октябрьская с отпайками (С-19) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 13А на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Октябрьская с отпайками (С-19). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания 2024 года чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену дефектного изолятора на опоре № 13А на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Октябрьская с отпайками (С-19). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания 2024 года верховой осмотр опоры № 13А на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Октябрьская с отпайками (С-19). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 04:19
357451 | 447 | 2023-06-02 | 17 | 45 | 0.050004 | 2023-06-02 | 18 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения стала заявка МЧС для безопасного тушения возгорания травы сотрудниками МЧС в охранной зоне ПС 35 кВ Красноярская/ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 «Красноярская» Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 04:19
357451 | 448 | 2023-06-02 | 17 | 45 | 0.079173 | 2023-06-02 | 18 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения стала заявка МЧС для безопасного тушения возгорания травы сотрудниками МЧС в охранной зоне ПС 35 кВ Красноярская | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 «Красноярская» Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 04:20
357451 | 449 | 2023-06-02 | 17 | 45 | 0.058338 | 2023-06-02 | 18 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения стала заявка МЧС для безопасного тушения возгорания травы сотрудниками МЧС в охранной зоне ПС 35 кВ Красноярская. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 35 «Красноярская» Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 04:20
357451 | 451 | 2023-06-02 | 21 | 42 | 0.083335 | 2023-06-02 | 23 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Березянка, ул. Сибирская, 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ СД-1-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-05 04:23
357451 | 452 | 2023-06-03 | 10 | 37 | 0.27666 | 2023-06-03 | 12 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляции на опоре № 14/1 ВЛ-10 кВ 11Тк от ПС 110 кВ Тюкалинская произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание от перекрытия изоляции птицей на опоре № 14/1 ВЛ-10 кВ 11Тк стало причиной отключения В-10кВ 11Тк на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции птицей на ТК-11_Тюкалинск-Новый Кошкуль-Ст Кошкуль, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 11Тк от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-06-05 04:24
357451 | 453 | 2023-06-03 | 13 | 36 | 0.0025835 | 2023-06-03 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлёст проводов на вводе жилого дома потребителя из за упавшей телевизионной антенны по адресу: с.Кабырдак ул.Ленина 76. Ввод от опоры № 12. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Сс-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-06-05 04:25
357451 | 454 | 2023-06-03 | 14 | 22 |  | 2023-06-03 | 14 | 22 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Мелиоративная, 34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Кр-6-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-05 04:26
357451 | 456 | 2023-06-03 | 17 | 53 | 0.015418 | 2023-06-03 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул. Центральная, 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ ПШ-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-06-05 04:27
357451 | 457 | 2023-06-03 | 18 | 13 | 0.011483 | 2023-06-03 | 19 | 6 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0, 4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, с. Покровка, ул. Зелёная д. 48, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 5БП-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5БП-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-06-05 04:27
357453 | 126 | 2023-05-15 | 14 | 4 | 0.009833 | 2023-05-15 | 15 | 3 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению хозяйственных построек, расположенных по адресу: Седельниковский район, д. Денисовка, ул. Центральная, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-11-2 с 14 час. 04 мин. до 15 час. 03 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-11-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-11-2, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-05-15 19:14
357453 | 127 | 2023-05-15 | 11 | 46 | 0.00029488 | 2023-05-15 | 11 | 51 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антенны на провода в жилой дом №16 (баланс потребителя), расположенный по адресу: С. Чередово, ул. Молодёжная, произошёл кратковременный между проводами с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-16-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-16-15. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Знаменского РЭС Куянов В.В. | 2023-05-16 01:35
357453 | 128 | 2023-05-15 | 14 | 6 | 0.019751 | 2023-05-15 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного автомата в ШУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный на фасаде жилого дома по адресу: р. п. Большеречье, ул. Парковая №12, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-17-13. | Техническое мероприятие 1 Проивести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф,2 от ТП-Бр-17-13. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-05-16 01:36
357453 | 129 | 2023-05-15 | 18 | 30 | 0.006 | 2023-05-15 | 19 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №35 подразделением 62 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Матросова, была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЛ-8-4 с 18 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-8-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-8-4, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-05-16 01:38
357453 | 130 | 2023-05-15 | 21 | 7 | 0.0044846 | 2023-05-15 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного автомата в ШУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный на фасаде жилого дома по адресу: р. п. Муромцево, ул. 30 лет Победы №34/2, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-24-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-24-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-05-16 01:40
357450 | 120 | 2023-05-16 | 21 | 11 | 0.0105 | 2023-05-16 | 22 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Омская 101А кв.2, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87 действием защиты. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-05-17 01:39
357451 | 360 | 2023-05-16 | 10 | 18 | 0.255 | 2023-05-16 | 12 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/40-1/41 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Баррикада произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 4 на ПС 35кВ Баррикада. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ 4БР, Пролет: Опора № 1/40 - Опора № 1/41 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Баррикада. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Баррикада. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Исилькульского РЭС ЗЭС Носов Андрей Анатольевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Зимин Сергей Андреевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-17 02:20
357451 | 361 | 2023-05-16 | 19 | 0 | 0.0016667 | 2023-05-16 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел срыв крюка на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-5 вследствие повреждения поддерживающего зажима. 4.14 Схлест проводов ф. А и В ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-5 вследствие срыва крюка на опоре №18 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Чм-10-5, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление крюка на оп.№18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-05-17 07:07
357451 | 366 | 2023-05-17 | 4 | 37 | 8.8 | 2023-05-17 | 9 | 1 | 3.4.7.3 Несмотря на выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт ВЛ не удалось своевременно выявить и устранить коррозионное разрушение грозотроса, вследствие чего произошел обрыв грозотроса в пролете опор №30/5-30/6. В результате возникновения одностороннего тяжения в сторону опоры №30/4 произошел провис грозотроса с последующим касанием провода ф.В ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22), что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отгорания грозотроса в пролете опор №30/4-30/5 с последующим падением на провода двухцепной ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) и ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22). 4.14 Вследствие механического разрушения грозотроса в пролетах опор №30/5-30/6, возникновения одностороннего тяжения в сторону опоры №30/4 с последующим увеличением стрелы провеса грозотроса в пролете опор №30/4-30/5 и касания провода ф.В ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) произошло однофазное короткое замыкание, что стало причиной отключения двухцепной ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) и ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) на ПС 110 кВ Петрушенко и Омской ТЭЦ-4 действием 2ст. ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-21) на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-21) на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-21), Пролет: Опора № 30/5 - Опора № 30/6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками I цепь (С-21), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж грозотроса в пролетах опор №30/4-30/6 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками I цепь (С-21), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №30/4, №30/5 и №30/6 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками I цепь (С-21), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать замену поврежденного участка грозотроса в пролете опор №№30/4 - 30/6 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками I цепь (С-21), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.12.2024 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Заместитель главного инженера ООО "ЭТК" Дейч Сергей Эрикович Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Бубин Антон Владимирович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Медведенко Андрей Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-17 07:13
357450 | 121 | 2023-05-17 | 8 | 42 | 0.064165 | 2023-05-17 | 9 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Александровка, ул. Книпена 68, присоединенного с опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Цп-10-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Цп-10-6 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-10-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-05-17 11:57
357453 | 131 | 2023-05-17 | 17 | 47 | 0.063996 | 2023-05-17 | 18 | 20 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №9 подразделением 62 ПСЧ 12 ПСО ФПО ПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Омская, отключена ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Колосовка с 17 час. 48 мин. до 18 час. 20 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Колосовка. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Колосовка, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго № 1,5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов К.В. Начальник УТЭЭ Колосовского РЭС Голендяев А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-18 02:02
357453 | 132 | 2023-05-18 | 14 | 0 | 0.0075399 | 2023-05-18 | 15 | 56 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №10 в жилой №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Низовое, ул. Нефтебазовская, произошло короткое замыкание с последующим отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Нз-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Нз-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Аноппа А.Н. | 2023-05-19 01:39
357453 | 133 | 2023-05-18 | 15 | 32 | 0.019334 | 2023-05-18 | 16 | 30 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара дома №6, расположенного по адресу: Седельниковский р-н, д. Петропавловка, ул. Петропавловская, отключена ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино с 15 час. 32 мин. до 16 час. 30 мин. . Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский О.А. Начальник УТЭЭ Седельниковского РЭС Анушенко Л.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-19 01:41
357451 | 368 | 2023-05-17 | 12 | 53 | 0.32662 | 2023-05-17 | 13 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сетях потребителей возникло двухфазное короткое замыкание на землю в сети 10 кВ по цепи ф.А оп. 1/3 отходящей ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Красный Яр (баланс ООО «Птицефабрика») и ф.С оп. 2 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Красный Яр (баланс ООО «Сибирь»), что стало причиной отключения СВ-10 на ПС 35 кВ Красный Яр и обесточивания 2сш-10 ПС 35 кВ Красный Яр. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ПС 35кВ Красный Яр и присоединений 2сш-10 ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Любинского РЭС ЗЭС Казанцев Николай Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Кудрявцев Александр Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-19 02:05
357451 | 370 | 2023-05-18 | 15 | 40 | 0.0236 | 2023-05-18 | 17 | 38 | 3.4.9.3 По причине повреждения ввода потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, д. Сырьёвка, ул. Солнечная д. 31 отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 8ПК-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8ПК-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-05-19 02:08
357451 | 372 | 2023-05-18 | 22 | 50 | 0.026666 | 2023-05-18 | 23 | 40 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, р.п. Москаленки ул. 4-Северная 51. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 11СК-11. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-05-19 02:10
357451 | 377 | 2023-05-19 | 13 | 18 | 0.008667 | 2023-05-19 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, с. Соловьевка ул. Юбилейная 83. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4СО-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-05-21 04:34
357453 | 134 | 2023-05-20 | 21 | 48 | 0.021666 | 2023-05-20 | 22 | 53 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного автомата в ШУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный на фасаде жилого дома по адресу: р. п. Большеречье, ул. Кировская № 5/1, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф,2 от ТП-Бр-17-13. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-05-21 07:13
357453 | 135 | 2023-05-20 | 10 | 7 | 0.00069996 | 2023-05-20 | 10 | 42 | 3.4.9.3 В результате возникшего междуфазного короткого замыкания вводного кабеля (баланс потребителя) с опоры №5 в жилой дом №39, расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Жукова, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-14-33. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-14-33. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-05-22 01:43
357453 | 136 | 2023-05-20 | 15 | 30 | 0.050401 | 2023-05-20 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-10 произошёл схлёст между проводами ф."А" и ф."В", что привело к отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-10 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-22-10 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-05-22 01:44
357453 | 137 | 2023-05-21 | 9 | 17 | 0.0041336 | 2023-05-21 | 9 | 48 | 3.4.9.3 В результате возникшего междуфазного короткого замыкания вводного кабеля (баланс потребителя) с опоры №26 в жилой дом №6А, расположенный по адресу: с. Мыс, ул. Берёзовая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-15-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-15-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-05-22 01:46
357450 | 122 | 2023-05-21 | 5 | 21 | 0.039501 | 2023-05-21 | 6 | 40 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением ПЧ 51 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, р.п. Кормиловка, ул.Кирова 57б, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-28, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-28. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-28 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-05-22 02:03
357450 | 123 | 2023-05-21 | 11 | 50 | 0.0090656 | 2023-05-21 | 12 | 7 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 46 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома по адресу р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь 105, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-12-22, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-12-22. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-12-22 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-05-22 02:03
357450 | 124 | 2023-05-21 | 14 | 51 | 0.004 | 2023-05-21 | 15 | 3 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 46 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома по адресу Омская область, Нововаршавский район, д. Богдановка, ул. Коломзино д. 22, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-3-10, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-3-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-3-10 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-05-22 02:04
357451 | 379 | 2023-05-20 | 16 | 1 | 0.033334 | 2023-05-20 | 17 | 41 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Ленина, 49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ КР-10-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-22 02:06
357451 | 380 | 2023-05-20 | 17 | 1 | 0.0072495 | 2023-05-20 | 17 | 30 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 11Тк-1 для безопасного тушения пожара г. Тюкалинск ул. Базарная д.18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 11Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-22 02:06
357451 | 381 | 2023-05-20 | 22 | 36 | 0.07333 | 2023-05-20 | 23 | 20 | 3.4.8.5 Физическое лицо, не справившись с управлением автомобиля, допустило наезд на опору № 97 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Вольное, от механического удара произошел излом промежуточной ж/б опоры у основания, разрыв арматуры, разрушение бетона. Опора повисла на проводах с последующим обрывом двух проводов ф.В и ф.С. 4.4 В результате механического удара произошел излом промежуточной ж/б опоры №97 у основания, разрыв арматуры, разрушение бетона, вследствие чего опора повисла на проводах, что стало причиной межфазного короткого замыкания (ф.В и С) и отключения В-10 кВ ф.6 на ПС 35 кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ-6_с. Воронцовка,с. Н-Тимофеевка, Опора П10-1; Обрыв, разрыв провода на ВЛ-6_с. Воронцовка,с. Н-Тимофеевка, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной ж/б опоры №97 на ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт проводов, и регулировку стрелы провеса в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Полтавского РЭС ЗЭС Бойко Александр Борисович Начальник УТЭЭ Полтавского РЭС Коровин Николай Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-22 02:06
357451 | 382 | 2023-05-21 | 13 | 8 | 0.0062785 | 2023-05-21 | 14 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский район., д.Культжугут, ул.Центральная 14. Для безопасного тушения пожара подразделением 64 ПСЧ 15 ПСО от руки был отключен АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5МЖ-13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5МЖ-13 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-05-22 02:07
357451 | 384 | 2023-05-21 | 20 | 46 | 0.023499 | 2023-05-21 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Давыдовка, ул.Интернациональная, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ ПШ-3-31. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-22 02:09
357453 | 138 | 2023-05-21 | 13 | 14 | 0.0060001 | 2023-05-21 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-12, что привело к произошёл схлёсту между проводом ф."А" и нулевым проводом с последующим отключением ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-12 с последующим схлёстом между проводом ф."А" и нулевым проводом и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-7-12 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-07-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-05-22 07:31
357453 | 139 | 2023-05-22 | 11 | 50 | 0.0069996 | 2023-05-22 | 12 | 25 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №42 и трубостоем жилого дома №24 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Нагорно-Аёвск, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бш-7-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от Бш-7-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-05-23 01:14
357451 | 387 | 2023-05-22 | 11 | 15 |  | 2023-05-22 | 11 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бройлерная стало повреждение КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ БР-17-68 до опоры №21 подрядной организацией ЗАО Автопривод при производстве земляных работ на территории птицефабрики "Сибирская". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бройлерная стало повреждение изоляции КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ БР-17-68 до опоры №21 подрядной организацией ЗАО Автопривод при производстве земляных работ на территории птицефабрики "Сибирская", что привело к межфазному короткому замыканию ф. А и ф. С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подрядной организацией изоляции кабеля на ВЛ-10 кВ ф.Бр-17, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10 кВ ф. 17 от опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 17 от ПС 110 Бройлерная до ТП 10/0,4 кВ БР-17-68. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 17 с кабельными вставками от ПС 110 Бройлерная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-23 02:01
357450 | 125 | 2023-05-22 | 14 | 35 |  | 2023-05-22 | 14 | 35 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 24 ВЛ 10 кВ Нв-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская между фазой "А" и фазой "В", привело к отключению ВЛ 10 кВ Нв-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская действием защит. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на опоре № 24 ВЛ 10 кВ Нв-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская, произошло отключение ВЛ 10 кВ Нв-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Нв-8_р.п. Нововаршавка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Нв-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Шмидт В.А. Начальник УТЭЭ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Тертышный С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-23 02:05
357453 | 140 | 2023-05-23 | 18 | 32 | 0.027334 | 2023-05-23 | 19 | 54 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №45 и трубостоем жилого дома №21 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый-Яр, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- БЯ-14-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от БЯ-14-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-05-24 01:43
357451 | 356 | 2023-05-23 | 13 | 40 | 0.07833 | 2023-05-23 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Дорожная, 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ РЗ-8-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-24 02:04
357453 | 141 | 2023-05-24 | 2 | 57 | 0.0038499 | 2023-05-24 | 4 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А" в пролёте опор №41-42 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чк-2-1, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №41-42 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чк-2-1 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чк-2-1 ф.1, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №41-42 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-24 04:53
357453 | 142 | 2023-05-24 | 14 | 58 | 0.00015341 | 2023-05-24 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лч-7-103, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лч-7-103 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-7-103 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лч-7-103. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лч-7-103. Ответственное лицо: аместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-25 01:53
357450 | 126 | 2023-05-24 | 11 | 35 |  | 2023-05-24 | 11 | 35 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 16 ВЛ 10 кВ Цп-1 от ПС 35 кВ Цветнополье, между фазой "В" и фазой "С". 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазой "В" и фазой "С" на опоре № 16 ВЛ 10 кВ Цп-1 от ПС 35 кВ Цветнополье, произошло отключение ВЛ 10 кВ Цп-1 от ПС 35 кВ Цветнополье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Цп-1_с. Цветнополье, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Цп-1 от ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Азовского РЭС ПО ВЭС Блинт В.Г. Начальник УТЭЭ Азовского РЭС ПО ВЭС Штеле Р.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-25 01:55
357451 | 388 | 2023-05-24 | 9 | 9 |  | 2023-05-24 | 9 | 9 | 3.4.10 В процессе жизнедеятельности птиц произошло образование птичьего гнезда внутри тела металлической опоры № 137 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой веткой из птичьего гнезда произошло однофазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 км (С-136) на ПС 220 кВ Называевская действием защит. На проводе фазы «А» и траверсе видны следы перекрытия. При плановом осмотре 03.03.2023 на опоре №137 ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 км (С-136) птичье гнездо отсутствовало. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 (С-136), Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры №137 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 137 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести очистку от гнезда опоры №137 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки специальных устройств, исключающих возможность перекрытий, а также устройств, препятствующих посадке птиц на опору ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-25 02:02
357451 | 392 | 2023-05-24 | 21 | 55 | 0.0075 | 2023-05-24 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, д. Никополь ул. Боевая 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ОГ-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-05-25 02:07
357450 | 127 | 2023-05-25 | 12 | 31 | 0.0625 | 2023-05-25 | 13 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово, ул. Пионерская 96, присоединенного с опоры № 33 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП РП-1-9-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП РП-1-9-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-1-9-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-05-26 01:29
357451 | 393 | 2023-05-25 | 11 | 9 | 0.006234 | 2023-05-25 | 11 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу Омская обл. Исилькульский район, п.Боевой, ул.Лесная, д.4, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-05-26 02:50
357451 | 396 | 2023-05-25 | 10 | 30 | 0.035573 | 2023-05-25 | 12 | 2 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Бабеж ул. Лесная д.29. От возникшего межфазного короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 10/0,4 кВ 8Щ-24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 8Щ-24 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-05-26 16:23
357453 | 109 | 2023-05-04 | 17 | 52 | 0.033199 | 2023-05-04 | 19 | 22 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №24 подразделением 62 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Строкино, ул. К. Строкина. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Стр-5-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Стр-5-12, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-05-05 01:47
357453 | 110 | 2023-05-04 | 19 | 33 | 0.00555 | 2023-05-04 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МБ-2-4, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."С" и ф."В" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МБ-2-4 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."С" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-4 ф.1, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МБ-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-05-05 01:48
357453 | 111 | 2023-05-04 | 19 | 47 | 0.00585 | 2023-05-04 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-УИ-13-9, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-13-9, с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-9 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-13-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-13-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-05-05 01:50
357453 | 112 | 2023-05-04 | 22 | 39 | 0.014333 | 2023-05-05 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате наклона опоры №7 произошёл кратковременный схлёст между проводами в пролёте опор 7-8, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-17-5. 4.12 В результате наклона опоры №7 выше допустимой нормы произошёл кратковременный схлёст между проводами в пролёте опор №7-8 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-17-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-17-5 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку стойки деревянной промежуточной опоры №7 на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Тк-17-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Тк-17-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-05-05 01:52
357450 | 102 | 2023-05-05 | 20 | 6 | 0.0048 | 2023-05-05 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район д. Преображенка, ул. Первомайская 46 кв. 1 присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-6 Ответственное лицо: Ильин А.В. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-06 19:05
357450 | 103 | 2023-05-05 | 11 | 58 | 0.0585 | 2023-05-05 | 13 | 55 | 3.4.8.4 В результате порыва ветра произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод в пролете опор №№ 71-72 ВЛИ-0,4 ф.1 от ТП-С-5-7. 4.4 Для безопасного удаления надломленной ветки дерева в пролете опор №№ 71-72 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-5-7 по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-5-7, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №71-72 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ С-5-7. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-5-7. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-05-06 19:17
357453 | 113 | 2023-05-06 | 14 | 52 | 0.00079324 | 2023-05-06 | 15 | 9 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Тимино, ул. Центральная №1, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лж-6-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Лж-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-07 04:52
357453 | 114 | 2023-05-06 | 17 | 46 | 0.0012333 | 2023-05-06 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опор №46,47 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-10-10, что привело к схлесту между проводами в пролёте опор №46-47. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №46-47 в следствии наклона опор на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-10-10 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опор на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЛЖ-10-10 ф.1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №46,47 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лж-10-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лж-10-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-07 06:29
357453 | 115 | 2023-05-05 | 22 | 25 | 0.0015166 | 2023-05-05 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу:, д. Малые Туралы, ул. Мало-Туралинская №6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-5-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бк-5-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-07 09:49
357453 | 116 | 2023-05-06 | 11 | 39 | 0.00059143 | 2023-05-06 | 11 | 44 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу:, г.Тара ул. Сельскохозяйственная №38, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Т-4-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-07 11:27
357453 | 117 | 2023-05-06 | 20 | 32 | 0.0204 | 2023-05-06 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В результате наклона опоры №12 произошёл кратковременный схлёст между проводами в пролёте опор 11-12, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-17-6. 4.12 В результате наклона опоры №12 выше допустимой нормы произошёл кратковременный схлёст между проводами в пролёте опор №11-12 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-17-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-17-6 Ф2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку стойки деревянной промежуточной опоры №12 на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП Тк-17-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП Тк-17-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-05-09 04:07
357453 | 118 | 2023-05-06 | 15 | 7 | 0.021533 | 2023-05-06 | 16 | 15 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний сухой травы в районе с. Уралы. расположенного по адресу: Омская область, Большеуковский район, 57 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Рд-3-12 с 15 час. 07 мин. до 16 час. 15 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Рд-3-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Рд-3-12, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Болшьшеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Навальник ОДГ Большеуковского РЭС Вантеев О.А. | 2023-05-10 01:45
357453 | 119 | 2023-05-06 | 16 | 8 | 0.0025 | 2023-05-06 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Айлинка, ул. Мира, подразделением 61 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ня-8-5 с 16 час. 08 мин. до 17 час. 08 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ня-8-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Ня-8-5, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Знаменского РЭС Куянов В.В. | 2023-05-10 01:47
357453 | 120 | 2023-05-07 | 18 | 21 | 0.00425 | 2023-05-07 | 19 | 12 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара теплотрассы, расположенной по адресу: Седельниковский р-н, с. Бакино, ул. Главная, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-2-11. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-2-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-2-11, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-05-10 01:48
357453 | 121 | 2023-05-08 | 21 | 23 | 0.00868 | 2023-05-08 | 22 | 56 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №7, расположенного по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Труда, подразделением 61 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-8-15 с 21 час. 23 мин. до 22 час. 56 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-8-15 . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-8-15, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главвный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Знаменского РЭС Куянов В.В. | 2023-05-10 01:50
357453 | 122 | 2023-05-09 | 0 | 10 | 0.0076 | 2023-05-09 | 1 | 7 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара теплотрассы, расположенной по адресу: Седельниковский р-он, д. Павловка, ул. Павловская, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-8. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-8, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-05-10 01:51
357453 | 123 | 2023-05-09 | 20 | 5 | 0.00012 | 2023-05-09 | 20 | 11 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного кабеля и АВ- 0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу:, д. Соусканово, ул. Чередова сторона б/н (пилорама), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-6-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лж-6-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-10 01:53
357451 | 317 | 2023-05-05 | 10 | 17 | 0.0001167 | 2023-05-05 | 10 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала полюса разъединителя ф. "С" ОП-1 на оп. №34 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская, что привело к нагреву контактов разъединителя ф. "С" ОП-1. 4.1 Изменение структуры материала полюса разъединителя ф. "С" ОП-1 на оп. №34 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская привело к нагреву контактов полюса разъединителя ф. "С" ОП-1. По неотложной заявке был отключен ОП-2 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская для замены полюса ф."С" на ОП-1 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов полюса разъединителя на А-1_с. Александровское, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полюса ф. С на ОП-1 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Шербакульского РЭС ЗЭС Скляренко Юрий Валерьевич Начальник УТЭЭ Шербакульского РЭС ЗЭС Горст Александр Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-10 02:06
357451 | 320 | 2023-05-05 | 16 | 55 | 0.0090022 | 2023-05-05 | 18 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский район., с. Солнцевка ул. Советская 74. Для безопасного тушения пожара подразделением МЧС от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 6Ю-32. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. № 2 от ТП 10/0,4кВ 6Ю-32 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-05-10 02:28
357451 | 321 | 2023-05-06 | 5 | 34 | 0.015759 | 2023-05-06 | 7 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский район., с. Петровка ул. Петровская 28. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5НР-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5НР-1 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-05-10 02:29
357451 | 322 | 2023-05-06 | 14 | 26 | 0.18834 | 2023-05-06 | 18 | 12 | 3.4.8.5 По неотложной заявке МЧС отключена ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хутора для безопасного тушения домовладений на ул. Береговая д. Островная Тюкалинского района. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хутора. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-10 02:29
357451 | 323 | 2023-05-06 | 18 | 12 | 0.013 | 2023-05-06 | 20 | 48 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 5Хт-8 для безопасного тушения пожара в д. Островная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Хт-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-10 02:30
357451 | 324 | 2023-05-06 | 18 | 22 | 0.0155 | 2023-05-06 | 20 | 57 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 5Хт-9 для безопасного тушения пожара в д. Островная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5Хт-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-10 02:30
357451 | 325 | 2023-05-07 | 4 | 49 |  | 2023-05-07 | 4 | 49 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 23, возникшее в условиях длительной эксплуатации, вследствие чего произошло перекрытие гирлянды изоляторов. При плановом осмотре ВЛ 15.08.2022 на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 23 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-6Б, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на опоре № 23 на КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-1 (С-43), Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 23 на КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №23 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену разрушенного изолятора на опоре № 23 на КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 23 на КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-10 02:31
357451 | 327 | 2023-05-07 | 12 | 54 |  | 2023-05-07 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление снижения механической прочности изоляторов (фарфоровых опорных штыревых, тип – 3хОНШ-35-1000) шинной опоры фазы «В» ошиновки 110 кВ (между ТР-110 1Т и В-110 1Т) на ПС 110 кВ Саргатская, произошедшего при длительной эксплуатации (43 года, при установленном ГОСТ 1232-2017 «Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение от 1 до 35 кВ. Общие технические условия» сроке службы (с вероятностью безотказной работы 0,96) – 40 лет) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение неисправности (механический износ) часового механизма реле времени РВ3 (тип – ЭВ-133, в эксплуатации 47 лет, при установленном РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» сроке службы не менее 25 лет) в цепи пуска УРОВ-110 от защит присоединений на ПС 110 кВ Саргатская. Несвоевременное выявление и устранение неисправности (окисление, увеличение переходного сопротивления контакта группы «7-8») выходного реле РП4 (тип – РП-23, в эксплуатации 47 лет, при установленном РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» сроке службы не менее 25 лет) цепи отключения выключателя В-110 С-72 от ДЗШ 1сш-110 на ПС 110 кВ Саргатская. 4.16 Исчерпание ресурса изоляторов (фарфоровых опорных штыревых, тип – 3хОНШ-35-1000) в составе шинной опоры фазы «В» ошиновки 110 кВ (между ТР-110 1Т и В-110 1Т) на ПС 110 кВ Саргатская, привело к излому шинной опоры в условиях воздействия нормированного тяжения провода ошиновки с падением токоведущих частей на ниже расположенную заземлённую траверсу, приведшего к возникновению КЗ и отключению трансформатора 1Т действием ДЗТ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колонки опорно-стержневого изолятора фазы «В» ШМ-110 кВ 1Т на Силовой трансформатор 1Т, PS110-000654-01 4.2 Заклинивание, вследствие механического износа, в сработанном состоянии часового механизма реле времени РВ3 (тип – ЭВ-133) в цепи пуска УРОВ-110 от защит присоединений на ПС 110 кВ Саргатская, привело, при срабатывании ДЗТ 1Т, к неправильному (излишнему) срабатыванию УРОВ-110 без выдержки времени с действием на отключение присоединений 1сш-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание часового механизма выходного реле времени РВ-3 (ЭВ-133) и указательного реле РУ3 (РУ-21) в схеме УРОВ-110 на ПС 110 кВ Саргатская на ПС "Саргатская" 110/35/10, RZ110-000654-301 / 600001964405 4.13 Нарушение электрического контакта, обусловленное окислением с увеличением переходного сопротивления контакта группы «7-8» выходного реле РП4 (тип – РП-23) в цепи отключения выключателя В-110 С-72 от ДЗШ 1сш-110 на ПС 110 кВ Саргатская, приведшее к отказу в отключении выключателя В-110 С-72 при срабатывании УРОВ-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение сопротивления контакта вследствие окисления контактной группы 7-8 выходного реле РП4 (РП-23) в схеме ДЗШ 1сш-110 на ПС 110 кВ Саргатская на ПС "Саргатская" 110/35/10, RZ110-000654-301 / 600001964405 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подключение в РАС ПС 110 кВ Саргатская дискретных сигналов «Срабатывание УРОВ-110», «Срабатывание ДЗШ 1сш-110», «Срабатывание ДЗШ 2сш-110». Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Саргатская выполнить: - внеочередной осмотр опорно-штыревой изоляции 110 кВ на наличие оказывающих влияние на механическую прочность замечаний и дефектов; - внеочередной тепловизионный контроль опорно-штыревой изоляции 110 кВ на наличие локальных нагревов токами утечек, с разработкой, при необходимости, плана-графика устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Евгений Николаевич 11.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередную проверку УРОВ-110 и ДЗШ-110 в соответствии с разработанным по пункту 3.2.1 организационных мероприятий планом-графиком. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Пересмотреть «Многолетний график технического обслуживания устройств РЗА Западных ЭС Омскэнерго» в части включения состава устройств РЗА ЛЭП и оборудования 110 кВ Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план-график проведения на ПС 110 кВ Саргатская и на ПС 110 кВ Октябрьская внеочередных проверок УРОВ-110 и ДЗШ-110, выполненных на электромеханической базе, с оценкой состояния реле времени и выходных реле Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сорокин Антон Николаевич Ведущий эксперт службы релейной защиты т автоматики Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ Склярук Дмитрий Федорович Ведущий эксперт отдела технического контроллинга Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ Свиркин Андрей Васильевич Начальник СПБиПК ПО ЗЭС Артамонов Геннадий Геннадьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-10 02:32
357450 | 104 | 2023-05-05 | 12 | 6 | 0.014 | 2023-05-05 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось выявить дефект вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9. 4.12 При ослаблении вязки провода фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9 и при воздействии бокового ветра произошло нарушение воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9. Для безопасного выполнения работ по замене вязки провода фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-6-9, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-6-9 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-05-10 03:08
357450 | 105 | 2023-05-08 | 11 | 16 |  | 2023-05-08 | 11 | 16 | 3.4.12.5 В результате движения грунта произошло выдавливание и наклон опоры № 127 ВЛ 10 С-16 от ПС 110 Сосновская поперек оси лини, что могло привести к аварийному отключению и повреждению ВЛ. 4.16 Наклон опор № 127 ВЛ 10 кВ С-16 от ПС 110 кВ Сосновская поперек оси линии мог привести к межфазному замыканию, повреждению изоляторов и обрыву провода ВЛ в пролете опор №№ 126-128 ВЛ 10 кВ С-16 от ПС 110 кВ Сосновская. Для недопущения возникновения аварии по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ С-16 от ПС 110 кВ Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на С-16_с. Сосновское - с. Садовое -РРС-52, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 127 ВЛ-10 кВ С-16 от ПС 110 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Таврического РЭС ПО ВЭС Шумейко Е.В. Начальник УТЭЭ Таврического РЭС ПО ВЭС Глуховской Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-10 03:09
357450 | 106 | 2023-05-08 | 13 | 31 | 0.049666 | 2023-05-08 | 16 | 50 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по локализации ландшафтного пожара, проходящего вблизи ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС Петропавловская, подразделением БУ ПСС Омской области пост Новотроицк по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Захаров Е.Ю. Начальник УТЭЭ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Кныриков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-10 03:10
357450 | 107 | 2023-05-08 | 13 | 42 | 0.066 | 2023-05-08 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по локализации ландшафтного пожара, проходящего вблизи ВЛ 10 кВ Пп-2 от ПС Петропавловская, подразделением БУ ПСС Омской области пост Новотроицк по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ 10 кВ Пп-2 от ПС 110 кВ Петропавловская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Пп-2 от ПС 110 кВ Петропавловская проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Захаров Е.Ю. Начальник УТЭЭ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Кныриков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-10 03:11
357450 | 108 | 2023-05-08 | 19 | 31 | 0.098664 | 2023-05-08 | 20 | 45 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 69 ПСЧ БУ "ПСС Омской области" Желанное по тушению жилого дома и хозяйственных построек по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Белосток, ул. Гагарина, д.27, персоналом РЭС отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-2-8 проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-05-10 03:14
357450 | 109 | 2023-05-09 | 11 | 32 | 0.0023201 | 2023-05-09 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате разрушения изоляции вводного кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, с. Лежанка, ул. Школьная, д.7, присоединенного с опоры № 66 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-М-2-18, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-М-2-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-М-2-18. Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-05-10 03:15
357450 | 110 | 2023-05-09 | 12 | 54 | 0.0155 | 2023-05-09 | 14 | 27 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по локализации ландшафтного пожара, проходящего вблизи ВЛ 10 кВ Пп-4 от ПС Петропавловская, подразделением БУ ПСС Омской области пост Новотроицк по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ 10 кВ Пп-4 от ПС 110 кВ Петропавловская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Пп-4 от ПС 110 кВ Петропавловская проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Захаров Е.Ю. Начальник УТЭЭ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Кныриков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-10 03:16
357451 | 329 | 2023-05-07 | 22 | 2 | 0.106 | 2023-05-08 | 1 | 34 | 3.4.8.5 По неотложной заявке МЧС отключена ВЛ-10кВ ф.5 на ПС 110 кВ Валуевская-2 для безопасного тушения ландшафтного пожара в районе 5 км. от с. Валуевка Тюкалинского района. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-10 03:18
357451 | 330 | 2023-05-07 | 22 | 3 | 0.17583 | 2023-05-08 | 1 | 34 | 3.4.8.5 По неотложной заявке МЧС отключена ВЛ-10кВ ф.4 на ПС 110 кВ Валуевская-2 для безопасного тушения ландшафтного пожара в районе 5 км. от с. Валуевка Тюкалинского района. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-10 03:18
357450 | 111 | 2023-05-10 | 5 | 14 | 0.12083 | 2023-05-10 | 10 | 4 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 47 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по тушению возгорания жилого дома по адресу Омская обл., Черлакский район, с. Соляное, ул. Северная д.3, по заявке МЧС отключили ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ком-5-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ком-5-6 Ответственное лицо: Ильин А.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-10 08:35
357453 | 124 | 2023-05-10 | 18 | 40 | 0.035666 | 2023-05-10 | 20 | 27 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №1 подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Иртышная, отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-11-26. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-11-26. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-11-26, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-05-10 21:00
357451 | 332 | 2023-05-10 | 8 | 6 | 0.0061665 | 2023-05-10 | 9 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлёст проводов на вводе потребителя из-за обрыва оттяжки трубостоя по адресу: д. Лаптево ул. Центральная, д.4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Ат-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-11 11:28
357451 | 333 | 2023-05-11 | 1 | 37 | 0.0045 | 2023-05-11 | 1 | 55 | 3.4.9.3 Причиной послужило искрение на вводном кабеле потребителя по адресу: р.п. Шербакуль ул. Гуртьева д.3а кв.2 (баланс потребителя). По неотложной заявке отключили АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-05-11 11:29
357451 | 334 | 2023-05-11 | 2 | 38 |  | 2023-05-11 | 2 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, в результате чего В-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная был отключен действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на КЛ-10 кВ ф.414А от ПС Центральная, ААБл-10 3х150 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр трассы КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-11 11:32
357451 | 337 | 2023-05-11 | 7 | 30 | 0.38666 | 2023-05-11 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к обрыву вязки ф. «С» на опоре № 145 ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. 4.13 В следствие обрыва вязки провода ф. С на опоре № 145 ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная произошло касание провода ф. А и межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения В-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. С на опоре №145 на ВЛ-10 кВ ф.Ао-7, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре № 145 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместитель директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-11 11:34
357451 | 338 | 2023-05-11 | 8 | 0 | 0.038334 | 2023-05-11 | 9 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушно-изоляционного промежутка Р-10 на опоре №67 к ТП 10/0,4кВ Чм-10-2 произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 10 на ПС 110 кВ Черемуховская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Чм-10_с. Черемуховское, Спуск: Опора № 67 - КТП Чм-10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Черемуховская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Швецова Анастасия Евгеньевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-11 11:34
357451 | 339 | 2023-05-11 | 11 | 12 | 0.022668 | 2023-05-11 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Причиной послужило повреждение на вводе потребителя по адресу: с. Кутузовка ул. Комсомольская д.41(баланс потребителя). По неотложной заявке отключили АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-05-12 02:05
357450 | 112 | 2023-05-11 | 9 | 48 | 0.015 | 2023-05-11 | 10 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Бердянка, ул. Восточная 16, присоединенного с опоры № 64 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-АЗ-6-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Начальник ОДГ Азовского РЭС ПО ВЭС Жусупов К.Т. | 2023-05-12 02:58
357450 | 113 | 2023-05-11 | 11 | 2 | 0.028333 | 2023-05-11 | 12 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Мира, д.20 кв.2, подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-4-6, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-4-6. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-05-12 02:59
357450 | 114 | 2023-05-11 | 11 | 36 | 0.06 | 2023-05-11 | 12 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. Ленина, д. 33, подключенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-24, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-24. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-24. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-05-12 02:59
357450 | 115 | 2023-05-11 | 21 | 10 | 0.029666 | 2023-05-11 | 22 | 39 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по локализации ландшафтного пожара, проходящего вблизи ВЛ 10 кВ Кц-7 от ПС 35 кВ Кольцовка, подразделением ПЧ 51 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ 10 кВ Кц-7 от ПС 35 кВ Кольцовка. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кц-7 от ПС 35 кВ Кольцовка проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Кормиловского РЭС ПО ВЭС Гулидов Н.Н. Начальник УТЭЭ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Попова Е.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-12 02:59
357451 | 340 | 2023-05-10 | 17 | 35 | 0.20668 | 2023-05-10 | 18 | 6 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу Омская область, Марьяновский район р.п. Марьяновка возле трассы Р-254 отключили В-10 кВ ф.11 на ПС 110 кВ Новомарьяновская. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Марьяновского РЭС ЗЭС Богданов Илья Владимирович Начальник УТЭЭ Марьяновского РЭС Бондарь Николай Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-12 06:07
357451 | 341 | 2023-05-12 | 15 | 20 | 0.28 | 2023-05-12 | 16 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ БР-5-1 (баланс «Бауцентр РУС»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Зимин Сергей Андреевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-15 02:01
357451 | 344 | 2023-05-12 | 18 | 20 | 0.015167 | 2023-05-12 | 19 | 51 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 6Ат-1 для безопасного тушения пожара в д. Лаптево. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Ат-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-15 02:05
357451 | 347 | 2023-05-13 | 20 | 29 | 0.7833 | 2023-05-13 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода с изолятора ф.А на опоре №61 ВЛ-10 кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский. 4.4 Для устранения неисправности по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А на опоре №61 на 2Л_р.п. Любинский, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода фазы А на опоре №61 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Любинского РЭС ЗЭС Казанцев Николай Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Кудрявцев Александр Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-15 02:09
357451 | 348 | 2023-05-14 | 6 | 31 | 0.015835 | 2023-05-14 | 6 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Калинино, ул. Гагарина, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ КН-5-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-15 02:10
357451 | 350 | 2023-05-14 | 8 | 40 | 0.112 | 2023-05-14 | 10 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Комсомольская, 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ АО-1-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-15 02:13
357451 | 351 | 2023-05-14 | 9 | 30 | 0.099165 | 2023-05-14 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Новая, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ ПФ-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-15 02:14
357451 | 352 | 2023-05-14 | 10 | 4 | 0.0122 | 2023-05-14 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к обрыву вязки ф.В на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2Л-25. 4.13 Вследствие обрыва вязки провода ф. В на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2Л-25 произошло касание провода ф. А и межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 2Л-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. В на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2Л-25, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. В на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2Л-25. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2Л-25 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-05-15 02:14
357451 | 353 | 2023-05-14 | 14 | 11 | 0.015016 | 2023-05-14 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,с. Усовка, ул. Школьная д.37 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-2. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-05-15 02:15
357451 | 355 | 2023-05-14 | 16 | 38 | 1.425 | 2023-05-14 | 16 | 47 | 3.4.13.3 В результате заводского дефекта при отключении токов короткого замыкания В-110 С-41 на ПС 110 кВ Октябрьская в баке фазы «С» произошло разрушение дугогасящего контакта, пробой изоляционного промежутка с последующим распространением дуги вдоль изоляционной тяги, пробоем на корпус бака с последующим увеличением давления и нарушению целостности предохранительного клапана с нарушением герметичности баков. В-110 С-41 введен в эксплуатацию на ПС 110кВ Октябрьская в 2004 году. Гарантийный срок службы данного выключателя 25 лет. 3.4.9.1 В результате отключения 1Т действием ДЗТ на ПС 110 кВ Октябрьская-2 (баланс ПАО "Сатурн") (включения КЗ-110 1Т и неотключения ОД-110 1Т на ПС 110 кВ), и возникновения однофазного короткого замыкания фазы «С» произошло превышение предельно допустимых параметров токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Октябрьская - Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ПС 110 кВ Октябрьская-2 на балансе ПАО "Сатурн" – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). 4.14 По причине разрушения дугогасительного контакта фазы «С» В-110 С-41 на ПС 110 кВ Октябрьская произошел пробой изоляционного промежутка с последующим распространением дуги вдоль изоляционной тяги, пробоем на корпус бака с последующим увеличением давления и нарушением целостности предохранительного клапана и герметичности баков, что привело к отключению 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Октябрьская. При осмотре 1СШ-110 на ПС 110 кВ Октябрьская выявлено снижение давления элегаза В-110 С-41 до 3 Бар. Персоналом СПС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (текущий ремонт В-110 С-41 на ПС 110кВ Октябрьская производился 05.06.2020, фактическое давление элегаза 6,2 Бар при норме 4,75-6,45 Бар). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение дугогасительного контакта ф.С В-110 С-41 на ПС 110 кВ Октябрьская при отключении на ПС 110 кВ Октябрьская, PS110-000620-12-01-006-10/Выключатель В-110 С-41 4.10 Возникновение однофазного короткого замыкания привело к превышению предельно допустимых параметров токовой нагрузки, что привело к пережогу и обрыву обводных шлейфов фазы «С» на опорах №13 и №14 ВЛ 110 кВ Октябрьская - Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) (1,27 км от ПС 110 кВ Октябрьская). Персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 08.04.2022, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 05.06.2019). Капитальный ремонт ВЛ производился в августе 2019 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и обрыв обводных шлейфов ф."С" на опорах №13 и №14 на ВЛ 110кВ Октябрьская–Омская ТЭЦ-2 (С-41), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя В-110 С-41 на ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр всех выключателей марки Siemens 3 AP 1DT, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт шлейфа провода фазы «С» на опоре №13 и № 14 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.06.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр опор №13 и №14 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). При проведении верхового осмотра произвести проверку болтовых соединений шлейфов и при необходимости произвести протяжку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.06.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести тепловизионное обследование всех соединений ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) на предмет нагрева. В случае обнаружения нагрева принять меры по устранению Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести замер контура сопротивления опор №13 и № 14 ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41). При несоответствии измерений произвести усиление контура. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу СПС по причинам технологического нарушения. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить претензионное письмо в ООО «Евроконтракт – ВВА» о повреждении выключателя, смонтированного данной монтажной организации. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Направить сообщение в страховую компанию АО «СОГАЗ» для оформления страхового случая по фак-ту повреждения выключателя. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО – главного инженера ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Бубин Антон Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Юрий Дмитриевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-15 02:16
357450 | 116 | 2023-05-13 | 15 | 55 | 0.014116 | 2023-05-13 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате обрыва вязки провода ответвления в дом потребителя на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12 произошло прекращение электроснабжения потребителя по адресу: Омская обл., г. Калачинск, ул. Маршала Жукова д.38.. Для безопасного проведения работ по замене вязки провода на ответвлении в дом потребителя по неотложной заявке отключили АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Калачинского РЭС ПО ВЭС Тилимон А.П. | 2023-05-15 02:25
357450 | 117 | 2023-05-13 | 20 | 25 | 0.017333 | 2023-05-13 | 22 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест ответвления к вводу потребителя присоединенного с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нк-2-6, по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Харламово, ул. Таврическая, 6/2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нк-2-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нк-2-6. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-05-15 02:25
357450 | 118 | 2023-05-13 | 22 | 58 | 0.014334 | 2023-05-13 | 23 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), предположительно в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бн-2-2 произошло короткое замыкание проводов. 4.4 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, предположительно в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Бн-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлес проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-2-2, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-2-2. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 13.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-2-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-05-15 02:25
357450 | 119 | 2023-05-14 | 11 | 52 | 0.011668 | 2023-05-14 | 12 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), предположительно в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Од-10-11 произошло короткое замыкание проводов. 4.4 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, предположительно в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-11, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Од-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-10-11, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-11 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 14.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-11, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-05-15 02:25
357453 | 125 | 2023-05-14 | 14 | 50 | 0.0013034 | 2023-05-14 | 15 | 24 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Мало-Бутаково, ул. Береговая, подразделением 61 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ш-1-1 с 14 час. 50 мин. до 15 час. 24 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ш-1-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Ш-1-1, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Знаменского РЭС Куянов В.В. | 2023-05-15 03:04
357453 | 85 | 2023-04-21 | 21 | 17 | 0.0079998 | 2023-04-21 | 22 | 37 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №12, расположенного по адресу: Омская область, Большеуковский район, д. Чугунлы, ул. Новая, подразделением 57 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Бгр-9-2 с 21 час. 17 мин. до 22 час. 37 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.2 от от КТП-Бгр-9-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бгр-9-2, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Большеуковского РЭС Харьков Василий Викторович 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Большеуковского РЭС Вантеев О.А. | 2023-04-22 03:00
357453 | 86 | 2023-04-22 | 9 | 18 | 0.01 | 2023-04-22 | 10 | 58 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний сухой травы в районе с. Чугунлы. расположенного по адресу: Омская область, Большеуковский район, 57 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Бгр-9-2 с 09 час. 18 мин. до 10 час. 58 мин. ВЛ проходит вблизи очага возгорания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бгр-9-2, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Большеуковского РЭС Харьков Василий Викторович 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Большеуковского РЭС Вантеев О.А. | 2023-04-24 01:43
357453 | 87 | 2023-04-23 | 6 | 40 | 0.032004 | 2023-04-23 | 6 | 56 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Тарского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №86-87, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф. "А" и ф."В" и отключению ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре №86, что привело к разрегулировки стрелы провеса данного провода кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №86-87 на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на Лж-10_Вставское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проволочной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №86 на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №86-87 на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проволочных вязок крепления проводов на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Ложниково, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Начальник Тарского РЭС Семёнов О.М. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Пранскевичус Геннадий сын Пранаса Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-04-24 01:44
357450 | 88 | 2023-04-22 | 18 | 36 | 0.0033199 | 2023-04-22 | 19 | 59 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл излом и падение ветки дерева на ввод в пролёте между опорой №20 и трубостоем жилого дома, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 "Сх-6-3". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Сх-6-3". Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-04-24 01:49
357450 | 89 | 2023-04-23 | 17 | 0 | 0.044165 | 2023-04-23 | 17 | 53 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест нулевого и фонарного проводов ВЛ в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-9-11. 4.4 В результате схлеста нулевого и фонарного проводов ВЛ в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-9-11 произошло короткое замыкание, отключился АВ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СТ-9-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ст-9-11 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Таврического РЭС ПО ВЭС Суртаев С.А. | 2023-04-24 01:51
357451 | 246 | 2023-04-22 | 0 | 42 |  | 2023-04-22 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС и СИЗП своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт силового трансформатора 2Т производился 18.07.2022, высоковольтные испытания ОПН-110 2Т ф.А, В, С производились 22.09.2021), не удалось своевременно выявить снижение изоляционных свойств ОПН-110 2Т ф.С на ПС 110 кВ Фрунзенская. 4.12 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств ОПН-110 2Т ф.С на ПС 110кВ Фрунзенская. При высоковольтных испытаниях ОПН-110 2Т ф.А, В, С 22.09.2021 замечаний не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-110 2Т на Силовой трансформатор 2Т, PS110-000628-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ОПН-110 2Т ф. А,В,С на ПС 110 кВ Фрунзенская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 22.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести профилактические испытания ОПН-110 2Т ф. А,В,С на ПС 110 кВ Фрунзенская Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 22.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СИЗП ПО ЗЭС Некрасов Василий Васильевич Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и электроснабжением Тютиков Юрий Дмитриевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-24 02:04
357451 | 247 | 2023-04-22 | 16 | 9 | 0.0072495 | 2023-04-22 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,п. Москаленский, ул. Озерная 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НП-2. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-04-24 02:05
357451 | 248 | 2023-04-22 | 16 | 40 |  | 2023-04-22 | 16 | 40 | 3.4.8.5 В результате возгорания сухой травы и мусора, находящихся вне охранной зоны КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62), и обильного выделения продуктов горения произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы «А» и «В». Без повреждения ВЛ. Срочного ремонта ВЛ не требуется. 4.12 Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор №3-4 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) привело к возникновению межфазного короткого замыкания между проводами фаз «А» и «В» и отключению вышеуказанной ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор №3-4 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62), VL110-000831 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор № 3,4 на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо на имя главы муниципального образования для принятия мер в целях предотвращения возможных угроз возникновения пожаров и для предотвращения возможного повреждения электросетевого оборудования Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-24 02:06
357451 | 249 | 2023-04-22 | 18 | 22 | 0.0021665 | 2023-04-22 | 18 | 48 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушно- изоляционного промежутка РЛНД ОП-5 на опоре №115 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Морозовская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 1 на ПС 110 кВ Морозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Мр-1_п. Морозовка - д. Осташково, РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-24 02:06
357451 | 250 | 2023-04-22 | 18 | 44 | 0.0567 | 2023-04-22 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, с. Зимино ул. Пионерская 9 "Склад". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2СХ-2. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-04-24 02:07
357451 | 252 | 2023-04-23 | 15 | 30 | 0.13417 | 2023-04-23 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало схлёст проводов на вводе в дом у потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 123. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ НД-2-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-24 02:09
357451 | 253 | 2023-04-23 | 16 | 39 | 0.006 | 2023-04-23 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3СК-25 в следствие неисправности вводного кабеля на вводе в жилой дом по адресу: р.п. Москаленки, ул. Береговая, 11А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3СК-25. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-04-24 02:09
357451 | 254 | 2023-04-23 | 17 | 0 | 0.003833 | 2023-04-23 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,д. Михайловка, ул. Озерная д.5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-14. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-04-24 02:11
357453 | 88 | 2023-04-24 | 19 | 10 | 0.0208 | 2023-04-24 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-23-5, что привело к схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-23-5 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-23-5 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мр-23-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 25.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-23-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-04-25 01:14
357451 | 255 | 2023-04-24 | 15 | 53 | 0.0075 | 2023-04-24 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода в здание по адресу: Омская область, д. Платово ул. Центральная 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-14. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-04-25 01:26
357451 | 256 | 2023-04-24 | 20 | 35 | 0.52 | 2023-04-24 | 21 | 14 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения явился обрыв провода от СР-1 до ТП 10/0,4 кВ ПО-4-12. Баланс МУП "РТС" ОМР. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Покровка Омская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Зимин Сергей Андреевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-25 01:27
357453 | 89 | 2023-04-24 | 10 | 15 |  | 2023-04-24 | 10 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на ЛР-10 от ТП-МР-25-9 (опора №38) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.25 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на ЛР-10 от ТП-МР-25-9 (опора №38) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.25 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на Мр-25_р.п. Муромцево, Опора А10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.25 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-МР-25-9 (опора №38) на ВЛ 10 кВ ф.25 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. Начальник УТЭЭ Муромцевского РЭС Красков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-04-25 01:48
357451 | 257 | 2023-04-25 | 1 | 15 | 0.061831 | 2023-04-25 | 2 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стал схлест проводов на вводе в дом у потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 105. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ НД-2-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-25 04:35
357453 | 90 | 2023-04-25 | 11 | 55 | 0.002333 | 2023-04-25 | 12 | 9 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №30 подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Евлантьевка, ул. Молодежная, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. По прибытию на место пожара, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, возгорания не выявлено (вызов ложный). | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-04-26 01:38
357453 | 91 | 2023-04-25 | 16 | 55 | 0.259 | 2023-04-25 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ВЛ, возникающие в процессе длительного срока эксплуатации, не обеспечили своевременное выявление ослабления бандажей на опоре №25, что привело к наклону опоры выше допустимой нормы и необходимости вывода в ремонт ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишиме неотложной заявке. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление бандажей крепления деревянной опоры №25 к железобетонной приставке, что привело к её наклону свыше допустимой нормы поперёк оси и в дальнейшем могло привести к схлёсту между проводами с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажей на УИ-19_с. Усть-Ишим - д. Фреганка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №25 с подтяжкой проволочных бандажей на ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим по всей длине, обратив особое внимание на состояние проволочных бандажей крепления стоек опор к железобетонным приставкам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим, с персоналом Усть-Ишимского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода П.П. Начальник УТЭЭ Усть-Ишимского РЭС Черкасов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-04-26 01:41
357453 | 92 | 2023-04-25 | 18 | 39 | 0.00275 | 2023-04-25 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2-2/1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-АК-14-1, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2-2/1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-АК-14-1 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-1 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-АК-14-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2-2/1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-АК-14-1. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-04-26 01:52
357453 | 93 | 2023-04-25 | 23 | 18 | 0.004167 | 2023-04-25 | 23 | 43 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара производственного здания фанерного завода, расположенного по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Комсомольская 69. подразделением 74 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области отключена ТП-УИ-2-26 от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Усть-Ишим. Очаг возгорания находится вблизи ТП. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-УИ-2-6 и участка ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода П.П. Начальник УТЭЭ Усть-Ишимского РЭС Черкасов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-04-26 01:54
357453 | 94 | 2023-04-26 | 1 | 43 | 0.010666 | 2023-04-26 | 2 | 15 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара хозяйственных построек, расположенных по адресу: с. Седельниково, ул. Захаренко №30, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-8. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-8, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-04-26 03:27
357451 | 258 | 2023-04-25 | 22 | 30 |  | 2023-04-25 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Парниковая. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Парниковая привело к пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 6 на ПС 110 кВ Парниковая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10 ПА-6 от ПС Парниковая, ААБл-10 3х240 (5 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и электроснабжением Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-26 04:49
357451 | 259 | 2023-04-25 | 12 | 31 | 0.01475 | 2023-04-25 | 13 | 30 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, д. Ивановка ул. Школьная 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 4БШ-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-04-26 05:39
357451 | 260 | 2023-04-25 | 12 | 31 | 0.010816 | 2023-04-25 | 13 | 30 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, д. Ивановка ул. Школьная 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4БШ-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-04-26 05:39
357451 | 261 | 2023-04-25 | 15 | 46 | 0.048149 | 2023-04-25 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлёст проводов на вводе ж/д потребителя из за обрыва оттяжки трубостоя по адресу: с. Кабырдак ул.Зеленая 8/2. Опора № 8/2. ВЛ-0,4, ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2СС-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Сс-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-04-26 05:40
357451 | 263 | 2023-04-25 | 22 | 32 | 0.0058325 | 2023-04-25 | 22 | 46 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 8СК-10 в следствие воздействия ветровой нагрузки и последующего схлеста проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10. 4.4 Междуфазное короткое замыкание в следствие схлеста проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10 привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8СК-10, Пролет: Опора № 5/3 - Опора № 5/4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-04-26 05:43
357451 | 264 | 2023-04-26 | 0 | 33 | 0.0105 | 2023-04-26 | 1 | 15 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, д. Волчанка ул. Центральная 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3СК-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-04-26 05:44
357451 | 240 | 2023-04-26 | 7 | 2 | 0.35 | 2023-04-26 | 8 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к обрыву вязки провода ф. В на опоре № 134 ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Бройлерная. 4.13 В следствие обрыва вязки провода ф. В на опоре № 134 ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Бройлерная произошло касание провода ф. А и межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения В-10 кВ ф.14 на ПС 110 кВ Бройлерная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. В на опоре №134 на ВЛ-10 кВ ф.Бр-14, Пролет: Опора № 22 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 134 от ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-26 10:16
357451 | 242 | 2023-04-26 | 12 | 58 | 0.10333 | 2023-04-26 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загрязнение опорных изоляторов ф. А и ф. В в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ Вр-3-3. 4.12 По причине загрязнения опорных изоляторов и во избежание их перекрытия в РУ-10кВ была выведена в ремонт ТП 10/0,4 кВ Вр-3-3 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов ф.А и ф.В на ТП-ВР-3-3, TP010-0038623 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ Вр-3-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Вр-3-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Саргатского РЭС ЗЭС Гетте Юрий Кенусович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и электроустановками потребителей и энергоснабжением Медведенко Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-27 02:01
357451 | 245 | 2023-04-26 | 14 | 9 | 0.5 | 2023-04-26 | 14 | 39 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало перекрытие РУ-10 кВ в потребительской ТП 10/0,4 кВ НТ-1-31 баланс ООО "Сельхозэнерго» | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.8 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Начальник УТЭЭ Омского РЭС Букаткин Владимир Евгеньевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-27 02:03
357451 | 265 | 2023-04-26 | 14 | 56 | 0.085169 | 2023-04-26 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучье, ул. Береговая, 88. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ НТ-1-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-27 02:04
357451 | 266 | 2023-04-26 | 17 | 15 | 0.065999 | 2023-04-26 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля к ТП 10/0,4кВ Л-3-2. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля к ТП 10/0,4кВ Л-3-2 привело к пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 3 на РП-10 Лузино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Л-3_с. Лузино, АСБ-10 3х35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4кВ Л-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке муфты КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4кВ Л-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Л-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-27 02:04
357451 | 267 | 2023-04-26 | 19 | 45 | 0.0040825 | 2023-04-26 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В следствие порывов ветра произошел подхлёст проводов ф. А и В в пролёте опор №№ 5-6 4.4 В следствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошло междуфазное короткое замыкание проводов ф. А и В в пролете опор №№ 5-6, что привело к отключению АВ 0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 5БР-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 5БР-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. № 2 от ТП 10/0,4кВ 5БР-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Исилькульского РЭС Быстров Дмитрий Владимирович | 2023-04-27 02:05
357453 | 95 | 2023-04-27 | 16 | 1 | 0.0078335 | 2023-04-27 | 17 | 35 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением 69 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Чистоозерье, ул. Центральная. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Ин-6-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Ин-6-8, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-04-27 20:11
357451 | 271 | 2023-04-27 | 14 | 43 | 0.011085 | 2023-04-27 | 14 | 55 | 3.4.10 При скоплении и одновременном взлете стаи птиц с провода ф.А ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Новорождественка произошел подхлест с проводом ф.В ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Новорождественка в пролете опор № 46-47, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Новорождественка. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Новорождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-10 кВ 3НР, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Исилькульского РЭС ЗЭС Носов Андрей Анатольевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Зимин Сергей Андреевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-28 01:48
357451 | 272 | 2023-04-27 | 16 | 45 | 0.075 | 2023-04-27 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Малокулачье, ул. Молодежная, 29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ НТ-3-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-28 01:49
357451 | 273 | 2023-04-27 | 17 | 25 | 0.064185 | 2023-04-27 | 17 | 32 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта и воздействия постоянных ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 35 кВ Красный Яр - Казанка (88Ц). При падении дерева произошло касание проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки в данном пролете составляет 17 метров, высота упавшего дерева составляет 21 метр. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Красный Яр - Казанка (88Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Красный Яр - Казанка (88Ц), Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красный Яр - Казанка (88Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода ВЛ 35 кВ Красный Яр - Казанка (88Ц). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произведения выпилки. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор № 10, 11 на ВЛ 35 кВ Красный Яр - Казанка (88Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Кудрявцев Александр Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-28 01:50
357450 | 90 | 2023-04-27 | 11 | 10 | 0.2 | 2023-04-27 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения в КТП Рп-7-10 (баланс потребителя МУЗ Русско-Полянская ЦРБ) произошло однофазное замыкание на землю, в результате чего по неотложной заявке вывели в ремонт ВЛ 10 кВ Рп-7 от ПС 110 кВ Русская-Поляна. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Рп-7 от ПС 110 кВ Русская-Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Заметельский О.А. Начальник УТЭЭ Русско-Полянского РЭС ПО ВЭС Балацкий Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-28 01:50
357451 | 274 | 2023-04-27 | 17 | 26 | 0.045501 | 2023-04-27 | 18 | 36 | 3.4.8.5 По неотложной заявке МЧС отключена ВЛ-10кВ ф.6 для безопасного тушения ландшафтного пожара в д.Ивановка Тюкалинского района. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-28 01:50
357451 | 275 | 2023-04-27 | 20 | 50 | 0.06501 | 2023-04-27 | 21 | 3 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта и воздействия постоянных ветровых нагрузок произошло падение сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №43-44 ВЛ 35 кВ Мангут – Большепесчанка (109Ц). При падении дерева произошло касание проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки в данном пролете составляет 17 метров, высота упавшего дерева составляет 23 метра. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Мангут – Большепесчанка (109Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Мангут - Большепесчанка (109Ц), Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Мангут – Большепесчанка (109Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода на ВЛ 35 кВ Мангут – Большепесчанка (109Ц). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №43, 44 на ВЛ 35 кВ Мангут – Большепесчанка (109Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-28 01:52
357451 | 276 | 2023-04-27 | 20 | 55 | 0.19833 | 2023-04-27 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Подгородка, ул. Новая, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ПШ-4-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-28 01:52
357450 | 91 | 2023-04-27 | 14 | 33 | 0.0855 | 2023-04-27 | 15 | 30 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению пожара вдоль железной дороги подразделением ПЧ 51 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области, сотрудниками РЭС была отключен ВЛ 10 кВ НК-9 от ПС 110 кВ Новокормиловская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нк-9 от ПС 110 кВ Новокормиловская проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Кормиловского РЭС ПО ВЭС Гулидов Н.Н. Начальник УТЭЭ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Попова Е.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-28 01:53
357451 | 277 | 2023-04-27 | 21 | 37 | 0.13767 | 2023-04-27 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Трусовка, ул. Центральная, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ТР-2-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-28 01:53
357451 | 278 | 2023-04-27 | 23 | 6 | 0.085667 | 2023-04-28 | 7 | 40 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 6В-1 для безопасного тушения пожара в д. Ивановка. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6В-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-04-28 01:53
357451 | 279 | 2023-04-27 | 23 | 21 | 0.030331 | 2023-04-27 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. 40 Лет Победы, 94. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ ПШ-4-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-28 01:54
357451 | 280 | 2023-04-28 | 9 | 26 | 0.006 | 2023-04-28 | 9 | 38 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу Омская область, Марьяновский район с. Овцевод, ул. Школьная д.28 отключили АВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 5УР-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5УР-4. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-04-28 11:34
357453 | 96 | 2023-04-28 | 9 | 27 | 0.0037666 | 2023-04-28 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел наклона опоры №5 выше допустимой нормы, что привело к срыву изолятора фаза "А", схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-13. 4.12 В процессе эксплуатации произошел наклона опоры №5 выше допустимой нормы с последующим срывом изолятор ф."А", что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-13 ф.1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №5, установку изолятора ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП УИ-1-13. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП УИ-1-13. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-04-29 07:13
357453 | 97 | 2023-04-28 | 16 | 8 | 0.026833 | 2023-04-28 | 21 | 30 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением 69 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Чистоозерье, ул. Центральная. Горящие дома находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Ин-6-8. При проведении внеочередного осмотра ВЛ бригадой Ингалинского участка распределительных сетей выявлено повреждение деревянных опор №9,18,30,31,32,33,34,36. 4.9 В результате возникновения высокой температуры из-за горения жилых домов, расположенных по адресу: с. Чистоозерье, ул. Центральная, произошло повреждение промежуточных деревянных опор №9,18,30,31,32,33,34,36. В результате возникновения высокой температуры из-за горения жилых домов, расположенных по адресу: с. Чистоозерье, ул. Центральная, произошло повреждение промежуточных деревянных опор №9,18,30,31,32,33,34,36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ; Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора УАН-2ДБ; Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора АКН-2ДБ (концевая); Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ; Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ; Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ; Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ; Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ин-6-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек деревянных промежуточных опор №9,18,30,31,32,33,34,36 на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Ин-6-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку наличия противопожарной окопки вокруг деревянных опор ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Ин-6-8 на пожароопасных участках. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Ин-6-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО СЭС - начальник ПТС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Д.Н. Начальник УТЭЭ Большереченского РЭС Сапожникова К.С. Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО «Россети» - ЦТН Бубин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-04-30 10:12
357453 | 98 | 2023-04-29 | 14 | 30 | 0.01775 | 2023-04-29 | 15 | 41 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №30 в жилой дом № 28, расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. Сахалинская, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-Тк-6-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тк-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-04-30 10:22
357450 | 92 | 2023-04-28 | 21 | 39 | 0.050835 | 2023-04-28 | 22 | 40 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению пожара в жилом доме по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Советская, д. 4А подразделением ПЧ 51 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области, сотрудниками РЭС был отключен АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП -Д-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ ф.1 от ТП Д-1-1 проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-04-30 16:29
357450 | 93 | 2023-04-28 | 9 | 12 |  | 2023-04-28 | 9 | 12 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 294 ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы между фазой "А" и фазой "В", привело к отключению ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы действием защит. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на опоре № 294 ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы, произошло отключение ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Хр-7_Хортицы-Ачаирка-Виноградовка-Епанч, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Захаров Е.Ю. Начальник УТЭЭ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Кныриков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-02 01:25
357450 | 94 | 2023-04-28 | 13 | 45 | 0.088871 | 2023-04-28 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. Совхозная, д. 10 кв 2, подключенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-12 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-05-02 01:26
357450 | 95 | 2023-04-28 | 15 | 57 | 0.013333 | 2023-04-28 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При коротком замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омска обл., с. Николаевка, ул. Рабочая 5А, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-8-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-8-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-8-5 Ответственное лицо: Ильин А.В. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-02 01:26
357450 | 96 | 2023-04-28 | 15 | 58 | 0.0065868 | 2023-04-28 | 17 | 14 | 3.4.7.3 Техническое обслуживание и ремонт не обеспечило своевременного выявления дефекта вязки провода фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7. 4.12 При разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7, при воздействии бокового ветра могло привести к короткому замыканию и повреждению оборудования потребителей. Для проведения работ по регулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-2-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7. Ответственное лицо: Семерун С.А. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-2-7. Ответственное лицо: Семерун С.А. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Горьковского РЭС ПО ВЭС Семерун С.А. Начальник УТЭЭ Горьковского РЭС ПО ВЭС Юрков К.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-05-02 01:26
357450 | 97 | 2023-05-01 | 4 | 9 | 0.038335 | 2023-05-01 | 4 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Спайка, ул. Школьная, д.14 кв.1, подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-6-3, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-6-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-05-02 01:26
357450 | 98 | 2023-05-01 | 19 | 47 | 0.078668 | 2023-05-01 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось выявить развитие дефекта колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак. 4.12 При частичном разрушении капронового колпачка изолятора и при воздействии неблагоприятных погодных условий произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак с падением провода на фазу "А", что привело к межфазному замыканию, в результате чего произошло отключение ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ЧК-8_р.п. Черлак-с. Николаевка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальник ПТС ПО ВЭС Такеев А.А. Заместитель начальника - главный инженер Черлакского РЭС ПО ВЭС Ильин А.В. Начальник УТЭЭ Черлакского РЭС ПО ВЭС Новак В.Л. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Лебедева А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-02 01:26
357450 | 99 | 2023-05-01 | 21 | 40 | 0.044249 | 2023-05-01 | 22 | 39 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 47 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по тушению возгорания сухой травы проходящего вблизи ВЛ 10 кВ была отключена ВЛ 10 кВ Чк-5 от ПС 110 кВ Черлак. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Чк-5 от ПС 110 кВ Черлак проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Черлакского РЭС ПО ВЭС Ильин А.В. Начальник УТЭЭ Черлакского РЭС ПО ВЭС Новак В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-02 01:27
357450 | 100 | 2023-05-01 | 22 | 22 | 0.01075 | 2023-05-01 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., c. Большой Атмас, ул. Кооперативная 23, присоединенного с опоры № 19 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-2-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-2-11 Ответственное лицо: Ильин А.В. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС ПО ВЭС Сачиков С.А. | 2023-05-02 01:27
357451 | 281 | 2023-04-28 | 10 | 10 | 0.016833 | 2023-04-28 | 11 | 51 | 3.4.12.5 В следствие пучения грунтов в заболоченной местности в месте прохождения ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хутора произошел наклон опор № 160,170,171 поперек оси ВЛ выше допустимого. 4.4 В результате выдавливания опор № 160, 170, 171 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хутора в заболоченной местности произошел наклон опор поперек оси ВЛ выше допустимого. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры поперек оси выше нормы на ХТ-2_д. Сары-Балы, Опора П10-8ДБ; Наклон опоры поперек оси выше нормы на ХТ-2_д. Сары-Балы, Опора П10-8ДБ; Наклон опоры поперек оси выше нормы на ХТ-2_д. Сары-Балы, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор № 160, 170, 171 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хутора поперек оси ВЛ. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хутора. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:43
357451 | 282 | 2023-04-28 | 16 | 14 |  | 2023-04-28 | 16 | 14 | 3.4.10 При скоплении и одновременном взлете стаи птиц с провода ф.С ВЛ-10 кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная произошел подхлест с проводом ф.В ВЛ-10 кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная в пролете опор № 17-18, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.16 от ПС 110кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и ф.В на ВЛ-10 кВ 16Ю, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.16 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10кВ ф.16 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:44
357451 | 283 | 2023-04-28 | 16 | 23 | 0.066966 | 2023-04-28 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением 54 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области оперативным персоналом от руки отключен АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. В результате интенсивного горения жилых домов и сухой травы в окрестностях этих домов, расположенных по адресу с. Новокарасук, ул. Набережная, произошло повреждение стоек промежуточных деревянных опор №5,6,7,8,9,10,12,13,14, анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 и укосов анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. 4.9 В результате интенсивного горения жилых домов и сухой травы в окрестностях этих домов, расположенных по адресу с. Новокарасук, ул. Набережная, произошло повреждение стоек промежуточных деревянных опор №5,6,7,8,9,10,12,13,14, анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 и укосов анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. В результате интенсивного горения жилых домов и сухой травы в окрестностях этих домов, расположенных по адресу с. Новокарасук, ул. Набережная, произошло повреждение стоек промежуточных деревянных опор №5,6,7,8,9,10,12,13,14, анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 и укосов анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стоек опор №5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-4КС-19, Опора ПН-4ДБ; повреждение стойки и подкоса опоры №11 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-4КС-19, Опора ОАН-4ДБ; повреждение стойки и подкоса опоры №15 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-4КС-19, Опора АКН-4ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек промежуточных деревянных опор №5,6,7,8,9,10,12,13,14, анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 и укосов анкерной опоры №11, анкерной концевой опоры №15 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку наличия противопожарной окопки вокруг деревянных опор ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19 на пожароопасных участках Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 4КС-19. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Крутинского РЭС Малыгин Владимир Николаевич Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО «Россети» - ЦТН Бубин Антон Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Крутинского РЭС Коновалов Николай Николаевич | 2023-05-02 01:45
357453 | 99 | 2023-04-28 | 13 | 38 | 0.024 | 2023-04-28 | 14 | 14 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению возгорания хозяйственных построек на территории СПК (зерноток), расположенных по адресу: Седельниковский район, с. Голубовка, ул. Новая (территория СПК (зерноток)), отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-5-6. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-5-6, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-05-02 01:45
357453 | 100 | 2023-04-28 | 19 | 0 | 0.0004669 | 2023-04-28 | 19 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №8 в жилой дом №6, расположенный по адресу: с. Кутурлы, ул. Кутурлинская, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-05-02 01:47
357451 | 285 | 2023-04-28 | 16 | 48 | 0.1571 | 2023-04-28 | 23 | 25 | 3.4.12.4 В результате пала сухой травы, возникшего из-за природного пожара вблизи проходящей ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Хутора произошло повреждение опоры №4/49 с последующим её наклоном и ослаблением тяжения проводов в пролете опор №4/48 и 4/49, что привело к схлесту проводов ф. А и ф.В и межфазному короткому замыканию. 4.9 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 кВ ф.7 на ПС 35 кВ Хутора Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 кВ ф.7 на ПС 35 кВ Хутора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры №4/49 на ХТ-7_Н.конкуль-Ст.Конкуль-Луговая, Опора УП10-3ДД; Ослабление тяжения проводов в пролете опор 4/48-4/49 на ХТ-7_Н.конкуль-Ст.Конкуль-Луговая, Пролет: Опора № 4/48 - Опора № 4/49 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 4/49 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хутора и регулировку стрелы провеса. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку наличия противопожарной окопки вокруг деревянных опор ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хутора на пожароопасных участках Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хутора. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети" - ЦТН" Бубин Антон Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:48
357453 | 101 | 2023-04-28 | 19 | 25 | 0.00040845 | 2023-04-28 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."В" 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф. "А" и ф."В" в пролёте опор № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чк-7-6 ф.№2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-05-02 01:48
357451 | 286 | 2023-04-28 | 17 | 25 |  | 2023-04-28 | 17 | 25 | 3.4.8.5 В результате несанкционированного пала неустановленными лицами сухой травы вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) и обильного выделения продуктов горения произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы «А», «В» и «С» в пролете опор № 31-32. 4.12 Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор № 31-32 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) привело к возникновению межфазного короткого замыкания между проводами фаз «А», «В», «С» и отключению вышеуказанной ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор № 31,32 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо на имя главы муниципального образования для принятия мер в целях предотвращения возможных угроз возникновения пожаров и для предотвращения возможного повреждения электросетевого оборудования Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:49
357451 | 287 | 2023-04-28 | 17 | 50 | 0.00833 | 2023-04-28 | 17 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф.А и ф.С на опоре № 46 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35кВ Красный Яр произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.3 на ПС 35кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на 3КЯ_р.п. Красный Яр, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Любинского РЭС ЗЭС Казанцев Николай Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Кудрявцев Александр Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:49
357453 | 102 | 2023-04-28 | 20 | 33 | 0.011833 | 2023-04-28 | 21 | 44 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошло разрегулировка стрелы провеса проводов между опорой №11 и вводом в РШ водонапорной скважины (баланс потребителя), расположенной по адресу с. Саратовка, ул. Нижняя (водонапорная скважина), что привело к кратковременному короткому замыканию между вводными проводами и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-11-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-11-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов на вводе 0,4кВ в пролете между опорой №11 и РШ водонапорной скважины на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-11-15 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-05-02 01:50
357451 | 289 | 2023-04-28 | 20 | 0 | 0.098335 | 2023-04-28 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Кооперативная, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ БР-18-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-02 01:51
357453 | 103 | 2023-04-29 | 12 | 6 | 0.0010005 | 2023-04-29 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №68 в жилой дом №20, расположенный по адресу: д. Владимировка, ул. Обоянская, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лмн-5-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лмн-5-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Колосовского РЭС Чурсин Д.Г. | 2023-05-02 01:51
357453 | 104 | 2023-04-29 | 20 | 40 | 0.012299 | 2023-04-29 | 21 | 21 | 3.4.9.3 В результате выпадения крюка изолятора с фасады жилого дома №7 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Черницовка, ул. Лесная, произошёл схлёст абоненского ввода от опоры № 18 к дому, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник ОДГ Большеуковского РЭС Вантеев О.А. | 2023-05-02 01:53
357453 | 105 | 2023-04-29 | 21 | 31 | 0.0176 | 2023-04-29 | 22 | 4 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара в близи жилого дома №45 (теплотрассы), расположенной по адресу: с. Седельниково, ул. Пролетарская, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-7, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-05-02 01:54
357453 | 106 | 2023-04-30 | 4 | 48 |  | 2023-04-30 | 4 | 48 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно вы-явить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески ф "В." на опоре № 72. ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), что привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. Видны следы пере-крытия на траверсе. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции поддерживающей изолирующей подвески ф."В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов. При периодическом осмотре 29.03.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), VL110-000949-001/500000021452 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №72 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) при проведении капитального ремонта в 2024 году. Провести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф. "В"! и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39 пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. Начальник управления развития и реализации услуг ПО СЭС Шараенко В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-02 01:55
357453 | 107 | 2023-05-01 | 15 | 21 | 0.61866 | 2023-05-01 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Тарского РЭС не обеспечили своевременное выявление ослабления вязки крепления провода ф."А" на опоре №173, что привело к перетиранию провода о шейку изолятора с последующим его падением на землю в пролёте опор №172-173 и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода ф."А" на опоре №173 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара и при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание провода о шейку изолятора с последующим его обрывом и падением на землю в пролёте опор №172-173. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Т1_г. Тара, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №172-173 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара, обратив особое внимание проводов в местах крепления на изоляторах. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара, с персоналом Тарского РЭС ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО СЭС Старовойтов П.А. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков А.Н. Начальник УТЭЭ Тарского РЭС Кравченко О.А. Главный Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора Васильченко С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-05-02 01:57
357451 | 293 | 2023-04-29 | 11 | 32 | 0.27 | 2023-04-29 | 12 | 17 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляции ЛР-10 на опоре №64/1 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Пикетное -Тяговая произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 6 на ПС 110кВ Пикетное-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на П-6_ст.Пикетное-п.Райнфельд, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Пикетное-Тяговая. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Пикетное-Тяговая. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Марьяновского РЭС ЗЭС Богданов Илья Владимирович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Зимин Сергей Андреевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:59
357451 | 294 | 2023-04-29 | 12 | 40 | 0.83335 | 2023-04-29 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП 10/0,4кВ Мр-7-2 (ЗАО ПК "ОША"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 01:59
357451 | 295 | 2023-04-29 | 19 | 9 | 0.0022 | 2023-04-29 | 20 | 15 | 3.4.8.5 По неотложной заявке МЧС отключен В-10кВ ф.6 на ПС 110 кВ Атрачи для безопасного тушения пожара в д. Лаптево Тюкалинского района, пришедшего от оз. Кошара и от лесополосы. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Атрачи. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 02:00
357451 | 296 | 2023-04-29 | 22 | 45 |  | 2023-04-29 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ ЦР-3-1 4.12 Снижение изоляционных свойств КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ ЦР-3-1 привело к его пробою с возникновением однофазного замыкания, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ ф.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП ЦР-3-1, Кабель АСБ 3Х95 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Цр-3-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-05-02 02:02
357451 | 297 | 2023-04-30 | 11 | 45 | 0.0335 | 2023-04-30 | 15 | 6 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 9Тк-6 для безопасного тушения пожара в п. Октябрьский ул. Механизаторская д.27, здание МТМ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 9Тк-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-02 02:03
357451 | 298 | 2023-04-30 | 13 | 5 | 0.019 | 2023-04-30 | 14 | 40 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 9Тк-8 для безопасного тушения пожара в п. Октябрьский ул. Калинина д.18, жилой дом. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 9Тк-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-05-02 02:03
357451 | 299 | 2023-04-30 | 19 | 31 | 0.0025 | 2023-04-30 | 20 | 1 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Омский район., СНТ Импульс ул. 1я аллея уч. 5. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Пд-4-11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пд-4-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-02 02:04
357451 | 300 | 2023-04-30 | 22 | 59 |  | 2023-04-30 | 22 | 59 | 3.4.10 В результате касания птицей проводов фазы "С" и "А" на опоре № 40 произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 16 от ПС 110 кВ Бройлерная. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.16 на ПС 110кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КВЛ 10 кВ Бройлерная–ТП Бр-16-1(ф.Бр-16), Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 16 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 02:05
357451 | 301 | 2023-05-01 | 5 | 57 |  | 2023-05-01 | 5 | 57 | 3.4.8.4 В результате организации неустановленными лицами несанкционированной свалки вблизи охранной зоны ВЛ и воздействия порывов ветра до 7 м/с произошел наброс магнитной ленты на провода ф.В и ф.С КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) в пролете опор № 38-39. 4.12 В результате организации неустановленными лицами несанкционированной свалки вблизи охранной зоны ВЛ и воздействия порывов ветра до 7 м/с произошел наброс магнитной ленты на провода ф.В и ф.С КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) в пролете опор № 38-39, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) на ПС 220 кВ Московка, ПС 110 кВ Октябрьская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие магнитной лентой проводов ф.В и ф.С КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) в пролете опор № 38-39 на КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская (С-18), Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опор № 38, 39 КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор № 38, 39 КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Во избежание возникновения технологических нарушений рассмотреть возможность информирования мэра г. Омск о недопустимости осуществления вблизи охранных зон ЛЭП любых действий, которые могут нарушить работу электросетевого хозяйства Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-02 02:05
357451 | 302 | 2023-05-01 | 10 | 54 | 0.0048006 | 2023-05-01 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 8СК-10 в следствие неисправности вводного кабеля на вводе в жилой дом№62 по адресу: с. Шевченко, ул. Украинская. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-05-02 02:06
357451 | 308 | 2023-05-02 | 10 | 10 | 0.0059994 | 2023-05-02 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110кВ Весенняя привело к пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 3508 на ПС 110кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.3508 от ПС Весенняя, Кабель силовой АПвП-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 Весенняя Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 Весенняя Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 Весенняя Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-05-03 01:44
357451 | 309 | 2023-05-02 | 17 | 23 | 0.035666 | 2023-05-02 | 19 | 10 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.6 в ТП 10/0,4кВ 11СК-14 проведено персоналом Москаленского РЭС в следствие жалоб потребителей о перенапряжении в жилом доме №63, ул. 1-Северная, р.п. Москаленки от ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10/0,4кВ 11СК-14. Короткое замыкание на вводе в жилой дом. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10/0,4кВ 11СК-14. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Москаленского РЭС Рыбин Андрей Иванович | 2023-05-03 01:45
357450 | 101 | 2023-05-02 | 11 | 46 | 0.039 | 2023-05-02 | 13 | 43 | 3.4.12.5 В результате движения грунта произошло выдавливание и наклон опор № 86, № 93 ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская поперек оси лини, что могло привести к аварийному отключению и повреждению ВЛ. 4.4 Наклон опор № 86, № 93 ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская поперек оси линии мог привести к межфазному замыканию, повреждению изоляторов и обрыву провода ВЛ в пролете опор №№ 85-94 ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская. Для недопущения возникновения аварии по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперек оси линии на Пп-1_д. Петропавловка, Опора П10-7ДБ; наклон опоры поперек оси линии на Пп-1_д. Петропавловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор № 86, № 93 ВЛ 10 кВ Пп-1 от ПС 110 кВ Петропавловская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Захаров Е.Ю. Начальник УТЭЭ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Кныриков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-05-03 01:51
357453 | 108 | 2023-05-03 | 10 | 18 | 0.0097002 | 2023-05-03 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств провода ф."А", что привело к его обрыву в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-8-6. 4.12 Изменение механических свойств провода ф."А" с последующим его обрывом в пролёте опор №7-8 и отключяением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-8-6 ф.№2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-8-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-8-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Тевризского РЭС Миселёв И.П. Начальник УТЭЭ Тевризкого РЭС Попова В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Тевризского РЭС Шевченко Д.В. | 2023-05-03 15:04
357451 | 313 | 2023-05-03 | 15 | 16 | 0.058335 | 2023-05-03 | 16 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Омский район., СНТ Тепличный-1, аллея № 41. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Пф-6-48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-48. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-05-04 01:43
357451 | 315 | 2023-05-03 | 20 | 40 | 0.001 | 2023-05-03 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Отключение по причине превышения номинальной нагрузки потребителем по адресу г.Омск ул.Чистая,56,58 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1107-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-05-04 07:14
357450 | 76 | 2023-04-11 | 0 | 1 | 0.098335 | 2023-04-11 | 1 | 59 | 3.4.7.3 Ослабления вязки провода фазы «В» на опоре № 2 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино привело к провесу провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино и при воздействии порывов ветра произошло межфазное замыкание с повреждением провода ВЛ. 4.12 В результате провеса провода фазы «В» в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино, при воздействии бокового порывистого ветра произошло межфазное замыкание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино, что привело к пережогу алюминиевых проволок и стального сердечника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов фазы "В" и фазы "С" на Ф-1_п. Фадино - п. Калачёво, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить визуальный осмотр изоляторов и вязок проводов на опорах № 1, № 3 ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Заместитель начальника - главный инженер Азовского РЭС ПО ВЭС Блинт В.Г. Начальник УТЭЭ Азовского РЭС ПО ВЭС Штеле Р.Н. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзора Литвиненко Е.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-11 03:13
357450 | 77 | 2023-04-12 | 18 | 38 | 0.0042668 | 2023-04-12 | 19 | 42 | 3.4.8.4 В результате повреждения оттяжки телевизионной антенны произошло падения телевизионной антенны потребителя в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Сх-2-6 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания при падении телевизионной антенны в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Сх-2-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Сх-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не выявлено на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СХ-2-6, Пролет: Оп.№26 - Оп.№27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Сх-2-6. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Сх-2-6 обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах № 26, № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Сх-2-6. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-04-13 01:57
357451 | 210 | 2023-04-11 | 15 | 46 | 0.018 | 2023-04-11 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода нейтрали на опоре № 1/5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КЗ-5. 4.13 Обрыв вязки провода нейтрали на опоре № 1/5 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КЗ-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода нейтрали на опоре № 1/5 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КЗ-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1КЗ-5, Опора П1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода нейтрали на опоре № 1/5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1КЗ-5 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1КЗ-5 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-04-13 02:22
357451 | 214 | 2023-04-12 | 12 | 50 | 0.3 | 2023-04-12 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10 кВ ф. 2608 к ТП 10/0,4 кВ 2608-13. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля ВЛ-10 кВ ф.2608 до ТП 10/0,4 кВ 2608-13 привело к пробою изоляции кабеля с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", в результате чего В-10кВ ф.2608 на ПС 220кВ Ульяновская был отключен по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на ф. 2608_п. Загородный, Кабель силовой ААБ2л-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт с последующими высоковольтными испытаниями участка кабеля ВЛ-10кВ ф.2608 от ПС 220кВ Ульяновская до ТП-10/0,4кВ 2608-13 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2608 от ПС 220кВ Ульяновская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-13 02:27
357451 | 215 | 2023-04-12 | 14 | 52 | 0.0075831 | 2023-04-12 | 15 | 57 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов ф. А и В в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-28 из-за порыва ветра возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания проводов ф. А и В в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-28 отключился АВ 0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 3НТ-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёс проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 3НТ-28, Опора ОАН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-28 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-04-13 02:28
357451 | 216 | 2023-04-12 | 19 | 25 | 0.0072827 | 2023-04-12 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Максимовка ул. Чапаева д.3. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ 3Щ-12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-04-13 02:29
357453 | 81 | 2023-04-13 | 3 | 6 | 0.034832 | 2023-04-13 | 3 | 51 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара жилого дома №25 и хозяйственных построек, расположенных по адресу: с. Седельниково, ул. Пролетарская, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-7, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ Седельниковского РЭС Бенгардт А.В. | 2023-04-13 05:17
357451 | 217 | 2023-04-13 | 6 | 8 | 0.0060669 | 2023-04-13 | 7 | 0 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение нижних контактов АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Л-6-1. 4.13 Причиной отключения явилось повреждение нижних контактов АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Л-6-1, в результате чего возникло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение нижних контактов АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Л-6-1, VN004-00118821 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Л-6-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Л-6-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-04-13 10:56
357453 | 82 | 2023-04-13 | 20 | 6 | 0.020666 | 2023-04-13 | 21 | 8 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №25 в жилой дом № 10, расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. Степная, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.1 ото ТП-Тк-6-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-Тк-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-04-14 01:40
357450 | 78 | 2023-04-13 | 12 | 22 |  | 2023-04-13 | 12 | 22 | 3.4.8.4 При воздействии порыва ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провод фазы "С" опоры № 155 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) (предположительно упаковочного пакета от воздушного фильтра сельскохозяйственной техники), что привело к перекрытию изоляции провода и отключению ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) действием защит. 4.12 В результате наброса полиэтиленового материала на провод фазы "С" опоры № 155 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95), при сборе конденсата на полиэтиленовом материале, произошло перекрытие изоляции провода через полиэтиленовый материал на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и в её охранной зоне, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо в администрацию Южного сельского поселения о необходимости уборки несанкционированной свалки в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-14 01:52
357450 | 79 | 2023-04-15 | 10 | 45 | 0.014167 | 2023-04-15 | 11 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., д. Первый Шаг, ул. Школьная 31 кв.1, присоединенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-11-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-11-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-БА-11-5 Ответственное лицо: Начальник Черлакского РЭС Ильин А.В. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС Сачиков С.А. | 2023-04-15 19:03
357450 | 80 | 2023-04-15 | 10 | 20 | 0.053866 | 2023-04-15 | 12 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Победа, ул. Лесхознаяд.5 кв.2, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-6-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Нововаршавского РЭС Шмидт Виталий Артурович 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОДГ Нововаршавского РЭС ПО ВЭС Беседин А.М. | 2023-04-17 01:49
357450 | 81 | 2023-04-15 | 18 | 56 | 0.020418 | 2023-04-15 | 19 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., с.Елизаветинка, ул. Школьная 72 кв. 2, присоединенного с опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-13, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Чк-9-13 Ответственное лицо: Начальник Черлакского РЭС Ильин А.В. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС Сачиков С.А. | 2023-04-17 01:50
357450 | 82 | 2023-04-15 | 22 | 19 | 0.039666 | 2023-04-16 | 0 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., р.п. Черлак ул. Прибрежная 20, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-7-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-7-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Чк-7-5 Ответственное лицо: Начальник Черлакского РЭС Ильин А.В. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС Сачиков С.А. | 2023-04-17 01:52
357451 | 218 | 2023-04-14 | 8 | 45 | 0.0075 | 2023-04-14 | 9 | 15 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка ул. Розы Люксембург д.12. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Шербакульского РЭС Иващенко Дмитрий Петрович | 2023-04-17 02:03
357453 | 83 | 2023-04-17 | 14 | 11 | 0.08833 | 2023-04-17 | 15 | 4 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек жилого дома №8 подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПО ПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, д. Тавинск, ул. Угловая. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Утьма. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Утьма, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 20.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко И.В. Начальник УТЭЭ Тевризского РЭС Попова В.Н.. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-04-18 01:37
357450 | 83 | 2023-04-17 | 12 | 51 | 0.023334 | 2023-04-17 | 14 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание в щит потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., с. Елизаветинка, ул. Победы 18, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-19, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-19. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-9-16 Ответственное лицо: Начальник Черлакского РЭС Ильин А.В. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС Сачиков С.А. | 2023-04-18 01:44
357450 | 84 | 2023-04-17 | 15 | 17 | 0.022001 | 2023-04-17 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., р.п. Черлак ул. Береговая 5, присоединенного с опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-7-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-7-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Чк-7-5 Ответственное лицо: Начальник Черлакского РЭС Ильин А.В. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС Сачиков С.А. | 2023-04-18 01:46
357450 | 85 | 2023-04-17 | 21 | 42 |  | 2023-04-17 | 22 | 3 | 3.4.8.5 В результате сбоя на контроллере ТМ прекратилась передача телеметрической информации с ПС 110кВ Стрела в Омское РДУ. 4.20 В результате сбоя ПО контроллера ТМ длительностью 21 минуту (зафиксирован программным средствам мониторинга филиала) произошло прекращение передачи телеизмерений по обоим каналам с ПС 110 кВ Стрела в Омское РДУ. После физической перезагрузки контроллера ТМ, произошло восстановление передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Стрела в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сетевой сбой на Телемеханика ПС "Стрела", PS110-000599-80-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить диагностику программного обеспечения контроллера ТМ совместно со специалистами предприятия-изготовителя (НПО МИР). Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Таврического РЭС ПО ВЭС Шумейко Е.В. Начальник отдела АСТУ ПО КиТ АСУ Слободчиков В.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-18 02:56
357451 | 223 | 2023-04-17 | 19 | 33 | 0.075 | 2023-04-17 | 20 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новотроицкое, ул. 1й переулок, 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Нт-12-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-18 10:08
357451 | 225 | 2023-04-17 | 14 | 41 | 0.0075 | 2023-04-17 | 15 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 8Ат-6 стало повреждение в щите потребителя на объекте ООО "Ярославское" д.Ярославка ул.Карбышева д.71 - зерноток, опора № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 8Ат-6. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Ат-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-04-18 10:09
357451 | 228 | 2023-04-19 | 3 | 39 | 2.9107 | 2023-04-19 | 4 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение изоляции жил контрольного кабеля, идущего из КРУН-10кВ, РШ ШЗТ 1Т до ОРУ-110, клеммной коробки 1Т ПС 110 кВ Жирновская (№035, №037). 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания КЗ-110 1Т и ОД-110 1Т ПС 110 кВ Жирновская (капитальный ремонт производился 14.11.2017, текущий ремонт производился 13.08.2020), СВ-110 ПС 110 кВ Покровская (капитальный ремонт производился 27.07.2020) не обеспечил своевременное выявление дефектов пружины отключения привода ПРО-1У1 ОД-110 1Т и катушки включения в контакторе привода ШПЭ-33 выключателя СВ-110 ПС 110 кВ Покровская. 3.4.7.2 При проведении технического обслуживания системы телемеханики ПС 110 кВ Сельская 06.07.2022 было выявлено снижение емкости АКБ 12 В 17 А/ч (остаточная ёмкость АКБ 12 В 17 А/ч составляла более 50% от номинальной, что позволило оставить АКБ в эксплуатации) и запланировано мероприятие по замене АКБ 12 В 17 А/ч на АКБ 12 В 30 А/ч на период проведения технического обслуживания в июле 2023 г. Выполненное в указанном объеме обслуживание не позволило своевременно устранить выявленный дефект (снижение емкости АКБ в процессе эксплуатации). 4.12 Повреждение изоляции жил контрольного кабеля привело к замыканию жил между собой и созданию цепи для работы газовой защиты силового трансформатора 1Т с последующим включением КЗ-110 1Т ПС 110 кВ Жирновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил кабеля на ПС "Жирновская" 110/10, Газовая защита на реле BF 80/Q 4.13 Причиной неуспешного АПВ СВ-110 на ПС 110 Покровская послужило межвитковое замыкание катушки включения в контакторе привода ШПЭ-33 выключателя МКП-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки включения в контакторе привода на СВ-110, PS110-000642-12-11-310 4.16 Причиной неотключения ОД-110 1Т ПС 110 кВ Жирновская послужила усталость материала (прослабление) пружины отключения в приводе ПРО-1У1, в результате чего усилия пружины не хватило для отключения ОД-110 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усталость материала пружины отключения в приводе на ПС "Жирновская" 110/10, PS110-000640-12-01-201-41 4.13 При проведении технического обслуживания системы телемеханики ПС 110 кВ Сельская 06.07.2022 было выявлено снижение ёмкости АКБ 12 В 17 А/ч (остаточная ёмкость АКБ 12 В 17 А/ч составляла более 50% от номинальной, что позволило оставить АКБ в эксплуатации). Деградация АКБ в следствие воздействия низких температур привела к полной потере передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Сельская в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя АКБ 12 В 17 А/ч на Телемеханика П/С "Сельская", PS110-000638-80-02 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора 1Т на ПС 110кВ Жирновская. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Осмотреть трассу контрольных кабелей 1Т, идущих от КРУН-10кВ на ОРУ 110 кВ, и осмотреть места поворотов кабельных лотков, а также места пересечения с другими лотками на ПС 110кВ Жирновская Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 05.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Заменить контрольный кабель цепей управления 1Т ПС 110 кВ Жирновская. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 05.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Заменить пружину в приводе ПРО-1У1, регулировку и опробование привода ОД-110 1Т ПС 110 кВ Жирновская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 26.05.2023 годТехническое мероприятие 5 На ПС 110 кВ Сельская произвести замену АКБ 12В 17А/ч на новую АКБ 12В 30А/ч. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 15.06.2023 годТехническое мероприятие 6 Заменить контактор в приводе ШПЭ-33 выключателя СВ-110 ПС 110кВ Покровская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении плановых ТО и технических осмотров устройств РЗА подстанций обращать особое внимание на герметичность и уплотнение шкафов УРЗА, а также места входа кабеля вторичных цепей в металлические трубы, в том числе кабеля газового реле. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести электротехническому персоналу, обслуживающему подстанции, внеплановый инструктаж по теме "Текущий, капитальный ремонт ОД-110, КЗ-110". Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести электротехническому персоналу, обслуживающему подстанции, внеплановый инструктаж по теме: «Текущий, капитальный ремонт МКП-110» Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель начальника Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Иванова Ольга Владиленовна Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Литвиненко Елена Борисовна Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Бубин Антон Владимирович Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович ИТ бизнес-партнер по АСТУ Слободчиков Виталий Дмитриевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-19 07:30
357453 | 84 | 2023-04-19 | 21 | 3 |  | 2023-04-19 | 21 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 от ТП-Кр-3-2 (опора №221) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Курносово. 4.12 Перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 от ТП-Кр-3-2 (опора №221) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Курносово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Кр-3_с. Курносово-д. Куйгалы, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Курносово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-Кр-3-2 (опора №221) на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Курносово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СЭС - главный инженер Бойко Ю.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальник - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Д.Н. Начальник УТЭЭ Большереченского РЭС Сапожникова К.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер 1 категории СПБиПК ПО СЭС Панюков В.Н. | 2023-04-20 01:40
357451 | 229 | 2023-04-19 | 13 | 46 | 0.08167 | 2023-04-19 | 14 | 35 | 3.4.8.5 Отключение произведено по заявке главы администрации п. Иртышский для исключения возникновения пожара по ул. Новая д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пф-4-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-20 02:03
357451 | 230 | 2023-04-19 | 15 | 6 | 0.009666 | 2023-04-19 | 15 | 35 | 3.4.8.5 Для обеспечения электробезопасности при тушении возгорания частного дома было произведено отключение АВ-0,4кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ С-4-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ С-4-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Саргатского РЭС Мга Борис Алексеевич | 2023-04-20 02:05
357450 | 86 | 2023-04-20 | 13 | 35 | 0.095835 | 2023-04-20 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8 в пролёте опор №21-22 находились сухие деревья, при изломе веток которых могло произойти падение веток деревьев на провода ВЛ, что могло привести к уменьшению воздушного промежутка между проводами В и возникновению короткого замыкания с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. 4.12 Для недопущения развития аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8 при нарушении воздушного промежутка между проводами, для обрезки крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8, по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-8, Пролет: Оп. №21 - Оп. №22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор № 21-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Одесского РЭС ПО ВЭС Ляшко И.Н. | 2023-04-21 01:45
357450 | 87 | 2023-04-20 | 19 | 0 | 0.016667 | 2023-04-20 | 19 | 40 | 3.4.9.3 В результате перекрытия между проводами на вводе с опоры № 1 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, с. Красный Октябрь, ул. Березовая д.17 кв. 2, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ко-6-3 Ответственное лицо: Ильин А.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Начальник ОДГ Черлакского РЭС Сачиков С.А. | 2023-04-21 01:48
357451 | 231 | 2023-04-20 | 6 | 55 | 0.002333 | 2023-04-20 | 7 | 9 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, д. Краснопутиловка ул. Копылова 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2ПЛ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Полтавского РЭС Тюрин Николай Николаевич | 2023-04-21 02:02
357451 | 236 | 2023-04-20 | 14 | 57 | 0.024165 | 2023-04-20 | 15 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная в пролете опор 12/1-12/2. 4.12 Снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная привело к его пробою с возникновением межфазного замыкания, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.1112 ПС 110кВ Левобережная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на Ф. 1112Б_п. Солнечный, Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы кабельной вставки в пролете опор 12/1-12/2 ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-21 02:12
357451 | 238 | 2023-04-20 | 19 | 46 | 0.003335 | 2023-04-20 | 19 | 50 | 3.4.10 В результате приближения животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на недопустимое расстояние в ТП 10/0,4 кВ 4Кр-4 произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 4 на ПС 110 кВ Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие животным на ТП-4КР-4, Трансформатор ТМ-250/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 4Кр-4, ВЛ-10 кВф.4 от ПС 110 кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Крутинского РЭС Малыгин Владимир Николаевич Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Кудрявцев Александр Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-21 02:15
357451 | 241 | 2023-04-20 | 20 | 6 |  | 2023-04-20 | 20 | 6 | 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107) (плановый осмотр линии производился 17.02.2023, техническое освидетельствование линии производилось 31.08.2020, верховой осмотр производился 19.08.2019, капитальный ремонт производился 02.2017) не обеспечил своевременное выявление дефекта в месте выхода из соединительного зажима на шлейфе провода ф.С опоры № 8 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107). 4.13 В результате длительного срока эксплуатации, а также постоянно воздействующих ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности шлейфа в месте выхода из соединительного зажима на шлейфе провода ф.С опоры № 8 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. С на ВЛ110кВ Омская ТЭЦ-5–Фрунзенская (С-107), Пролет: Опора № 8 - Опора № 8А | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107), обратив внимание на наличие вибрации и пляски проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа провода ф.С на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести тепловизионное обследование шлейфов опоры № 8 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107) на предмет нагрева. В случае обнаружения нагрева принять меры по устранению. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107) при необходимости разработать план проверки состояния проводов с выемкой из поддерживающих зажимов на участках ЛЭП, подверженных вибрации и пляске. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Литвиненко Елена Борисовна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-21 02:19
357451 | 227 | 2023-04-21 | 6 | 20 |  | 2023-04-21 | 6 | 20 | 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко I цепь (С-3) (плановый осмотр линии производился 02.06.2022, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 23.05.2019, капитальный ремонт производился в мае 2021) не обеспечил своевременное выявление дефекта грозотроса (коррозию), в следствие чего не удалось предотвратить развитие дефекта грозотроса на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко I цепь (С-3), что привело к обрыву грозотроса и касанию его провода ф.С. 4.6 В процессе длительного срока эксплуатации произошел коррозионный износ грозотроса на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко (С-3), что привело к обрыву грозотроса и касанию его провода ф.С. На проводе видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-3), Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор № 5, 6 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт грозотроса в пролетах опор №5-6 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в капитальный ремонт 2025-2027 года замену грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Бугаев Дмитрий Михайлович Начальник СРЗиА ПО ЗЭС Терехов Евгений Александрович Начальник СПС ПО ЗЭС Шаповалов Павел Васильевич Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЗЭС Гладких Сергей Владимирович Начальник Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Левин Павел Валерьевич Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Медведенко Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-24 02:00
357451 | 243 | 2023-04-21 | 15 | 2 | 0.037666 | 2023-04-21 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации деревянных опор № 83,84 ВЛ-10кВ за ОП-2 ф.3 от ПС 35кВ Малиновка в заболоченной местности произошло загнивание стоек 4.1 Загнивание стоек деревянных опор № 83,84 ВЛ-10кВ за ОП-2 ф.3 от ПС 35кВ Малиновка привело к излому опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на М-3_д. Каспиль-д. Залесная-с. Малиновка, Опора П10-8ДБ; Излом опоры на М-3_д. Каспиль-д. Залесная-с. Малиновка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 83, 84 ВЛ-10кВ за ОП-2 ф.3 от ПС 35кВ Малиновка Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Малиновка Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-24 02:01
357453 | 76 | 2023-04-01 | 16 | 4 | 0.00275 | 2023-04-01 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-27. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5-6 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4кВ от ТП-УИ-2-27 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 03.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-04-03 01:43
357451 | 185 | 2023-04-02 | 12 | 34 | 0.0525 | 2023-04-02 | 14 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Васильевская, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | Начальник ОДГ Омского РЭС Чеснаков Дмитрий Александрович | 2023-04-03 01:57
357451 | 186 | 2023-04-02 | 16 | 35 | 0.026 | 2023-04-02 | 19 | 11 | 3.4.8.1 В результате несанкционированного производства работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кочковатская в пролете опор №259-260 произошел обрыв проводов фазы "А" и "В" экскаватором, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию. 4.4 В результате обрыва проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кочковатская экскаватором в пролете опор №259-260 произошел схлест проводов и межфазное короткое замыкание, что привело к отключению В-10 ф.4 ПС 110 кВ Кочковатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов экскаватором на КЧ-4_Кочковатская-Кочк-Черемн-Лорис-Мел, Пролет: Опора № 259 - Опора № 260 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-03 01:57
357450 | 69 | 2023-04-01 | 6 | 25 |  | 2023-04-01 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта изолятора гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС 110 кВ Животновод (С-66), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 11 изоляторов. Видны следы перекрытия на траверсе. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Азовского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС 110 кВ Память Тельмана не обеспечили своевременное выявление износа блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ППрК-1400, что привело к разрегулировки привода и сбою в работе отключающего механизма привода СВ-110 (тип ВМТ-110Б) на ПС 110 кВ Память Тельмана. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС 110 кВ Животновод (С-66) с разрушением 1 из 11 изоляторов. При периодическом осмотре 26.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Лузино-Память Тельмана (С-66), Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.2 Отказ в работе привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Память Тельмана послужил износ блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ППрК-1400, возникающих в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрегулировки привода и сбою в работе отключающего механизма привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов на ПС "Память Тельмана" 110/10, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС 110 кВ Животновод (С-66) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 04.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС 110 кВ Животновод (С-66), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС 110 кВ Животновод (С-66) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Жданов И.В. 01.04.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку блок-контактов СВ-110 на ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Жданов И.В. 01.04.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийную проверку СВ-110 ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Жданов И.В. 01.04.2023 годТехническое мероприятие 6 Опробовать работу защит с воздействием на выключатель СВ-110 в цикле АПВ на ПС 110 кВ Память Тельмана (после регулировки привода) Ответственное лицо: Савинков А.В. 01.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Начальник СПС ПО ВЭС Сырых Ю.Л. Начальник СВЛ ПО ВЭС Свиридов А.Ю. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-03 02:00
357451 | 187 | 2023-04-03 | 10 | 11 | 0.010001 | 2023-04-03 | 10 | 51 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1ЖР-3 по причине повреждение кабеля в трубостое потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, д. Староназываевка, ул. Зелёная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ЖР-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-04-03 19:34
357451 | 189 | 2023-04-04 | 8 | 20 |  | 2023-04-04 | 8 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП 10/0,4кВ 4025. 4.12 Нарушение изоляции КЛ привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 8 от ТП 10/0,4кВ 4025. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-4025, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ 4025 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ 4025 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ 4025 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-04-05 03:47
357451 | 190 | 2023-04-04 | 8 | 41 | 0.013601 | 2023-04-04 | 9 | 15 | 3.4.10 При взлете птиц произошёл подхлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 1УТ-3 в пролёте опор №25-26 4.12 Подхлёст проводов ф. "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 1УТ-3 в пролёте опор №25-26 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключения АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов в результате воздействия птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 1УТ-3, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1УТ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 06.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-04-05 03:48
357451 | 191 | 2023-04-04 | 10 | 41 | 0.008666 | 2023-04-04 | 11 | 7 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф.А и ф.В ВЛ 10кВ ф. 1 от РП 10 кВ Кисляки в пролете опор №79-80 произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 1 на РП 10 кВ Кисляки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КИ-1_ПС Кисляки-с. Кисляки-д. Тупицыно, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Организационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от РП 10 кВ Кисляки. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от РП 10 кВ Кисляки. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-05 03:48
357451 | 194 | 2023-04-06 | 10 | 13 | 0.016 | 2023-04-06 | 11 | 1 | 3.4.10 При взлете птиц произошёл подхлест проводов фазы "С" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1УТ-3 в пролёте опор №42-43 4.12 Подхлёст проводов ф. "С" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1УТ-3 в пролёте опор №42-43 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключения АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате воздействия птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 1УТ-3, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1УТ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Называевского РЭС Кунтугдиев Виталий Уринбаевич | 2023-04-07 01:58
357451 | 195 | 2023-04-06 | 13 | 17 | 0.0051 | 2023-04-06 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение в щитовой на стройку от опоры 1/7 по ул.Чистая. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1107-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-04-07 01:58
357451 | 196 | 2023-04-06 | 14 | 35 | 1.4456 | 2023-04-06 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора на опоре №2/55 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110 кВ Называевская-Т. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора марки (ШС-10) на опоре №2/55 привело к срыву изолятора (ф.А), в результате чего отключили В-10 кВ ф.3 на ПС 110 кВ Называевская-Т по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на НТ-3_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре №2/55 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110 кВ Называевская-Т Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Называевская-Т. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Называевского РЭС Сакура Дмитрий Васильевич Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Козлов Сергей Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-07 01:59
357451 | 198 | 2023-04-07 | 0 | 6 | 0.016001 | 2023-04-07 | 1 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел срыв вязки провода ф.С с изолятора на крюк на опоре № 285 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Тюкалинская. 4.12 Срыв вязки провода ф.С с изолятора на крюк на опоре № 285 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Тюкалинская привел к искрению проводов. По неотложной заявке для безопасного производства работ вывели в ремонт ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Тюкалинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре № 285 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Начальник УТЭЭ Тюкалинского РЭС Буньков Василий Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-07 02:01
357450 | 70 | 2023-04-06 | 23 | 20 | 0.22533 | 2023-04-07 | 1 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Межфазное перекрытие кабельной воронки (баланс ООО "Сибирская Венеция") на опоре № 57А ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод, привело к отключению ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 11.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ВЭС Кочетков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ВЭС Трейер А.В. Заместитель начальника - главный инженер Калачинского РЭС ПО ВЭС Парфенов Д.П. Начальник УТЭЭ Калачинского РЭС ПО ВЭС Брагинец В.В. Государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзора Тютиков Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ВЭС Савватеев А.С. | 2023-04-07 05:01
357450 | 71 | 2023-04-07 | 13 | 2 | 0.060835 | 2023-04-07 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Космонавтов, д.15 кв.2, подключенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 11.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Кормиловского РЭС ПО ВЭС Князев И.В. | 2023-04-10 02:03
357450 | 72 | 2023-04-09 | 21 | 31 | 0.0043998 | 2023-04-09 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановки потребителя. В результате нарушения изоляции вводного кабеля проложенного в трубостое потребителя по адресу Горьковский район д. Дубровка, ул. Центральная, д. № 68, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ Р-2-1, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ Р-2-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Р-2-2. Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-04-10 02:04
357451 | 199 | 2023-04-07 | 10 | 20 | 0.004 | 2023-04-07 | 10 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение ввода в дом из-за сильного порыва ветра по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Пикетное ул. Чапаева д. 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2П-2. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Марьяновского РЭС Минеев Иван Владимирович | 2023-04-10 02:05
357450 | 73 | 2023-04-07 | 14 | 40 | 0.015 | 2023-04-07 | 14 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении ветки дерева на вводной провод потребителя подключенного от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Кр-4-3 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Чистово, ул. Восточная, д. 25, произошло кратковременное короткое замыкание вводного провода, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Кр-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- Кр-4-3 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 13.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Начальник ОДГ Оконешниковского РЭС ПО ВЭС Доненко В.А. | 2023-04-10 02:05
357451 | 200 | 2023-04-07 | 16 | 50 | 0.0004667 | 2023-04-07 | 17 | 18 | 3.4.9.1 Повреждение питающей ВЛ-10 кВ РП-488-КТП-4111 в смежной электрической сети (баланс АО "Омскэлектро"), в результате чего отключился 1Т ТП 10/0,4 кВ 4111 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ 4111 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Городского РЭС ЗЭС Петров Николай Леонидович Начальник Городского УТЭЭ Городского РЭС Каюкова Ольга Геннадьевна Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-10 02:05
357451 | 202 | 2023-04-08 | 10 | 33 | 0.042666 | 2023-04-08 | 11 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода фазы В на опоре № 36 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3СЛ-3. 4.13 Обрыв провода фазы В на опоре № 36 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3СЛ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3СЛ-3, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвети ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №36 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3СЛ-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Любинского РЭС Чичерин Вячеслав Альбертович | 2023-04-10 02:08
357453 | 77 | 2023-04-07 | 15 | 32 | 0.017425 | 2023-04-07 | 16 | 57 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №78 подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ, отключена ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник Тарского участка ОДГ Тарского РЭС Шкатов В.В. | 2023-04-10 02:09
357453 | 78 | 2023-04-08 | 22 | 19 | 0.009975 | 2023-04-08 | 23 | 16 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №11, расположенного по адресу: Муромцевский район, с. Костино, ул. 40 Лет Победы, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-МП-7-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 11.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Начальник ОДГ Муромцевского РЭС Анопа А.Н. | 2023-04-10 02:12
357453 | 79 | 2023-04-09 | 14 | 7 | 0.0034664 | 2023-04-09 | 14 | 33 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №27-28 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МБ-2-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №27-28 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-9 ф.1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ Усть-Ишимского РЭС Евгеньев В.Д. | 2023-04-10 02:13
357453 | 80 | 2023-04-10 | 20 | 48 | 0.015 | 2023-04-10 | 22 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №26 в жилой дом № 8, расположенный по адресу: с. Ботвино, ул. Центральная, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.1 ото ТП-Тк-17-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-Тк-17-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Большереченского РЭС Барабанов П.К. | 2023-04-11 01:37
357451 | 204 | 2023-04-10 | 15 | 2 | 0.51 | 2023-04-10 | 15 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ СД 5-16 (баланс потребителя ООО Сатурн Агро). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 35 кВ Солнечная Долина. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Омского РЭС Денисов Виталий Николаевич Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-11 02:05
357451 | 205 | 2023-04-10 | 19 | 42 | 0.15866 | 2023-04-10 | 20 | 38 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляции ЛР 10кВ ТП 10/0,4 кВ 7Тк-11 на опоре №2 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 7 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» № 1.5/39-пр от 23.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер ПО ЗЭС Гордеев Евгений Николаевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Тюкалинского РЭС ЗЭС Рудковский Владимир Викторович Главный государственный инспектор Омского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Коляничев Сергей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист по охране труда 1 категории СПБиПК ПО ЗЭС Малеева Полина Вячеславовна | 2023-04-11 02:06
357451 | 206 | 2023-04-10 | 20 | 48 | 0.013 | 2023-04-10 | 22 | 6 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта произошло выдавливание опоры № 3/8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Сс-2 из земли, в результате произошел наклон опоры поперек оси ВЛ выше допустимого. 4.4 В результате вспучивания грунта произошел наклон опоры № 3/8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Сс-2 поперек оси ВЛ выше допустимого. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры выше допустимого на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СС-4-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №3/8 поперек оси ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Сс-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Сс-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ Тюкалинского РЭС Серебряков Игорь Борисович | 2023-04-11 02:06
357451 | 207 | 2023-04-10 | 21 | 55 | 0.0495 | 2023-04-10 | 23 | 34 | 3.4.12.2 Воздействие длительной ветровой нагрузки привело к ослаблению контактных соединений и срыву вязки провода ф."А" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-1. 4.13 Ослабление контактного соединения и обрыв фазного провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-1 привел к возникновению однофазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЖ-4-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-1 Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-1. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОДГ Саргатского РЭС Мга Борис Алексеевич | 2023-04-11 02:06
357451 | 208 | 2023-04-10 | 23 | 20 | 0.01 | 2023-04-10 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение ввода потребителя, проживающего по адресу п. Новоомский, ул.Юбилейная, 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ом-1-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОДГ Городского РЭС Киселев Артем Иванович | 2023-04-11 02:07
357450 | 74 | 2023-04-10 | 21 | 45 | 0.003 | 2023-04-10 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровой нагрузки произошло нарушение изоляции (перетирание) кабельного ввода об край трубастоя потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район с. Сухое, ул, Комарова 47, присоединенного с опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ф.1 Сх-2-2, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Сх-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Сх-2-2. Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Начальник ОДГ Горьковского РЭС ПО ВЭС Мочин А.Ю. | 2023-04-11 03:13
357450 | 75 | 2023-04-10 | 23 | 15 | 0.016532 | 2023-04-10 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Глухониколаевка, ул. Воронкова, д.3, подключенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-1-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-1-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-1-5. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 13.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Нижнеомского РЭС ПО ВЭС Василевский А.А. | 2023-04-11 03:13