## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362351 | 341 | 2022-12-17 | 19 | 18 | 0.0014165 | 2022-12-17 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-728, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-728, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-728, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.12.2022 год
362351 | 342 | 2022-12-17 | 19 | 22 | 0.0015332 | 2022-12-17 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-717, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-717 с.Алеур, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-717, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.12.2022 год
362350 | 204 | 2022-12-18 | 7 | 57 |  | 2022-12-18 | 7 | 57 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 114, ВЛ-110 кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94) 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «В» на опоре № 114, ВЛ 110 кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции ПС-70 на опоре №114 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 114, ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоры № 111-117, ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.01.2023 год
362350 | 205 | 2022-12-18 | 13 | 55 |  | 2022-12-18 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. №12 Южный от ПС 110 кВ Харанор явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."А"и"В" в пролете опор №87-88. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф. №12 Южный от ПС 110 кВ Харанор произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №87-88 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1990 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролет опор № 87-88 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Южный, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ 10 кВ ф. 12 Южный от ПС 110 кВ Харанор в пролете опор №87-88. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12 Южный от ПС 110 кВ Харанор.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 19.01.2023 год
362350 | 206 | 2022-12-18 | 15 | 35 |  | 2022-12-18 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. №7 с-з Даурский от ПС 110 кВ Даурия явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."А"и"С" в пролете опор №43-44. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №43-44 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 2002 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 43-44 на ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ 10 кВ ф. 7 Даурский от ПС 110 кВ Даурия в пролете опор №43-44. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 Даурский от ПС 110 кВ Даурия.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.01.2023 год
362351 | 344 | 2022-12-17 | 14 | 0 | 0.02625 | 2022-12-17 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №10 дому №47 ул. Октябрьская ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-510, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ввод дома от опоры 10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-510 ул.Октяб,Запад, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-510 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 17.12.2022 год
362351 | 345 | 2022-12-17 | 8 | 46 | 0.011 | 2022-12-17 | 9 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-406 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-406, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-406. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.12.2022 год
362351 | 346 | 2022-12-18 | 13 | 17 | 0.0126 | 2022-12-18 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-303 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-303, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-303. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.12.2022 год
362351 | 347 | 2022-12-18 | 20 | 22 | 0.0115 | 2022-12-18 | 20 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-219 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-219, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-219. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.12.2022 год
362354 | 230 | 2022-12-17 | 22 | 31 | 0.00375 | 2022-12-17 | 23 | 16 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 150 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 150 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-150ф-3 ф. Южный-А, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 150 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 15.01.2023 год
362351 | 349 | 2022-12-19 | 12 | 37 | 0.0189 | 2022-12-19 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №12 дому №12-1 ул. Погодаева ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-470, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ввод дома от опоры 12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-470 Ленская,Погодаева, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-470 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.12.2022 год
362351 | 350 | 2022-12-18 | 18 | 0 | 0.0004167 | 2022-12-18 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-705, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-705, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-705, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.12.2022 год
362351 | 352 | 2022-12-19 | 19 | 30 | 0.01 | 2022-12-19 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-419 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.12.2022 год
362351 | 353 | 2022-12-19 | 21 | 3 | 0.017401 | 2022-12-19 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 4 от ТП-290 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-290, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-290. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.12.2022 год
362350 | 207 | 2022-12-19 | 13 | 29 |  | 2022-12-19 | 13 | 29 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная стало межфазное короткое замыкание. Вызванного посторонними лицами. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло вследствие наброса постороннего предмета ( колючей проволоки ) на провода ВЛ спуска к ТП Нагорная посторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки посторонними лицами на ВЛ 10 кВ ф. 23 Город-1, Спуск ТП "Нагорная-1" | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 10 кВ ф. 23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.01.2023 год
362351 | 355 | 2022-12-19 | 10 | 20 | 0.009999 | 2022-12-19 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -4, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№ 4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.12.2022 год
362351 | 356 | 2022-12-19 | 15 | 10 | 0.009999 | 2022-12-19 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 1, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ-0,4 кВ ДАВЕНДА Ф.1 от ТП-№1, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-1. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.12.2022 год
362354 | 232 | 2022-12-19 | 9 | 0 | 0.15634 | 2022-12-19 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 54 ВЛ-10 ф.7 М-Павловск , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 54 ВЛ-10 ф.7 М-Павловск , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 54, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №54 ВЛ-10 ф.7 М-Павловск. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 20.01.2023 год
362351 | 357 | 2022-12-19 | 9 | 34 | 0.413 | 2022-12-19 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор № 171-172 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка обрыв провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете деревянных на ж/б приставках опор №171-172 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 19.12.2022 год
362354 | 233 | 2022-12-17 | 15 | 35 | 0.011667 | 2022-12-17 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ф-1 Поселок-4, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №56 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №56 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.12.2022 год
362351 | 358 | 2022-12-19 | 17 | 0 | 0.00055 | 2022-12-19 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-787, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-787, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-787, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 19.12.2022 год
362354 | 234 | 2022-12-18 | 22 | 15 | 0.0099996 | 2022-12-18 | 23 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №99 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №99 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-99 ф-1 Поселок-2, Пролет: Опора № 8/2 - Опора № 8/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.12.2022 год
362351 | 359 | 2022-12-19 | 17 | 18 | 0.0005667 | 2022-12-19 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-789, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-789 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-789, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 19.12.2022 год
362351 | 360 | 2022-12-20 | 10 | 10 | 0.0003333 | 2022-12-20 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-720, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-720, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-720, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.12.2022 год
362351 | 361 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 0.0006667 | 2022-12-20 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-729, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-729, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-729, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.12.2022 год
362351 | 363 | 2022-12-17 | 12 | 1 | 0.020835 | 2022-12-17 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №5-6 ВЛ 6 кВ №1 Кудеча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1963 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1963 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 1 Поселок Кудеча, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 6 кВ №1 Кудеча. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №1 Кудеча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 17.12.2022 год
362351 | 364 | 2022-12-20 | 10 | 2 | 0.0252 | 2022-12-20 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-292 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-292, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-292. Ответственное лицо: Тренев В.С. 20.12.2022 год
362354 | 235 | 2022-12-18 | 17 | 52 |  | 2022-12-18 | 17 | 52 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70Е гирлянды изоляторов провода фазы "В" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42). 4.17 Перекрытие изоляторов с последующим разрушением третьего от траверсы изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70Е фазы "В" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) по продуктам жизнедеятельности птиц на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора №294 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж птицезащитных устройств на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 21.12.2022 год
362351 | 365 | 2022-12-20 | 10 | 0 | 0.009999 | 2022-12-20 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 2 Давенда, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ДАВЕНДА Ф.1 от ТП-№2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 Давенда. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 23.12.2022 год
362354 | 236 | 2022-12-20 | 18 | 16 | 0.0065835 | 2022-12-20 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-5 ф-2 Поселок-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 23.12.2022 год
362354 | 237 | 2022-12-20 | 21 | 0 | 0.027 | 2022-12-20 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 23.12.2022 год
362351 | 366 | 2022-12-20 | 16 | 46 | 0.0005 | 2022-12-20 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №11 дому №11 ул. Набережная ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-5, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 с.Ералга, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-5 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 20.12.2022 год
362351 | 367 | 2022-12-20 | 10 | 15 | 0.0033335 | 2022-12-20 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №20 дому №1 ул. Сельская ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-929, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-929 с.Мыгжа, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-929 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 20.12.2022 год
362351 | 368 | 2022-12-21 | 21 | 10 | 0.025134 | 2022-12-21 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-356 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-356, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-356. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.12.2022 год
362350 | 208 | 2022-12-21 | 20 | 47 | 0.1128 | 2022-12-21 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 70-кв дома явился пробой в целом месте с последующим междуфазным замыканием кабельной линии в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 70-кв дома явился пробой в целом месте в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой в целом месте на КЛ-0,4кВ ф.3 от ЗТП 70-кв Дома, Кабель АВВГ 3х35 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 70 кВ Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 70 кВ после восстановления. Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 10.02.2023 год
362351 | 369 | 2022-12-22 | 9 | 32 | 0.0075 | 2022-12-22 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-294 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-294, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-294. Ответственное лицо: Тренев В.С. 22.12.2022 год
362357 | 175 | 2022-12-17 | 12 | 43 | 1.32 | 2022-12-17 | 14 | 29 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. на КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 1РП-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 1РП-16. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.01.2023 год
362357 | 176 | 2022-12-18 | 1 | 50 | 0.12334 | 2022-12-18 | 2 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Лунная от ТП-143 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Лунная от ТП-143 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Лунная от ТП-143 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Лунная от ТП-143 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Лунная от ТП-143. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Лунная от ТП-143. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.01.2023 год
362357 | 177 | 2022-12-18 | 2 | 10 | 0.02625 | 2022-12-18 | 2 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. Кадалинка от ТП-620 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. Кадалинка от ТП-620 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. Кадалинка от ТП-620 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. Кадалинка от ТП-620 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. Кадалинка от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. Кадалинка от ТП-620. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 23.01.2023 год
362357 | 178 | 2022-12-18 | 11 | 45 | 1.2 | 2022-12-18 | 13 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил обрыв провода фазы А в пролете опор № 68-69 по причине длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил обрыв провода фазы А в пролете опор № 68-69 по причине длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил обрыв провода фазы А в пролете опор № 68-69 по причине длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Оросительный. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 23.01.2023 год
362353 | 482 | 2022-12-18 | 14 | 17 | 0.0079331 | 2022-12-18 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1419 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 23.01.2023 год
362353 | 483 | 2022-12-18 | 14 | 24 | 0.085585 | 2022-12-18 | 15 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1411 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 23.01.2023 год
362354 | 238 | 2022-12-22 | 17 | 40 | 0.0166 | 2022-12-22 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19/2-19/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2004 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19/2-19/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, Пролет: Опора № 19/2 - Опора № 19/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 19/2-19/3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №56 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник АгРЭС Цыбиков НЦ 11.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №56 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник АгРЭС Цыбиков НЦ 26.12.2022 год
362351 | 370 | 2022-12-23 | 22 | 10 | 0.0225 | 2022-12-23 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №17 дому №21 ул. Ордженикидзе ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-425, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ввод дома от опоры 17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-425 ул.Гражданская, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-425 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 23.12.2022 год
362351 | 371 | 2022-12-24 | 19 | 10 | 0.04333 | 2022-12-24 | 19 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-495, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-495 ул.Трудовая, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-495 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 24.12.2022 год
362350 | 209 | 2022-12-25 | 16 | 19 |  | 2022-12-25 | 16 | 19 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 32, ВЛ-110 кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) 4.17 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «С» на опоре № 32, ВЛ 110 кВ Турга-Первая(ВЛ-110-63) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции ПС-70 на опоре №32 на ВЛ-110-63 Турга-Первая, Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоре № 32, ВЛ-110-63 Турга-Первая. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №32, ВЛ-110-63 Турга-Первая. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110-63 Турга-Первая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ НИкифором Д.А. 28.01.2023 год
362350 | 210 | 2022-12-25 | 7 | 5 |  | 2022-12-25 | 7 | 5 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.4 Булум от ПС 110 кВ Калангуй явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."А"и"С" в пролете опор № 194-195. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.4 Булум от ПС 110 кВ Калангуй произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №194-195 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1976 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролет опор № 194-195 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Булум, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №194-195, ВЛ-10 кВ ф.4 Булум от ПС 110 кВ Калангуй Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.4 Булум от ПС 110 кВ Калангуй.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 28.01.2023 год
362351 | 372 | 2022-12-23 | 15 | 13 | 0.014534 | 2022-12-23 | 17 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-661 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-661 Чонгуль, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661. Ответственное лицо: Тренев В.С. 23.12.2022 год
362351 | 373 | 2022-12-20 | 19 | 9 | 0.04998 | 2022-12-20 | 19 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных ж/б опор типа СВ-3,2 № 8-9 ВЛ-35 кВ Кокуй - Чикичей (ВЛ-35-233), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 8 и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №9 по причине несвоевременного проведения технического обслуживания, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-233 Кокуй-Чикичей, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-35 кВ Кокуй - Чикичей (ВЛ-35-233). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Кокуй - Чикичей (ВЛ-35-233), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.12.2022 год
362353 | 484 | 2022-12-18 | 1 | 15 | 0.18136 | 2022-12-18 | 1 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай. Причиной нарушения явился срыв изолятора фазы "В" (средний) и его падение на провод фазы "С" на анкерной ж/б опоре №318/12. 4.1 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай произошло по причине разрушения колпачка крепления изолятора К-7 со срывом изолятора марки ШС-10 фазы "В" (средняя полутраверса) и его падение на провод фазы "С" на анкерной ж/б опоре №318/12. Причиной срыва изолятора явилась длительная эксплуатация (в работе с 1964) и не своевременное проведение технического обслуживания ВЛ в части замены колпачков крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 15 Чиндаготай, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №318/12 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опоре №318/12 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.01.2023 год
362351 | 374 | 2022-12-23 | 17 | 10 | 0.35984 | 2022-12-23 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №326-327 ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил) из-за обрыва провода фазы В, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года), при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Обрыв провода фазы В, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года), при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 ОПХ-Овцекомплекс (Кангил), Пролет: Опора № 326 - Опора № 327 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №326-327 ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил). Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил)с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.12.2022 год
362353 | 485 | 2022-12-19 | 9 | 7 | 0.33834 | 2022-12-19 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Однофазное замыкание на землю фазы "А" произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода с обрывом вязки при понижении температуры до -45 градусов С, с последующим падением провода на землю с промежуточной опоры №121. 4.14 Обрыв провода фазы «А» с промежуточной д/ж/б опоры №121. Причиной возникновения повреждения явилось сильное натяжение провода при увеличении минусовых температур до -45 градусов С, обрыв вязки произошел с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Верх. Тасуркай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №121 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на опор №118-127 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.01.2023 год
362350 | 211 | 2022-12-26 | 0 | 29 | 0.0935 | 2022-12-26 | 1 | 2 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Улятуй явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."А"и"С" в пролете опор № 207-208. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Улятуй произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №207-208 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1968 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №207-208 на ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык, Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 207-208, ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Улятуй. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 28.01.2023 год
362354 | 239 | 2022-12-23 | 10 | 18 | 0.0112 | 2022-12-23 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 28-1 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2003 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 28-1 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-28-1 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 28-1 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 28-1 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.12.2022 год
362351 | 375 | 2022-12-24 | 11 | 30 | 0.00055 | 2022-12-24 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-743А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-743А п.Чернышевск, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-743а, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 24.12.2022 год
362354 | 240 | 2022-12-24 | 10 | 0 | 0.0078335 | 2022-12-24 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-27 ф-2 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.12.2022 год
362354 | 241 | 2022-12-24 | 21 | 15 | 0.018 | 2022-12-24 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф-2 Поселок-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.01.2023 год
362351 | 376 | 2022-12-25 | 17 | 58 | 0.002275 | 2022-12-25 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-732, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-732, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-732, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.12.2022 год
362354 | 242 | 2022-12-25 | 15 | 12 | 0.0135 | 2022-12-25 | 16 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 9 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 9 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф-1 СТ.Орл. Поселок-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 9 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 9 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 29.12.2022 год
362351 | 377 | 2022-12-25 | 18 | 0 | 0.0021 | 2022-12-25 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-808, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-808, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-808, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.12.2022 год
362354 | 243 | 2022-12-25 | 21 | 21 | 0.0074165 | 2022-12-25 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-26 ф-2 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 29.12.2022 год
362352 | 430 | 2022-12-17 | 16 | 0 | 0.015 | 2022-12-17 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21102 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ от ТП-21102 ф.1 произошло по причине разрегулировки стрелы провеса в пролете опор № 19-20 из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 19-20 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21102 ф.1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21102 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 18.12.2022 год
362352 | 431 | 2022-12-17 | 16 | 20 | 0.01875 | 2022-12-17 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26149 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26149 произошло по причине разрегулировки стрелы провеса в пролете опор № 4-5 из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26149, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26149. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 17.12.2022 год
362352 | 432 | 2022-12-17 | 16 | 30 | 0.022167 | 2022-12-17 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26019 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26019 произошло по причине разрегулировки стрелы провеса в пролете опор № 4-5 из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26019, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26019. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 17.12.2022 год
362352 | 433 | 2022-12-17 | 20 | 35 | 0.040996 | 2022-12-17 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия явился схлест проводов в пролете опор № 224-225 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 224-225 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 224-225 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия, Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 19.12.2022 год
362353 | 486 | 2022-12-20 | 15 | 52 | 0.091465 | 2022-12-20 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Зерен. При воздействии ветра и низкой температуры при не качественно выполненном ранее соединении, произошел обрыв провода в пролете опор №617-618 фаза "В" во время падения провода произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А" (ниже расположена). 4.14 Обрыв провода АС-50 в пролете опор №617-618 фаза "В" произошел по причине не качественного соединения провода (британкой) вместо соединения овальником. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, схлест на ВЛ-10-ф.7 Зерен, VS010-0010687 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.235 Зерен Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "В" в пролете опор №617-618 ВЛ-10-ф.235 Зерен Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №616-619 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 27.01.2023 год
362351 | 378 | 2022-12-26 | 13 | 35 | 0.03 | 2022-12-26 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-374 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-374, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-374. Ответственное лицо: Тренев В.С. 26.12.2022 год
362357 | 179 | 2022-12-18 | 18 | 48 | 0.004 | 2022-12-18 | 19 | 12 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. Карла Маркса 14 от ТП-142 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. Карла Маркса 14 от ТП-142 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. Карла Маркса 14 от ТП-142 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. Карла Маркса 14 от ТП-142 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-142 ф. Карла Маркса 14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС золотухин Е.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС золотухин Е.С. 27.01.2023 год
362357 | 180 | 2022-12-18 | 18 | 55 | 0.003333 | 2022-12-18 | 19 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.01.2023 год
362357 | 181 | 2022-12-19 | 17 | 45 | 0.045 | 2022-12-19 | 18 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-715 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-715 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-715 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-715 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-715. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-715. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.01.2023 год
362357 | 182 | 2022-12-19 | 22 | 55 | 0.029166 | 2022-12-19 | 23 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.01.2023 год
362354 | 244 | 2022-12-24 | 14 | 37 | 0.4785 | 2022-12-24 | 16 | 16 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Цаган-Челутай, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 29.12.2022 год
362357 | 183 | 2022-12-19 | 23 | 40 | 0.018 | 2022-12-20 | 0 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-299 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-299 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-299 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-299 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-299. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-299. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 27.01.2023 год
362357 | 184 | 2022-12-20 | 18 | 34 | 0.031414 | 2022-12-20 | 19 | 3 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 16 ул. Белорусская 48 от ТП-234 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 16 ул. Белорусская 48 от ТП-234 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 16 ул. Белорусская 48 от ТП-234 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 16 ул. Белорусская 48 от ТП-234 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-234 ф. 16 ул. Белорусская 48. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 27.01.2023 год
362357 | 185 | 2022-12-20 | 18 | 40 | 0.016665 | 2022-12-20 | 19 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-544 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-544 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-544 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-544 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-544. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-544. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.01.2023 год
362354 | 245 | 2022-12-25 | 14 | 26 | 0.025157 | 2022-12-25 | 14 | 31 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.01.2023 год
362351 | 379 | 2022-12-26 | 13 | 46 | 0.13183 | 2022-12-26 | 15 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №52 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха с последующим схлестом проводов фаз В и С, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1979 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Срыв изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Стан-Бутиха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №52 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.12.2022 год
362353 | 487 | 2022-12-21 | 20 | 8 | 0.052481 | 2022-12-21 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00214, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №9-12 с перепусканием провода в пролете 9-10. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00214, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №9-12 с перепусканием провода в пролете 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00214, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-00214 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.01.2023 год
362353 | 489 | 2022-12-24 | 11 | 30 | 0.073331 | 2022-12-24 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание на вводных клемах АВ-0,4кВ марка ВА-47-100-100А, отстутствовала верхняя крышка автомата, в результате чего по скопившейся токопроводящей пыли при возникновении электрической дуги были повреждены без возможности восстановления контакты и токопроводящие вводные клемы АВ-0,4 ф-1 от ТП 10/0,4кВ №1316. 4.11 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание на вводных клемах АВ-0,4кВ марка ВА-47-100-100А, отстутствовала верхняя крышка автомата, в результате чего по скопившейся токопроводящей пыли при возникновении электрической дуги были повреждены без возможности восстановления контакты и токопроводящие вводные клемы АВ-0,4 ф-1 от ТП 10/0,4кВ №1316. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 на ТП-1316 Нагорная, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1316 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 27.01.2023 год
362352 | 435 | 2022-12-18 | 1 | 2 | 0.10312 | 2022-12-18 | 1 | 19 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. Шакша послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. Шакша. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 19 Шакша, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. Шакша Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шакша. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 год
362352 | 436 | 2022-12-18 | 1 | 20 | 0.0062664 | 2022-12-18 | 2 | 7 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26382 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26382, Пролет: - Опора № 1/2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмор ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26382. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.01.2023 год
362352 | 437 | 2022-12-18 | 12 | 26 | 0.070668 | 2022-12-18 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса на вводе в здание Советская 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-809 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание Советская 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-809. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-809, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 809. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 год
362352 | 438 | 2022-12-18 | 14 | 50 | 0.0066664 | 2022-12-18 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26014 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26014. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26014, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26014. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.01.2023 год
362352 | 439 | 2022-12-18 | 20 | 42 | 0.0028666 | 2022-12-18 | 22 | 8 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 постореннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 год
362352 | 440 | 2022-12-18 | 21 | 2 | 0.164 | 2022-12-18 | 21 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор 90-93 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 год
362352 | 441 | 2022-12-18 | 21 | 5 | 0.021534 | 2022-12-18 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26212 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26212, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26212. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.01.2023 год
362352 | 442 | 2022-12-18 | 21 | 10 | 0.025666 | 2022-12-18 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-21020 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26020, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-ф. 1 от ТП-26020. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.01.2023 год
362352 | 443 | 2022-12-19 | 15 | 51 | 0.02175 | 2022-12-19 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-13 БУТИНА, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 год
362352 | 444 | 2022-12-19 | 22 | 6 | 0.010833 | 2022-12-19 | 23 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов на ввод в здание ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-420 на ул. дровянная, 42. | Организационное мероприятие 1 Выполнит внеочередной совместный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-420. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 год
362354 | 246 | 2022-12-23 | 17 | 20 | 0.009 | 2022-12-23 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 40 ВЛ-10 ф.10 Верхний Ульхун, вследствие образования микротрещин и токопроводящей среды (пыль, грязь), а так же сопутствующем увлажнении при воздействии атмосферных осадков (снег) в процессе длительной эксплуатации, (в эксплуатации с 1991 года). 4.1 Междуфазное замыкание, в результате пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 40 ВЛ-10 ф.10 Верхний Ульхун, вследствие образования микротрещин и токопроводящей среды (пыль, грязь), а так же сопутствующем увлажнении при воздействии атмосферных осадков (снег) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на ВЛ-10 ф.10 Верхний Ульхун, ТП-10/0,4 кВ № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходной изоляции высоковольтного ввода ИПУ-10 фазы "А" в ТП-10/0,4 № 40 ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.12.2022 год
362353 | 488 | 2022-12-21 | 8 | 50 | 0.89499 | 2022-12-21 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.16 Калга-1. При длительной эксплуатации ВЛ-10-ф.16 Калга-1 (1966) при понижении температуры до -45 градусов С, произошел надрыв стальной жилы (старые следы КЗ на проводе) с последующим падением провода фазы "В" на провод фазы "А" в пролете опор №35-36. 4.14 Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №35-36 произошел по причине старения провода и воздействия на него внешних сил (провод в множественных точках, следы КЗ) возникновения повреждения явилось сильное натяжение провода при увеличении минусовых температур до -45 градусов С при обрыве стальной жилы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 128 Калга-1, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" в пролете опор №35-36 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №30-40 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.01.2023 год
362351 | 380 | 2022-12-27 | 13 | 12 | 0.0065 | 2022-12-27 | 13 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-126 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-126, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.12.2022 год
362352 | 445 | 2022-12-20 | 12 | 43 | 0.008833 | 2022-12-20 | 13 | 36 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на ввое в здание от опоры № 5/2 (абонентский). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26119. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 446 | 2022-12-20 | 13 | 43 | 0.6355 | 2022-12-20 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 92 ВЛ-10 кВ ф. Жилзона послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 92 ВЛ-01 кВ ф. Жилзона из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора на опоре № 92 ВЛ-10 кВ ф. Жилзона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жилзона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 год
362352 | 447 | 2022-12-20 | 16 | 15 | 0.027501 | 2022-12-20 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной кроткого замыкания в ПО АСКУЭ на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21221 послужило ослабление контакта в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание ПУ АСКУЭ на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21221. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ ПУ АСКУЭ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ТП-21221. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 год
362352 | 448 | 2022-12-20 | 17 | 33 | 0.081698 | 2022-12-20 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причиной нагрева контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 12 послужило его ослабление в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1952 году). 4.13 Причиной нарушения послужило срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ТП-12 ф. 1 в результате нагрева контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-12 СОВХОЗ, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 449 | 2022-12-20 | 17 | 38 | 0.0031665 | 2022-12-20 | 18 | 16 | 3.4.8.5 Причиной повреждения послужило короткое замыкание подводки к зданию от опоры № 8 (абонентская). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26105. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 450 | 2022-12-20 | 21 | 42 | 0.016667 | 2022-12-20 | 23 | 22 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-27 в результате наброса стороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-27. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.02.2023 год
362352 | 451 | 2022-12-21 | 17 | 10 | 0.005833 | 2022-12-21 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26 КРАСНАЯ, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.02.2023 год
362352 | 452 | 2022-12-22 | 18 | 32 | 0.04167 | 2022-12-22 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-9 ВЛ-10 кВ ф. Горекацан послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-9 ВЛ-10 кВ ф. Горекацан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф._Горекацан, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-10 ВЛ-10 кВ ф. Горекацан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Горекацан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.01.2023 год
362352 | 453 | 2022-12-23 | 8 | 54 | 0.031467 | 2022-12-23 | 10 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ 2 от ТП-310 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1937 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-310, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-310. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.02.2023 год
362352 | 454 | 2022-12-23 | 19 | 25 | 0.018 | 2022-12-23 | 20 | 37 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-812 стороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-812. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.02.2023 год
362352 | 455 | 2022-12-24 | 18 | 15 | 0.008333 | 2022-12-24 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1.из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП--16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16 АГРоп.РОМ, Пролет: - Опора № 10/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 от ОТ-16. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 456 | 2022-12-24 | 21 | 0 | 0.0135 | 2022-12-24 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18 из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Призвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 457 | 2022-12-25 | 17 | 33 | 0.026668 | 2022-12-25 | 18 | 37 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от Тп-19 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.02.2023 год
362354 | 247 | 2022-12-22 | 6 | 7 | 0.036018 | 2022-12-22 | 6 | 11 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между контактными губками опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №9-03 ВЛ-10 ф.9 Ага, через тело животного (кошки), в результате проникновения животного (кошки) через технологическое отверстие. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между контактными губками опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №9-03 ВЛ-10 ф.9 Ага, через тело животного (кошки), в результате проникновения животного (кошки) через технологическое отверстие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие посторонних предметов на ТП-9-10 ф.Ага, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку опорной изоляции на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 9-03 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену плавкой вставки предохранителя ПКТ101-10-10-12,5 У3 на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 9-03 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 26.12.2022 год
362351 | 381 | 2022-12-27 | 3 | 42 | 0.018 | 2022-12-27 | 3 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных ж/б опор № 231-232 ВЛ 35 кВ Урюм – Усть Кара (ВЛ-35-241), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 231 в процессе длительной эксплуатации и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №232, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-241 Урюм-Усть Кара, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №231-232 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.12.2022 год
362357 | 186 | 2022-12-21 | 0 | 48 | 2.1998 | 2022-12-21 | 3 | 2 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Промышленный послужил схлест проводов в пролете опор №62-63 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Промышленный послужил схлест проводов в пролете опор №62-63 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Промышленный послужил схлест проводов в пролете опор №62-63 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Промышленный | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 62-63 ВЛ-6 кВ ф. Промышленный. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Промышленный. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2023 год
362357 | 187 | 2022-12-21 | 18 | 55 | 0.092505 | 2022-12-21 | 19 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2023 год
362357 | 188 | 2022-12-22 | 1 | 16 | 0.0077994 | 2022-12-22 | 1 | 42 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул. Могзонская от ТП-124 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул. Могзонская от ТП-124 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул. Могзонская от ТП-124 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул. Могзонская от ТП-124 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул. Могзонская от ТП-124. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул. Могзонская от ТП-124. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2023 год
362357 | 189 | 2022-12-22 | 1 | 35 | 0.016665 | 2022-12-22 | 1 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Якутская от ТП-526 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Якутская от ТП-526 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Якутская от ТП-526 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Якутская от ТП-526 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Якутская от ТП-526. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Якутская от ТП-526. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.01.2023 год
362357 | 190 | 2022-12-22 | 10 | 51 | 0.0135 | 2022-12-22 | 11 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира от ТП-524 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира от ТП-524 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира от ТП-524 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира от ТП-524 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира от ТП-524. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира от ТП-524. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 28.01.2023 год
362350 | 212 | 2022-12-28 | 23 | 2 |  | 2022-12-28 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки п. Заб-к. от ПС 110 кВ Забайкальск явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."С"и"В" в пролете опор №83-84. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки п. Заб-к. от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №83-84 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1990 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 83-84 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к от ПС 110 кВ Забайкальск в пролете опор №83-84. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 29.01.2023 год
362351 | 382 | 2022-12-28 | 11 | 26 | 0.0192 | 2022-12-28 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-622 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-622, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-622. Ответственное лицо: Тренев В.С. 28.12.2022 год
362354 | 248 | 2022-12-28 | 17 | 26 |  | 2022-12-28 | 17 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-10 кВ ф.9 Маккавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-10 кВ ф.9 Маккавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. МТФ яч.10, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.12.2022 год
362357 | 191 | 2022-12-22 | 15 | 0 | 0.0049995 | 2022-12-22 | 15 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-498. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 год
362357 | 192 | 2022-12-22 | 21 | 22 | 0.0081634 | 2022-12-22 | 21 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения КЛ-6 кВ ф. РП-1 ТП-244 послужило повреждение РПС-400 на ТП-12 в результате плохого контактного соединения шины с рубильником. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения КЛ-6 кВ ф. РП-1 ТП-244 послужило повреждение РПС-400 на ТП-12 в результате плохого контактного соединения шины с рубильником. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения КЛ-6 кВ ф. РП-1 ТП-244 послужило повреждение РПС-400 на ТП-12 в результате плохого контактного соединения шины с рубильником. на ТП-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РПС. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 год
362354 | 249 | 2022-12-28 | 18 | 0 | 0.015 | 2022-12-28 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-168 ф-1 Булактуй, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.12.2022 год
362357 | 193 | 2022-12-22 | 22 | 45 | 0.108 | 2022-12-22 | 23 | 57 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 год
362357 | 194 | 2022-12-23 | 21 | 32 | 0.525 | 2022-12-23 | 22 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 послужило отгорание наконечника в РУ-10 кВ ТП-359 в результате слабого болтового соединения. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 послужило отгорание наконечника в РУ-10 кВ ТП-359 в результате слабого болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 послужило отгорание наконечника в РУ-10 кВ ТП-359 в результате слабого болтового соединения. на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 | Техническое мероприятие 1 Восстановить болтовое соединение на КЛ в РУ-10 кВ ТП-359. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр РУ-10 кВ ТП-359. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2023 год
362351 | 383 | 2022-12-26 | 20 | 15 | 0.0004667 | 2022-12-26 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-714, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-714 п.Чернышевск МНО, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-714, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.12.2022 год
362351 | 384 | 2022-12-26 | 20 | 35 | 0.0005333 | 2022-12-26 | 21 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-705, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-705, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-705, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.12.2022 год
362351 | 385 | 2022-12-28 | 10 | 30 | 0.0005167 | 2022-12-28 | 11 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-723, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-723 с.Новоильинск, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-723, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.12.2022 год
362351 | 386 | 2022-12-28 | 14 | 5 | 0.0009167 | 2022-12-28 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-741, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-741, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-741, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.12.2022 год
362357 | 195 | 2022-12-24 | 15 | 12 | 0.048 | 2022-12-24 | 15 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Зыково послужил схлест проводов в пролете опор № 45-46 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Зыково послужил схлест проводов в пролете опор № 45-46 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Зыково послужил схлест проводов в пролете опор № 45-46 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Зыково | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-6 кВ ф. Зыково. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Зыково. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.01.2023 год
362357 | 196 | 2022-12-25 | 19 | 20 | 0.000833 | 2022-12-25 | 19 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-645 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-645 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-645 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-645 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-645. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-645. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.01.2023 год
362351 | 387 | 2022-12-26 | 18 | 10 | 0.00525 | 2022-12-26 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-253, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-253 с.Бишигино, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-253по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 26.12.2022 год
362351 | 388 | 2022-12-27 | 7 | 0 | 0.0091685 | 2022-12-27 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-490, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-490 улЛесна,Берёзовая, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-490 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.12.2022 год
362352 | 458 | 2022-12-25 | 18 | 33 | 0.066 | 2022-12-25 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 ПТФ-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-15 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 год
362352 | 459 | 2022-12-26 | 10 | 25 | 0.04666 | 2022-12-26 | 10 | 39 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 47 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116) послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.13 Причиной нарушения послужи обрыв вязк провода на опоре № 47 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-35-116 Верх-Чита-Бургень, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 47 ВЛ 35 кв Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кв Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.01.2023 год
362352 | 460 | 2022-12-26 | 16 | 23 | 0.058932 | 2022-12-26 | 17 | 31 | 3.4.8.2 Причиной нарушения аослужило короткое замыкание в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 В ф. 1 от ТП-307 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-307. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.02.2023 год
362352 | 461 | 2022-12-26 | 21 | 40 | 0.009167 | 2022-12-26 | 22 | 35 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.02.2023 год
362352 | 462 | 2022-12-27 | 0 | 36 | 0.01833 | 2022-12-27 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. Танха послужило исчерпание еко ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. Танха из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10- кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.01.2023 год
362352 | 463 | 2022-12-27 | 9 | 2 | 0.0034582 | 2022-12-27 | 10 | 25 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание в. 1 от ТП-26143 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26143. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 464 | 2022-12-27 | 9 | 12 | 0.019999 | 2022-12-27 | 10 | 32 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание ф. 1 от ТП-26143 опора № 8 от опоры № 6 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26171. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 465 | 2022-12-27 | 10 | 55 | 0.010499 | 2022-12-27 | 11 | 30 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода ввода в ТП-316 ф. 1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-316. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 466 | 2022-12-27 | 11 | 0 | 0.015499 | 2022-12-27 | 12 | 2 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода на вводе в здание от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.01.2023 год
362352 | 467 | 2022-12-28 | 8 | 48 | 0.0195 | 2022-12-28 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-209, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-209. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 468 | 2022-12-28 | 11 | 25 | 0.009 | 2022-12-28 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26173 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26173. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26173, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26173. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 469 | 2022-12-28 | 16 | 51 | 0.016 | 2022-12-28 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной подтяжки провода на опоре № 29 ВЛ 35 кв Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127) послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате подтяжки провода на опоре № 29 ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино к траверсею Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтяжка провода на ВЛ-35-127 Тыргетуй-Елизаветино, Опора пром.ж/б.ПБ35-1В | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 28-30 ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.01.2023 год
362352 | 470 | 2022-12-28 | 20 | 25 | 0.046235 | 2022-12-28 | 21 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1954 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-23 КАЛИНИНА, Пролет: - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 471 | 2022-12-28 | 21 | 20 | 0.0168 | 2022-12-28 | 22 | 44 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 9 ф. 1 от ТП-26033 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26033. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 472 | 2022-12-28 | 21 | 25 | 0.0068335 | 2022-12-28 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26100 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26100, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26100. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362350 | 213 | 2022-12-29 | 21 | 59 |  | 2022-12-29 | 21 | 59 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."В"и"С" в пролете опор №17-18. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1978 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей, Пролет: Оп.№17 - Оп.№18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18. ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечании. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 30.01.2023 год
362350 | 214 | 2022-12-29 | 22 | 11 | 0.0294 | 2022-12-29 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Промышленная явилось междуфазное короткое замыкание в следствии схлестывания проводов ф."А"и"В" в пролете опор №13-14. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Промышленная произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете пор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Промышленная, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 13-14, ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Промышленная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Промышленная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.01.2023 год
362351 | 389 | 2022-12-30 | 0 | 40 |  | 2022-12-30 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных ж/б опор № 16-17 ВЛ 35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 16 в процессе длительной эксплуатации (с 1990 года) и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №17, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-238 Давенда-Кудеча, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.12.2022 год
362357 | 197 | 2022-12-27 | 9 | 35 | 0.224 | 2022-12-27 | 11 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный города послужил обрыв провода на ТП-13 в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный города послужил обрыв провода на ТП-13 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный города послужил обрыв провода на ТП-13 в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Южный города | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Южный города. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.01.2023 год
362357 | 198 | 2022-12-29 | 10 | 38 | 0.094994 | 2022-12-29 | 10 | 45 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужило повреждение в смежной сетевой организации АО "Оборонэнерго", что подтверждается актом о стороннем нарушении. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Оборонэнерго". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.01.2023 год
362352 | 473 | 2022-12-29 | 14 | 43 | 0.038001 | 2022-12-29 | 15 | 59 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 2 ВЛ-0.4 кВ ф. 2 от ТП-29 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 о ТП-29. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 474 | 2022-12-29 | 15 | 37 | 0.07998 | 2022-12-29 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода АС-50 на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка и срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362352 | 475 | 2022-12-29 | 20 | 37 | 0.0072 | 2022-12-29 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-109 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-109, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-109. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 476 | 2022-12-29 | 20 | 54 | 0.019833 | 2022-12-29 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-17. послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-17. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 477 | 2022-12-29 | 22 | 20 | 0.0066664 | 2022-12-29 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-26127 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП26127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест поводов на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-26127, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26127. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 478 | 2022-12-29 | 22 | 49 | 0.132 | 2022-12-29 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ ф. Бальзой послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ ф. Бальзой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 76-79 ВЛ-10 кВ ф. Бальзой. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бальзой. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362352 | 479 | 2022-12-30 | 11 | 25 | 0.0036 | 2022-12-30 | 11 | 31 | 3.4.7.3 Причиной замыкания на АВ-0,4 кВ послужило ослабление болтовых контактов процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21046. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на Читинский уч-к. ТП-21046, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21046. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362352 | 480 | 2022-12-30 | 22 | 30 | 0.0164 | 2022-12-30 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-59 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП-59 МЕДУЧИЛИЩЕ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-59. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 481 | 2022-12-31 | 3 | 37 | 0.12831 | 2022-12-31 | 3 | 48 | 3.4.10 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате попадания на провода на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. УПП птицы. | Техническое мероприятие 1 Убрать с опоры № 28 ВЛ-10 кВ ф. УПП птицу. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 482 | 2022-12-31 | 8 | 50 | 0.0279 | 2022-12-31 | 10 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1943 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 ЗАВОДСКАЯ, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 483 | 2022-12-31 | 10 | 10 | 0.0105 | 2022-12-31 | 11 | 20 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результат наброса на провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 постороннего предиета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362353 | 490 | 2022-12-25 | 18 | 15 | 0.025501 | 2022-12-25 | 18 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00322 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00322 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00322, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-00322 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.02.2023 год
362353 | 491 | 2022-12-26 | 19 | 2 | 0.011367 | 2022-12-26 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Ст.Цурухайтуй установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя по адресу с.Ст.Цурухайтуй ул.Пограничная д.11 (устранено). 4.12 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Ст.Цурухайтуй установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя по адресу с.Ст.Цурухайтуй ул.Пограничная д.11 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на вводе в дом на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.02.2023 год
362353 | 492 | 2022-12-26 | 22 | 45 | 0.0025002 | 2022-12-26 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1314 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1314 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1314, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1314 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 06.02.2023 год
362353 | 493 | 2022-12-28 | 6 | 44 | 0.053328 | 2022-12-28 | 7 | 4 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.5 Бырка в следствии воздействия металлического наброса на провода фазы "А", "С" на шлейфах спуска 10 кВ к ТП-0633. Проволочный наброс на проводе фазы "А" следы короткого замыкания на проводе фазы "С" (устранено). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Бырка Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с проводов спусков к ТП-0633 по 10 кВ Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.02.2023 год
362353 | 494 | 2022-12-28 | 9 | 5 | 0.01575 | 2022-12-28 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору ШС-10 (частично разрушен) опора №47, произошел обрыв вязки провода с ее касанием металлической траверсы. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим касанием металлической траверсы опоры №47 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 45 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Шанежная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №45-49 ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.02.2023 год
362353 | 495 | 2022-12-30 | 18 | 22 | 0.0315 | 2022-12-30 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01120, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №9-12 с перепусканием провода в пролете 9-10. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01120, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №9-12 с перепусканием провода в пролете 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01120, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-01120 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.02.2023 год
362353 | 496 | 2022-12-31 | 10 | 50 | 0.039999 | 2022-12-31 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2542, по причине обрыва провода одной из фаз (наклон опор не равномерное натяжение провода), ВЛ в эксплуатации более 45 лет 1971 года. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2542, по причине обрыва провода одной из фаз (наклон опор не равномерное натяжение провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2542, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен монтаж провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-2542 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.02.2023 год
362354 | 250 | 2022-12-31 | 4 | 11 | 0.025594 | 2022-12-31 | 4 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №270-271 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №270-271 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Хапчеранга, Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №270-271 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.01.2023 год
362351 | 390 | 2022-12-31 | 7 | 1 | 0.0031992 | 2022-12-31 | 7 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №43-44 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1960 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Волочаевка, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.12.2022 год
362350 | 187 | 2022-12-06 | 21 | 24 | 0.063466 | 2022-12-06 | 23 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 отТП-6/0,4 кВ №505 Школьная явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлестывания проводов ф"А"и"С" в пролете опор № 7-8 . 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 отТП-6/0,4 кВ №505 Школьная произошло по причине схлестывания проводов ф"А"и"В" в пролете опор№7-8 в результате разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 Школьная, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ,ВЛ 04 кВ ф1 от ТП-6/0,4 кВ №505 Школьная. Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского РЭС Кисилев А.Ю. 12.01.2023 год
362351 | 300 | 2022-12-06 | 19 | 20 | 0.0005 | 2022-12-06 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.12.2022 год
362350 | 188 | 2022-12-08 | 17 | 17 | 0.023335 | 2022-12-08 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского явилось однофазное короткое замыкание в следствии обрыва вязки провода ф"А" на траверсе дома абонента от опоры №9 . 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло вследствие обрыва вязки провода на траверсе дома абонента от опоры №9, обрыв произошел по причине ослабление вязки провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1968) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф"А" на траверсе абонента на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского, Опора ПН-5Д | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2023 год
362350 | 189 | 2022-12-08 | 20 | 51 | 0.023768 | 2022-12-08 | 21 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Автомобильная явилось меэжуфазное короткое замыкание в следствии обрыва вязки провода ф"В" на траверсе дома абонента от опоры №12 . 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло вследствие обрыва вязки провода на траверсе дома абонента от опоры №12, обрыв произошел по причине ослабление вязки провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1968) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Автомобильная, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Автомобильная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2023 год
362351 | 302 | 2022-12-08 | 16 | 38 | 0.0007 | 2022-12-08 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-929, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-929 с.Мыгжа, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 929 с.Мыгжа, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 08.12.2022 год
362351 | 303 | 2022-12-08 | 21 | 20 | 0.003 | 2022-12-08 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-534, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-534 Нерчинск,Д/д, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-534 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 08.12.2022 год
362351 | 304 | 2022-12-09 | 12 | 20 | 0.036802 | 2022-12-09 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 17-18 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-412, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 с.Знаменка, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-412 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.12.2022 год
362353 | 458 | 2022-12-09 | 5 | 44 | 0.011667 | 2022-12-09 | 6 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1323, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1323, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1323, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1323 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 09.01.2023 год
362354 | 208 | 2022-12-09 | 14 | 20 | 0.055388 | 2022-12-09 | 15 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-22060 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.01.2023 год
362350 | 190 | 2022-12-09 | 10 | 32 | 0.014334 | 2022-12-09 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10кВ ф.2 Верхний Цасучей 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №210 произошло по причине разрегулировки стрелы провиса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию с 1976 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0.4 кВ ф.1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО с.Н-Цасучей, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП- №210 Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 11.01.2023 год
362350 | 191 | 2022-12-09 | 13 | 46 | 0.032 | 2022-12-09 | 14 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №106 ВЛ-10 ф.14 Будалан. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №106 произошло по причине разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №106 ВЛ-10 ф.14 Будалан., в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП№106 ф.Будалан, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-106 от ВЛ-10-ф.14 Будалан в пролете опор № 9-10. Ответственное лицо: Гл. инж. Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 11.01.2023 год
362351 | 305 | 2022-12-10 | 13 | 25 | 0.014585 | 2022-12-10 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-474, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-474 Свободная,Орджени, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-474 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.12.2022 год
362351 | 306 | 2022-12-10 | 23 | 1 | 0.0264 | 2022-12-10 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-510, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-510 улОктя,Февра,Авиа, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-510 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.12.2022 год
362350 | 192 | 2022-12-09 | 12 | 43 | 0.022661 | 2022-12-09 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.10 Водозабор от ПС 35 кВ Золотореченск явилось межфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов ф."А"и"В" в пролете опор №5-№6. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.10 Водозабор от ПС 35 кВ Золотореченск, явилось схлестывание проводов ф."А"и"В" в пролете опор №5-№6 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию с 1970 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 на ВЛ 10 кВ ф. 10 Водозабор, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ф."А"и"В" в пролете опор №5-№6, ВЛ-10 кВ ф.10 Водозабор от ПС 35 кВ Красная Ималка Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10 Водозабор от ПС 35 кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений . Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 15.01.2023 год
362350 | 193 | 2022-12-09 | 22 | 31 | 0.0189 | 2022-12-09 | 23 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская явилось междуфазное короткое замыкание в следствии схлестывания проводов ф."А"и"В" в пролете опор №6-7. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2023 год
362350 | 194 | 2022-12-10 | 12 | 34 | 0.01725 | 2022-12-10 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 ф.2 Культбаза. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 ф.2 Культбаза произошло в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", в пролете опор № 12-13 в следствии длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1991 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пр. оп.№12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№55 ф. Культбаза, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 , ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-55 от ВЛ-10-ф.2 Культбаза. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 27.12.2022 год
362350 | 195 | 2022-12-10 | 17 | 12 | 0.015499 | 2022-12-10 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1120 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №11/1 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1120 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1979г. 4.12 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №11/1 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1120 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1979г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода к ПУ абонента на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1120 Клуб с.Н-Заря, Пролет: - Опора №11/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление провода к ПУ абонента от опоры № 11/1, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1120 от ВЛ-10-ф.11 Новая Заря. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 27.12.2022 год
362351 | 307 | 2022-12-08 | 17 | 6 | 0.02 | 2022-12-08 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-407 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-407. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.12.2022 год
362353 | 459 | 2022-12-08 | 13 | 50 | 0.0234 | 2022-12-08 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в здание с опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201412, в процессе длительной эксплуатации произошло не равномерное вытягивание провода А-16 при воздействии ветра произошел схлёст проводов. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в здание с опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201412, в процессе длительной эксплуатации произошло не равномерное вытягивание провода А-16 при воздействии ветра произошел схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201412, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201412 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Верхотуров С.В. 12.01.2023 год
362353 | 460 | 2022-12-09 | 13 | 20 | 0.01125 | 2022-12-09 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00322, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00322, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00322, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-00322 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.01.2023 год
362353 | 461 | 2022-12-09 | 13 | 27 | 0.0007167 | 2022-12-09 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611, по причине нарушения крепления провода фазы "С" (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-12 с перепусканием провода в пролете 10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611, по причине нарушения крепления провода фазы "С" (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-12 с перепусканием провода в пролете 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11611, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11611 Ответственное лицо: Макаров С.А. 12.01.2023 год
362351 | 308 | 2022-12-08 | 20 | 45 | 0.0125 | 2022-12-08 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-404 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.12.2022 год
362352 | 372 | 2022-12-06 | 17 | 17 | 0.025 | 2022-12-06 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта. Ответственное лицо: Начальник УРЭС Скорых А.В. 06.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта. Ответственное лицо: Начальник УРЭС Скорых А.В. 06.12.2022 год
362352 | 373 | 2022-12-06 | 20 | 41 | 0.47001 | 2022-12-06 | 22 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино явился излом ж/б приставки опоры №104 марки П10-7ДБ вследствие неконтролируемого падения кровли с последующим попаданием в опору, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Технологическое нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино произошло по причине излома ж/б приставки опоры №104 марки П10-7ДБ вследствие неконтролируемого падения кровли с последующим попаданием в опору, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки опоры №104 марки П10-7ДБ на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино, VS010-0003769 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление опоры №104 ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино. Ответственное лицо: И.о. начальника ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино. Ответственное лицо: И.о. начальника ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. 06.12.2022 год
362351 | 309 | 2022-12-09 | 16 | 30 | 0.020001 | 2022-12-09 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-334 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-334, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-334. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.12.2022 год
362351 | 310 | 2022-12-09 | 20 | 40 | 0.0128 | 2022-12-09 | 21 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-417 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-417, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-417. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.12.2022 год
362354 | 209 | 2022-12-10 | 12 | 40 | 0.17669 | 2022-12-10 | 13 | 42 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 22 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Догой от ТП-19-17 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 29.12.2022 год
362353 | 462 | 2022-12-11 | 19 | 38 | 0.043335 | 2022-12-11 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16.яв Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00315, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-00315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.01.2023 год
362353 | 463 | 2022-12-09 | 16 | 25 | 0.064998 | 2022-12-09 | 17 | 30 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился проволочный наброс в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1279, установить кто совершил наброс нет возможности. | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1279 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 12.01.2023 год
362354 | 210 | 2022-12-10 | 9 | 20 | 0.01488 | 2022-12-10 | 10 | 8 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф.10 Талача, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф.10 Талача, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-0,4кВ от ТП-22177 ф.1 ф.Талача, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22177ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.12.2022 год
362353 | 464 | 2022-12-09 | 18 | 10 | 0.01875 | 2022-12-09 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1114, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-14 с перепусканием провода в пролете 13-14. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1114, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-14 с перепусканием провода в пролете 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1114, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1114 Ответственное лицо: Макаров С.А. 12.01.2023 год
362353 | 465 | 2022-12-09 | 19 | 5 | 0.011666 | 2022-12-09 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06630, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06630, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 06630, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06630 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.01.2023 год
362357 | 149 | 2022-12-06 | 15 | 16 | 0.34671 | 2022-12-06 | 15 | 32 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 послужило повреждение КЛ работниками ИП Бейлих А.В. при производстве земляных работ (разработка грунта под опоры освещения) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 послужило повреждение КЛ работниками ИП Бейлих А.В. при производстве земляных работ (разработка грунта под опоры освещения) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 послужило повреждение КЛ работниками ИП Бейлих А.В. при производстве земляных работ (разработка грунта под опоры освещения) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 2РП-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 2РП-11. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Бейлих А.В. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.01.2023 год
362354 | 211 | 2022-12-10 | 21 | 26 | 0.039785 | 2022-12-10 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-22149 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.2 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 12.01.2023 год
362354 | 212 | 2022-12-09 | 21 | 19 | 0.032999 | 2022-12-09 | 23 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 66-67 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 66-67 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-86 ф-1 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 66-67 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 29.12.2022 год
362353 | 466 | 2022-12-09 | 21 | 15 | 0.026668 | 2022-12-09 | 22 | 19 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился проволочный наброс в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, наброс совершен не установленным лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1225 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 12.01.2023 год
362353 | 467 | 2022-12-09 | 21 | 17 | 0.013999 | 2022-12-09 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0811, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0811, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0627, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0811 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.01.2023 год
362354 | 213 | 2022-12-11 | 17 | 22 | 0.0053335 | 2022-12-11 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-167 ф-1 Булактуй, Пролет: Опора № 9/2 - Опора № 9/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.01.2023 год
362357 | 150 | 2022-12-06 | 23 | 24 | 0.0079175 | 2022-12-06 | 23 | 43 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 послужил схлест проводов в пролете опор №5-6 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 послужил схлест проводов в пролете опор №5-6 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 послужил схлест проводов в пролете опор №5-6 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.01.2023 год
362354 | 214 | 2022-12-11 | 23 | 23 | 0.33416 | 2022-12-11 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 13.12.2022 год
362353 | 468 | 2022-12-10 | 11 | 5 | 0.021001 | 2022-12-10 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.01.2023 год
362354 | 215 | 2022-12-11 | 18 | 0 | 0.00434 | 2022-12-11 | 19 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22410 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки до 22 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22410 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22410 ф.1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22410 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.12.2022 год
362353 | 469 | 2022-12-11 | 14 | 37 | 0.292 | 2022-12-11 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201917, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-13 с перепусканием провода в пролете 10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201917, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-13 с перепусканием провода в пролете 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201917, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201917 Ответственное лицо: Макаров С.А. 12.01.2023 год
362354 | 216 | 2022-12-11 | 21 | 37 | 0.0082147 | 2022-12-11 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" вв пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" вв пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22060 ф.1, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.12.2022 год
362351 | 311 | 2022-12-09 | 14 | 0 | 0.009999 | 2022-12-09 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 9, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-9. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.12.2022 год
362351 | 312 | 2022-12-09 | 15 | 40 |  | 2022-12-09 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 7, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1от ТП-№7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.01.2023 год
362353 | 470 | 2022-12-11 | 19 | 35 | 0.024999 | 2022-12-11 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637 , по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637 , по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0637, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0637 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.01.2023 год
362354 | 217 | 2022-12-12 | 13 | 20 | 0.17 | 2022-12-12 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22420 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22420 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22420 ф.2, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22420 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.01.2023 год
362351 | 313 | 2022-12-09 | 17 | 56 | 0.04 | 2022-12-09 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Жил.поселок-1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.12.2022 год
362351 | 314 | 2022-12-09 | 22 | 47 | 0.051338 | 2022-12-09 | 23 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №100-101 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №10-101 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.12.2022 год
362354 | 218 | 2022-12-12 | 18 | 15 | 0.022401 | 2022-12-12 | 19 | 19 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22195 ВЛ-10 ф.10 Талача, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1973 года) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22195 ВЛ-10 ф.10 Талача, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1973 года) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22195 ф.2, Опора КНт-ДБ7,2 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22195 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 22.01.2023 год
362354 | 219 | 2022-12-12 | 21 | 48 | 0.00525 | 2022-12-12 | 22 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 169 ВЛ-10 ф.18 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 169 ВЛ-10 ф.18 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-169 ф-1 Булактуй, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 169 ВЛ-10 ф.18 Булактуй Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 13.01.2023 год
362351 | 315 | 2022-12-10 | 10 | 50 | 0.013434 | 2022-12-10 | 11 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-350 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-350, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-350. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.12.2022 год
362351 | 316 | 2022-12-11 | 21 | 50 | 0.012833 | 2022-12-11 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-293 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-293, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-293. Ответственное лицо: Тренев В.С. 11.12.2022 год
362351 | 317 | 2022-12-12 | 9 | 40 | 0.016334 | 2022-12-12 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-357 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-357, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-357. Ответственное лицо: Тренев В.С. 12.12.2022 год
362352 | 371 | 2022-12-06 | 15 | 39 | 3.7174 | 2022-12-06 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологических нарушений на ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) явилось перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом и траверсой фазы С на металлической опоре №383 (У-1М) ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123) вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. 4.4 Технологические нарушения на ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) произошли по причине недопустимого подтягивания шлейфа фазы С к траверсе металлической опоры №383 (У-1М) ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123) вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом и траверсой фазы С на металлической опоре №383 (У-1М) ВЛ 110 кВ Семиозерная - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123) на ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123), VL110-000040-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести удлинение шлейфа фазы С на опоре №383 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123), ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123), ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 09.12.2022 год
362350 | 196 | 2022-12-12 | 14 | 39 | 0.040132 | 2022-12-12 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №208 с. П - Бырка явилось междуфазное короткое замыкание в следствии схлестывания проводов ф."А"и"В" в пролете опор №6-7. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №208 с. П - Бырка произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №208 с. П - Бырка, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ф."А"и"В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №208 с. П - Бырка. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2023 год
362350 | 197 | 2022-12-12 | 9 | 30 | 0.0094265 | 2022-12-12 | 11 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304 Новая явилось межфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов ф."В"и"С" в пролете опор №9-10. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304 Новая произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 в следствии длительной эксплуатации ВЛ(год введения в эксплуатацию 2007) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304 Новая, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304 Новая. Ответственное лицо: Начальник Оловянинского РЭС Широков С.Ю. 16.01.2023 год
362350 | 198 | 2022-12-12 | 14 | 31 | 0.057502 | 2022-12-12 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1902. п. Ш - Г явилось междуфазное короткое замыкание в следствии схлестывания проводов ф."А"и"В" в пролете опор № 6-7. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1902. п. Ш - Г произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1902. п. Ш - Г, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1902. п. Ш - Г в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.Н. 13.01.2023 год
362350 | 199 | 2022-12-12 | 10 | 58 | 0.030803 | 2022-12-12 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. №5 Водозабор от ПС 110 кВ Старый Чиндант явилось междуфазное короткое замыкания вызванное схлестом проводов ф."В"и"С" в пролете опор №1-2. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф.№5 Школа от ПС 110 кВ Безречная произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 2007 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 6 кВф. 5 Школа, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2, ВЛ 6 кВ ф. 5 Школа от ПС 110 кв Безречная . Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 5 Школа от ПС 110 кв Безречная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 15.01.2023 год
362351 | 318 | 2022-12-12 | 20 | 50 | 0.008668 | 2022-12-12 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-400, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 12.12.2022 год
362354 | 220 | 2022-12-12 | 17 | 45 | 0.0198 | 2022-12-12 | 19 | 24 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 11 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 11 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 11 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2, Пролет опор: Опора №10-Опора №11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 11 ВЛ-6 ф.7 Посёлок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 13.01.2023 год
362351 | 319 | 2022-12-12 | 14 | 50 | 0.009999 | 2022-12-12 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП - 5 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.2от ТП-№5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-5 Ключевский. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.01.2023 год
362352 | 374 | 2022-12-07 | 17 | 1 | 0.11466 | 2022-12-07 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21078 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21078 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21078 ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21078 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21078 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 07.12.2022 год
362352 | 375 | 2022-12-07 | 17 | 8 | 0.171 | 2022-12-07 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.1, VN004-00078166 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 07.12.2022 год
362352 | 376 | 2022-12-08 | 14 | 11 | 0.11332 | 2022-12-08 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Домна-ключи послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1995 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Домна-ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Домна-ключи на ВЛ 10 кВ ф. 18 Домна Ключи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф. Домна ключи. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна ключи. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 08.12.2022 год
362350 | 200 | 2022-12-13 | 18 | 20 | 0.0285 | 2022-12-13 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №119 явилось межфазное короткое замыкание вызванное вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 20-21 4.16 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №119 произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролетах опор № 20-21 в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введение в эксплуатацию 1976). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-119 Водокачка с.Буйлэ, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №119 ВЛ-10кВ ф. 1 Буйлэсан Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 15.01.2023 год
362350 | 201 | 2022-12-14 | 1 | 1 | 0.055992 | 2022-12-14 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. №1 Буйлэсан от ПС 35 кВ Красная Ималка явилось междуфазное короткое замыкания вызванное схлестом проводов ф."А"и"В" в пролете опор №353-354. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. №1 Буйлэсанот ПС 35 кВ Красная Ималка произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №353-354 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1981 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №353-354 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан, Пролет: Оп.№353 - Оп.№354 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №353-354, ВЛ 10 кВ ф. №1 Буйлэсан от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. №1 Буйлэсан от ПС 35 кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 18.01.2023 год
362351 | 320 | 2022-12-12 | 15 | 40 | 0.019835 | 2022-12-12 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-445, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-445 Рабочая, Шилкинск, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-445 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 12.12.2022 год
362351 | 321 | 2022-12-12 | 23 | 4 | 0.010334 | 2022-12-12 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-476, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-476 Партиз,Пролетарск, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-476 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 12.12.2022 год
362351 | 322 | 2022-12-13 | 21 | 45 | 0.0165 | 2022-12-13 | 22 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-495, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-495 ул.Трудовая, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-495 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 13.12.2022 год
362354 | 221 | 2022-12-13 | 10 | 48 | 0.0175 | 2022-12-13 | 11 | 58 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-26 ф-2 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.01.2023 год
362354 | 222 | 2022-12-13 | 13 | 10 | 0.0224 | 2022-12-13 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 4 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 4 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф-1 Пос-1 Ст. Орловск, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 4 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц 14.01.2023 год
362351 | 323 | 2022-12-13 | 16 | 8 | 0.027666 | 2022-12-13 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-409 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-409, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-409. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2022 год
362351 | 324 | 2022-12-13 | 20 | 31 | 0.0075 | 2022-12-13 | 21 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-408 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-408, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-408. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2022 год
362351 | 325 | 2022-12-14 | 16 | 5 | 0.0375 | 2022-12-14 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 30-31 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-669 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-669, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-669. Ответственное лицо: Тренев В.С. 14.12.2022 год
362351 | 326 | 2022-12-14 | 22 | 13 | 0.0189 | 2022-12-14 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-371 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-371, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-371. Ответственное лицо: Тренев В.С. 14.12.2022 год
362351 | 327 | 2022-12-14 | 7 | 55 | 0.0004167 | 2022-12-14 | 8 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-716, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-716 с.Алеур, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-716, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.12.2022 год
362351 | 328 | 2022-12-10 | 18 | 1 | 0.038295 | 2022-12-10 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 18-19 по ВЛ 10 кВ ф. Город-3, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1946 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Город-3. Ответственное лицо: Тренев В.С. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Город-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.12.2022 год
362357 | 151 | 2022-12-08 | 16 | 40 | 0.006 | 2022-12-08 | 16 | 58 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Хороший 2 послужило повреждение кабельного участка работниками ООО "Атол" при производстве земляных работ (разработка грунта) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Хороший 2 послужило повреждение кабельного участка работниками ООО "Атол" при производстве земляных работ (разработка грунта) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Хороший 2 послужило повреждение кабельного участка работниками ООО "Атол" при производстве земляных работ (разработка грунта) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. на ВЛ-6 кВ ф. Хороший 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный участок ВЛ-6 кВ ф. Хороший 2. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 15.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание кабельного участка ВЛ-6 кВ ф. Хороший 2. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Атол". Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 15.01.2023 год
362354 | 223 | 2022-12-13 | 10 | 10 | 0.175 | 2022-12-13 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-9 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-9 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1-9, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-9 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.01.2023 год
362357 | 152 | 2022-12-08 | 17 | 20 | 0.032085 | 2022-12-08 | 18 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Девичья сопка от ТП-614 послужил схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Девичья сопка от ТП-614 послужил схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Девичья сопка от ТП-614 послужил схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Девичья сопка от ТП-614 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 12 мкр Девичья сопка от ТП-614. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 12 мкр Девичья сопка от ТП-614. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.01.2023 год
362354 | 224 | 2022-12-13 | 14 | 55 | 0.20583 | 2022-12-13 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП № 3-139, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.01.2023 год
362357 | 153 | 2022-12-08 | 21 | 0 | 0.006 | 2022-12-08 | 21 | 18 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-75 послужил схлест проводов в пролете опор №4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-75 послужил схлест проводов в пролете опор №4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-75 послужил схлест проводов в пролете опор №4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-75 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-75. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-75. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 год
362357 | 154 | 2022-12-08 | 21 | 23 | 0.0049995 | 2022-12-08 | 21 | 43 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Лунная от ТП-143 послужил схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Лунная от ТП-143 послужил схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Лунная от ТП-143 послужил схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Лунная от ТП-143 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Лунная от ТП-143. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Лунная от ТП-143. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 год
362357 | 155 | 2022-12-08 | 21 | 39 | 0.033335 | 2022-12-08 | 22 | 19 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 2 Весенняя 10 от РП-38 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 2 Весенняя 10 от РП-38 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 2 Весенняя 10 от РП-38 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 2 Весенняя 10 от РП-38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ РП-38 ф. 2 Весенняя 10. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.01.2023 год
362357 | 156 | 2022-12-09 | 12 | 35 | 0.0041665 | 2022-12-09 | 13 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-628 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-628 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-628 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-628 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-628. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-628. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.01.2023 год
362357 | 157 | 2022-12-10 | 2 | 15 | 0.002333 | 2022-12-10 | 2 | 29 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 28 от РП-22 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 28 от РП-22 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 28 от РП-22 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 28 от РП-22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ РП-22 ф. 1 мкр. ж.д. 28. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 год
362357 | 158 | 2022-12-10 | 2 | 25 | 0.023335 | 2022-12-10 | 3 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-691 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-691 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-691 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-691 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-691. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-691. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.01.2023 год
362353 | 471 | 2022-12-11 | 14 | 41 | 0.0375 | 2022-12-11 | 17 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в здание с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1197, в процессе длительной эксплуатации произошло не равномерное вытягивание провода А-16 при воздействии ветра произошел схлёст проводов. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в здание с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1197, в процессе длительной эксплуатации произошло не равномерное вытягивание провода А-16 при воздействии ветра произошел схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1197, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1197 Ответственное лицо: Макаров С.А. 15.01.2023 год
362357 | 159 | 2022-12-10 | 12 | 23 | 0.0014165 | 2022-12-10 | 12 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-541 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-541 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-541 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-541 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-541. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-541. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.01.2023 год
362353 | 472 | 2022-12-11 | 14 | 49 | 0.0621 | 2022-12-11 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в здание с опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2422, в процессе длительной эксплуатации произошло не равномерное вытягивание провода А-16 (при наклоне опоры) при воздействии ветра произошел схлёст проводов. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в здание с опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2422, в процессе длительной эксплуатации произошло не равномерное вытягивание провода А-16 (при наклоне опоры) при воздействии ветра произошел схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 отТП-2422, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2422 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 15.01.2023 год
362357 | 160 | 2022-12-10 | 12 | 43 | 0.0066675 | 2022-12-10 | 12 | 59 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Володарского от ТП-147 послужил схлест проводов в пролете опор № 2/3-2/4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Володарского от ТП-147 послужил схлест проводов в пролете опор № 2/3-2/4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Володарского от ТП-147 послужил схлест проводов в пролете опор № 2/3-2/4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Володарского от ТП-147 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Володарского от ТП-147. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Володарского от ТП-147. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2023 год
362353 | 473 | 2022-12-11 | 14 | 52 | 0.17069 | 2022-12-11 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12712, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №16-19 с перепусканием провода в пролете 17-18. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12712, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №16-19 с перепусканием провода в пролете 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-12712, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12712 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 15.01.2023 год
362353 | 474 | 2022-12-11 | 21 | 20 | 0.0053336 | 2022-12-11 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №201916, по причине нарушения крепления провода (наклон опоры, низкая температура максимальное натяжение) на приемной траверсе с обрывом по изолятору. 4.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №201916, по причине нарушения крепления провода (наклон опоры, низкая температура максимальное натяжение) на приемной траверсе с обрывом по изолятору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-201916, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201916 Ответственное лицо: Макаров С.А. 15.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить целостность провода на вводе с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201916 Ответственное лицо: Макаров С.А. 15.01.2023 год
362351 | 329 | 2022-12-15 | 23 | 37 | 0.015401 | 2022-12-15 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №9 дому №46 ул. Ярославского ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-463, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-463 ул.Ярославского, Опора П7ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-463 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.12.2022 год
362351 | 330 | 2022-12-15 | 16 | 30 | 0.0012833 | 2022-12-15 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-733, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-733, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-733, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2022 год
362350 | 202 | 2022-12-15 | 14 | 49 | 0.0195 | 2022-12-15 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант явилось межфазное короткое замыкания вызванное схлестыванием проводов ф."А"и"В" в пролете опор №319-320. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №319-320 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1981 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 319-320 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Пролет: Оп.№319 - Оп.№320 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №319-320 , ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 19.01.2023 год
362350 | 203 | 2022-12-16 | 0 | 3 | 0.38232 | 2022-12-16 | 1 | 5 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явилось однофазное короткое замыкание на землю. Вызванного посторонними лицами. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск произошло вследствие наброса постороннего предмета (проволоки) на провод ВЛ у траверсы опоры № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод постороннего предмета на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск.По результатам осмотра наметить план мероприятий по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 19.01.2023 год
362353 | 479 | 2022-12-13 | 23 | 30 | 0.011667 | 2022-12-14 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11615, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №2-4 с перепусканием провода в пролете 3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11615, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №2-4 с перепусканием провода в пролете 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11615, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11615 Ответственное лицо: Макаров С.А. 16.01.2023 год
362351 | 331 | 2022-12-12 | 13 | 27 |  | 2022-12-12 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), произошедшее в результате касания грозотроса провода фазы В в пролетах опор №21-23, вследствие расцепления узла крепления грозотроса к стойке опоры №22 (СК-22), в месте соединения поддерживающего зажима и скобы, из-за расшплинтовки и выпадения пальца, в результате вибрации, при сопутствующей ветровой нагрузке в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965). 4.3 Нарушение крепления грозотроса к стойке опоры вследствие расцепления узла крепления грозотроса к стойке опоры №22 (СК-22), в месте соединения поддерживающего зажима и скобы, из-за расшплинтовки и выпадения пальца, в результате вибрации, при сопутствующей ветровой нагрузке в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв поддерживающего зажима грозотроса от стойки опоры на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление грозотроса на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 13.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.12.2022 год
362351 | 332 | 2022-12-15 | 10 | 45 | 0.014932 | 2022-12-15 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-360 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-360 Каменка, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-360. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.12.2022 год
362352 | 377 | 2022-12-08 | 16 | 4 | 0.0024165 | 2022-12-08 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-240013 явился, нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-240013 вследствие ослабления болтового соединения в процессе эксплуатации ТП. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-240013 произошло по причине нагрева болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-240013 вследствие ослабления болтового соединения в процессе эксплуатации ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-240013 на ТП-240013, ВА 57Ф35-33 80А | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-240013. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 08.12.2022 год
362352 | 378 | 2022-12-08 | 17 | 40 | 0.017499 | 2022-12-08 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.2 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21076 ф.2. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 08.12.2022 год
362357 | 161 | 2022-12-10 | 13 | 15 | 0.0045 | 2022-12-10 | 13 | 42 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод послужил схлест проводов в пролете опор №8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод послужил схлест проводов в пролете опор №8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод послужил схлест проводов в пролете опор №8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 год
362357 | 162 | 2022-12-11 | 21 | 31 | 0.0066507 | 2022-12-11 | 21 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив 2 от ТП-300а послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив 2 от ТП-300а послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив 2 от ТП-300а послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив 2 от ТП-300а | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив 2 от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив 2 от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 год
362357 | 163 | 2022-12-12 | 15 | 30 | 0.074997 | 2022-12-12 | 16 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608 послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608 послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608 послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 16.01.2023 год
362353 | 475 | 2022-12-13 | 18 | 27 | 0.018 | 2022-12-13 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №00214, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №00214, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-00214, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-00214 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.01.2023 год
362357 | 164 | 2022-12-12 | 21 | 20 | 0.037503 | 2022-12-12 | 21 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ул. Горная от ТП-128 послужил схлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ул. Горная от ТП-128 послужил схлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ул. Горная от ТП-128 послужил схлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ул. Горная от ТП-128 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ул. Горная от ТП-128. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ул. Горная от ТП-128. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 год
362353 | 476 | 2022-12-13 | 18 | 21 | 0.015749 | 2022-12-13 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №6137, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-4, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №6137, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-4, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6137, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6137 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.01.2023 год
362357 | 165 | 2022-12-13 | 1 | 15 | 0.086994 | 2022-12-13 | 1 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 23 ул. Автогенная от ТП-277 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 23 ул. Автогенная от ТП-277 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 23 ул. Автогенная от ТП-277 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 23 ул. Автогенная от ТП-277 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-277 ф. 23 ул. Автогенная. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.01.2023 год
362351 | 333 | 2022-12-15 | 16 | 57 | 0.0004995 | 2022-12-15 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №5 дому №10 ул. Профсоюзная ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-10, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10 г.Сретенск, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.12.2022 год
362353 | 477 | 2022-12-12 | 21 | 31 | 0.062531 | 2022-12-12 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6234, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6234, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6234, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6234 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.01.2023 год
362353 | 478 | 2022-12-12 | 19 | 20 | 0.0066 | 2022-12-12 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614 , по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614 , по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06614, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06614 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.01.2023 год
362352 | 379 | 2022-12-08 | 20 | 50 | 0.0153 | 2022-12-08 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23309 ф.1 Колхозная послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23309 ф.1 Колхозная произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23309 ф.1 Колхозная на ВЛ-0,4кВ от ТП-23309 ф.1 Колхозная, VN004-00107154 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 23309 ф.1 Колхозная. Ответственное лицо: Начальник УРЭС Скорых А.В. 08.12.2022 год
362352 | 380 | 2022-12-08 | 21 | 2 | 0.0245 | 2022-12-08 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-26076 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-26076 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-26076 ф.1 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26076, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26076. Ответственное лицо: Начальник КРЭС Коновалов Ю.Г. 08.12.2022 год
362352 | 381 | 2022-12-08 | 21 | 13 | 0.008499 | 2022-12-08 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21221 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21221 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21221 ф.1 на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21221 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21221 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 08.12.2022 год
362352 | 382 | 2022-12-08 | 21 | 32 | 0.009 | 2022-12-08 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21169 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21169 ф.2 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21169 ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21169 ф.2, VN004-00090849 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21169 ф.2. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 08.12.2022 год
362352 | 383 | 2022-12-08 | 21 | 45 | 0.0084165 | 2022-12-08 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 ЮНОСТЬ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 ЮНОСТЬ произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 ЮНОСТЬ на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 ЮНОСТЬ, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 ЮНОСТЬ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 08.12.2022 год
362351 | 334 | 2022-12-15 | 10 | 6 | 0.0005835 | 2022-12-15 | 10 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №9 дому №16 ул. Лесная ВЛ-0,4кВ. ф.41от ТП-3, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3 г.Сретенск, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-3 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.12.2022 год
362351 | 335 | 2022-12-13 | 2 | 56 | 0.10126 | 2022-12-13 | 3 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №44-45 ВЛ-10 кВ №3 Мирсанововследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Мирсаново, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.12.2022 год
362351 | 336 | 2022-12-13 | 10 | 0 | 0.009999 | 2022-12-13 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -49, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Кудеча Ф.1 от ТП-№49, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.12.2022 год
362351 | 337 | 2022-12-13 | 16 | 11 | 0.001665 | 2022-12-13 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №110-111 ВЛ-10 кВ №5 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Казаново-ОТФ, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №5 ОТФ Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ОТФ , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.12.2022 год
362354 | 225 | 2022-12-14 | 15 | 5 | 0.04 | 2022-12-14 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-47 ф-1 Цокто-Хангил, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.12.2022 год
362354 | 226 | 2022-12-15 | 15 | 55 | 0.014 | 2022-12-15 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушений явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4 №167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4 №167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-167 ф-2 Булактуй, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ№ 167 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков НЦ 30.01.2023 год
362351 | 338 | 2022-12-15 | 16 | 35 | 0.00075 | 2022-12-15 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-799, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-799 с.Гаур, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-799, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2022 год
362351 | 339 | 2022-12-16 | 9 | 0 | 0.0003333 | 2022-12-16 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-707 с.Утан, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.12.2022 год
362351 | 340 | 2022-12-16 | 13 | 10 | 0.0008333 | 2022-12-16 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-749, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-749с.Укурей, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-749, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.12.2022 год
362352 | 384 | 2022-12-09 | 0 | 56 | 0.075 | 2022-12-09 | 1 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер явился обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №32-33 фазы А вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер произошло по причине обрыва провода марки АС-35 в пролете опор №32-33 фазы А вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №32-33 фазы А на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №32-33 ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 09.12.2022 год
362352 | 385 | 2022-12-09 | 16 | 40 | 0.008333 | 2022-12-09 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯпослужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ, Пролет: - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 19.01.2023 год
362352 | 386 | 2022-12-09 | 21 | 6 | 0.1575 | 2022-12-09 | 22 | 36 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15 ВЕРХНЯЯ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15 ВЕРХНЯЯ произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15 ВЕРХНЯЯ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15 ВЕРХНЯЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 09.12.2022 год
362352 | 387 | 2022-12-09 | 21 | 7 | 0.018333 | 2022-12-09 | 21 | 51 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26213 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26213 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26213, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26213. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 09.12.2022 год
362354 | 227 | 2022-12-13 | 17 | 17 | 0.022 | 2022-12-13 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.12.2022 год
362351 | 343 | 2022-12-16 | 21 | 20 | 0.0126 | 2022-12-16 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-121 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-121, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121. Ответственное лицо: Тренев В.С. 16.12.2022 год
362353 | 480 | 2022-12-14 | 22 | 53 |  | 2022-12-14 | 22 | 53 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «С» марки ПС-70 на промежуточной металлической опоре №137 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока на поверхности первого от траверсы изолятора и проводе (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности трех изоляторов ПС-70 гирлянды, фазы "С" (фото №2-3 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №137 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицами на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 115-178. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №137 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра в случае наличия замечаний на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 22.01.2023 год
362354 | 228 | 2022-12-15 | 17 | 27 | 0.42999 | 2022-12-15 | 18 | 53 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 5 от опоры №74/1 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай, с последующим касанием проволоки провода фазы "А" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 5 от опоры №74/1 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай, с последующим касанием проволоки провода фазы "А" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ-10 ф.15 Боржигантай, ТП 10/0,4 кВ № 5 от опоры №74/1 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 74/1 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Боржигантай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 17.12.2022 год
362354 | 229 | 2022-12-16 | 18 | 10 | 0.0058335 | 2022-12-16 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-149 ф-1 Ю-Аргалей, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.12.2022 год
362352 | 388 | 2022-12-10 | 1 | 5 | 0.004 | 2022-12-10 | 1 | 17 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 10.12.2022 год
362352 | 389 | 2022-12-10 | 9 | 1 | 0.0096003 | 2022-12-10 | 10 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26235 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26235 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 17-18 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26235, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26235. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 10.12.2022 год
362352 | 390 | 2022-12-10 | 11 | 11 | 0.020167 | 2022-12-10 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 10.12.2022 год
362352 | 391 | 2022-12-10 | 14 | 30 | 0.010417 | 2022-12-10 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-24302 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-24302 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-3 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24302 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-24302 ф.2. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 10.12.2022 год
362353 | 481 | 2022-12-16 | 21 | 5 | 0.031 | 2022-12-16 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0629 , по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0629 , по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0629, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0629 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.01.2023 год
362351 | 348 | 2022-12-16 | 16 | 34 | 0.0015 | 2022-12-16 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №8 дому №30 ул. Луначарского ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-44, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44 г.Сретенск, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-44 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 19.01.2023 год
362351 | 351 | 2022-12-16 | 15 | 41 | 0.010001 | 2022-12-16 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №3 дому №40 ул. Моргул ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7 г.Сретенск, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.12.2022 год
362352 | 392 | 2022-12-10 | 14 | 33 | 0.056028 | 2022-12-10 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный явился схлест проводов в пролете опор № 17-18 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1967 года). 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный произошел по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1967 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролет опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 10.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 10.12.2022 год
362351 | 354 | 2022-12-14 | 11 | 1 | 0.20417 | 2022-12-14 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы В в пролете деревянных на ж/б приставках опор №164-165 ВЛ-10 кВ №1 Алия, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии низких температур и ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода фазы В в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №1 Алия, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.1 Алия, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №164-165 ВЛ-10 кВ №1 Алия. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Алия, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.12.2022 год
362352 | 393 | 2022-12-10 | 18 | 10 | 0.0065098 | 2022-12-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26245 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26245 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26245, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26245. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 10.12.2022 год
362352 | 394 | 2022-12-10 | 18 | 15 | 0.016267 | 2022-12-10 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26211 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26211 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-2 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26211, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26211. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 10.12.2022 год
362352 | 395 | 2022-12-10 | 19 | 50 | 0.013 | 2022-12-10 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10 В-КРАСНАЯ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10 В-КРАСНАЯ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10 В-КРАСНАЯ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10 В-КРАСНАЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 10.12.2022 год
362352 | 396 | 2022-12-11 | 6 | 40 | 0.006666 | 2022-12-11 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 11.12.2022 год
362354 | 231 | 2022-12-16 | 10 | 25 | 0.0705 | 2022-12-16 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания ввода фазы "А" и фазы "В" в РУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания ввода фазы "А" и фазы "В" в РУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22060 ф.1, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.01.2023 год
362352 | 397 | 2022-12-11 | 6 | 50 | 0.007 | 2022-12-11 | 7 | 11 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опоры № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 17-18 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-24318 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 11.12.2022 год
362352 | 398 | 2022-12-11 | 14 | 38 | 0.0080835 | 2022-12-11 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-28 ЛЕБЕДЕВСКИЙП послужил схлёст проводов на подводке к дому потребителя с опоры №6/3, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-28 ЛЕБЕДЕВСКИЙП. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 12.12.2022 год
362352 | 399 | 2022-12-11 | 14 | 58 | 0.051996 | 2022-12-11 | 15 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей явился схлест проводов в пролете опор №148-149 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №148-149 на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей произошел по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №148-149 на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода пролете опор № 148-149 на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 11.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 11.12.2022 год
362352 | 400 | 2022-12-11 | 16 | 15 | 0.0145 | 2022-12-11 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26100 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26100 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26100, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26100. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 11.12.2022 год
362352 | 401 | 2022-12-11 | 21 | 28 | 0.0054175 | 2022-12-11 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21296 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21296 ф.1 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21296 ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21296 ф.1, VN004-00077977 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21296 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 11.12.2022 год
362352 | 402 | 2022-12-11 | 22 | 29 | 0.0154 | 2022-12-11 | 23 | 46 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20 ВОДОСТРОЙ постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20 ВОДОСТРОЙ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 12.12.2022 год
362352 | 403 | 2022-12-11 | 22 | 54 | 0.018666 | 2022-12-11 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26235 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26235 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 25-26 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26235 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26109, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26109. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 11.12.2022 год
362352 | 404 | 2022-12-12 | 10 | 45 | 0.095835 | 2022-12-12 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от СТП-21415 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-2 от СТП-21415 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 11-12 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 12.12.2022 год
362352 | 405 | 2022-12-12 | 14 | 25 | 0.051999 | 2022-12-12 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-6 МУРАВЬЕВСКОГО послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №8, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-6 МУРАВЬЕВСКОГО. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 12.12.2022 год
362352 | 406 | 2022-12-12 | 17 | 15 | 0.0164 | 2022-12-12 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 13-14 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 13.12.2022 год
362352 | 407 | 2022-12-12 | 17 | 36 | 0.0033335 | 2022-12-12 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ от ф.2 ШКОЛА от ТП-23067 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ от ф.2 ШКОЛА от ТП-23067 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 12-13 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23067 ф.2 ШКОЛА, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ф.2 ШКОЛА от ТП-23067. Ответственное лицо: Начальник УРЭС Скорых А.А. 13.12.2022 год
362352 | 408 | 2022-12-12 | 21 | 10 | 0.013 | 2022-12-12 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 11-12 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051. Ответственное лицо: Начальник УРЭС Скорых А.А. 16.12.2022 год
362352 | 409 | 2022-12-12 | 21 | 44 | 0.008 | 2022-12-12 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15 ВЕРХНЯЯ послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №7, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15 ВЕРХНЯЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 14.12.2022 год
362351 | 362 | 2022-12-17 | 6 | 55 | 0.003 | 2022-12-17 | 7 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №26-27 ВЛ-10 кВ №1 Митрошино, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Казаново-Митрошино, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Митрошино, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.12.2022 год
362357 | 166 | 2022-12-13 | 18 | 45 | 0.0062505 | 2022-12-13 | 19 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 21.01.2023 год
362357 | 167 | 2022-12-13 | 18 | 50 | 0.004 | 2022-12-13 | 19 | 14 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Кирпичная от ТП-85 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Кирпичная от ТП-85 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Кирпичная от ТП-85 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Кирпичная от ТП-85 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Кирпичная от ТП-85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Кирпичная от ТП-85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.01.2023 год
362357 | 168 | 2022-12-13 | 21 | 15 | 0.003333 | 2022-12-13 | 21 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.01.2023 год
362357 | 169 | 2022-12-13 | 22 | 30 | 0.029166 | 2022-12-13 | 23 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Луговая от ТП-598 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Луговая от ТП-598 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Луговая от ТП-598 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Луговая от ТП-598 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Луговая от ТП-598. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Луговая от ТП-598. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 21.01.2023 год
362357 | 170 | 2022-12-14 | 10 | 5 | 0.0020835 | 2022-12-14 | 10 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Восточная от ТП-505 послужил схлест проводов в пролете опор № 13-14 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Восточная от ТП-505 послужил схлест проводов в пролете опор № 13-14 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Восточная от ТП-505 послужил схлест проводов в пролете опор № 13-14 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Восточная от ТП-505 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Восточная от ТП-505. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Восточная от ТП-505. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 21.01.2023 год
362352 | 410 | 2022-12-13 | 0 | 48 | 0.0216 | 2022-12-13 | 1 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево явился выпадение крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры № 41 вследствие загнивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево произошло по причине выпадение крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры № 41 вследствие загнивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры № 41 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления крюка изолятора на опоре №41 ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭЧ Коновалов Ю.Г. 13.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭЧ Коновалов Ю.Г. 13.12.2022 год
362352 | 411 | 2022-12-13 | 2 | 7 | 0.002334 | 2022-12-13 | 2 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21131 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ от ТП-21131 ф.1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-2 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21131 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21131 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 14.12.2022 год
362352 | 412 | 2022-12-13 | 14 | 15 | 0.010249 | 2022-12-13 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26026 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26026 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов пролете №7-8 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26026, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26026. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 14.12.2022 год
362352 | 413 | 2022-12-13 | 14 | 40 | 0.019999 | 2022-12-13 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Хушенга послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №25, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Хушенга. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 14.12.2022 год
362352 | 414 | 2022-12-13 | 20 | 25 | 0.02 | 2022-12-13 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26282 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26282 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26282, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26282. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 13.12.2022 год
362352 | 415 | 2022-12-13 | 21 | 5 | 0.062668 | 2022-12-13 | 22 | 39 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на подводку к дому от опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-13 БУТИНА постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-13 БУТИНА. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 13.12.2022 год
362352 | 416 | 2022-12-13 | 21 | 50 | 0.0285 | 2022-12-13 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21243 ф.3 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ от ТП-21243 ф.3 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 13-14 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете №13-14 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21243 ф.3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21243 ф.3. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 13.12.2022 год
362352 | 417 | 2022-12-13 | 22 | 5 | 0.018501 | 2022-12-13 | 22 | 42 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-21046 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-21046 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 22-23 на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21046 ф.2, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ от ТП-21046 ф.2. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 14.12.2022 год
362352 | 418 | 2022-12-15 | 20 | 30 | 0.0552 | 2022-12-15 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Хушенга послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №2, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-29 ИНГОДИНСКАЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 15.12.2022 год
362352 | 419 | 2022-12-15 | 17 | 32 | 0.040583 | 2022-12-15 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26041 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26041 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26041, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26041. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 15.12.2022 год
362352 | 420 | 2022-12-14 | 18 | 45 | 0.0075 | 2022-12-14 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3 КРАСНОАРМЕЙСК послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №37, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3 КРАСНОАРМЕЙСК. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 14.12.2022 год
362352 | 421 | 2022-12-14 | 21 | 4 | 0.0162 | 2022-12-14 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10 В-КРАСНАЯ послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №3, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10 В-КРАСНАЯ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 15.12.2022 год
362352 | 422 | 2022-12-14 | 22 | 20 | 0.02625 | 2022-12-14 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051 произошло по причине разрегулировки стрелы провеса в пролете опор № 4-5 из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5. на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 15.12.2022 год
362352 | 423 | 2022-12-14 | 23 | 50 | 0.0105 | 2022-12-14 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Очистные явилось перегорание высоковольтных предохранителей (ПКТ101-10-10-40 У1) на ТП-24335, вследствие образования токопроводящей среды на поверхности предохранителей в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 Очистные произошло по причине перегорания высоковольтных предохранителей (ПКТ101-10-10-40 У1) на ТП-24335, вследствие образования токопроводящей среды на поверхности предохранителей в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтных предохранителей (ПКТ101-10-10-40 У1) на Новинский уч-к ТП-24335, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замены перегоревших предохранителей на ТП-24335. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 14.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 3 Очистные. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 14.12.2022 год
362352 | 424 | 2022-12-15 | 10 | 30 | 0.019001 | 2022-12-15 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1 ЮНОСТЬ послужил схлест проводов на подводке к дому потребителя с опоры №7, о чем свидетельствует акт совместного осмотра электроустановки. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1 ЮНОСТЬ. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 15.12.2022 год
362357 | 171 | 2022-12-14 | 21 | 50 | 0.016666 | 2022-12-14 | 22 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-630 послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-630 послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-630 послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-630 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-630. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-630. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 23.01.2023 год
362357 | 172 | 2022-12-16 | 18 | 15 | 0.032085 | 2022-12-16 | 19 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Кольцевая от ТП-504 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Кольцевая от ТП-504 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Кольцевая от ТП-504 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Кольцевая от ТП-504 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Кольцевая от ТП-504. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Кольцевая от ТП-504. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 23.01.2023 год
362357 | 173 | 2022-12-16 | 19 | 10 | 0.014585 | 2022-12-16 | 19 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5, 1 мкр ж.д. 12 от ТП-213 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5, 1 мкр ж.д. 12 от ТП-213 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5, 1 мкр ж.д. 12 от ТП-213 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 5, 1 мкр ж.д. 12 от ТП-213 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-213 ф. 5, 1 мкр ж.д. 12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.01.2023 год
362357 | 174 | 2022-12-17 | 0 | 23 | 0.0057006 | 2022-12-17 | 0 | 42 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Бульварная от ТП-170 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-4/1 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Бульварная от ТП-170 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-4/1 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Бульварная от ТП-170 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-4/1 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Бульварная от ТП-170 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Бульварная от ТП-170. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золоутхин Е.С. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Бульварная от ТП-170. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золоутхин Е.С. 23.01.2023 год
362352 | 425 | 2022-12-16 | 0 | 14 | 0.45999 | 2022-12-16 | 1 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино явилось недопустимое натяжение провода АС-35 с последующим обрывом провода фазы С на опоре №1/12 вследствие поперечного наклона стойки опоры в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино произошло по причине натяжения провода АС-35 с последующим обрывом провода фазы С на опоре №1/12 вследствие поперечного наклона стойки опоры в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы С на опоре №1/12 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино, VS010-0003769 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №1/12 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Рязанцев С.В. 16.12.2022 год
362352 | 427 | 2022-12-16 | 17 | 20 | 0.026334 | 2022-12-16 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26256 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26256 произошло по причине разрегулировки стрелы провеса в пролете опор № 12-13 из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26256 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26256, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26256. Ответственное лицо: Начальник КЧРЭС Коновалов Ю.Г. 16.12.2022 год
362353 | 444 | 2022-11-27 | 16 | 22 | 0.011 | 2022-11-27 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился срыв вязки провода опора №20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11417 4.12 Причиной возникновения нарушения явился срыв вязки провода опора №20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11417, в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11417, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11417 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.12.2022 год
362353 | 445 | 2022-11-26 | 12 | 24 | 0.014994 | 2022-11-26 | 12 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта. 26.11.2022 при воздействии ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №324, с касанием при падении провода фазы "С". 4.1 Разрушение крепления вязки провода штыревого изолятора ШС-10 фазы "В", с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №324 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 47 лет с 1975 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Верх. Тасуркай, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В. Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "В" на опоре №324 ВЛ-10-ф.7 В. Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №320-330 ВЛ-10-ф.7 В. Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.12.2022 год
362352 | 356 | 2022-11-26 | 14 | 50 |  | 2022-11-26 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №129-130 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.11.2022 год
362352 | 357 | 2022-11-27 | 17 | 29 | 0.0078 | 2022-11-27 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26002 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26002 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 18-19 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26002 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26002, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26002. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.11.2022 год
362353 | 446 | 2022-11-29 | 6 | 14 | 0.0025662 | 2022-11-29 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0685, по причине разрегулировки провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0685, по причине разрегулировки провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0685, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0685 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.12.2022 год
362357 | 144 | 2022-11-24 | 14 | 38 | 0.45 | 2022-11-24 | 16 | 8 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 4 ТП-232 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 4 ТП-232 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 4 ТП-232 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-6 кВ ф. 4 ТП-232 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 4 ТП-232. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 4 ТП-232. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2022 год
362353 | 447 | 2022-11-29 | 13 | 55 | 0.1125 | 2022-11-29 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15112, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15112, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15112, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15112 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.12.2022 год
362357 | 145 | 2022-11-24 | 17 | 35 | 0.31666 | 2022-11-24 | 19 | 10 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 10, 11 от ТП-272 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 10, 11 от ТП-272 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 10, 11 от ТП-272 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 10, 11 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 10, 11 от ТП-272. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2022 год
362357 | 146 | 2022-11-24 | 19 | 28 | 0.108 | 2022-11-24 | 20 | 40 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 3 от РП-29 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 3 от РП-29 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 3 от РП-29 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 3 от РП-29 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. мкр Северный д. 3 от РП-29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2022 год
362352 | 358 | 2022-11-28 | 0 | 21 |  | 2022-11-28 | 0 | 21 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 5 ДРХУ послужил проезд крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 5 ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.11.2022 год
362352 | 359 | 2022-11-29 | 13 | 40 | 0.1074 | 2022-11-29 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1/26-1/26/1 ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/26-1/26/1 ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1/26-1/26/1 ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй на ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй, VS010-0003655 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1/26-1/26/1 ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2022 год
362352 | 360 | 2022-11-30 | 0 | 25 | 0.016833 | 2022-11-30 | 2 | 6 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 20/2-20/4 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 20/2-20/4 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 20/2-20/4 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ, Пролет: Опора № 20/2 - Опора № 20/4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-17 СТРОИТЕЛЬНАЯ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2022 год
362351 | 296 | 2022-11-28 | 18 | 50 | 0.00075 | 2022-11-28 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-741А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-741А, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-741А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.01.2023 год
362352 | 361 | 2022-11-30 | 12 | 40 | 0.0069336 | 2022-11-30 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26107 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26107 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 22-23 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26107, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26107. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.11.2022 год
362352 | 362 | 2022-11-30 | 18 | 34 | 0.072514 | 2022-11-30 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй явилось нарушение электрической изоляции фазы В,С на высоковольтных вводах трансформатора ТМ-100 на ТП-107, вследствие длительной эксплуатации ТП (в эксплуатации с 1980 года). 4.12 Медуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй произошло по причине нарушения электрической изоляции фазы В,С на высоковольтных вводах трансформатора ТМ-100 на ТП-107, вследствие длительной эксплуатации ТП (в эксплуатации с 1980 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции фазы В,С на высоковольтных вводах трансформатора ТМ-100 на ТП-107 на ТП-107, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт трансформатора на ТП-107. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-107. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2022 год
362354 | 198 | 2022-11-25 | 8 | 23 |  | 2022-11-25 | 8 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505) явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505) по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-35-505 Мордой-Билютуй, Опора пром.ж/б.ПТ-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 20-21 на ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.11.2022 год
362354 | 199 | 2022-11-26 | 0 | 39 | 0.017505 | 2022-11-26 | 0 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 214-215 ВЛ-10 кВ ф.18 Адриановка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за недопустимого наклона промежуточной опоры в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1970 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 214-215 ВЛ-10 кВ ф.18 Адриановка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за недопустимого наклона промежуточной опоры в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 18 Адриановка, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 214-215 ВЛ-10 кВ ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 215 ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2022 год
362351 | 297 | 2022-11-30 | 17 | 2 | 0.05831 | 2022-11-30 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 Байкал, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Байкал, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 кВ Байкал. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Байкал, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.11.2022 год
362353 | 448 | 2022-12-01 | 6 | 20 | 0.011 | 2022-12-01 | 7 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0651, по причине нарушения крепления приемной траверсы (трубостойки) в крыше потребителя по адресу ул. Оглы 14. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0651, по причине нарушения крепления приемной траверсы (трубостойки) в крыше потребителя по адресу ул. Оглы 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на вводе в здание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0651, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0651 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 20.01.2023 год
362354 | 200 | 2022-11-28 | 17 | 11 | 0.11087 | 2022-11-28 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 ф.9 Курулга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1979 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 ф.9 Курулга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 9 Курулга, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 01.12.2022 год
362353 | 449 | 2022-12-02 | 17 | 1 | 0.014466 | 2022-12-02 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 06220 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.01.2023 год
362357 | 147 | 2022-11-30 | 23 | 11 |  | 2022-11-30 | 23 | 11 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 3РП-21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 3РП-21. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.12.2022 год
362353 | 450 | 2022-12-03 | 13 | 15 | 0.0357 | 2022-12-03 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06610 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06610 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06610, Пролет: Опора № АУ 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06610 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.01.2023 год
362353 | 451 | 2022-12-03 | 22 | 1 | 0.006167 | 2022-12-03 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-1028 КЛ, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1029 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.01.2023 год
362357 | 148 | 2022-12-03 | 16 | 36 | 0.09 | 2022-12-03 | 17 | 3 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Дачи послужило разрушение ОПН-6 в результате возникновения дуги между контактом ОПН и траверсой по причине воздействия птицы (фото). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Дачи послужило разрушение ОПН-6 в результате возникновения дуги между контактом ОПН и траверсой по причине воздействия птицы (фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Дачи послужило разрушение ОПН-6 в результате возникновения дуги между контактом ОПН и траверсой по причине воздействия птицы (фото). на ВЛ-6 кВ ф. Дачи | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-6 на опоре № 18/11 ВЛ-6 кВ ф. Дачи. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Дачи. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.12.2022 год
362353 | 452 | 2022-12-03 | 17 | 10 | 0.0152 | 2022-12-03 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №58-59 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201412 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №58-59 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201412, вследствие вытяжения провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201412, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201412 ф.1 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 06.01.2023 год
362353 | 453 | 2022-12-04 | 17 | 0 | 0.046665 | 2022-12-04 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-316, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.01.2023 год
362353 | 454 | 2022-12-05 | 21 | 15 | 0.086664 | 2022-12-05 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20193 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20193 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20193, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20193 ф.2 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 06.01.2023 год
362353 | 455 | 2022-12-01 | 19 | 34 | 0.0187 | 2022-12-01 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1336, по причине нарушения крепления провода фазы "С" (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-13 с перепусканием провода в пролете 11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1336, по причине нарушения крепления провода фазы "С" (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-13 с перепусканием провода в пролете 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1336, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1336 Ответственное лицо: Феоктитстов М.В. 20.01.2023 год
362354 | 201 | 2022-11-26 | 20 | 40 | 0.006 | 2022-11-26 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 150 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 150 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-150 ф-1 Ю-Арг., Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 150 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.12.2022 год
362354 | 202 | 2022-11-28 | 6 | 17 | 0.015016 | 2022-11-28 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП№181 ф. Чиндалей, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 29.12.2022 год
362354 | 203 | 2022-11-28 | 7 | 12 | 0.0322 | 2022-11-28 | 8 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №196 ВЛ-10 ф.14 Токчино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №196 ВЛ-10 ф.14 Токчино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№196 ф. Токчино, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №196 ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.12.2022 год
362353 | 456 | 2022-12-01 | 23 | 30 | 0.016668 | 2022-12-01 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1247, по причине нарушения крепления приемной траверсы (трубостойки) в крыше потребителя по адресу ул.Садовая 7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1247, по причине нарушения крепления приемной траверсы (трубостойки) в крыше потребителя по адресу ул.Садовая 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0.4 Ф-1 от ТП 1247 на обслуживании, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1247 Ответственное лицо: Феоктитстов М.В. 06.01.2023 год
362350 | 186 | 2022-12-05 | 17 | 45 |  | 2022-12-05 | 17 | 45 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПФ-70 гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй 4.12 Перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц изоляторов (без повреждения) марки ПФ-70 гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции ПФ-70 на опоре №75 на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоры №№ 74-76 ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй по всей длине. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй, выполненного по пункту 3.1.3 технических мероприятий, разработать план-график реализации мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.12.2022 год
362354 | 204 | 2022-12-06 | 5 | 15 | 0.045 | 2022-12-06 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф-2 Сахюрта, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.12.2022 год
362354 | 205 | 2022-11-30 | 14 | 43 | 0.010334 | 2022-11-30 | 16 | 23 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-0,4кВ от ТП-22176 ф.1 Талача, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 25.12.2022 год
362352 | 363 | 2022-12-01 | 9 | 15 | 0.0144 | 2022-12-01 | 10 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25093 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1963 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25093 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 16-17 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1963 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25093, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25093. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.12.2022 год
362352 | 364 | 2022-12-01 | 20 | 49 | 0.01226 | 2022-12-01 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23328 МДК ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23328 МДК ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23328 МДК ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-23328 МДК ф.2. Ответственное лицо: Скорых А.В. 01.12.2022 год
362352 | 365 | 2022-12-02 | 3 | 10 | 0.006501 | 2022-12-02 | 3 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21067 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21067 ф.2 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21067 ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21067 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-21067 ф.2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.12.2022 год
362351 | 298 | 2022-12-05 | 11 | 8 | 0.02331 | 2022-12-05 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 Байкал, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Байкал, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 кВ Байкал. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Байкал, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.12.2022 год
362354 | 206 | 2022-12-01 | 11 | 30 | 0.00961 | 2022-12-01 | 13 | 3 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-0,4кВ от ТП-22176 ф.1 Талача, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 25.12.2022 год
362354 | 207 | 2022-12-02 | 17 | 10 | 0.0735 | 2022-12-02 | 18 | 13 | 3.4.8.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате повреждения (излом у основания) опоры № 23 в результате наезда автотранспорта на опору данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате повреждения (излом у основания) опоры № 23 в результате наезда автотранспорта на опору данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение элементов опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП-22412 ф.1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Провести замену опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник КРЭС Иванова О.И. 26.12.2022 год
362351 | 299 | 2022-12-04 | 7 | 33 | 0.0675 | 2022-12-04 | 8 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №44-45 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.12.2022 год
362351 | 301 | 2022-12-06 | 12 | 47 | 0.036 | 2022-12-06 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.12.2022 год
362353 | 457 | 2022-12-06 | 5 | 10 | 0.026666 | 2022-12-06 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7, ранее в этом пролете проводили обрезку крон деревьев ветви которых воздействовали на провода марка А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разгулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.01.2023 год
362352 | 366 | 2022-12-05 | 23 | 4 | 0.03833 | 2022-12-05 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлёста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10кВ ф. 9 Старая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и интенсивных ветровых нагрузок (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 06.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф. 9 Старая Кука Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 06.12.2022 год
362352 | 367 | 2022-12-06 | 8 | 45 | 0.018333 | 2022-12-06 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-904 явился схлест проводов в пролете опор 13-14 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Схлест проводов в пролете опор 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-904 произошел по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-904 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-904, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-904. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС ПО ЦЭС Протасов В.В. 06.12.2022 год
362352 | 368 | 2022-12-06 | 8 | 55 | 0.047918 | 2022-12-06 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25015 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25015 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25015, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25015. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 07.12.2022 год
362352 | 369 | 2022-12-06 | 10 | 15 | 0.023749 | 2022-12-06 | 11 | 50 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС Протасов В.В. 07.12.2022 год
362352 | 370 | 2022-12-06 | 10 | 44 | 0.11833 | 2022-12-06 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово явился обрыв вязки провода фазы В на опоре №35 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово произошло по причине обрыва вязки провода фазы В на опоре №35 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы В на опоре №35 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово, VS010-0003705 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода фазы В на опоре №35 ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово. Ответственное лицо: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. 06.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово. Ответственное лицо: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. 06.12.2022 год
362352 | 340 | 2022-11-07 | 22 | 24 | 0.081658 | 2022-11-07 | 22 | 44 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на ТП-202 ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок послужило попадание птицы на высоковольтные вводы. 4.12 Причиной нарушения послужило кроткое замыкание на ТП-202 ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на трансформатор на ТП-202, ТМ-25 / Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с трансформатора на ТП-202 ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок. Ответственное лицо: Протасов В.В. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок. Ответственное лицо: Протасов В.В. 07.11.2022 год
362353 | 425 | 2022-11-08 | 22 | 45 | 0.021666 | 2022-11-08 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, вследствие вытяжения провода, увеличения его длинны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.12.2022 год
362350 | 177 | 2022-11-10 | 14 | 21 | 0.0168 | 2022-11-10 | 15 | 33 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №203 ВЛ-10 ф. 2 Шоноктуй послужило неудовлетворительное техническое состояние оборудования что привело к междуфазному короткому замыканию ф."А" и ф."С" . 4.12 Междуфазное короткое замыкание произошло по причине схлестывания проводов ф."А"и ф."С" в пролете опор № 5 - №6 в результате разрегулировки стрелы провеса провода на опоре № 6 при длительной эксплуатации ВЛ. ( год введения в эксплуатацию 2003) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на опоре № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №203 с. Шоноктуй, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-№6, ВЛ-0.4 кВ от КТП № 203 ВЛ-10 кВ с. Шоноктуй. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ от КТП № 203 ВЛ-10 кВ с. Шоноктуй. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.12.2022 год
362350 | 178 | 2022-11-12 | 20 | 45 | 0.017497 | 2022-11-12 | 20 | 59 | 3.4.7.3 Причина возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 10/0,4 кВ 1704 Горького послужило схлестование проводов в пролете опор №14-№15 ф."А"и"С" что привело к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Причиной схлестования проводов стала разрегулировка стрелы провеса провода на опоре № 14 в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1968 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на опоре № 14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Горького, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1704 Горького в пролете опор №14-№15. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1704 Горького .По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.12.2022 год
362351 | 288 | 2022-11-11 | 14 | 47 | 0.009999 | 2022-11-11 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 22, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-22. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.11.2022 год
362351 | 289 | 2022-11-09 | 2 | 10 | 0.071574 | 2022-11-09 | 2 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 Юлинская, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Размахнино-Юлианская, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 Юлинская. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Юлинская с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.11.2022 год
362351 | 290 | 2022-11-10 | 9 | 40 | 0.245 | 2022-11-10 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №37-38 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №37-38 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.11.2022 год
362351 | 291 | 2022-11-10 | 20 | 15 | 0.025669 | 2022-11-10 | 20 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 кВ №12 мкр. Берёзка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1913 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Зилово - М-онБерезка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-10 кВ №12 мкр. Берёзка. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 мкр. Берёзка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.11.2022 год
362353 | 426 | 2022-11-11 | 22 | 50 | 0.011 | 2022-11-11 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0867, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0867, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0867, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0867 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.12.2022 год
362352 | 342 | 2022-11-11 | 21 | 13 | 0.048993 | 2022-11-11 | 21 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения послужил обрыва провода на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро вследствие исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро произошло по причине обрыва провода на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро вследствие исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро, VS010-0003755 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.11.2022 год
362352 | 343 | 2022-11-13 | 9 | 20 | 0.0201 | 2022-11-13 | 9 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 16/3 вследствие ослабления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на землю произошло по причине обрыва вязки провода фазы "С" на опоре № 16/3 вследствие ослабления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре № 16/3 фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре № 16/3 ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 13.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 13.11.2022 год
362353 | 427 | 2022-11-12 | 16 | 10 | 0.061748 | 2022-11-12 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом от опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом от опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе в дом на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.12.2022 год
362353 | 428 | 2022-11-13 | 18 | 0 | 0.0054165 | 2022-11-13 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1377, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1377, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1377, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1377 Ответственное лицо: Феоктитстов М.В. 14.12.2022 год
362354 | 195 | 2022-11-12 | 11 | 30 | 0.020825 | 2022-11-12 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ООО «Строй-ДМ». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе ООО "Строй-ДМ". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2022 год
362350 | 179 | 2022-11-15 | 8 | 45 | 0.043906 | 2022-11-15 | 10 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 отТП-6/0,4 кВ №418, схлест проводов в пролете опор № 14-15 , вследствие разрегулировки стрелы провеcа. 4.12 Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП 418 произошло по причине схлеста провода в пролете опор № 14-15, в следствии воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-418 Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 25.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнена регулировка стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ от ТП-418 Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 25.12.2022 год
362352 | 344 | 2022-11-13 | 18 | 21 |  | 2022-11-13 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия полимерного изолятора ЛК-70 фазы В на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли и грязи в процессе эксплуатации ВЛ, вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности полимерного изолятора. 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине перекрытия полимерного изолятора ЛК-70 фазы В на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли и грязи в процессе эксплуатации ВЛ, вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора ЛК-70 фазы В на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), VL110-001026 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.11.2022 год
362352 | 345 | 2022-11-14 | 4 | 42 |  | 2022-11-14 | 4 | 42 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1990 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1990 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) на ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), VL110-001098 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №25 ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.11.2022 год
362353 | 429 | 2022-11-15 | 9 | 58 | 0.014099 | 2022-11-15 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06610, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06610, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06610, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06610 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.12.2022 год
362353 | 430 | 2022-11-14 | 23 | 35 | 0.14042 | 2022-11-14 | 23 | 48 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина. Осмотром выполненным 14.11.2022 утром бригадой ОВБ Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №26 отпайка за ЛР-76 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №26 отпайка за ЛР-76 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 6 кВф. 9 Лазо-Сенькина Падь, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №26, отпайка за ЛР-76 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь, убрать птицу от опоры Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №26, отпайка за ЛР-76 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2022 год
362354 | 196 | 2022-11-09 | 11 | 20 | 0.078739 | 2022-11-09 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "С" и провода "N" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22144 ВЛ-10 ф.2 Ферма, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "С" и провода "N" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22144 ВЛ-10 ф.2 Ферма, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22144, Пролет опор: Опора №9 - Опора №10 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 22144 ВЛ-10 ф.2 Ферма. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.12.2022 год
362352 | 346 | 2022-11-14 | 6 | 25 |  | 2022-11-14 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) на ВЛ-110-51 Лесная-Вторая с отп. ПС Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №132 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.11.2022 год
362353 | 431 | 2022-11-14 | 22 | 5 | 0.005 | 2022-11-14 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20111, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20111 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 16.12.2022 год
362357 | 139 | 2022-11-08 | 17 | 25 | 0.5 | 2022-11-08 | 18 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.12.2022 год
362357 | 140 | 2022-11-13 | 4 | 51 | 0.05 | 2022-11-13 | 5 | 6 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-32. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-32. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.12.2022 год
362352 | 347 | 2022-11-14 | 11 | 15 | 0.02422 | 2022-11-14 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 1 Шебартуй послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Шебартуй произошло по причине разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №13-14 из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Шебартуй, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ ф. 1 Шебартуй. Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Шебартуй . Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.11.2022 год
362357 | 141 | 2022-11-13 | 19 | 20 | 0.029166 | 2022-11-13 | 20 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 17.12.2022 год
362357 | 142 | 2022-11-13 | 19 | 25 | 0.041665 | 2022-11-13 | 20 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ТП-95. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.12.2022 год
362353 | 432 | 2022-11-15 | 17 | 47 | 0.016334 | 2022-11-15 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0634 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0634 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0634, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1042 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 17.12.2022 год
362353 | 433 | 2022-11-15 | 18 | 3 | 0.012033 | 2022-11-15 | 18 | 41 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился наброс проволоки на провода 0,22 кВ на вводе в дом от опоры № 16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился наброс проволоки на провода 0,22 кВ на вводе в дом от опоры № 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на вводе в дом на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Опора ПН-7ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0946 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 17.12.2022 год
362353 | 434 | 2022-11-16 | 19 | 25 | 0.027085 | 2022-11-16 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01116. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф1от ТП-01116, Опора УП1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-01116 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 17.12.2022 год
362353 | 435 | 2022-11-17 | 18 | 54 | 0.009 | 2022-11-17 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-7/1, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №0086. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-7/1, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №0086. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-0086, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-0086 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 17.12.2022 год
362352 | 348 | 2022-11-14 | 13 | 36 |  | 2022-11-14 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона на ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф. 17 Жил. зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 17 Жил. зона Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.11.2022 год
362352 | 349 | 2022-11-16 | 6 | 7 |  | 2022-11-16 | 6 | 7 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) по поверхности в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) по поверхности в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.11.2022 год
362353 | 436 | 2022-11-19 | 21 | 28 | 0.026767 | 2022-11-19 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0023. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-0023, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0023 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.12.2022 год
362353 | 437 | 2022-11-20 | 9 | 50 | 0.08125 | 2022-11-20 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13620, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13620, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-13620, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13620 Ответственное лицо: Феоктитстов М.В. 21.12.2022 год
362350 | 180 | 2022-11-16 | 3 | 52 |  | 2022-11-16 | 3 | 52 | 3.4.7.2 Причиной возникновения однофазного КЗ на ВЛ 110 кВ Мирная - Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная, явилось перекрытие (без разрушения) первого от провода в гирлянде изолятора ф. А марки ПС-70 фазы на опоре № 140, ВЛ-110-32 кВ ШТЭС – ТПС Мирная, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие длительной эксплуатации. 4.16 Однофазное КЗ на ВЛ 110 кВ Мирная - Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная, явилось перекрытие (без разрушения) первого от провода в гирлянде изолятора ф. А марки ПС-70 фазы на опоре № 140, ВЛ-110-32 кВ ШТЭС – ТПС Мирная, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие (без разрушения) первого от провода в гирлянде изолятора ф. А марки ПС-70 фазы на опоре № 140, ВЛ-110-32 на ВЛ-110-32 ШТЭС – ТПС Мирная, VL110-001059-003-1140 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 140 ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.12.2022 год
362350 | 181 | 2022-11-16 | 17 | 14 |  | 2022-11-16 | 17 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 явилось междуфазное короткое замыкание вызванное отгоранием шлейфа ф."С" от оп. №69 до КТП "Военторг". 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине отгорания шлейфа ф "С" от оп. №69 до КТП "Военторг" в следствии несвоевременного выявления дефекта на данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 2003 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорания шлейфа ф "С" на опоре № 69 на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену шлейфа от опоры № 69 до КТП "Военторг" ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная Ответственное лицо: ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведения внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная , по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная 28.12.2022 год
362350 | 182 | 2022-11-17 | 5 | 45 |  | 2022-11-17 | 5 | 45 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю , в результате перекрытия первого изолятора от провода марки ПС-70 (в гирлянде 8 шт.) на оп. № 358 ф. "С" ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск , в результате воздействия птицы, о чем свидетельствует фото № 2 (приложение к Акту). 4.17 Однофазное замыкание на землю возникло в результате воздействия птиц (перекрытие по птичьему помету) перекрытия первого изолятора от провода марки ПС-70 (в гирлянде 8 шт.) на оп. № 358 ф. "С" ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск , в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: первого изолятора от провода марки ПС-70 (в гирлянде 8 шт.) на оп. № 358 ф. "С" ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ опоре № 358 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляцию на оп. № 358 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105),по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.12.2022 год
362350 | 183 | 2022-11-19 | 17 | 52 | 0.63965 | 2022-11-19 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.7 с-з Даурский, явилось однофазное короткое замыкание вызванное выпаданием крюка предназначенного для крепления изолятора КВ-22, на опоре № 23 ф."А" . 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.7 с-з Даурский от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине выпадания крюка предназначенного для крепления изолятора КВ-22 на опоре №23 ф ."А" в следствии Несвоевременное проведение технического обслуживания на данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 2002 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка крепления изолятора КВ-22 на ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка предназначенного для крепления изолятора на опоре № 23, ф."А" Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 с-з Даурия от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.01.2023 год
362353 | 438 | 2022-11-20 | 10 | 0 | 0.026249 | 2022-11-20 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1316, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1316, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-1316, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1316 Ответственное лицо: Феоктитстов М.В. 21.12.2022 год
362350 | 184 | 2022-11-20 | 0 | 1 | 0.041171 | 2022-11-20 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант явилось междуфазное короткое замыкания вызванное схлестом проводов ф."А"и"С" в пролете опор №319/66 и №319/67 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода на опоре № 319/66, в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатации 1981 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на опоре № 319/66 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Пролет: Оп.№319/66 - Оп.№319/67 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №319/66 и № 319/67 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведения внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря ПС 35 кВ Старый Чиндант. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 20.01.2023 год
362357 | 143 | 2022-11-16 | 3 | 31 | 0 | 2022-11-16 | 3 | 31 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. Очистные 4 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. Очистные 4 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. Очистные 4 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. Очистные 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. Очистные 4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. Очистные 4. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.12.2022 год
362353 | 439 | 2022-11-16 | 18 | 40 | 0.020334 | 2022-11-16 | 19 | 41 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился наброс в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.12.2022 год
362353 | 440 | 2022-11-19 | 13 | 15 | 0.053334 | 2022-11-19 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2351 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2351, вследствие подгорания контактов их перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ | Организационное мероприятие 1 Замена АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-2351 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 21.12.2022 год
362352 | 350 | 2022-11-16 | 17 | 45 | 0.00725 | 2022-11-16 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23051 Зерноток ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23051 Зерноток ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23051 Зерноток ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23051 Зерноток ф.1. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.11.2022 год
362354 | 197 | 2022-11-19 | 17 | 25 | 0.021666 | 2022-11-19 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и провода "N" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №4 ВЛ-6 ф.2 Посёлок-1 , в результате разрегулировки стрелы провеса провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и провода "N" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №4 ВЛ-6 ф.2 Посёлок-1 , в результате разрегулировки стрелы провеса провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф-1 Пос-1 Ст. Орловск, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ввода на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №4 ВЛ-6 ф.2 Посёлок-1 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.11.2022 год
362350 | 185 | 2022-11-22 | 7 | 59 |  | 2022-11-22 | 7 | 59 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) явилось перекрытия гирлянды изоляторов. ( Срочного ремонта не требуется. ) марки ПС-70 , 8 шт ,на опоре № 120, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия 4.16 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине снижения изоляционных свойств,вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов что привело к перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70, 8 шт, фазы «В» на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1974 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от провода изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «В»П на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 120, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний . Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.01.2023 год
362352 | 351 | 2022-11-18 | 17 | 9 | 0.073315 | 2022-11-18 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая на ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 18.11.2022 год
362352 | 352 | 2022-11-19 | 15 | 30 | 0.049168 | 2022-11-19 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306 вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306 вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306. Ответственное лицо: Протасов В.В. 19.11.2022 год
362353 | 441 | 2022-11-22 | 20 | 5 | 0.0001667 | 2022-11-22 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0611, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0611 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.12.2022 год
362353 | 442 | 2022-11-23 | 19 | 3 | 0.0009 | 2022-11-23 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0611, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0611 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.12.2022 год
362352 | 353 | 2022-11-20 | 2 | 50 |  | 2022-11-20 | 2 | 50 | 3.4.7.2 Причиной технологического нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введен в эксплуатацию в 1990 году). 4.16 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введен в эксплуатацию в 1990 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) на ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), VL110-001098 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №33 ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 21.11.2022 год
362351 | 292 | 2022-11-19 | 12 | 8 |  | 2022-11-19 | 12 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (следы перекрытия на 7 и 8 изоляторе без разрушения) марки ПФ-70Д фазы В на промежуточной металлической опоре №3 типа П110-4М2, и поверхностного перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (следы перекрытия 1 и 8 изоляторах, без разрушения ) марки ПС-70Д фазы В на железобетонной опоре СК-22 №22 типа ПБ110-1 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), обнаруженной при осмотре участка данной ВЛ. 4.16 Причиной поверхностного перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (следы перекрытия на 7 и 8 изоляторе ф. В без разрушения на опоре №3 ) марки ПФ-70Д, и поддерживающей гирлянды изоляторов (следы перекрытия на 1 и 8 изоляторах ф. В без разрушения, на опоре СК-22 №22) марки ПС-70Д, явилось вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, при сопутствующем выпадении осадков в виде снега на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70Д на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №3 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №22 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.11.2022 год
362353 | 443 | 2022-11-23 | 20 | 32 | 0.011667 | 2022-11-23 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20204 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20204, вследствие воздействия ветровой нагрузки и потери прочности провода произошло его вытяжение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20204, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20204 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 28.12.2022 год
362352 | 354 | 2022-11-21 | 10 | 45 | 0.0785 | 2022-11-21 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Комбинат "Луч" явилось нарушение электрической изоляции фазы С на высоковольтном вводе трансформатора ТМ-250 на ТП-21112. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 Комбинат "Луч" произошло по причине нарушения электрической изоляции фазы С на высоковольтном вводе трансформатора ТМ-250 на ТП-21112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции фазы С на высоковольтном вводе трансформатора ТМ-250 на ТП-21112 на Ингодинский уч-к. ТП-21112, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт высоковольтного ввода на ТП-21112. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-21112. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 21.11.2022 год
362352 | 355 | 2022-11-22 | 16 | 12 | 0.23664 | 2022-11-22 | 16 | 32 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник явилось, повреждение участка кабельной линии КЛ 6 кВ марки ААБл-10 3х50 от ТП-24023 до ТП-24349 сторонними лицами, при производстве земельных работ. 4.13 Повреждение участка кабельной линии КЛ 6 кВ марки ААБл-10 3х50 от ТП-24023 до ТП-24349 сторонними лицами, при производстве земельных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ марки ААБл-10 3х50 сторонними лицами на КЛ-6кВ ф. ЗТП 24023 Школа-ЗТП 24349, ААБл-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии КЛ 6 кВ марки ААБл-10 3х50 от ТП-24023 до ТП-24349. Ответственное лицо: Федотов Н.И. 22.11.2022 год
362351 | 293 | 2022-11-19 | 1 | 32 | 0.15169 | 2022-11-19 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №9-10 ВЛ 6 кВ №14 В.часть, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 6 кВф. 14 В/часть, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 6 кВ №14 В.часть. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №14 В.часть, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.11.2022 год
362351 | 294 | 2022-11-20 | 20 | 32 | 0.0008 | 2022-11-20 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-768, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №768 ф№1 с.Мильги, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-768, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.11.2022 год
362351 | 295 | 2022-11-23 | 9 | 20 | 0.037352 | 2022-11-23 | 9 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №17 Матакан, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1983 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.17 Матакан, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №17 Матакан. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №17 Матакан, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 23.11.2022 год
362350 | 169 | 2022-10-26 | 16 | 29 |  | 2022-10-26 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ - Калангуй явилось однофазное короткое замыкание вызванное обрывом провода фазы "В" в пролете опор №234 - №235 . 4.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ - Калангуй явилось однофазное короткое замыкание в пролете опор № 234-№ 235 в результате обрыва провода марки АС-120/19 фазы "В" опоры № 234 на выходе из поддерживающего зажима типа ПГН-3-5, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. ( год ввода в эксплуатацию 1962 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на выходе из поддерживающего зажима опоры № 234 на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 234-№235 на ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ– Калангуй Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ– Калангуй . По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний . Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение верхового осмотра с опоры № 229 по опору № 240, ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ– Калангуй с целью оценки состояния провода в поддерживающих зажимах . Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.Б. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать проведение тепловизионного контроля ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ - Калангуй, согласно графика ТВК в 2023 году. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.Б. 01.12.2022 год
362350 | 170 | 2022-10-27 | 11 | 20 |  | 2022-10-27 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.19 Маслозавод от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная явилось однофазное короткое замыкание вызванное обрывом шлейфа ф."С" на спуске к РЛНД-10кВ опоры №29. 4.1 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.19 Маслозавод от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная , стало повреждение провода ф.С на спуске к РЛНД опоры №29, вследствие длительной эксплуатации , потери механической прочности провода приведшее к обрыву шлейфа и возникновению однофазного короткого замыкания ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф.С на спуске к РЛНД-10кВ на ВЛ 10 кВ ф. 19 Маслозавод, Спуск ТП-1904 "ЮЭС-2" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа ф."С" на спуске к РЛНД-10 кВ опоры № 29 ВЛ-10кВ ф.19 Маслозавод от ПС 110/35/10кВ Борзя-Западная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.19 Маслозавод от ПС 110/35/10кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.11.2022 год
362353 | 420 | 2022-10-27 | 18 | 25 | 0.041999 | 2022-10-27 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00315, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00315, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00315, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-00315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 28.11.2022 год
362352 | 328 | 2022-10-24 | 21 | 6 | 0.0080835 | 2022-10-24 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.10.2022 год
362352 | 329 | 2022-10-24 | 23 | 34 | 0.0225 | 2022-10-25 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-420 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-420. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-420 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-420, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-420. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.10.2022 год
362350 | 171 | 2022-10-28 | 21 | 21 |  | 2022-10-28 | 21 | 21 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Забайкальск-ТПС Забайкальск 2 ц (ВЛ-110-104) явилось перекрытия первого изолятора поддерживающей гирлянды изоляторов ( без разрушения ) фазы «С» марки ПС-70 , 10 шт ,на опоре № 13, ВЛ-110-104 Забайкальск-ТПС Забайкальск 2ц 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Забайкальск-ТПС Забайкальск 2ц (ВЛ-110-104) произошло по причине снижения изоляционных свойств,вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов что привело к перекрытию первого изолятора поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70, 10 шт, фазы «С» на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Забайкальск-ТПС Забайкальск 2ц (ВЛ-110-104) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первой поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ВЛ-110 Забайкальск - ТПС Забайкальск 2ц, Опора пром. мет. ПС35/110ПУ-1.110.ТМ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 13 ВЛ 110-104 Забайкальск-ТПС Забайкальск 2ц. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110-104 Забайкальск-ТПС Забайкальск 2ц . По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний . Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.12.2022 год
362350 | 172 | 2022-10-31 | 16 | 56 |  | 2022-10-31 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.12 Новоборзинское явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фазы "В"-"С"в пролете опор №212 -№213. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя Восточная произошло по причине схлестывания проводов в пролете опор №212-№213 в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода опоры № 213 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Новоборзинское (с. Южное), Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 212-№ 213 ВЛ-10 кВ ф.12 Новоборзинское . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведения внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя Восточная , по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 02.12.2022 год
362353 | 421 | 2022-10-30 | 13 | 59 | 0.028171 | 2022-10-30 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта. 30.10.2022 при воздействии ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №307, с касанием при падении провода фазы "А". 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10 фазы "С", с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод фазы "А" опоры №307 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 122 Чингильтуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №307 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №305-310 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.12.2022 год
362352 | 330 | 2022-10-27 | 1 | 28 |  | 2022-10-27 | 1 | 28 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 64 - 65 ВЛ 6 кВ ф. 8 Тигня вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 64 - 65 ВЛ 6 кВ ф. 8 Тигня вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 64 - 65 ВЛ 6 кВ ф. 8 Тигня на ВЛ 6 кВф. 8 Тигня, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 64 - 65 ВЛ 6 кВф. 8 Тигня. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВф. 8 Тигня. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2022 год
362353 | 422 | 2022-10-30 | 14 | 30 | 0.007 | 2022-10-30 | 15 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0094, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0094, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0094, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0094 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.12.2022 год
362357 | 136 | 2022-10-25 | 10 | 1 |  | 2022-10-25 | 10 | 1 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-48 ТП-РДУ послужило повреждение КЛ частным лицом Глотовым Д.В. при производстве земляных работ (разработка грунта под столбы) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-48 ТП-РДУ послужило повреждение КЛ частным лицом Глотовым Д.В. при производстве земляных работ (разработка грунта под столбы) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-48 ТП-РДУ послужило повреждение КЛ частным лицом Глотовым Д.В. при производстве земляных работ (разработка грунта под столбы) без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается фото и актом о стороннем нарушении. на КЛ-10 кВ ф. РП-48 ТП-РДУ | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо частому лицу Глотову Д.В. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.12.2022 год
362352 | 331 | 2022-10-29 | 15 | 50 | 0.01667 | 2022-10-29 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово явился, пробой проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 на КТП-23039 фазы C вследствие образования токопроводящей среды на поверхности изолятора в процессе эксплуатации КТП. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово произошло по причине пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 на КТП-23039 фазы C вследствие образования токопроводящей среды на поверхности изолятора в процессе эксплуатации КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 на КТП-23039 фазы C на КТП-23039, TP010-0045325 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного проходного изолятора фазы С на КТП-23039. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2022 год
362352 | 332 | 2022-10-29 | 18 | 40 | 0.006501 | 2022-10-29 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.10.2022 год
362352 | 333 | 2022-10-30 | 0 | 25 | 0.2471 | 2022-10-30 | 0 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 18 Новый явился, пробой высоковольтного ввода трансформатора марки ТМ-250/10 на ТП-21166 фазы В вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности ввода в процессе эксплуатации трансформатора. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 18 Новый произошло по причине пробоя высоковольтного ввода трансформатора марки ТМ-250/10 на ТП-21166 фазы В вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности ввода в процессе эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой высоковольтного ввода трансформатора марки ТМ-250/10 на ТП-21166 фазы В на Ингодинский уч-к. ТП-21116, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-21116. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 18 Новый. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 год
362353 | 423 | 2022-11-01 | 2 | 10 | 0.25327 | 2022-11-01 | 2 | 18 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения с отключением тупиковых ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Талман Борзя (ВЛ-35-301), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежный (ВЛ-35-302), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Ст. Цурухайтуй (ВЛ-35-315), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308) действием ДАР на Приаргунской ТЭЦ (ТГК-14), явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на опоре №210 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), со следами прохождения электрической дуги на первом и восьмом от траверсы изоляторах (ПСД-70 9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птиц, образование дуги через птичий помёт. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги на шапках первого и восьмого изоляторов марки ПСД-70 (9 штук в гирлянде) фазы «С» на промежуточной металлической опоре (ПКБ-3/5) №210 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), произошло в результате воздействия птиц, о чем свидетельствует фото в приложении 2-5. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) на участке опор №162-243. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 10.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные ПЗУ (птице защитное устройство) по всем трем фазам на опоры №207-213 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 10.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции фазы "С" на опоре №210 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 10.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.08.2023 год
362350 | 173 | 2022-11-02 | 9 | 40 | 0.017 | 2022-11-02 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 Базарная явилось междуфазное короткое замыкание ф."А"-"С" в результате схлестывание проводов в пролете опор № 3 - № 4. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 Базарная произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода на опоре № 3, что привело к схлестыванию проводов в пролете опор № 3 - № 4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода опоры № 3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 Базарная, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 503 Базарная. Ответственное лицо: астер Оловяннинского участка Кисилев А.Ю. 03.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 503 Базарная, по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилев А.Ю. 03.12.2022 год
362354 | 193 | 2022-11-02 | 18 | 19 | 0.065082 | 2022-11-02 | 19 | 30 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине излома ж/б приставки, вследствие наезда неустановленного автотранспорта на опору №11. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине излома ж/б приставки, вследствие наезда неустановленного автотранспорта на опору №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на ВЛИ-0,4кВ от ТП-22341 ф.2, Опора пром.П12(рос.)ЛЭП98.10,1ст.4пр. | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД "Карымское" по факту ДТП на ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить целостность ж/б приставки к опоре №11 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2022 год
362353 | 424 | 2022-11-04 | 16 | 18 | 0.0142 | 2022-11-04 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2018 4.2 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2018 в результате потери несущей способности провода, вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2018, Опора ПКН-4ДД | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2018 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 06.12.2022 год
362350 | 174 | 2022-11-04 | 12 | 15 | 0.00325 | 2022-11-04 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-607 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода), что привило к однофазному короткому замыканию. 4.1 Однофазное короткое замыкание произошло по причине обрыва провода на вводе к ПУ абонента от опоры №2/2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-607 в следствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( дата введения в эксплуатацию 1979 г) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода ввода к ПУ абонента на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-607 с.Кубухай, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести вязку провода ввода к ПУ абонента от опоры №2/2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-607 Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-607 от ВЛ-10-ф.6 Кубухай Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 28.11.2022 год
362350 | 175 | 2022-11-04 | 7 | 50 |  | 2022-11-04 | 8 | 7 | 3.4.7.3 Прекращение трансляции произошло из-за отсутствия электропитания каналообразующего оборудования в результате сбоя в работе ИБП APC Smart-UPS RT 2000 RM XL 4.20 Сбой ИБП APC Smart-UPS RT 2000 RM XL явился следствием просадки напряжения на ВЛ 110 кВ Даурия – ТПС Даурия, 1 и 2 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе ИБП APC Smart-UPS RT 2000 RM XL на ПС 110 кВ Даурия, Шкаф ССПИ №2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение изменения схемы электропитания каналообразующего оборудования основного и резервного каналов от раздельных источников бесперебойного питания. Ответственное лицо: Начальник СЭО Гаврик С.В. 30.11.2022 год
362350 | 176 | 2022-11-04 | 7 | 48 |  | 2022-11-04 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) явилось перекрытия первого и второго изолятора натяжной гирлянды изоляторов ( без разрушения ) фазы «В» марки ПФ-70 , 8шт ,на опоре № 19, ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) произошло по причине снижения изоляционных свойств,вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительно эксплуатации ВЛ, что привело к перекрытию первого и второго изолятора натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПФ-70, 8 шт, фазы «В» на опоре № 19, ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-104) ( год введение в эксплуатацию 1962 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого и второго изолятора натяжной гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «В» на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора анк. мет.АТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 19 ВЛ 110-31 Шерловогорская ТЭЦ- Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ- Калангуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний . Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.12.2022 год
362352 | 334 | 2022-10-30 | 22 | 30 | 0.015 | 2022-10-30 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 год
362352 | 335 | 2022-10-30 | 22 | 35 | 0.020001 | 2022-10-30 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2 на ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от СТП 21415 ф. 2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 год
362352 | 336 | 2022-10-31 | 5 | 8 | 0.027666 | 2022-10-31 | 6 | 31 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25114 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25114 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25114 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25114, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25114. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 год
362352 | 337 | 2022-10-31 | 22 | 51 | 0.025 | 2022-10-31 | 23 | 6 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука на ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.10.2022 год
362351 | 286 | 2022-11-03 | 13 | 13 | 0.133 | 2022-11-03 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №10-12 ВЛ-10 кВ №1 Алия, в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы С на опоре №11, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.1 Срыв изолятора с крюка крепления фазы С на опоре №11 ВЛ-10 кВ №1 Алия, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.1 Алия, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы С на опоре №11 ВЛ-10 кВ №1 Алия. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Алия, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 03.11.2022 год
362357 | 137 | 2022-10-30 | 20 | 23 | 3.2958 | 2022-10-30 | 22 | 16 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило повреждение в сети потребителя ООО "Климовский". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Климовский". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.12.2022 год
362354 | 194 | 2022-11-05 | 21 | 4 | 0.0050835 | 2022-11-05 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и провода "N" на опоре № 15/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 , в результате разрегулировки стрелы провеса провода ввода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 2005 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и провода "N" на опоре № 15/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 , в результате разрегулировки стрелы провеса провода ввода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-64 ф-2 Пос-3, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре №15/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 07.12.2022 год
362352 | 338 | 2022-11-01 | 10 | 45 | 0.1125 | 2022-11-01 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень на ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 01.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 01.11.2022 год
362352 | 339 | 2022-11-05 | 16 | 10 | 0.066006 | 2022-11-05 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 12 Гыршелун явилось, межфазное короткое замыкание фазы А и В на спусках к ТП-801 с опоры №51, вследствие разрегулировки спусков провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 12 Гыршелун произошло по причине схлеста проводов фазы А и В на спусках к ТП-801 с опоры №51, вследствие разрегулировки спусков провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы А и В на спусках к ТП-801 с опоры №51 на ВЛ 6 кВ ф. 12 Гыршелун, VS006-0000237 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку спусков проводов к ТП-801 с опоры №51 ВЛ 6 кВ ф. 12 Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 06.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 12 Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 06.11.2022 год
362352 | 341 | 2022-11-03 | 15 | 6 |  | 2022-11-03 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Прекращение трансляции данных ТМ с ПС 110 кВ Черновская произошло во время производства работ по заявке 2019 (замена коммутатора на узле связи «Профсоюзная, 23»). После замены коммутатора производились работы по перенастройке каналов связи между коммутаторами КСПД «Городского кольца» Читаэнерго. При настройке коммутатора D-Link DGS-3000-26TC ПС 110 кВ Кадала произошел сбой в загрузке файла конфигурации. В результате, повторной, успешной загрузки файла конфигурации, трансляция данных ТМ с ПС 110 кВ Черновская восстановлена в полном объеме. 4.20 Сбой в работе коммутатора D-Link DGS-3000-26TC на ПС 110 кВ Кадала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе коммутатора D-Link DGS-3000-26TC на D-Link DGS-3000-26TC, PS110-000798-80-01-001 / 1039071 | Организационное мероприятие 1 Провести обновление конфигурации коммутатора D-Link DGS-3000-26TC ПС 110 кВ Кадала. Ответственное лицо: Гаврик А.В. 03.11.2022 год
362357 | 138 | 2022-11-02 | 22 | 27 | 0.0074656 | 2022-11-02 | 22 | 41 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 5 Крымская от ТП-336 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 5 Крымская от ТП-336 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. 5 Крымская от ТП-336 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 5 Крымская от ТП-336 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-336 ф. 5 Крымская. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО УК "Домремстрой" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.12.2022 год
362351 | 287 | 2022-11-03 | 23 | 0 |  | 2022-11-03 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился отказ включения от ключа управления выключателя СВ-110 типа МКП-110 на ПС 110 кВ Верхняя Давенда, во время вывода из ремонта в работу ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72), вследствие окисления контактов контактора силовых цепей постоянного тока привода ШПЭ-33. 4.13 Отказ работы выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Давенда произошел по причине окисления контактов контактора силовых цепей постоянного тока привода ШПЭ-33. Год ввода в эксплуатацию 1982. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов силовой цепи привода ШПЗ-33 на ПС 110 кВ В.Давенда (110/35/6), МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактора и цепей управления привода ШПЭ-33 СВ-110 на ПС Верхняя Давенда, выполнить опробование привода выключателя на включение-отключение от КУ. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр СВ-110 на ПС Верхняя Давенда. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 04.11.2022 год
362354 | 190 | 2022-10-10 | 2 | 58 |  | 2022-10-10 | 2 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 Е фазы "С" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2011). 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 Е фазы "С" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 61 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 13.10.2022 год
362350 | 162 | 2022-10-11 | 8 | 44 |  | 2022-10-11 | 8 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС 110 кВ Забайкальск, явилось перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 117 ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС 110 кВ Забайкальск в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС Забайкальск произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 117 ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС Забайкальск в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 117 ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС Забайкальск. на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 117 ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 13.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 13.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110-37 кВ Даурия – ПС Забайкальск разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 13.11.2022 год
362350 | 163 | 2022-10-11 | 9 | 33 |  | 2022-10-11 | 9 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск ,стало однофазное короткое замыкание, вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре № 16/246/28/13 . 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине срыва изолятора фазы "В" на опоре № 16/246/28/13 , вследствие старение колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 2003 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 16/246/28/13 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 16/246/28/13 ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеоченредного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Чабанские стоянки разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.11.2022 год
362350 | 164 | 2022-10-13 | 0 | 52 |  | 2022-10-13 | 0 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения однофазного КЗ на ВЛ 110 кВ Мирная - Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная, явилось перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 103, ВЛ-110-32 кВ ШТЭС – ТПС Мирная, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110-32, ШТЭЦ – ПС Мирная 110 кВ произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 103 ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ПС Мирная 110 кВ в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 103 ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная на ВЛ-110-32 ШТЭЦ - ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 103 ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110-32 ШТЭЦ – ТПС Мирная разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 14.11.2022 год
362351 | 283 | 2022-10-10 | 7 | 17 |  | 2022-10-10 | 7 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора) марки ПС-70 фазы «В» на металлической опоре №68 ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1991), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды (с разрушением одного изолятора) на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре №68 Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.10.2022 год
362353 | 398 | 2022-10-12 | 11 | 47 | 0.073002 | 2022-10-12 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0012. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0012. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0012, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-0012 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.11.2022 год
362353 | 399 | 2022-10-13 | 21 | 12 | 0.061665 | 2022-10-13 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10/0,4 кВ №08220. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10/0,4 кВ №08220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08220, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-08220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.11.2022 год
362350 | 165 | 2022-10-14 | 10 | 29 | 0.011667 | 2022-10-14 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №202 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №202 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролет: опор № 14 - № 15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-202 с.В.Цасучей, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Организовать произвести внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-202 от ВЛ-10-ф.2 Верхний Цасучей Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 31.10.2022 год
362357 | 129 | 2022-10-10 | 17 | 2 | 0.16665 | 2022-10-10 | 17 | 22 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-14 ТП-262 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-14 ТП-262 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ ф. РП-14 ТП-262 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-14 ТП-262. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-14 ТП-262. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.11.2022 год
362353 | 400 | 2022-10-15 | 12 | 2 | 0.02205 | 2022-10-15 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролетах опор № 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1115 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролетах опор № 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1115, вследствии воздействия ветровой нагрузки произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1115, Пролет: - Опора № 17; схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1115, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1115 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 18.11.2022 год
362357 | 130 | 2022-10-12 | 13 | 50 | 0.4828 | 2022-10-12 | 14 | 41 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-23 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 персоналом ПАО "ТГК-14" "ЧЭК" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-23 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 персоналом ПАО "ТГК-14" "ЧЭК" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-23 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 персоналом ПАО "ТГК" "ЧЭК" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-55. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-55. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14" "ЧЭК". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.11.2022 год
362354 | 191 | 2022-10-15 | 14 | 40 | 0.058333 | 2022-10-15 | 17 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-03 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-03 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Пищекомбинат от ТП-1-03 ф.2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-03 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 13.11.2022 год
362353 | 401 | 2022-10-16 | 16 | 38 | 0.028498 | 2022-10-16 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11310 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11310 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11310, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11310 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 18.11.2022 год
362352 | 319 | 2022-10-12 | 13 | 21 | 0.013 | 2022-10-12 | 14 | 13 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-401 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3, ТП-401 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-401 Ответственное лицо: Протасов В.В. 12.10.2022 год
362352 | 320 | 2022-10-13 | 20 | 20 | 0.17194 | 2022-10-13 | 20 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2/9-2/10 ВЛ-10 кВ ф. 9 МТМ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2/9-2/10 ВЛ-10 кВ ф. 9 МТМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 МТМ, Пролет: Опора № 2/9 - Опора № 2/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-10кВ ф. 9 МТМ Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 9 МТМ Ответственное лицо: Скорых А.В. 13.10.2022 год
362353 | 402 | 2022-10-15 | 17 | 1 | 0.046498 | 2022-10-15 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1283, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1283, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-1283, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1283 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.12.2022 год
362357 | 131 | 2022-10-14 | 6 | 15 | 0.056832 | 2022-10-14 | 7 | 17 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-143 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-143 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-143 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-143 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-143. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-143. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.11.2022 год
362357 | 132 | 2022-10-17 | 9 | 19 |  | 2022-10-17 | 9 | 19 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 2РП-18 ТП-343 послужило повреждение в сети потребителя АО "Водоконал-Чита". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "Водоканал-Чита". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.11.2022 год
362357 | 133 | 2022-10-18 | 16 | 10 | 0.041665 | 2022-10-18 | 17 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил массив от ТП-671 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-671 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-671 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-671 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-671. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишикин М.В. 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-671. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 20.11.2022 год
362357 | 134 | 2022-10-18 | 22 | 40 | 0.0001666 | 2022-10-18 | 22 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 20.11.2022 год
362351 | 284 | 2022-10-15 | 10 | 15 | 0.01666 | 2022-10-15 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №120-121 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.10.2022 год
362351 | 285 | 2022-10-16 | 15 | 25 | 0.002 | 2022-10-16 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №39-40 ВЛ-6 кВ Бородинск, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 16 Бородинск, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №39-40 ВЛ-6 кВ Бородинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Бородинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.10.2022 год
362353 | 403 | 2022-10-15 | 7 | 55 | 0.009 | 2022-10-15 | 9 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-316. Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 404 | 2022-10-15 | 9 | 30 | 0.019999 | 2022-10-15 | 10 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине несанкционированной обрезке крон деревьев с падением ветки на провода. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-08220 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 405 | 2022-10-15 | 16 | 8 | 0.0095994 | 2022-10-15 | 16 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №18, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00213, по причине нарушения крепления провода на приемной траверсе. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-00213 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 406 | 2022-10-15 | 19 | 2 | 0.00275 | 2022-10-15 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №15112, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №15112, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2.от ТП-15112, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15112 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 407 | 2022-10-15 | 20 | 55 | 0.005 | 2022-10-15 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06215, по причине нарушения крепления провода на приемной траверсе. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06215, по причине нарушения крепления провода на приемной траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06215, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06215 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 408 | 2022-10-15 | 22 | 30 | 0.0375 | 2022-10-15 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08715, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 409 | 2022-10-16 | 9 | 17 | 0.044249 | 2022-10-16 | 10 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08718, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08718, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08718, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-08718 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 410 | 2022-10-16 | 10 | 43 | 0.027 | 2022-10-16 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00212, по причине обрыва провода с приемной траверсы. 4.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00212, по причине обрыва провода с приемной траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 00212 ф.3, Опора П12 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-00212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 411 | 2022-10-16 | 11 | 44 | 0.049002 | 2022-10-16 | 12 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13113, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13113, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13113, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.11.2022 год
362352 | 321 | 2022-10-14 | 16 | 39 | 0.047995 | 2022-10-14 | 16 | 59 | 3.4.10 Причиной возникновения короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. 10 Хилогосон послужило попадание птицы между проводами ф.А и ф.В на опоре №55. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание по причине попадания птицы между проводами ф.А и ф.В на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы между проводами ф.А и ф.В на опоре №55 на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10 Хилогосон Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.10.2022 год
362353 | 412 | 2022-10-16 | 13 | 18 | 0.0135 | 2022-10-16 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12104, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12104, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-12104, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12104 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.11.2022 год
362353 | 413 | 2022-10-16 | 15 | 29 | 0.019334 | 2022-10-16 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19110, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19110, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19110, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19110 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 414 | 2022-10-16 | 18 | 30 | 0.17333 | 2022-10-16 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №21, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13111, по причине обрыва провода с приемной траверсы. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №21, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13111, по причине обрыва провода с приемной траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-13111, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13111 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.11.2022 год
362353 | 415 | 2022-10-16 | 18 | 34 | 0.011 | 2022-10-16 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1259, по причине обрыва провода с приемной траверсы. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1259, по причине обрыва провода с приемной траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1259, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1259 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.11.2022 год
362353 | 416 | 2022-10-16 | 20 | 14 | 0.02035 | 2022-10-16 | 20 | 47 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине воздействия проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 417 | 2022-10-17 | 19 | 2 | 0.014001 | 2022-10-17 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1521, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1521, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1521, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1521 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 418 | 2022-10-19 | 23 | 0 | 0.034165 | 2022-10-19 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №06215, по причине нарушения крепления провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №06215, по причине нарушения крепления провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-06215, Пролет: Опора № 9 - Опора № А10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-06215 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.11.2022 год
362353 | 419 | 2022-10-17 | 7 | 31 | 1.7169 | 2022-10-17 | 7 | 41 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения с отключением тупиковых ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Талман Борзя (ВЛ-35-301), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежный (ВЛ-35-302), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Ст. Цурухайтуй (ВЛ-35-315), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308), ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ 110-25) действием ДАР на Приаргунской ТЭЦ (ТГК-14), явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «В» на опоре №200 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), со следами прохождения электрической дуги на сцепной арматуре, проводе шлейфа и первом изоляторе от провода ПС-70 (9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птиц, образование дуги через птичий помёт. 4.17 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги на проводе шлейфа (АС-120), сцепной арматуре и шапке нижнего изолятора марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фазы «В» на анкерной металлической опоре (АКБ-3) №200 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), произошло в результате воздействия птиц, о чем свидетельствует фото в приложении 2-5. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора анк. мет. АКБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) на участке опор №160-242. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные ПЗУ (птице защитное устройство) на опору №200 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции фазы "В" на опоре №200 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.03.2023 год
362350 | 166 | 2022-10-14 | 12 | 25 | 0.049652 | 2022-10-14 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 по причине ветровых нагрузок и длительной эксплуатации 1992г. 4.13 Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ абонента с последуюшим замыканием фА и фС от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 Школьная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от оп №8 к ПУ абонента на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 Школьная, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-505 Школьная Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилев А.Ю. 24.11.2022 год
362350 | 167 | 2022-10-18 | 18 | 10 | 0.11718 | 2022-10-18 | 18 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ф."А"и"В" в пролете опор №25-№26 4.12 Причиной возникновения муждуфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, явилось схлест проводов ф."А"и"В" в пролете опор №25-№26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода на опоре №25 в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( В эксплуатации с 2003 г ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ф."А"и"В" в пролете опор №25-№26, ВЛ-10 кВ ф.17 с-з Билитуй Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 17 с-з Билитуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 25.11.2022 год
362350 | 168 | 2022-10-22 | 12 | 50 | 0.023666 | 2022-10-22 | 14 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1402 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации( в эксплуатации с 1979г. ) 4.16 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1406 по причине потери механический свойств провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 13 / Опора ПН-1ДБ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1406 с.П.Чиндант, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1406 от ВЛ-10-ф.14 Чиндант-1 Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 21.11.2022 год
362352 | 322 | 2022-10-18 | 22 | 21 | 0.019999 | 2022-10-18 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-306 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-306, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-306. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.10.2022 год
362352 | 323 | 2022-10-19 | 16 | 24 | 0.002338 | 2022-10-19 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.10.2022 год
362352 | 324 | 2022-10-21 | 8 | 30 | 0.01005 | 2022-10-21 | 9 | 37 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 19-20 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26027 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 19-20 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26027 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 19-20 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26027 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП26027, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП26027. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 21.10.2022 год
362352 | 325 | 2022-10-22 | 12 | 14 | 0.26133 | 2022-10-22 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.10.2022 год
362354 | 192 | 2022-10-23 | 9 | 5 |  | 2022-10-23 | 9 | 5 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №36 ВЛ-10 ф. Дарасунский совхоз, через тело птицы. 4.12 Междуфазное короткое замыкание, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №36 ВЛ-10 ф. Дарасунский совхоз, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 10 кВ ф. Дар.Совхоз яч.24, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку изоляции фазы "В" на опоре № 36 ВЛ-10 ф.Дарасунский совхоз яч.24. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Дарасунский Совхоз яч.24. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.10.2022 год
362352 | 326 | 2022-10-22 | 12 | 45 | 0.00375 | 2022-10-22 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ от СТП №24205 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ от СТП №24205 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от СТП №24205, VN004-00118616 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛИ-0,4 кВ от СТП №24205. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.10.2022 год
362352 | 327 | 2022-10-23 | 0 | 40 | 0.005001 | 2022-10-23 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 21317 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 21317 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 21317 на ВЛ-0,4кВ от ТП 21317 ф.2, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 21317. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.10.2022 год
362357 | 135 | 2022-10-21 | 17 | 16 | 0.050004 | 2022-10-21 | 17 | 41 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-49 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" "ЧЭК" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-49 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" "ЧЭК" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-49 послужило повреждение КЛ персоналом ПАО "ТГК-14" "ЧЭК" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-6 кВ ф. 1РП-49 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 1РП-49. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 1РП-49. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14" "ЧЭК". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.11.2022 год
362350 | 158 | 2022-10-02 | 13 | 2 | 0.0126 | 2022-10-02 | 16 | 11 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушение послужило повреждение на отпайке " ГЭСЭР " (Сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив " Гермес") , отключен РЛНД-10кВ на опоре № 11, что подтверждается актом совместного осмотра. | Организационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35/10 кВ Хара Бырка Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес Сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива " Гермес" в соответствие ПУЭ. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 10.12.2022 год
362350 | 159 | 2022-10-01 | 11 | 56 | 1.0668 | 2022-10-01 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 3 от ПС 35/6 кВ Мирная явилось однофазное короткое замыкание на спуске к ТП-6/0,4 кВ №306. 4.12 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ-6 кВ ф.3 Военхоз от ПС 35/6 кВ Мирная , явилось повреждение шлейфа провода к проходному изолятору на КТП-6/0,4 кВ "918"приведшему к обрыву провода ф.А на спуске к ТП-6/0,4 кВ №306. ( в эксплуатации с 2007 г ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на спуске к ТП-6/0,4 кВ №306. на ВЛ 6 кВф. 3 Военхоз, Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ-6 кВ ф.№3 Военхоз на спуске к ТП-6/0,4 кВ №306 Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф.№3 Военхоз от ПС 35/6 Мирная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф.№3 от ПС 35/6 Мирная, разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 04.11.2022 год
362354 | 186 | 2022-10-02 | 20 | 48 | 0.028333 | 2022-10-02 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-12 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-12 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-12 ф.2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-12 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.10.2022 год
362354 | 187 | 2022-10-03 | 21 | 10 | 0.044499 | 2022-10-03 | 22 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№182 ф. Чиндалей, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 23.10.2022 год
362351 | 278 | 2022-10-02 | 14 | 20 | 0.0006667 | 2022-10-02 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-703, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703..., Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-703, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 02.10.2022 год
362353 | 394 | 2022-10-04 | 22 | 41 | 0.015499 | 2022-10-04 | 23 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на опоре №29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1198 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на опоре №29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1198, вследствие воздействия ветровой нагрузки и вытяжению провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1198, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП - 1198 ф.№2 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 06.11.2022 год
362353 | 395 | 2022-10-01 | 13 | 5 | 0.022918 | 2022-10-01 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1042. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1042, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1042 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.11.2022 год
362354 | 188 | 2022-10-06 | 15 | 39 | 0.19831 | 2022-10-06 | 15 | 56 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ООО "МостоСтрой-Омск" (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Забайкальская дирекция по энергообеспечению (Забайкальский край)). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе ООО «МостоСтрой-Омск». (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.10.2022 год
362357 | 124 | 2022-10-01 | 19 | 10 | 0.041665 | 2022-10-01 | 20 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-102 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-102 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-102 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-102 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-102. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-102. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 год
362350 | 160 | 2022-10-06 | 13 | 27 | 0.00425 | 2022-10-06 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-612 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1979г. 4.16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-612. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 6 / Опора ПН-1ДБ на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-612 с.Усть Ималка, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-612 от ВЛ-10-ф.6 Усть Ималка Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 21.11.2022 год
362350 | 161 | 2022-10-09 | 14 | 55 | 0.0624 | 2022-10-09 | 15 | 13 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 33 Поселок МК от ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная стало отключение ведомственном ТП "РЭП Борзя" ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Сибири, вследствие наброса на ввод к ТП "РЭП Борзя постороннего предмета (проволоки ) приведшему к междуфазному короткому замыканию ф "А"и "В" | Организационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33 Поселок МК, ПС Борзя-Западная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.11.2022 год
362353 | 396 | 2022-10-08 | 14 | 40 | 0.035001 | 2022-10-08 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1368, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1368, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1368, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1368 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.11.2022 год
362353 | 397 | 2022-10-09 | 12 | 50 | 0.022666 | 2022-10-09 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1322, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1322, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1322, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1322 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.11.2022 год
362354 | 189 | 2022-10-08 | 19 | 25 |  | 2022-10-08 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А", с последующим касанием шлейфа фазы "В" расположенной на опоре № 6 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, вследствие обрыва отдельных проволок шлейфа в процессе длительной эксплуатации (1974 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода шлейфа, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А", с последующим касанием шлейфа фазы "В" расположенной на опоре № 6 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, вследствие обрыва отдельных проволок шлейфа в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода шлейфа, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок на ВЛ 10 кВ ф. 13 Таптанай, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А", на опоре № 6 ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 13.10.2022 год
362357 | 125 | 2022-10-05 | 4 | 5 | 0.12268 | 2022-10-05 | 4 | 21 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-43. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-43. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.10.2022 год
362357 | 126 | 2022-10-05 | 5 | 15 | 0.039165 | 2022-10-05 | 6 | 2 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.11.2022 год
362352 | 313 | 2022-10-02 | 22 | 34 | 0.18398 | 2022-10-02 | 22 | 54 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-6 кВ ф. 21 Коттеджи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ПС 110кВ Третья, ВЛ-6 кВ ф. 21 Коттеджи | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса првода в пролете опор №53-54 ВЛ-6кВ ф.21 Коттеджи Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.21 Коттеджи Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.10.2022 год
362352 | 314 | 2022-10-02 | 22 | 40 | 0.0225 | 2022-10-02 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе дома с опоры № 14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21292 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе дома с опоры № 14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21292 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе дома с опоры № 14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21292 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.10.2022 год
362352 | 315 | 2022-10-02 | 23 | 0 | 0.020001 | 2022-10-02 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 12-13 на ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 12-13 на ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-21221 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-21221 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.10.2022 год
362352 | 316 | 2022-10-03 | 18 | 21 | 0.018936 | 2022-10-03 | 18 | 37 | 3.4.10 Причиной аварийного отключение послужило междуфазное короткое замыкание в следствии воздействия птицы на РУ-10кВ ТП-409. | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 КЛК Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.10.2022 год
362357 | 127 | 2022-10-07 | 14 | 25 | 0.03 | 2022-10-07 | 15 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.10.2022 год
362357 | 128 | 2022-10-06 | 13 | 0 | 0.53 | 2022-10-06 | 15 | 39 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Автогенная 10 от ТП-277 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Автогенная 10 от ТП-277 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Автогенная 10 от ТП-277 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. Автогенная 10 от ТП-277 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в ОАО УК "Регион" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ф. Автогенная 10 ТП-277. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.10.2022 год
362351 | 282 | 2022-10-09 | 13 | 8 |  | 2022-10-09 | 13 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось двухфазного замыкания на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз В и С на металлической опоре П-110-4 №306 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования на поверхности изоляторов токопроводящей среды (изморозь, при перепаде температуры через ноль). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года), при сопутствующем увлажнением от воздействия атмосферных осадков (изморозь, при перепаде температуры через ноль) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз В и С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз В и С на опоре №306 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.10.2022 год
362352 | 317 | 2022-10-05 | 9 | 12 | 0.0041292 | 2022-10-05 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф. 17 Жил. зона Ответственное лицо: Протасов В.В. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 17 Жил. зона Ответственное лицо: Протасов В.В. 05.10.2022 год
362352 | 318 | 2022-10-09 | 2 | 47 | 0.083325 | 2022-10-09 | 3 | 7 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. 7 Хадакта послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. 7 Хадакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ ф.7 Хадакта Ответственное лицо: Скорых А.В. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 Хадакта Ответственное лицо: Скорых А.В. 09.10.2022 год