## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 452 | 2022-09-21 | 11 | 19 | 0.10937 | 2022-09-21 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-1 Сорок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, явилось изменение свойств материала стоек опор № 224, №225 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, что привело к загниванию древесины у основания и падению опор. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 224-225, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опор № 224, №225, имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-10 кВ О-1 "Сорок", Опора П10-1Д; загнивание опоры у основания на ВЛ-10 кВ О-1 "Сорок", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку опор № 224, №225 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 21.10.2022 год
356950 | 453 | 2022-09-21 | 14 | 7 |  | 2022-09-21 | 14 | 7 | 3.4.10 Причиной отключения реклоузера ЛВ-1-Р6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-6 Р-6, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.10.2022 год
356950 | 454 | 2022-09-21 | 15 | 3 | 0.47316 | 2022-09-21 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, что привело к падению дерева и срыву изолятора фазы "В" на опоре №80. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №78-79, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре №80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №80 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Убрать дерево с проводов в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.10.2022 год
356950 | 455 | 2022-09-21 | 18 | 53 | 0.015418 | 2022-09-21 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-Ар2 Монтерская, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор №3-4, №15-16, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ар2 Монтерская, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор №3-4, №15-16 в следствие схлёста проводов под воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ар2 "Монтерская", Пролет: Опора №3 - Опора №4; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ар2 "Монтерская", Пролет: Опора №15 - Опора №16 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ар2 Монтерская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ар2 Монтерская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ар2 Монтерская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.10.2022 год
356950 | 456 | 2022-09-21 | 22 | 55 | 0.001731 | 2022-09-21 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-Р6 Истомино, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор №1-2, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Истомино, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор №1-2 в следствие схлёста проводов под воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Р6 "ИСТОМИНО", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 ИСТОМИНО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 ИСТОМИНО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-4-Р6 ИСТОМИНО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 год
356950 | 457 | 2022-09-21 | 23 | 15 | 0.0023082 | 2022-09-21 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-28-БР1 Психбольница, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор №1-2, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-БР1 Психбольница, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор №1-2 в следствие схлёста проводов под воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-БР1 "Психбольница, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-БР1 Психбольница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-БР1 Психбольница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-БР1 Психбольница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 год
356950 | 458 | 2022-09-22 | 1 | 5 | 1.258 | 2022-09-22 | 2 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего в пролете опор № 122/52-122/53 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В". 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №122/52-122/53, вследствие перекрытия проводов касанием ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Пролет: Опора №122/52 - Опора №122/53 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести расчистку просеки ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхалук в пролете опор №122/52-122/53 Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхалук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.10.2022 год
356950 | 459 | 2022-09-22 | 3 | 20 | 0.79335 | 2022-09-22 | 5 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-10 Заречье от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования загнивание деревянной стойки опоры №77 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, что привело к перекрытию проводов из-за её наклона. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 77-78, в результате наклона опоры № 77 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ С-10 "Заречье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре № 77 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 год
356950 | 460 | 2022-09-22 | 7 | 48 | 0.0272 | 2022-09-22 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-8-К4 Ветлечебница, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-К4 Ветлечебница, что привело к его падению и срыву крепления магистрального провода СИП на опоре №2. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-К4 Ветлечебница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате срыва крепления магистрального провода СИП на опоре №2, в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крепления на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-К4 "Ветлечебница", Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести промежуточное крепление СИП на опоре №2 ВЛ-0.4 кВ ф. 1 от ТП-8-К4 Ветлечебница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0.4 кВ ф. 1 от ТП-8-К4 Ветлечебница, с выявлением угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2022 год
356950 | 461 | 2022-09-22 | 8 | 30 | 0.066665 | 2022-09-22 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-О2 Ермоловская, явилось изменение свойств материала стойки опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская, что привело к загниванию древесины у основания и падению опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры № 5, имеющую недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 год
356950 | 462 | 2022-09-22 | 15 | 6 | 0.3465 | 2022-09-22 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Большая Речка, стала несвоевременная вырубка сухостойного дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №36/82-36/83 ВЛ-10 кВ ф. БР-1, что привело к падению дерева и обрыву провода фазы "А". 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, стало однофазное замыкание, возникшее в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №36/82-36/83, вследствие механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ из-за пределов границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора №36/82 - Опора №36/83 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 36/82-36/83 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 год
356950 | 463 | 2022-09-22 | 15 | 25 | 0.093336 | 2022-09-22 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-6 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 138-139 ВЛ-10 кВ ф. З-6 Водолазная база в результате падения дерева (ведомственная Войсковая часть 7628 ВВ МВД РФ, на обслуживании у Попова Л.В). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Куколев А.А. 21.10.2022 год
356954 | 495 | 2022-09-22 | 20 | 25 | 0.0125 | 2022-09-22 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№11 на ТП-380. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№11 на ТП-380 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№11, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "ноль", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №5, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 ф.11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2022 год
356954 | 496 | 2022-09-22 | 14 | 26 | 0.0003 | 2022-09-22 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате наклона опоры произошел схлест проводов фазы "А", "В" и "ноль" возникшее на спусках от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-6-Т-5. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-Т-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спусках от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 до ТП-6-Т-5, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В" и "ноль", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в рультате наклона опоры №1 м воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Т-5, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж провода фазы "В" от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2022 год
356954 | 497 | 2022-09-21 | 20 | 10 | 0.020835 | 2022-09-21 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. 4.1 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№11 на ТП-380 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 вследствие схлеста проводов фазы "В" и "ноль", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №5, из-за высыхания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 ф.11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену предохранителя 0,4 кВ фазы "В" на Р-11 ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.10.2022 год
356952 | 400 | 2022-09-22 | 10 | 5 | 0.013125 | 2022-09-22 | 11 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-107-С3 явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №8-9, вследствие наезда стороннего автотранспорта на деревянную промежуточную на ж/б приставке опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-107-С3 явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №8-9, вследствие наезда стороннего автотранспорта на деревянную промежуточную на ж/б приставке опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №9, стороннее воздействие на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-107-С3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.10.2022 год
356952 | 401 | 2022-09-22 | 16 | 8 | 0.0055002 | 2022-09-22 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-178-С8 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролёте деревянных промежуточных опор №6-7, приведшее к схлёсту проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-178-С8 явилось междуфазное замыкание проводов в пролёте деревянных промежуточных опор №6-7 из-за разрегулировки фазного провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода, механический износ на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-178-С8, Пролет: Оп№6 ТП-178-С8 - Оп№7 ТП-178-С8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-178-С8. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-178-С8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-178-С8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.10.2022 год
356950 | 464 | 2022-09-24 | 12 | 5 | 0.064166 | 2022-09-24 | 13 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-16-У3 Баянгол, явилось стороннее воздействие из-за разрегулировки стрелы провеса проводов на вводе в жилой дом с опоры №16 с последующим схлестом проводов. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 28.10.2022 год
356950 | 465 | 2022-09-24 | 17 | 32 | 0.51849 | 2022-09-24 | 19 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-20 О-2 на ВЛ-10 кВ О-2 Бурунгол, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №153 в результате размягчения грунта. 4.4 Причиной отключения В-20 О-2 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №153-154, вследствие наклона опоры №153, в результате размягчения грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №153 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 28.10.2022 год
356950 | 466 | 2022-09-25 | 8 | 45 | 0.30134 | 2022-09-25 | 12 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-УБ5 Муз.школа, стала потеря механической прочности вязки провода на опоре №12/3, что привело к ослаблению и схлесту проводов в пролете опор № 12/3-12/4. 4.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-УБ5 Муз.школа, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 12/3-12/4, в результате схлеста проводов из-за ослабления вязки провода фазы "С" на опоре №12/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-УБ5 "Муз.школа", Пролет: Опора №12/3 - Опора №12/4 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре № 12/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-УБ5 Муз.школа. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выдать наряд допуск на производство работ по замене вязки провода фазы "С" на опоре № 12/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-УБ5 Муз.школа. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 07.10.2022 год
356950 | 467 | 2022-09-25 | 15 | 40 | 0.236 | 2022-09-25 | 17 | 38 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-2 БК-5 СПТУ, в результате попадания на проходные изоляторы птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2022 год
356950 | 468 | 2022-09-25 | 16 | 8 | 0.08 | 2022-09-25 | 18 | 8 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-42-Н3 Александрова, стало воздействие стороннего автотранспорта, возникшее в пролете опор №12-12/1, в результате наезда на опору №12/1. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-42-Н3 Александрова, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №12-12/1, в результате наезда на опору №12/1 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-Н3 "Александрова, Опора ПН-1Д; обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-Н3 "Александрова, Пролет: оп.12 - оп.12/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку приставки к опоре №12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-42-Н3 Александрова. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор №12-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-42-Н3 Александрова. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выдать платежное поручение за причинение материального ущерба ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-42-Н3 Александрова. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.10.2022 год
356954 | 501 | 2022-09-21 | 10 | 50 | 0.017336 | 2022-09-21 | 11 | 3 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на опоре №380/5 РТП-29 К-7 ВЛ-10 кВ ф.К-7. 4.4 Причиной отключения реклоузера ВЛ-10 кВ ф.К-7 за ЛВ-11-К-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №380/5 РТП-29 К-7, из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 05.10.2022 год
356954 | 503 | 2022-09-24 | 10 | 16 | 0.0364 | 2022-09-25 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор № 377/35-377/36 ВЛ-10 кв ф.НТ-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 377/35-377/36 ВЛ-10 кв ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провкеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Пролет: Опора № 377/35 - Опора № 377/36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №377/35-377/36 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.10.2022 год
356954 | 504 | 2022-09-25 | 12 | 20 | 0.012132 | 2022-09-25 | 12 | 46 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №14/13 РТП-14-С-7 ВЛ-10 кВ ф.С-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-7 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №14/13 РТП-14-С-7 ВЛ-10 кВ ф.С-7, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ С-7 "Харуха", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.10.2022 год
356954 | 505 | 2022-09-24 | 21 | 25 | 0.0039984 | 2022-09-24 | 21 | 30 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-482. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-482 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-482 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-482. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-482. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.10.2022 год
356950 | 469 | 2022-09-26 | 10 | 32 | 0.034658 | 2022-09-26 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Клюевка, явилась несвоевременная вырубка веток дерева, угрожающего падением на провода ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка дерева на ВЛ-6 кВ К-9 "Нижний поселок", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 1-2 ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 год
356950 | 470 | 2022-09-26 | 12 | 26 | 0.002004 | 2022-09-26 | 12 | 27 | 3.4.10 Причиной отключения реклоузера ЛВ-1 БР-1 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №115, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2022 год
356950 | 471 | 2022-09-26 | 20 | 5 | 0.060068 | 2022-09-26 | 22 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-3 от действия МТЗ на ПС 35 Сорок, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №108 в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №108-109, вследствие наклона опоры №108, в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ С-3 "Усть-Боксон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №108 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 28.10.2022 год
356950 | 472 | 2022-09-26 | 22 | 20 | 0.50434 | 2022-09-27 | 1 | 18 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало изменение свойств материала стоек опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, что привело к загниванию древесины у основания, с последующим наклоном и падением опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №1, в результате наклона и падения опоры, имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.10.2022 год
356952 | 404 | 2022-09-21 | 16 | 3 | 0.14167 | 2022-09-21 | 16 | 37 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных ж/б опор №7-8, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных ж/б опор №7-8, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ю-17 "Нижний Саянтуй", Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.10.2022 год
356952 | 405 | 2022-09-23 | 10 | 50 | 0.19582 | 2022-09-23 | 11 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок по адресу: ДНТ "Ручеёк", ул. Зелёная, уч. №51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника по адресу: ДНТ "Ручеёк", ул. Зелёная, уч. №51. о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.10.2022 год
356952 | 406 | 2022-09-23 | 12 | 53 | 0.71332 | 2022-09-23 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" от ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось превышение максимальных нагрузок по ф. Т-1, вследствие перевода питания с В-10 КЛ-10 кВ Т-6 "Таёжная" на В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" от ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось превышение максимальных нагрузок по ф. Т-1, вследствие перевода питания с В-10 КЛ-10 кВ Т-6 "Таёжная" на В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение максимальных нагрузок по ф. Т-1 на ВЛ-10кВ Т-1 "Таёжный", VS010-0008043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ПС 110/35/10 кВ "Таежная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.10.2022 год
356950 | 473 | 2022-09-27 | 3 | 40 | 1.141 | 2022-09-27 | 4 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-14 от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Город, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов на спусках с РТП-133-Г14 до ТП-133-Г14 Городская свалка, вследствие чего произошел схлёст проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Г-14 Заречный, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках с РТП-133-Г14 до ТП-123-Г14 Городская свалка, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Г-14 "Заречный", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спусках с РТП-133-Г14 до ТП-133-Г14 Городская свалка. Ответственное лицо: Куколев А.А. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-14 Заречный. Ответственное лицо: Куколев А.А. 03.11.2022 год
356952 | 408 | 2022-09-24 | 17 | 25 | 0.03 | 2022-09-24 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. АРЗ-14 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение в сетях ООО "Агрегатэлектро". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Агрегатэлектро", либо эксплуатирующей организации ООО "Агрегатэлектро" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.10.2022 год
356950 | 474 | 2022-09-27 | 10 | 40 | 0.24263 | 2022-09-27 | 10 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стала потеря механической прочности вязки провода к изолятору, возникшая на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, с последующим перекрытием проводов в пролете опор №14-15. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-15, в результате схлеста проводов, вследствие механического износа вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №14, что привело к обрыву вязки с последующим перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ К-8 "Кабанск", Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2022 год
356950 | 475 | 2022-09-27 | 11 | 48 | 0.67432 | 2022-09-27 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, явилось изменение свойств материала стоек опоры № 58 с РТП-6 Ж-5 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, что привело к загниванию древесины у основания и падению опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 57-58, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры № 58, имеющую недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-10 кВ Ж-5 "Вышка", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №58 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 28.10.2022 год
356950 | 476 | 2022-09-27 | 16 | 18 | 0.69132 | 2022-09-27 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стал обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №203 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №202-203, вследствие перекрытия проводов фаз "В" и "С" в результате разрегулировки провода фазы "В" из-за обрыва вязки на опоре № 203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №202 - Оп №203 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 203 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.11.2022 год
356950 | 477 | 2022-09-27 | 17 | 0 | 0.31416 | 2022-09-27 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-3 Борогол от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баянгол, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. Причиной излома серьги в месте крепления подвижного стержня ВМ-10 стал износ металла в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №74-75, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, что привело к отключению В-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. При отключении В-10 кВ ф. Бл-3 Борогол произошёл излом серьги в месте крепления подвижного стержня ВМ-10 из-за износа металла в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом серьги на ПС 110/35/10 кВ "Баянгол", ВМПП-10-630-20; схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бл-3 "Борогол", Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену серьги МВ-10 В-Бл-3 на ПС 110 кВ Баянгол. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №73-74, №74-75, №75-76 ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Наумов С.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №73-74, №74-75, №75-76 ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Наумов С.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Выдать распоряжение на ревизию масляного выключателя. Ответственное лицо: Наумов С.П. 12.10.2022 год
356954 | 506 | 2022-09-27 | 9 | 0 | 0.007 | 2022-09-27 | 9 | 15 | 3.4.7.3 Из-за изгиба оголовника фазы "А" на опоре №22 произошел схлест проводов в полете опор №22-23, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ГО-1 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса провода, из-за изгиба оголовника фазы "А" на опоре №22 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену оголовника фазы "А" на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.10.2022 год
356952 | 409 | 2022-09-26 | 8 | 15 | 0.84 | 2022-09-26 | 10 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Т-6 на ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, вследствие чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №7-8 из внеохранной зоны. 4.4 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Т-6 на ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание, вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №7-8 из внеохранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролёте опор №7-8 на КЛ-10 кВ Т-6 "Таёжная", KS010-0002960 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 "Таёжная". По результатам обход-осмотра принять решение о необходимости вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ-10 кВ в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №7-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 07.10.2022 год
356952 | 410 | 2022-09-26 | 11 | 28 |  | 2022-09-26 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 ВЛ-6 кВ ф. ПТФ-1 на ПС 110/6 кВ "Птицефабрика" явилось междуфазное замыкание, вследствие старения изоляции опорного изолятора в ячейке В-6 ф-1 в процессе его длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. 4.12 Причиной отключения В-6 ВЛ-6 кВ ф. ПТФ-1 на ПС 110/6 кВ "Птицефабрика" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции опорного изолятора в ячейке В-6 ф-1 в процессе его длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора, старение изоляции на ПС "Улан-Удэнскптицефабрика (ПТФ)", PS110-000063 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора КРУН-6 кВ ф-1 на ПС 110/6 кВ "Птицефабрика". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110/6 кВ "Птицефабрика". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ЦЭС Дашиев С.М. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. ПТФ-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.10.2022 год
356952 | 411 | 2022-09-26 | 13 | 2 | 0.35334 | 2022-09-26 | 14 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Э-4 на ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось повреждение в сетях СНТ "Самородок". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника СНТ "Самородок" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.10.2022 год
356952 | 412 | 2022-09-21 | 21 | 1 | 0.012999 | 2022-09-21 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-245-Т3 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Тэгда, ул. Тэгдинская, д. 80. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с. Тэгда, ул.Тэгдинская, д. 80 Рачинскому В.Р. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 07.10.2022 год
356952 | 413 | 2022-09-21 | 17 | 24 | 1.3766 | 2022-09-21 | 18 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-1 "РК Здоровье" от РП-10 кВ "Сотниково" явилось повреждение на ведомственной ТП-455-С1 "Шаблин" (принадлежность ИП Шаблин). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ИП "Шаблин" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.10.2022 год
356952 | 414 | 2022-09-22 | 1 | 14 | 0.034497 | 2022-09-22 | 1 | 37 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ БК-5 «Школа» на ПС 35/10 "Б-Куналей" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" из-за схлёста проводов от РТП-1 БК-5 до ТП-1 БК-5 «Котельная», вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ БК-5 «Школа» на ПС 35/10 "Б-Куналей" явилось схлёст проводов фаз "А" и "В" из-за разрегулировки проводов от РТП-1 БК-5 до ТП-1 БК-5 «Котельная» под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировки провода, ветровая нагрузка на ВЛ-10 ф. БК-5 Школа., VS010-0007293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода от РТП-1 БК-5 до ТП-1 БК-5 «Котельная». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 БК-5 «Школа» от ПС 35/10 Б-Куналей. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.10.2022 год
356952 | 415 | 2022-09-22 | 1 | 40 | 0.017001 | 2022-09-22 | 2 | 14 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 П-3 «Надеино» на ПС 35/10 "Пестерево" явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С", возникшее вследствие срыва с крюка изолятора фазы «С» на анкерной ж/б опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения В-10 П-3 «Надеино» на ПС 35/10 "Пестерево" явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С", возникшее вследствие срыва с крюка изолятора фазы «С» на анкерной ж/б опоре №10 под механическим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора, ветровые наргузки на ВЛ-10 ф. П-3 Надеено., VS010-0007294 | Техническое мероприятие 1 1. Заменить колпачок под изоляторами фазы «С» типа КП-22 на анкерной ж/б опоре №10 ВЛ-10 П-3 «Надеино». 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 П-3 «Надеино» на ПС 35/10 "Пестерево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 П-3 «Надеино» на ПС 35/10 "Пестерево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.10.2022 год
356952 | 416 | 2022-09-22 | 4 | 40 | 0.798 | 2022-09-22 | 6 | 34 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво» на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось междуфазное замыкание фазы «А» и «В», вследствие обрыва шлейфа фазы «А» на деревянной опоре №15/23/4 РТП-10 Т-1 под воздействием ветровых нагрузок на ЭУ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво» на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось междуфазное замыкание фазы «А» и «В», вследствие обрыва шлейфа фазы «А» на деревянной опоре №15/23/4 РТП-10 Т-1 под воздействием ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы «А» на РТП-10 Т-1, ветровые нагрузки на ВЛ-10 ф. Т-1 Бурнашово, VS010-0005320 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на деревянной опоре №15/23/4 РТП-10 Т-1 ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочердной обход-осмотр ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво» от ПС 110/35/10 «Тарбагатай». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.10.2022 год
356952 | 417 | 2022-09-22 | 11 | 6 | 0.00825 | 2022-09-22 | 11 | 39 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7 Т-17 «Калинина» явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Калинина №4, с. Н-Жирим, вследствие схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7 Т-17 «Калинина» явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Калинина №4, с. Н-Жирим, вследствие схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, ветровая нагрузка на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-7 Т-17 "Калинина", VN004-00021049 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-7 Т-17 «Калинина». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.10.2022 год
356950 | 451 | 2022-09-29 | 12 | 31 | 1.2806 | 2022-09-29 | 14 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-УБ4, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки шлейфов фаз "А" и "В", возникшее на опоре № 467 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха, что привело к схлесту шлейфов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 467, вследствие перекрытия шлейфов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку шлейфов на опоре №467 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. Ответственное лицо: Наумов С.П. 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. Ответственное лицо: Наумов С.П. 19.10.2022 год
356954 | 507 | 2022-09-21 | 21 | 15 | 0.02 | 2022-09-21 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №84 - Оп №85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке № 84-85 ВЛ-10 кВ ф. Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2022 год
356954 | 508 | 2022-09-22 | 1 | 20 | 0.009 | 2022-09-22 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/30-2/31 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2/30-2/31 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Пролет: Оп №2/30 - Оп №2/31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/30-2/31 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.10.2022 год
356954 | 509 | 2022-09-22 | 2 | 5 | 0.23833 | 2022-09-22 | 3 | 29 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Пролет: Оп №48 - Оп №49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.11.2022 год
356954 | 510 | 2022-09-22 | 4 | 55 | 0.021665 | 2022-09-22 | 5 | 21 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №173-174 ВЛ-10 кВ ф.Б-6. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера ф.Б-6 на ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "В" и "С", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №173-174, вследствие нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура", Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.10.2022 год
356954 | 511 | 2022-09-23 | 11 | 48 | 0.007 | 2022-09-23 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной стойки произошло падение опоры №35 ВЛ-10 кВ ф.С-6. 4.1 Причиной отключния действием МТЗ В-10 ф.С-6 на РП 10 кВ Сухара явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №34-36 ВЛ-10 кВ ф.С-6, вследствие схлеста проводов, в результате падения деревянной стойки опоры №35, из-за загнивания выше нормы и воздействия порывов бокого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы на ВЛ-10 кВ С-6 "Верх Сухары", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №35 ВЛ-10 кВ ф.С-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку привода В-10 ф.С-6 на РП 10 кВ Сухара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 03.11.2022 год
356952 | 419 | 2022-09-23 | 12 | 33 | 0.0635 | 2022-09-23 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-003 К-1 на ТП-003 К-1 "Бахлайта" явилось обрыв обмотки НН силового трансформатора ТМ-100/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения РТП-003 К-1 на ТП-003 К-1 "Бахлайта" явилось межвитковое замыкание обмотки НН силового трансформатора ТМ-100/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, внутренние повреждения трансформатора на ТП-003 К-1 Бахлайта, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-003 К-1 Бахлайта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-003 К-1 Бахлайта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 05.10.2022 год
356954 | 512 | 2022-09-29 | 4 | 52 | 0.32666 | 2022-09-29 | 6 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.ГО-6 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось повреждение на ведомственной КЛ-10 кВ от опоры №15/1 до ТП-10/0,4 "Школа" принадлежащей МО Селенгинский район РУО. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику Школы №92 по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.10.2022 год
356954 | 513 | 2022-09-24 | 16 | 9 | 0.1615 | 2022-09-24 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности заземляющего спуска произошел с последующим касанием провода фазы "С" на опоре №86/6 РТП-9-Ш-3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ш-3 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №86/6 РТП 9-Ш-3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3, в результате обрыва спуска заземляющего устройства, с последующим касанием провода фазы "С", из-за старения в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв заземляющего спуска с последующим касанием провода фазы "С", из-за потери механической прочности на ВЛ-10 кВ Ш-3 "Шибертуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж заземляющего спуска на опоре №86/6 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.10.2022 год
356954 | 514 | 2022-09-30 | 10 | 55 | 0.003167 | 2022-09-30 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фазы "А" и "ноль" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/5/2-2/5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Ич4. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 ни ТП-6-Ич4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/5/2-2/5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Ич4, Пролет: Опора № 2/5/2 - Опора № 2/5/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Ич4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/5/2-2/5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Ич4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.10.2022 год
356954 | 515 | 2022-09-30 | 16 | 0 | 0.005333 | 2022-09-30 | 16 | 32 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошел наклон опор №№55, 56, с последующим схлестом проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ Енхор, явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов, в результате наклона опор выше нормы №№55, 56, из-за выдавливания опор в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опор №55, 56. на ВЛ-10 кВ Е-2 "Застава", Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Е-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 17.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №№55, 56 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 18.10.2022 год
356954 | 516 | 2022-09-29 | 9 | 0 | 0.0015 | 2022-09-29 | 9 | 18 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки контакта произошло повреждение клемы фазы "С" на АВ-1 ТП-34-П3. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-34-П3 явилось повреждение клемы фазы "С" на АВ-1, вследствии нагрева контакта, из-за ослабления в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта в процессе эксплуатации на МТП-34-П3, ВА 57Ф35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-34-П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-1 на ТП-34-П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.10.2022 год
356950 | 478 | 2022-09-30 | 13 | 29 | 0 | 2022-09-30 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Мостовка явилось не своевременное выявление дефектов, возникшее из-за повреждения флеш-диска контроллера УТМ Эком-ТМ. 4.20 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Мостовка явился выход из строя флеш-диска контроллера УТМ Эком-ТМ на котором хранится конфигурация телеметрии ПС 110 кВ Мостовка и записываются архивные значения. Из-за повреждения секторов флеш-диска в результате многократных циклов записи и стирания информации в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя флеш-диска на ПС 110/10 кВ "Мостовка", КП ЭКОМ ММТ-2.1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену Контроллера Эком-ТМ Прософт на ПС 110 кВ Мостовка. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить осмотр и проверку всей телемеханики на ПС 110 кВ Мостовка. Ответственное лицо: Иванов Евгений Яковлевич 11.10.2022 год
356950 | 479 | 2022-09-30 | 19 | 45 | 0.0023331 | 2022-09-30 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 03.11.2022 год
356950 | 480 | 2022-09-30 | 21 | 12 | 0.025666 | 2022-09-30 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникших на ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод, вследствие наклона опор № 9, № 10 в результате выпирания стоек опор из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 9-10, вследствие схлеста проводов из-за наклона опор № 9, № 10 в результате выпирания стоек опор из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ П-5 "Хлебзавод", Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор № 9, № 10 ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.11.2022 год
356954 | 517 | 2022-09-24 | 20 | 20 | 0.105 | 2022-09-24 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-100/10 на ТП-7-Н-2. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-7-Н-2 явилось внутреннее повреждение трансформатора марки ТМ-100/10, в рузультате межвиткового замыкания, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в баке трансформатора из-за старения на ТП-7-Н2, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-7 Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-7-Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.10.2022 год
356954 | 518 | 2022-09-24 | 22 | 0 | 0.816 | 2022-09-24 | 22 | 51 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/9-101/10 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-6 ф.И-9 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/9-101/10 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Пролет: Оп №101/9 - Оп №101/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №101/9-101/10 ВЛ-6 кВ ф. И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.10.2022 год
356952 | 420 | 2022-09-28 | 11 | 10 | 0.166 | 2022-09-28 | 13 | 56 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. С-8 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С», вследствие излома деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №61 из-за наезда неизвестного автотранспорта. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. С-8 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С», вследствие повреждения (механическое разрушение) деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №61 из-за наезда неизвестного автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной на ж/б приставке опоры №61, посторонние воздействия на ВЛ-10 кВ С-8 "Тулдун", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №61 ВЛ-10 кВ ф. С-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.10.2022 год
356952 | 421 | 2022-09-30 | 9 | 50 | 0.1665 | 2022-09-30 | 10 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-1 "Озёрный" на ПС 35 кВ "Гунда" явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ, в сетях ООО старательская артель «Курба». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.10.2022 год
356954 | 519 | 2022-09-26 | 17 | 29 | 0.26789 | 2022-09-26 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка произошло выпадение изолятора фазы "В" на одностоечной ж/б опоре с двумя укосами № 126/44/32 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-8 на ПС 110 кВ "Никольская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на одностоечной ж/б опоре с двумя укосами № 126/44/32 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, вследствие выпадения изолятора фазы "В", с последующим схлестом проводов фазы "В" и"С", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение изолятора со штыря из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ ф.Н-8, VS010-0005563 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора на опоре № 126/44/32 ВЛ-10 В ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.10.2022 год
356954 | 521 | 2022-09-29 | 11 | 40 | 0.017 | 2022-09-29 | 12 | 48 | 3.4.10 Из-за попадания кошки произошло междуфазное замыкание на силовом трансформаторе ТПнт-2-2, с последующим перегоранием предохранителя марки ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 фазы "В". 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на силовом трансформаторе ТПнт-2-2, с последующим перегоранием предохранителя марки ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 фазы "В", из-за попадания кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку животного на ТП-2-НТ2, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПнт-2-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с трансформатора на ТПнт-2-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.10.2022 год
356954 | 522 | 2022-09-29 | 13 | 1 | 0.01785 | 2022-09-29 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой опорных изоляторов марки ИО-10 фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-М1 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.М-1 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-2-М1, вследствие пробоя опорных изоляторов марки ИО-10 фазы "А","В","С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорных изоляторов фазы "А", "В", "С" из-за старения на ТП-2-М1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов фазы "А","В","С" на ТП-2-М1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.10.2022 год
356954 | 523 | 2022-09-30 | 0 | 50 | 0.108 | 2022-09-30 | 2 | 11 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой разрядника марки РВО-10 фазы "В" на ТП-18-М-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-18-М-3, вследствие пробоя разрядника марки РВО-10 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника фазы "В" из-за старения изоляции на ТП-18-М3, ОПН-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядника фазы "В" на ТП-18-М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.10.2022 год
356952 | 423 | 2022-09-29 | 13 | 57 | 0.011665 | 2022-09-29 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Н.Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие снижения изоляционных свойств ОПН-10 в процессе эксплуатации, приведшее к повреждению ОПН-10 ф. "В" и "С" на ТП-2 НС-6 "Солнечное". 4.12 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Н.Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции ОПН-10 в процессе эксплуатации, приведшее к повреждению ОПН-10 ф. "В" и "С" на ТП-2 НС-6 "Солнечное". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН-10, снижение изоляционных свойств на ТП-2 НС-6 "Солнечный", РВО-10 фB | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-10 ф. "В" и "С" на ТП-2 НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.10.2022 год
356954 | 502 | 2022-09-26 | 20 | 8 | 0.046468 | 2022-09-26 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода явился обрыв провода фазы "А" на опоре №3/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-М5. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-М5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3/5-3/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки АС-25 фазы "А" на опоре №3/6, из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за потери механической прочности на ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от ТП-3-М5 "ЗАРЕЧНАЯ", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-М5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода на опоре №3/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-М5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 06.11.2022 год
356950 | 432 | 2022-09-09 | 10 | 39 | 0.15866 | 2022-09-09 | 12 | 38 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 Промбаза от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-У4 Запбамстроймеханизация, в результате присаживании птицы (вороны) на проходные изоляторы фазы "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-У4 Запбамстроймеханизация. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 17.10.2022 год
356950 | 433 | 2022-09-09 | 13 | 19 | 0.0085 | 2022-09-09 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Турка, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТП-19-Т3 Охотино, повреждение обмоток внутри бака трансформатора с выбросом масла, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Турка, перегорания ПК-10 кВ фазы "В" на ТП-19-Т3 Охотино, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-19-Т3 Охотино, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ТП-19-Т3 "мкр. Охотино", Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-19-Т3 Охотино. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-19-Т3 Охотино. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.10.2022 год
356950 | 434 | 2022-09-09 | 17 | 33 | 0.392 | 2022-09-09 | 21 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-1 от действия МТЗ ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ООО "РЕАЛ-ОЙЛ" в пролетах опор №4/1-4/28, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО "Реал-Ойл" на устранение дефектов. Ответственное лицо: Наумов С.П. 12.10.2022 год
356950 | 436 | 2022-09-09 | 21 | 35 | 0.005334 | 2022-09-09 | 21 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-13 Биржа хлыстов. Ответственное лицо: Наумов С.П. 19.10.2022 год
356950 | 437 | 2022-09-11 | 15 | 28 | 0.001167 | 2022-09-11 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-Р3 СЕЛО, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 4-5, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-Р3 СЕЛО, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Р3 "СЕЛО", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.10.2022 год
356954 | 470 | 2022-09-09 | 16 | 59 | 0.010833 | 2022-09-09 | 17 | 25 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло перекрытие проводов фазы "А", "В", "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Тх-2 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2, вследствие перекрытие проводов фазы "А", "В", "С" птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Тх-2 "УОС", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тх-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.10.2022 год
356950 | 438 | 2022-09-13 | 2 | 34 | 0.00667 | 2022-09-13 | 2 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, явилась несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №36/123-36/124 ВЛ-10 кВ ф. БР-1, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №36/123-36/124, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие поросли на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора №36/123 - Опора №36/124 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести расчистку просеки в пролете опор № 36/123-36/124 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.10.2022 год
356950 | 439 | 2022-09-13 | 5 | 50 | 2.3006 | 2022-09-13 | 7 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-13 Центр от действия ТО на ПС 35/10 кВ Город, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, возникшее на ТП-95-Г13 Горзеленстрой, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С", в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-13 Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-95-Г13 Горзеленстрой, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в результате нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов на ТП-95-Г13 "Горзеленстрой", TP010-0000913 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-95-Г13 Горзеленстрой. Ответственное лицо: Куколев А.А. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый осмотр ТП-95-Г13 Горзеленстрой. Ответственное лицо: Куколев А.А. 21.10.2022 год
356952 | 392 | 2022-09-12 | 8 | 51 |  | 2022-09-12 | 8 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 ф. 6 на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта при монтаже кабельной воронки на деревянной анкерной опоре №1, приведшее к повреждению КЛ-10 кВ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 ф. 6 на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции КЛ-10 кВ на деревянной анкерной опоре №1, приведшее к повреждению КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ АРЗ-6 Аэропорт, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой кабельной муфты на деревянной анкерной опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.09.2022 год
356950 | 440 | 2022-09-13 | 11 | 3 | 0.1815 | 2022-09-13 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стала несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 236-237 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №236-237, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Н-7 "Кика", Пролет: Оп №236 - Оп №237 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести уборку упавшего дерева в пролете опор № 236-237 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 14.10.2022 год
356950 | 441 | 2022-09-13 | 11 | 9 | 0.2635 | 2022-09-13 | 12 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на ведомственной отпайке Яндан Нугап. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 07.10.2022 год
356950 | 442 | 2022-09-13 | 13 | 3 | 0.936 | 2022-09-13 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-20 О-2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, явилось перекрытие проводов веткой дерева в пролете опор №272/140-272/141 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол из-за несвоевременной их вырубки. 4.4 Причиной отключения В-20 О-2 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №272/140-272/141, вследствие перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой дерева на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора №272/140 - Опора №272/141 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку дерева с проводов ВЛ в пролете опор № 272/140-272/141 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 19.10.2022 год
356950 | 443 | 2022-09-13 | 14 | 32 | 0.148 | 2022-09-13 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Уоян, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 51-52, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ У-4 "Промбаза", Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №50-51, №51-52, №52-53 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №50-51, №51-52, №52-53 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 21.10.2022 год
356950 | 444 | 2022-09-13 | 14 | 50 | 0.80635 | 2022-09-13 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Татаурово, стало отгорание шлейфа фазы "С" на ЛР-1-ТТ4 опора №73 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4, вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4, стало однофазное замыкание фазы "С", возникшее на ЛР-1-ТТ4, в результате отгорания провода, вследствие снижения прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ-10 кВ ТТ-4 "Татаурово", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт шлейфа ЛР-1-ТТ4 на опоре № 73 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 21.10.2022 год
356952 | 393 | 2022-09-13 | 21 | 51 | 0.1155 | 2022-09-13 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С», вследствие обрыва провода ф. «В» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №405-406 из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С», вследствие обрыва провода ф. «В» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №405-406 из-за нарушения структуры деревянной опоры в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, износ на ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный", Пролет: Оп №405 - Оп №406 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф. «В» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №405-406 ВЛ-10 кВ ф. Т-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 23.09.2022 год
356954 | 476 | 2022-09-10 | 1 | 30 | 0.85331 | 2022-09-10 | 2 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-6 ф.К-3 на ПС 110 кВ Кяхта явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара г.Кяхта ул.Рабочая. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.а. 19.10.2022 год
356950 | 445 | 2022-09-14 | 6 | 12 | 0.312 | 2022-09-14 | 8 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стал обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/44-9/45 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9/44-9/45, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва провода фазы "А", в результате снижения прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9/44 - Опора № 9/45 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №9/44-9/45 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 14.10.2022 год
356954 | 477 | 2022-09-11 | 15 | 30 | 0.015332 | 2022-09-11 | 15 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-1 ф.№1 на ТП-6-Б-5 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура Ленина 219. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.09.2022 год
356954 | 478 | 2022-09-12 | 9 | 0 | 0.0003999 | 2022-09-12 | 9 | 8 | 3.4.10 Из-за воздействия животного (белки) произошло междуфазное замыкание возникшее на баке трансформатора ТП-28-О-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ произошло отключение реклоузера ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие междуфазного замыкания возникшего на баке трансформатора ТП-28-О-2, из-за воздействия животного (белки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку животного на ТП-28-О-2, TP010-0062676 | Техническое мероприятие 1 Убрать белку с трансформатора ТП-28-О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.09.2022 год
356954 | 479 | 2022-09-12 | 17 | 36 | 0.0051348 | 2022-09-12 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-6. 4.2 Причиной отключения действиемМТЗ В-10 кВ ф.Ш-6 на ПС 35/10 кВ Шаралдай явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-6, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Ш-6 "МТМ", Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.09.2022 год
356952 | 394 | 2022-09-12 | 17 | 45 | 0.036 | 2022-09-12 | 18 | 21 | 3.4.13.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кижинга – Кодунская (КК-330) явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя полимерных штыревых изоляторов на промежуточных железобетонных опорах №64, 113 на ВЛ 35 кВ "Кодунская-Чесан" (КЧ-3042). Пробой полимерных штыревых изоляторов на промежуточных железобетонных опорах №64, 113 произошел вследствие заводского дефекта изготовления (ООО "Южноуральская Изоляторная Компания", ООО "Тульский арматурно-изоляторный завод"). 4.12 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кижинга – Кодунская (КК-330) явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции, приведшее к пробою полимерных штыревых изоляторов на промежуточных железобетонных опорах №64, 113 на ВЛ 35 кВ "Кодунская-Чесан" (КЧ-3042). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой полимерного изолятора, заводской дефект изготовления на ВЛ-35 кВ Кодунская – Чесан (КЧ-3042), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ КЧ-3042. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на промежуточных железобетонных опорах №64, 113 ВЛ 35 кВ КЧ-3042. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо-претензию на завод-изготовитель. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356954 | 480 | 2022-09-13 | 10 | 30 | 0.0039984 | 2022-09-13 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-482. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-482 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-482 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-482 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-482. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.10.2022 год
356954 | 481 | 2022-09-13 | 10 | 45 | 0.4809 | 2022-09-13 | 12 | 34 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции трансформаторов тока произошло повреждение ТТ-0,4 кВ фазы "А" и "В" с последующим перегоранием предохранителя ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-1 ТП-379. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-319 явилось повреждение трансформаторов тока марки ТТ-0,66 200/5 фазы "А" и "В", с последующим перегоранием предохранителя ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-1 ТП-379, из-за старения изоляции ТТ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-0,4 кВ из-за старения изоляции на ТП-379, TP006-0003938 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-379 и ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-1 ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить демонтаж ТТ-0,66 фазы "А" и "В" на ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2022 год
356954 | 482 | 2022-09-13 | 14 | 30 | 0.0675 | 2022-09-13 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки дерева в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 с последующим обрывом провода марки А-25 фазы "А". 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПх-1-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А", в результате падения ветки дерева на провода, из-а несвоевременной обрезки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0.4 кВ от ТПХ-1-7 ф № 3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПх-1-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПх-1-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПх-1-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.09.2022 год
356954 | 483 | 2022-09-13 | 15 | 45 | 0.021465 | 2022-09-14 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схелст проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №377/31-377/31/1 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №377/31-377/31/1 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Пролет: - Опора № 377/31/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №377/31-377/31/1 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.09.2022 год
356952 | 395 | 2022-09-15 | 16 | 0 | 0.048666 | 2022-09-15 | 18 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Н-2 "ОРС-2" на ПС 35 кВ "ОРС-2" явилось повреждение кабельной линии 10 кВ, вследствие несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонними лицами. 4.4 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Н-2 "ОРС-2" на ПС 35 кВ "ОРС-2" явилось повреждение кабельной линии 10 кВ, вследствие механического воздействия сторонних лиц на КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 кВ, сторонние лица на КЛ -10 кВ ф.Н-2 "ОРС-2", Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытание повышенным напряжением КЛ-10 кВ Н-2 ОРС-2. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ Н-2 ОРС-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 23.09.2022 год
356954 | 486 | 2022-09-13 | 10 | 15 | 0.060626 | 2022-09-13 | 10 | 32 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание возникшее на опоре №12 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №12 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.09.2022 год
356954 | 487 | 2022-09-14 | 7 | 40 | 0.1269 | 2022-09-14 | 10 | 1 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-4 ф.№4 на ТП-2-П1 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара магазина "Нимфа" по ул. Кирова д.3 с.Петропавловка. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ввода 0,22 кВ с.Петропавловка, ул. Кирова д.3 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 28.09.2022 год
356950 | 446 | 2022-09-16 | 17 | 5 | 0.00036633 | 2022-09-16 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ТО, ТНЗНП на ПС 110 кВ Мостовка, явилась потеря электрической прочности изоляции обмоточного провода фазы "А" ТН-110-1 ПС 110 кВ Мостовка, что привело к обрыву шлейфа фазы "А" на опоре №40 ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), стало однофазное замыкание на землю фазы "А" с последующим перекрытием на фазу "В", "С", возникшее на ТН-110-1 ПС 110 кВ Мостовка, в результате потери изоляционных свойств обмоточного провода в процессе эксплуатации. Причиной обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №40 ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), стало динамическое воздействие при протекании тока короткого замыкания из-за повреждения ТН-110-1 на ПС 110 кВ Мостовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС 110/10 кВ "Мостовка", PS110-000037; обрыв шлейфа на ВЛ 110кВ СЛПБ – Мостовка (ЛМ-115), Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ТН-110 фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Мостовка. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №40 ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 110 кВ Мостовка. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 26.10.2022 год
356950 | 447 | 2022-09-17 | 17 | 32 | 0.23251 | 2022-09-17 | 18 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 ф. К-5 Курумкан-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, явилось внутри витковое замыкание трансформатора на потребительской ТП-16-К5 ДРСУ(В). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику повреждённого оборудования по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.09.2022 год
356950 | 448 | 2022-09-17 | 19 | 33 | 0.053266 | 2022-09-17 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-7 Тазы от действия МТЗ ПС 35 кВ Улюнхан, явилось изменение свойств материала загнивание стоек опор у основания №92, № 93, №94, с последующим их падением, что привело к перекрытию проводов и отключению В-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, стало междуфазное короткое замыкание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 92-93, возникшее вследствие схлеста проводов, в результате падения опор № 92, № 93, №94 из-за недопустимой степени загнивания древесины у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-10 кВ Ул-7 "Тазы", Опора П10-4ДД; загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-10 кВ Ул-7 "Тазы", Опора П10-4ДД; загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-10 кВ Ул-7 "Тазы", Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку приставки на одностоечную опору № 93 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести установку приставки на одностоечную опору № 94 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Произвести замену одностоечной опоры №92 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 5. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.10.2022 год
356950 | 449 | 2022-09-18 | 15 | 20 |  | 2022-09-18 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка от действия ТО на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ТП-12-Т5 ДРСУ, в результате перекрытия проводов ветками дерева в пролете опор №19-19/1. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Кабанское Дорожное Строительное Управление по факту отключения ВЛ-10 кВ Т-5 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 год
356952 | 396 | 2022-09-12 | 22 | 44 | 0.0004669 | 2022-09-12 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. К-8 на ПС 110 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/30-58/31, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №58/30. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-8 на ПС 110 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/30-58/31, вследствие схлеста проводов из-за деформации (наклона) опоры №58/30 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация, наклон промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №58/30 на ВЛ-10 кВ К-8 "Н.Курба-Маевка", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры № 58/30 ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 58/29-58/31ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить регулировку провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/29-58/31 ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.10.2022 год
356954 | 488 | 2022-09-18 | 17 | 32 | 0.0021883 | 2022-09-18 | 19 | 13 | 3.4.10 Из-за воздействия животного произошло междуфазное замыкание в результате попадание кошки на ШМ-10 кВ ТП-4-Т-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-2 на ТП-4-Т-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на ШМ-10 кВ ТП-4 Т-2 в результате попадания кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Влздействие на электроустановку животного на ТП-4-Т-2, TP010-0003163 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-2, ТП-4-Т-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с ШМ-10 кВ на ТП-4-Т-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.10.2022 год
356952 | 397 | 2022-09-15 | 13 | 51 | 0.006 | 2022-09-15 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф.О-4 на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных железобетонных опор №118-119, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №118. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных железобетонных опор №118-119, вследствие схлёста проводов из-за деформации (наклона) опоры №118 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон промежуточной железобетонной опоры №118, деформация опоры на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку промежуточной железобетонной опоры №118 ВЛ 10 кВ О-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах промежуточных железобетонных опор №117-119 ВЛ 10 кВ О-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода в пролётах промежуточных железобетонных опор №117-119 ВЛ 10 кВ О-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ О-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.09.2022 год
356954 | 489 | 2022-09-16 | 12 | 33 | 0.006665 | 2022-09-16 | 12 | 41 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26-С-9. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-26-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 , вследствие схлеста проводов фазы "А", "В" и "нулевого" проводв, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-С-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26 С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.09.2022 год
356954 | 490 | 2022-09-17 | 16 | 5 | 0.0392 | 2022-09-17 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной стойки опоры произошел срыв крюка с изолятором фазы "А" на опоре №130 ВЛ-10 кВ ф.С-11, с последующим падением провода фазы "А" на провод фазы "С". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-11 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №129-131 ВЛ-10 кВ ф.С-11, вследствие срыва крюка с изолятором фазы "А" на опоре №130, с последующим падением провода фазы "А" на провод фазы "С", в результате разрушения верха опоры из-за загнивания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха опоры из-за загнивания стойки на ВЛ-10 кВ С-11 "Сосновка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №130 ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.10.2022 год
356952 | 398 | 2022-09-17 | 10 | 45 | 0.3075 | 2022-09-17 | 12 | 48 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва проводов ф. "А" и "С" в пролёте железобетонных опор №6 -7 в результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва проводов ф. "А" и "С" в пролёте железобетонных опор №6 -7 из-за механического воздействия сторонних лиц на ЭУ - проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов, проезд крупногабаритной техники под проводами ВЛ на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Пролет: Опора № 6Ф. О-4 - Опора № 7Ф. О- | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 от ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж проводов ф. "А", "С" в пролёте железобетонных опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф. О-4 от ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.09.2022 год
356952 | 399 | 2022-09-18 | 7 | 10 | 0.031899 | 2022-09-18 | 9 | 6 | 3.4.10 Причиной ручного отключения АВ-1 на ТП-4-Р3 "Сельпо" явился обрыв (отгорание) нулевого провода в пролете опор № 4-5, вследствие замыкания проводов птицей на вводе в жилой дом №42 по ул. Первомайская. 4.4 Причиной ручного отключения АВ-1 на ТП-4-Р3 "Сельпо" явился обрыв (отгорание) нулевого провода в пролете опор № 4-5, вследствие механического воздействия на провода ВЛ (попадание птицы между проводами ВЛ) на вводе в жилой дом №42 по ул. Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ЭУ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Р3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-4-Р3 "Сельпо". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-4-Р3 "Сельпо". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.09.2022 год
356950 | 435 | 2022-09-19 | 8 | 1 | 0.048161 | 2022-09-19 | 8 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ранжурово от действия МТЗ на ПС 35 кВ Творогово, явилась несвоевременная вырубка веток, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ранжурово. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №29-30, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ранжурово", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 1. Снять ветку дерева с проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 Ранжурово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ранжурово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.09.2022 год
356954 | 491 | 2022-09-19 | 12 | 31 | 0.14698 | 2022-09-19 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошел срывв крюка с изолятором фазы "А" и "С" на поре №59 ВЛ-10 кВ ф.П-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.П-1 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58-60 ВЛ-10 кВ ф.П-1, вследствие срыва крюка с изолятором фазы "А" и "С" на поре №59, с последующим схлестом проводов, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с изолятором фазы "А" и "С" из-за высыхания верхв опоры на ВЛ-10 кВ П-1 "Петропавловка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" и "С" на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 12.10.2022 год
356954 | 484 | 2022-09-14 | 22 | 35 |  | 2022-09-14 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "А" в натяжной гирлянде на опоре №141/2 в сторону опоры №141/1 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-106 на Гусиноозерской ГРЭС и 2 ст. ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной металлической опоре №141/2 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону опоры №141/1, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" из-за старения на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора анк. мет. УС110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на анкерной металлической опоре №141/2 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2022 год
356954 | 492 | 2022-09-16 | 12 | 45 |  | 2022-09-16 | 12 | 45 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №48/5 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, в результате поподания постороннего предмета (мешка) при воздейстии порывов бокового ветра на провода ВЛ фазы "В" и "С". | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (мешок) с опоры №48/5 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 год
356950 | 450 | 2022-09-21 | 10 | 3 | 0.0005678 | 2022-09-21 | 10 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стала несвоевременная вырубка ДКР растущего под проводами ВЛ в пролете опор № 413-414, что привело к перекрытию по растительности с междуфазным замыканием фазы "В" и "С". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 413-414, в результате перекрытия фазы "В" "С" в результате касания проводов ДКР растущей под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Пролет: Оп №413 - Оп №414 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 413-414 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, с выявлением ДКР высотой более 4 м. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 28.10.2022 год
356954 | 493 | 2022-09-16 | 12 | 45 |  | 2022-09-16 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ветка ми деревьев в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Б-3 на ПС 110 кв Бичура явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Б-3, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.09.2022 год
356954 | 494 | 2022-09-16 | 16 | 3 | 0.1633 | 2022-09-16 | 18 | 21 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошло междуфазное замыкание, в результате наклон опоры №186 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 в болотистой местности. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ш-1 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №185-186 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1, вследствие наклона опоры №186, в результате вытягивания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Шибертуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №185-186 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №186 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 год
356954 | 498 | 2022-09-19 | 18 | 5 | 0.11207 | 2022-09-19 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло внутреннее повреждение силового тр-ра 1Т со стороны 10 кВ на ТП-2-П-1 и перегорание предохранителей ПК-10 фазы "А", "В", "С". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.П-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-П-1, вследствие внутреннего повреждения силового тр-ра 1Т со стороны 10 кВ, с последующим перегоранием предохранителей ПК-10 фазы "А", "В", "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение трансформатора со стороны 10 к, из-за старения изоляции на ТП-2-П1, Трансформатор ТМ-400/10; Перегорание ПК-10 фазы "А", "В", "С" из-за повреждения трансформатора на ТП-2-П1, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-2-П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнен осмотр ТП-2-П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.10.2022 год
356954 | 499 | 2022-09-17 | 13 | 50 | 0.02875 | 2022-09-17 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой проходного изолятора марки ИП-10 фазы "С" на ТП-12-О-2. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 ф.О-2 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось однофазное замыкание, возникшее на ТП-12-О-2, вследствие разрушения изолятора марки ИП-10 фазы "С", из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора из-за старения на ТП-12-О-2, TP010-0002803 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-12-О-2. Ответственное лицо: Начальник Кхятинского РЭС Доржиев А.А. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Кхятинского РЭС Доржиев А.А. 27.10.2022 год
356954 | 500 | 2022-09-19 | 13 | 0 | 0.060626 | 2022-09-19 | 13 | 17 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошел наклон опор №30/13/1, 30/13/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №30/13-30/13/3 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате наклона опор №30/13/1, 30/13/2, из-за пучения грунта в болотистой местности при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за наклона опоры в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Опора П10-7ДБ; Схлест проводов из-за наклона опоры в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор №30/13/1, 30/13/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.10.2022 год
356952 | 402 | 2022-09-20 | 21 | 1 | 0.036 | 2022-09-20 | 21 | 19 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 «Хандагатай» на ПС 35/10 «В-Жирим» явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за пробоя воздушного промежутка между проводами от РТП до ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ», вследствие воздействия птицы, приближение на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 «Хандагатай» на ПС 35/10 «В-Жирим» явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за механического воздействия птицы на провода от РТП до ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ», вследствие приближения на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ ВЖ-9 "Хандагатай", Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ф. ВЖ-9 «Хандагатай». 2. Убрать птицу с проводов от РТП до ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.09.2022 год
356950 | 415 | 2022-09-02 | 17 | 44 | 0.011499 | 2022-09-02 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-У1 Госпромхоз, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 5-6, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-10-У1 Госпромхоз, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-У1 "Госпромхоз", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, № 5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-У1 Госпромхоз. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5, № 5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-У1 Госпромхоз. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-У1 Госпромхоз. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 07.10.2022 год
356950 | 416 | 2022-09-03 | 14 | 35 | 0.41 | 2022-09-03 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стала несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 202-203 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №202-203, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №202 - Оп №203 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести уборку упавшего сухостойного дерева в пролете опор № 202-203 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2022 год
356950 | 417 | 2022-09-03 | 14 | 51 | 0.0429 | 2022-09-03 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех от действия ТО на ПС 110 кВ СЛПБ, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ и угрожающего падением на провода в пролете опор № 55-56 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, стало междуфазное замыкание фаз "А", "С", возникшее в пролете опор №55-56, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-6 кВ Л-7 "Мебельный цех", Пролет: Оп №55 - Оп №56 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 55-56 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2022 год
356950 | 418 | 2022-09-03 | 16 | 54 | 0.060501 | 2022-09-03 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ Ф-2 от действия МТЗ на РП-10 кВ ЭЧ-11, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, загнивание опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф-2 у основания, что привело к перекрытию проводов из-за её падения. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф-2, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Ф-2, в результате падения опоры №20 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Ф-2, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф-2. Ответственное лицо: Носков А.В. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Ф-2, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Носков А.В. 22.09.2022 год
356950 | 419 | 2022-09-03 | 17 | 30 | 0.1121 | 2022-09-03 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2-Н1 Село, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Н1 Село. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Н1 Село, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете №6-7, вследствие отгорания нулевого провода, в результате разрегулировки и касания крыши по адресу с. Нестерово ул. Комсомольская дом 68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Н1 "Село", Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Н1 Село. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Н1 Село. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.10.2022 год
356950 | 420 | 2022-09-03 | 19 | 41 | 0.17568 | 2022-09-03 | 20 | 12 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ от ПС 35 кВ Монды, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ФГУ Росгранстрой. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 12.10.2022 год
356950 | 421 | 2022-09-04 | 5 | 40 | 0.029328 | 2022-09-04 | 5 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-5 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, явилась несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 104-105, № 137-138 ВЛ-10 кВ ф. З-5. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, явилось двухфазное замыкание на землю фазы "А", "С" в пролете опор № 104-105, № 137-138 в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поросль в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское", Пролет: Опора № 104 - Опора № 105; поросль в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское", Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку поросли в пролетах опор № 104-105, №137-138 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.10.2022 год
356950 | 422 | 2022-09-04 | 10 | 53 | 0.836 | 2022-09-04 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-1 от действия ТО на ПС 110 кВ Котокель, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ и угрожающего падением на провода в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, стало междуфазное замыкание фаз "А", "С", возникшее в пролете опор №78-79, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск", Пролет: Оп №78 - Оп №79 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.10.2022 год
356950 | 423 | 2022-09-04 | 12 | 44 | 0.48149 | 2022-09-04 | 14 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-11 от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на ведомственной ТП-20-УБ11 Мост, в результате срыва изолятора фазы "В". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ТП-20-УБ11 Мост. Ответственное лицо: Наумов С.П. 12.10.2022 год
356950 | 424 | 2022-09-05 | 1 | 18 | 0.34161 | 2022-09-05 | 3 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-У6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ и угрожающего падением на провода в пролете опор № 451-452 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. 4.4 Причиной отключения ЛВ-1-У6, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 451-452 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, в результате перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 451 - Опора № 452 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 451-452 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.10.2022 год
356952 | 378 | 2022-09-05 | 1 | 31 | 0.09333 | 2022-09-05 | 2 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. М-17 на ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка между токоведущими частями в РП-10 кВ "Домострой" из-за проникновение крысы на СВ-10. 4.7 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. М-17 на ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось междуфазное замыкание, вследствие проникновения животного (крысы) на СВ-10 РП-10 кВ "Домострой из-за негерметичности кабельных лотков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негерметичность кабельных лотков, проникновение животного на СВ-10 на РП-10 кВ "Домострой", RP010-0000201 | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт СВ-10 РП-10 кВ "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника CПС ПО ЦЭС Дашиев С.М. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр РП-10 кВ "Домострой". В случае обнаружения технологических отверстий по которым возможно проникновение животного (птиц) выполнить заделку отверстий, дыр. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить установку ультразвукового отпугивателя грызунов типа ГРАД А-550 У3 на РП-10 кВ "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.09.2022 год
356950 | 425 | 2022-09-05 | 20 | 58 | 1.0915 | 2022-09-05 | 22 | 49 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Орлик, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее на опоре №49, в результате замыкания искрового промежутка разрядника фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик, стало однофазное замыкание фазы "А" на землю, возникшее на опоре №49, в результате замыкания искрового промежутка разрядника фазы "А", вследствие приближения длинно-искрового разрядника типа РДИП-10 к электроду из-за резких перепадов температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание искрового промежутка на ВЛ-10 кВ О-4 "Орлик", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить демонтаж разрядника фазы "А" на опоре №49 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 12.10.2022 год
356954 | 452 | 2022-09-03 | 21 | 46 | 0.008 | 2022-09-03 | 21 | 52 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №16/2-16/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-Г-1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-24-Г-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16/2-16/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-24-Г-1 ф.1, Пролет: Опора № 16/2 - Опора № 16/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16/2-16/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2022 год
356952 | 380 | 2022-09-05 | 16 | 12 | 34.2666 | 2022-09-05 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301) явилось междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции КЛ-35 кВ ф. "С" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции КЛ-35 кВ ф. "В" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301) явилось междуфазное замыкание из-за нарушения электрической изоляции КЛ-35 кВ ф. "С" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось междуфазное замыкание из-занарушения электрической изоляции КЛ-35 кВ ф. "В" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, пробой изоляции КЛ-35 кВ на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301), Кабель силовой АПвПг-35 3х240/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-35 кВ ввод на ПС 35 кВ "Горсад" ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301), ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание КЛ-35 кВ ввод на ПС 35 кВ "Горсад" ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301), ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302), ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.09.2022 год
356952 | 381 | 2022-09-05 | 10 | 20 | 0.033 | 2022-09-05 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения АВ-3 на ТП-6-Б5 "999" явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "С" на АВ-3, вследствие ослабления контакта из-за нагрева и старения контактной части в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения АВ-3 на ТП-6-Б5 "999" явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "С" на АВ-3, вследствие нарушения электрического контакта из-за нагрева и старения контактной части в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "С" на АВ-3 на ТП-6-Б5 "999", TP010-0051336 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП-6-Б5 "999". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-3 на ТП-6-Б5 "999". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 год
356950 | 407 | 2022-09-06 | 19 | 40 | 0.32016 | 2022-09-06 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стала несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 200-201 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №200-201, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №200 - Оп №201 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести уборку упавшего дерева в пролете опор № 200-201 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2022 год
356952 | 382 | 2022-09-03 | 16 | 39 | 0.00405 | 2022-09-03 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 на ТП-2-М3 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор №11-12 из-за несвоевременного устранения дефекта (замены опоры с загниванием древесины выше нормы), приведшее к падению промежуточной деревянной опоры №12 (в перечне опор на который подъём запрещён). 4.1 Причиной отключения АВ-1 на ТП-2-М3 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор №11-12 из-за нарушения структуры материала промежуточной деревянной опоры №12 (загнивание древесины выше нормы), приведшее к её падению (в перечне опор на который подъём запрещён). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревянной опоры, загнивание древесины на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-М3, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2-М3 "Гараж". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2-М3 "Гараж". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 год
356954 | 458 | 2022-09-06 | 12 | 15 | 0.012 | 2022-09-06 | 12 | 24 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор № 25/1-25/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТПтх-3-15. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-15 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 25/1-25/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТПтх 3-15 ф.1, Пролет: Опора № 25/1 - Опора № 25/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-15 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 25/1-25/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2022 год
356950 | 426 | 2022-09-07 | 8 | 32 | 0.11997 | 2022-09-07 | 8 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, явилась несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №48/2-48/3 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №48/2-48/3, в результате касания проводов ВЛ ветками дерева, вследствие несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ К-8 "Кабанск", Пролет: Опора №48/2 - Опора №48/3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор№ 48/2-48/3 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.09.2022 год
356950 | 427 | 2022-09-07 | 10 | 14 | 0.016497 | 2022-09-07 | 10 | 25 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-3 Булаг от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-4-Ар3, при присаживании птицы на изоляторы фаз "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ар-3 Булаг. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 14.10.2022 год
356950 | 428 | 2022-09-07 | 15 | 21 | 0.0056678 | 2022-09-07 | 15 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ от ПС 35 кВ Монды, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ФГУ Росгранстрой. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 12.10.2022 год
356950 | 429 | 2022-09-07 | 16 | 24 | 1.001 | 2022-09-07 | 21 | 10 | 3.4.8.4 Причиной отключения реклоузера ЛВ-2-Р6 на ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 168-169 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2022 год
356950 | 430 | 2022-09-07 | 19 | 33 | 0.912 | 2022-09-07 | 21 | 27 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-20 О-2 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на ведомственной ТП-64-О2 Нэгедыл, в результате разрушения разрядника фазы "В". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Саянская ОКА по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 12.10.2022 год
356952 | 385 | 2022-09-05 | 14 | 35 | 0.086 | 2022-09-05 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-8 "Тулдун" на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» из-за вылета крюка фазы «С» из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №24, вследствие изменения свойств материала деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор на который подъём запрещён отсутствует). 4.2 Причиной отключения В-10 ф. С-8 "Тулдун" на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» из-за вылета крюка фазы «С» из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №24, вследствие механического износа (загнивание древесины) деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор на который подъём запрещён отсутствует). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка из тела опоры, загнивание древесины на ВЛ-10 кВ С-8 "Тулдун", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №24 ВЛ-10 кВ ф. С-8 "Тулдун". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-8 "Тулдун". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.09.2022 год
356952 | 387 | 2022-09-04 | 13 | 24 | 0.041784 | 2022-09-04 | 15 | 13 | 3.4.12.3 Причиной перегорания предохранителей ПК-10 на ТП-204-И2 явилось перекрытие по внешней стороне высоковольтного ввода трансформатора, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной перегорания предохранителей ПК-10 на ТП-204-И2 явилось перекрытие по внешней стороне высоковольтного ввода трансформатора, вследствие нарушения электрической изоляции трансформатора под воздействием атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора, атмосферные перенапряжения на ТП-204-И2 Бухусан, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену силового трансформатора ТМ-160/10 на ТП-204-И2. 2. Выполнить замену ПК-10 на ТП-204-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ТП-204-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.09.2022 год
356954 | 459 | 2022-09-02 | 11 | 5 | 0.0023499 | 2022-09-03 | 10 | 45 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло междуфазное замыкание на РТП-27-О-2 опора №220/1 ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.4 Причиной отключения реклоузера на ВЛ-10 кВ ф.О-2 явилось междуфазное замыкание возникшее на РТП-27-О-2 опора №220/1 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с РТП-27-О-2 опора №220/1 ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.09.2022 год
356954 | 460 | 2022-09-03 | 6 | 45 | 0.0094714 | 2022-09-03 | 6 | 49 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками дерева в пролете опор №380/9-№380/10 ВЛ-10 кВ ф.К-7 за ЛВ-11-К-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.К-7 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №380/9-№380/10 ВЛ-10 кВ ф.К-7, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран", Пролет: Оп. №380/9 - Опора №380/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №380/9-№380/10 на ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ "Кяхта". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 12.10.2022 год
356954 | 462 | 2022-09-03 | 13 | 18 | 0.058509 | 2022-09-03 | 13 | 31 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло междуфазное замыкание на РТП-14-О-4 опора №381 ВЛ-10 кВ ф.О-4. 4.4 Причиной отключения реклоузера ф.О-4 ВЛ-10 кВ явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-14-О-4 опора №381 ВЛ-10 кВ ф.О-4, из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание из-за воздействия птиц на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.09.2022 год
356950 | 431 | 2022-09-08 | 14 | 55 | 0.095835 | 2022-09-08 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит ТП-5-О2 Ермоловская, явилось изменение свойств материала стойки опоры № 8/1/2, что привело к загниванию древесины у основания и падению опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О2 Ермоловская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8/1/1-8/1/2, в результате перекрытия проводов из-за падения опоры №8/1/2 имеющей недопустимую степень загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры №8/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О2 Ермоловская, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.10.2022 год
356954 | 463 | 2022-09-03 | 18 | 13 | 0.0091675 | 2022-09-03 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие обрыва вязки провода фазы "С", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бом", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить р вязки провода фазы "С" на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бом". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бом". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.09.2022 год
356954 | 464 | 2022-09-03 | 20 | 18 | 0.005 | 2022-09-03 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной обрезки крон ДКР произошло перекрытие ветками кустарника проводов от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на вводе в жилой дом по ул.Смолина д.26. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-М6 "Смолина" явилось однофазное замыкание проводов фазы "А" и "нулевого" провода, возникшее от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на вводе в жилой дом по ул.Смолина д.26, вследствие перекрытия проводов ветками кустарника, из-за несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на вводе в жилой дом по ул.Смолина д.26. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.09.2022 год
356954 | 465 | 2022-09-03 | 23 | 40 | 0.001833 | 2022-09-03 | 23 | 55 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 от ТП-8-Х3 "Сухая падь" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за наброса ветки дерева на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-Х3 "Сухая падь". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-Х3 "Сухая падь". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2022 год
356954 | 466 | 2022-09-04 | 5 | 24 | 0.046676 | 2022-09-04 | 5 | 34 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф.С-6. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-6 на РП 10 кВ "РП Сухара" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.С-6 "Верх Сухары", вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №42, из-за износа колпачка и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка фазы "А", из-за износа колпачка. на ВЛ-10 кВ С-6 "Верх Сухары", Опора УС-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10 кВ ф.С-6 "Верх Сухары". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 17.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-6 "Верх Сухары". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 17.09.2022 год
356952 | 388 | 2022-09-06 | 15 | 16 | 0.76668 | 2022-09-06 | 17 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-5 "Верхний Саянтуй" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось повреждение на ведомственной ТП-5 НС-5 "Интернат". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ Ф. НС-5 от ПС 35/10 кВ "Нижний Сянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ГБООУ "Верхнесянтуйская санатрная школа интернат" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.09.2022 год
356954 | 467 | 2022-09-07 | 7 | 25 | 0.0009324 | 2022-09-07 | 7 | 27 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ш-2 на ПС 35/10 кВ "Шаралдай" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор с укосом №54-55 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2, из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2022 год
356954 | 468 | 2022-09-05 | 22 | 58 | 0.01125 | 2022-09-05 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода марки А-25 фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-М6 "Северная-1". 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10-М6 "Северная-1" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках с укосом опоры №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А" на опоре № 9, с последующим схлестом с проводом фазы "В", из-за износа провода в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А", из-за износа на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10-М6 "Северная-1", Опора УПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-М6 "Северная-1" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-М6 "Северная-1". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2022 год
356954 | 469 | 2022-09-06 | 16 | 50 | 0.018333 | 2022-09-06 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв проводов марки А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №1/2-1/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Шн-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1/2-1/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А" и "В", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" и "В" из-за износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-6-Шн-3, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 1/2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1/2-1/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичуского РЭС Быков С.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичуского РЭС Быков С.В. 19.09.2022 год
356952 | 389 | 2022-09-05 | 3 | 48 | 0.020499 | 2022-09-05 | 4 | 29 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-172-Ц1-3 "Булум" явилась заявка МЧС для ликвидации возгорания по адресу: с. Булум, ул. Василия Бадмаева, 1а. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-172-Ц1-3 "Булум". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 16.09.2022 год
356954 | 471 | 2022-09-08 | 7 | 43 | 0.12458 | 2022-09-08 | 8 | 48 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-1 ф.№1 на ТП-14-Б-3 произошло по заявке МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Рабочая 24. | Техническое мероприятие 1 Выполнен обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-14-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Быков С.В. 22.09.2022 год
356954 | 472 | 2022-09-08 | 10 | 0 | 0.42087 | 2022-09-08 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ от 1Т до ТР-10-1Т в РУ-10 кВ на ТП-1-Х-11. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-11 на ПС 110 кВ "Харанхой" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-1-Х-11, вследствие пробоя концевой кабельной муфты 10 кВ от 1Т до ТР-10-1Т, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты из-за старения на ТП-1-Х-11, TP010-0004022 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж кабельной муфты 10 кВ проводом СИП от 1Т до ТР-10-1Т на ТП-1-Х-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-11 и ТП-1-Х-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.09.2022 год
356954 | 473 | 2022-09-08 | 13 | 10 | 0.20833 | 2022-09-08 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основание произошло падение деревянной одностоечной опоры №53/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных одностоечных опор №53/5-53/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие падения опоры №53/6, из-за загнивания стойки опоры у основания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры у основания выше нормы на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры № 53/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.09.2022 год
356954 | 474 | 2022-09-08 | 20 | 30 | 0.2 | 2022-09-08 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв проводов марки А-16 фазы "А" и "ноль" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-П-2. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-13-П-2 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки А-16 фазы "А" и "нулевого" провода, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода и фазвы "А", из-за износа. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-13-П-2, Пролет: Опора № 7/1 - Опора № 7/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" и "ноль" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурскрского РЭС Быков С.В. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурскрского РЭС Быков С.В. 08.09.2022 год
356952 | 390 | 2022-09-08 | 14 | 5 | 1.1467 | 2022-09-08 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 35 кВ "Гурульба" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя опорной изоляции выключателя В-10-1Т, вследствие износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.16 Причиной отключения 1Т на ПС 35 кВ "Гурульба" явилось междуфазное замыкание, вследствие исчерпания ресурсов опорной изоляции выключателя В-10-1Т в процессе длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов, исчерпание ресурса на ПС "Гурульба", PS035-000046 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт выключателя В-10-1Т на ПС 35 кВ "Гурульба". 2. Выполнить замену ошиновки ТР-10-1Т на ПС 35 кВ "Гурульба". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ЦЭС Дашиев С.М. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 35 "Гурульба". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ЦЭС Дашиев С.М. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену опорной и проходной изоляции выключателя В-10-1Т ПС 35 "Гурульба". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ЦЭС Дашиев С.М. 23.09.2022 год
356952 | 391 | 2022-09-06 | 17 | 8 | 0.0025 | 2022-09-06 | 17 | 23 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-6 КЛ-6 кВ ф. 11 на ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" явилось нарушение в сетях ООО "Варистор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.09.2022 год
356954 | 475 | 2022-09-09 | 0 | 20 | 0.033 | 2022-09-09 | 0 | 58 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основания произошло падение одностоечной деревянной опоры №15/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н-2. 4.1 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Н-2 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие падения одностоечной деревянной опоры №15/4, из-за недопустимого загнивания древесины у основания опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры у основания выше нормы на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Н-2 ф.2, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной деревянной опоры № 15/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 09.09.2022 год
356950 | 391 | 2022-08-23 | 19 | 40 | 0.2535 | 2022-08-23 | 21 | 37 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стала потеря механической прочности вязки провода фазы "В" к изолятору, возникшая на опоре № 63 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС с последующим обрывом и касанием стойки опоры. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1, стало однофазное замыкание фазы "В" на землю, возникшее на опоре №63, в результате обрыва вязки провода к изолятору и касанием стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ ЗМ-1 "ФКРС", Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 23.09.2022 год
356950 | 392 | 2022-08-23 | 21 | 9 | 0.32866 | 2022-08-23 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, что привело к его падению и перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим обрывом проводов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №85-86, вследствие перекрытия проводов при падении дерева на провода ВЛ, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №85 - Оп №86 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.10.2022 год
356954 | 428 | 2022-08-23 | 11 | 50 | 0.0003334 | 2022-08-23 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "О" от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом Культуры. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-Т2 "Брянка-Центр" явилось однофазное замыкание, возникшее от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом Культуры, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "О", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-Т2 "Брянка-Центр", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом Культуры. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Т2 "Брянка-Центр". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.09.2022 год
356954 | 429 | 2022-08-24 | 16 | 27 | 0.008 | 2022-08-24 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Г-4. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Г-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-Г-4 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Г-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Г-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.09.2022 год
356952 | 362 | 2022-08-24 | 10 | 35 | 3.9 | 2022-08-24 | 11 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305) явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва шлейфа ф. "В" на металлической анкерной опоре №2 из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305) явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва шлейфа ф. "В" на металлической анкерной опоре №2. Вследствие перевода питания с ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1 -Октябрьская (ТЛО-306) (выведена в ремонт по заявке) на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305) увеличилась потребляемая нагрузка, что способствовало нагреву в месте болтового соединения шлейфа ф. "В" и дальнейшему его отгоранию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа, износ на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305), Опора анк. мет. УС35-3п | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа ф. "В" на металлической анкерной опоре №2 ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов ф. "А" на металлической анкерной опоре №2 ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301), ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302), ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Сосновая (ТС-304), ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1 -Октябрьская (ТЛО-306). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить перечень ВЛ 35-110 кВ на которых установлены болтовые соединения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу замену болтовых соединений на прессуемые на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1 -Октябрьская (ТЛО-306). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2023 год
356952 | 364 | 2022-08-23 | 18 | 3 | 0.19833 | 2022-08-23 | 20 | 2 | 3.4.8.2 Причиной ручного отключения В-10 ф. Б-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода ф. "А" в пролетах опор №95/3-95/4 из-за проезда неизвестной крупногабаритной техники под проводами ВЛ. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. Б-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода ф. «А» в пролетах опор №95/3-95/4 из-за внешнего механического воздействия стороннего автотранспорта на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, внешние механические воздействия на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Пролет: Опора № 95/3 - Опора № 95/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №95/3-95/4 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 «Северный». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 «Северный». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.08.2022 год
356950 | 393 | 2022-08-25 | 14 | 48 | 0.73449 | 2022-08-25 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-1 от действия ТО на ПС 110 кВ Котокель, стало несвоевременное выявление и устранение угрожающего дерева растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск, что привело к его падению и перекрытию проводов фазы "А", "В". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №45-46, вследствие перекрытия проводов при падении дерева на провода ВЛ, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск", Пролет: Оп №45 - Оп №46 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 31.10.2022 год
356950 | 394 | 2022-08-26 | 3 | 31 | 0.004833 | 2022-08-26 | 4 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-18-У3 Первопроходцев, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.09.2022 год
356950 | 395 | 2022-08-26 | 2 | 37 | 0.0021501 | 2022-08-26 | 3 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-22-У3 Снежная, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.09.2022 год
356954 | 431 | 2022-08-23 | 6 | 1 | 0.16625 | 2022-08-23 | 7 | 57 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло повреждение высоковольтной обмотки трансформатора ТМ-100/10 кВА на ТП-3-О-1. 4.12 Причиной отключения ТП-3-О-1 явилось внутренние повреждение высоковольтной обмотки трансформатора ТМ-100/10 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой обмотоки трансформатора из-за старения на ТП-3-О-1, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-3-О-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-3-О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.09.2022 год
356954 | 432 | 2022-08-23 | 17 | 1 | 0.11866 | 2022-08-23 | 18 | 42 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов в болотистой местности произошел схлест проводов в результате наклона опор №16/9, 16/10 ВЛ-10 ф.МЛ-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.МЛ-2 на ПС 35/10 кВ Мыла явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16/9-16/10 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2, вследствие схлеста проводов в результате наклона опор №16/9, 16/10, из-за пучения грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ ф. МЛ-2 "Мыла", Опора П10-7ДБ; Наклон опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ ф. МЛ-2 "Мыла", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор №16/9, 16/10 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.10.2022 год
356954 | 433 | 2022-08-25 | 19 | 58 | 0.141 | 2022-08-25 | 21 | 32 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание возникшее между опорными и проходными изоляторами фазы "В" и "С" через гнездо в РУ-10 кВ на ТП-2-Б1 "Золотая гора". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Б-1 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-Б1 "Золотая гора", вследствие перекрытия через гнездо в РУ-10 кВ между опорными и проходными изоляторами фазы "В" и "С", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП-2-Б-1, TP010-0004169 | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (гнездо) в РУ-10 кВ на ТП-2-Б1 "золотая гора". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1"Галтай" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.09.2022 год
356952 | 365 | 2022-08-25 | 17 | 49 | 1.3433 | 2022-08-25 | 20 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролете деревянных на ж/б приставках опор №102-103, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролете деревянных на ж/б приставках опор №102-103 из-за разрегулировки провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода, механический износ на ВЛ-10 кВ ф.К-4 "СХТ", Пролет: Оп №102 - Оп №103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете деревянных на ж/б приставках опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №100-105 ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 02.09.2022 год
356952 | 366 | 2022-08-24 | 16 | 33 | 0.23617 | 2022-08-24 | 18 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. К-1 "Сулхара" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ в ТП-003 К-1 Бахлайта. Несвоевременное принятия мер, исключающих попадание животных в ТП. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. К-1 "Сулхара" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ в ТП-003 К-1 Бахлайта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие животного на ЭУ, к токоведущим частям в РУ-10 кВ в ТП-243 К-1 Солнечная на ТП-003 К-1 Бахлайта, TP010-0001916 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 Сулхара. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 06.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить целостность ограждения ТП-003 К-1 Бахлайта, исключающую возможность проникновения животного (птиц). Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-003 К-1 Бахлайта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 07.09.2022 год
356950 | 396 | 2022-08-28 | 17 | 54 | 0.39 | 2022-08-28 | 19 | 51 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-5 Аюна от действия ТО на РП-1-10 кВ Новый Город, явилось воздействие сторонней организации при проведении несогласованных работ экскаватором в охранной зоне КЛ, что привело к механическому повреждению изоляции кабеля КЛ-10 кВ ф. М-1 Школа №11. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Аюна, стало междуфазное замыкание, возникшее на КЛ-10 кВ ф. М-1 Школа №11, в результате механического повреждения изоляции кабеля при проведении несогласованных работ экскаватора сторонней организации в охранной зоне КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ-10 кВ М-1 "Школа № 11", ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф. М-1 Школа №11. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Взять с виновника заявление о добровольном возмещении причинённого ущерба. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.09.2022 год
356952 | 368 | 2022-08-26 | 16 | 15 |  | 2022-08-26 | 16 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. О-8 на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явился порыв КЛ-10 кВ сторонней организацией (ООО "Инвест-Строй") при проведении земляных работ. 4.4 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. О-8 на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явился порыв КЛ-10 кВ сторонней организацией (ООО "Инвест-Строй") при проведении земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порыв КЛ-10 кВ сторонней организацией на КЛ 10 кВ О-8 "Нац. банк", Точка трассы КЛ 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-10 ф. О-8 ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания КЛ-10 ф. О-8 ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для розыска лиц, совершивших повреждение кабеля. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.09.2022 год
356954 | 434 | 2022-08-25 | 15 | 1 | 0.083299 | 2022-08-25 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло повреждение обмоток трансформатора ТМГ-400/6 ТП-32-К-10. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-32-К-10 явилось внутренние повреждение обмоток трансформатора ТМГ-400/6 ТП-32-К-10, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток трансформатора из-за старения изоляции на ТП-32-К-10, Трансформатор ТМГ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-32-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-32-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.09.2022 год
356954 | 435 | 2022-08-25 | 16 | 50 | 0.23 | 2022-08-25 | 18 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-2-Дк-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате повреждения деревянной на ж/б приставке опоры №8, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной на ж/б приставке опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Дк-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Дк-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Дк-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.09.2022 год
356954 | 436 | 2022-08-25 | 23 | 57 | 0.0098 | 2022-08-26 | 0 | 3 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-4-Ц5 "Балтинская" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за наброса ветки дерева на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц5 "Балтинская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц5 "Балтинская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.09.2022 год
356954 | 437 | 2022-08-26 | 0 | 21 |  | 2022-08-26 | 0 | 21 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло однофазное замыкание, возникшее между траверсой и шлейфом фазы "С" на анкерной металлической опоре №126 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на анкерной металлической опоре №126 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие перекрытия молнией между траверсой и шлейфом фазы "С", из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие шлейфа фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на анкерной металлической опоре №126 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.10.2022 год
356950 | 397 | 2022-08-29 | 15 | 55 | 0.51 | 2022-08-29 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-5 от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор №370-371 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и обрывом провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, явилось межфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 370-371, вследствие механического износа и разрегулировки провода, что привело к обрыву провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское", Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.09.2022 год
356950 | 398 | 2022-08-29 | 14 | 18 | 0.49868 | 2022-08-29 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Орлик, стал обрыв провода фазы "В" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик, вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-4, стало однофазное замыкание фазы "В" на землю, возникшее в пролетах опор №32-33, в результате обрыва провода, вследствие снижения прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ О-4 "Орлик", Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролетах опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 22.09.2022 год
356950 | 399 | 2022-08-29 | 12 | 23 | 0.438 | 2022-08-29 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №254-255 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, что привело к падению дерева и перекрытию проводов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №254-255, вследствие перекрытия проводов ветками дерева из-за его падения, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | Техническое мероприятие 1 1. Провести вырубку дерева в пролете опор № 254-255 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.09.2022 год
356950 | 400 | 2022-08-30 | 4 | 11 | 1.2134 | 2022-08-30 | 6 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт от действия ТО на ПС 35 кВ Нижнеангарск, явилась несвоевременная вырубка веток, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №38-39, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой дерева на ВЛ-10 кВ Н-2 "Аэропорт", Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку с проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 год
356954 | 438 | 2022-08-29 | 12 | 19 | 0.016332 | 2022-08-29 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А" и "В" в РУ-10 на ТПж-2-7. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ж-2 на ПС 35/10 кВ Жаргаланта явилось перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В" в РУ-10 на ТПж-2-7, в результате несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПР-10 кВ (некалиброванный) на ТП-Ж-2-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; Перегорание ПР-10 кВ (некалиброванный) на ТП-Ж-2-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных ПР-10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТПж-2-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-2 и ТПж-2-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.09.2022 год
356954 | 439 | 2022-08-27 | 9 | 2 | 0.1925 | 2022-08-27 | 11 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.ТЭЦ-2 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание на ведомственной ТП ТЭЦ-2-2 принадлежащая ИП Сутурину А.А.. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.ТЭЦ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику ТП ТЭЦ-2-2 ИП Сутурину по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.ТЭЦ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.09.2022 год
356954 | 440 | 2022-08-26 | 19 | 7 | 0.0259 | 2022-08-26 | 20 | 58 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой концевой кабельной муфты на участке КЛ-10 кВ от опоры № 64/9 ВЛ-10 кВ ф.С-5 до ТП-7 С-5. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.С-5 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее от опоры №64/9 ВЛ-10 кВ ф.С-5 до ТП-7 С-5 в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ-10 кВ типа ААШв, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты, из-за старения изоляции на ВЛ-10 кВ ф.С-5, VS010-0005693 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №64/9 ВЛ-10 кВ ф.С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.09.2022 год
356950 | 401 | 2022-08-30 | 17 | 50 | 0.0034995 | 2022-08-30 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-134-З3 АЗС Байкал-Т, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 6-7, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-134-З3 АЗС Байкал-Т, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-134-З3 "АЗС Байкал-Т, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 5-6, № 6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-З3 АЗС Байкал-Т. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6, № 6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-З3 АЗС Байкал-Т. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-З3 АЗС Байкал-Т. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.10.2022 год
356950 | 402 | 2022-08-30 | 17 | 32 | 1.4478 | 2022-08-30 | 19 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало изменение свойств материала загнивание стойки опоры у основания №228, с последующим её падением, что привело к перекрытию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Н-3 АЗС, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №228-229, вследствие перекрытия проводов из-за падения опоры №228 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №228 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Куколев А.А. 03.10.2022 год
356950 | 403 | 2022-08-30 | 17 | 0 | 0.003 | 2022-08-30 | 17 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-22-Ц2 Вист, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 2-3, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-22-Ц2 Вист, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-Ц2 "Вист", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-22-Ц2 Вист. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-22-Ц2 Вист. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-22-Ц2 Вист. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.10.2022 год
356950 | 404 | 2022-08-30 | 16 | 34 | 0.002 | 2022-08-30 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-16-Ф8 Орбита, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 2-3, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-16-Ф8 Орбита, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-ф.8 "Орбита", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №1-2, № 2-3, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Ф8 Орбита. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 06.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 1-2, № 2-3, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Ф8 Орбита. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Ф8 Орбита. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 06.10.2022 год
356950 | 405 | 2022-08-30 | 14 | 26 | 1.3394 | 2022-08-30 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ, В-10 кВ ф. К-8 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, явилось загнивание древесины траверсы на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ, ВЛ-10 кВ ф. К-8 Водозабор (имеют совместный подвес), что привело к её излому и падению, с последующим схлестом проводов в пролете опор №5-6. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ, ВЛ-10 кВ ф. К-8 Водозабор стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, вследствие излома и падения траверсы на опоре №6, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ К-19-С-1 "СТОФ", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Куколев А.А. 03.10.2022 год
356950 | 406 | 2022-08-30 | 15 | 6 | 0.008499 | 2022-08-30 | 15 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-1 от действия МТЗ на ПС 27,5 кВ Гоуджекит, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Метеостанция. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Метеостанция, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 29-30, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Г-1 "Метеостанция", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №28-29, №29-30 №30-31 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Метеостанция. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29, №29-30 №30-31 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Метеостанция. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Метеостанция. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 год
356950 | 408 | 2022-08-30 | 13 | 54 | 0.04167 | 2022-08-30 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-У6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 778-779 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. 4.2 Причиной отключения ЛВ-1-У6, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 778-779 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 778 - Опора № 779 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №777-778, №778-779, №779-780 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №778-779 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Куколев А.А. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.10.2022 год
356950 | 409 | 2022-08-30 | 13 | 52 | 0.033434 | 2022-08-30 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-7 Тазы от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стала несвоевременная вырубка сухостойного дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 95-96 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, что привело к падению дерева и обрыву проводов фаз "А", "В". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее из-за обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №95-96, в результате механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ из-за пределов границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ Ул-7 "Тазы", Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В" в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 05.10.2022 год
356950 | 410 | 2022-08-30 | 13 | 3 | 0.14625 | 2022-08-30 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-Н4 Северяночка, явилось изменение свойств материала стойки опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Н-4 Северяночка, что привело к загниванию древесины у основания и падению опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3-Н4 Северяночка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-3/1, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры № 3/1, имеющую недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Н4 "Северяночка", Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить перенос провода на новую, раннее установленную опору № 3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Н4 Северяночка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Н4 Северяночка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 16.09.2022 год
356954 | 441 | 2022-08-28 | 3 | 11 | 0.071665 | 2022-08-28 | 4 | 40 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабельной вставки 6 кВ в РУ-6 кВ ТП-7-И-10. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-7-И-10 явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в результате пробоя кабельной вставки 6 кВ в РУ-6 кВ, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки из-за старения на ТП-7-И-10, TP006-0000063 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной вставки в РУ-10 кВ на ТП-7-И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-7-И-10 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.10.2022 год
356954 | 442 | 2022-08-28 | 13 | 2 | 0.046253 | 2022-08-28 | 13 | 39 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-4-Ц5 "Балтинская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц5 "Балтинская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц5 "Балтинская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.08.2022 год
356954 | 443 | 2022-08-28 | 19 | 46 | 0.082601 | 2022-08-28 | 21 | 44 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение деревянной стойки опоры №120 ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №119-121 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие повреждения верха опоры №121, с последующим выпадением крюка с изолятором фазы "В", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №120 ВЛ 10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.09.2022 год
356952 | 369 | 2022-08-24 | 12 | 27 | 0.12134 | 2022-08-24 | 13 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Хурумша" от ПС 35/10 кВ "Хурумша" явилось межфазное замыкание фаз "А" и "В" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №12, вследствие воздействия птицы на ЭУ, приближение на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Хурумша" от ПС 35/10 кВ "Хурумша" явилось межфазное замыкание фаз "А" и "В" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №12, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние, воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Х-3 Хурумша, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Хурумша". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №12 ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Хурумша". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.09.2022 год
356952 | 370 | 2022-08-26 | 13 | 35 | 0.037 | 2022-08-26 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Бр-9 ПС 35 кВ "Бройлерная" явилось повреждение в ведомственных сетях ИП Плюснина И.П. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-9 "Полевой стан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику эл. сетей (ИП Плюснину И.П.) о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 07.09.2022 год
356954 | 444 | 2022-08-29 | 9 | 30 | 0.01935 | 2022-08-29 | 9 | 57 | 3.4.10 Из-за воздействие птицы на ТП-10-Б1 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.Б-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Б-1 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-10-Б1 ,из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-10-Б1, TP010-0004273 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с ТП-10-Б1 "Гараж" на РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.09.2022 год
356950 | 411 | 2022-08-31 | 15 | 30 | 0.075 | 2022-08-31 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-8-Н4 Больница, явилось междуфазное замыкание в РУ-0,4 кВ сетях потребителя ГБУЗ Нижнеангарская ЦРБ в следствии старения изоляции. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки о правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.09.2022 год
356950 | 412 | 2022-08-31 | 16 | 55 | 0.0735 | 2022-08-31 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-16-Н2 Охотника, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 8-9, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-16-Н2 Охотника, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-Н2 "Охотника", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7-8, № 8-9, № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Н2 Охотника. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8, № 8-9, № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Н2 Охотника. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-Н2 Охотника. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 07.10.2022 год
356952 | 371 | 2022-08-29 | 14 | 12 | 0.00115 | 2022-08-29 | 14 | 31 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" на ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" явилось междуфазное замыкание из-за воздействия птицы на ЭУ, вследствие приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям птицы на крыше КРН-10, возле проходных изоляторов ячейки В-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" на ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям птицы на крыше КРН-10, возле проходных изоляторов ячейки В-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол", Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 07.09.2022 год
356954 | 445 | 2022-08-30 | 23 | 56 | 0.003167 | 2022-08-31 | 0 | 15 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на трансформаторе ТП-6-Т-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-3 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-6 Т-3, в результате перекрытия птицами проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на трансформаторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на электроустановку на ТП-6-Т-3, TP010-0003168 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3 и ТП-6-Т-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.10.2022 год
356954 | 446 | 2022-08-30 | 19 | 12 | 0.006665 | 2022-08-30 | 19 | 20 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло перекрытие на проходных изоляторах трансформатора фазы "В" и "С" ТП-6-С-12. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-6-С-12, из-за перекрытии на проходных изоляторах трансформатора фазы "В" и "С" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП-6-С-12, TP010-0003149 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на проходных изоляторах трансформатора ТП-6-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12 и ТП-6 С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.09.2022 год
356950 | 413 | 2022-09-01 | 10 | 3 | 0.68834 | 2022-09-01 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Турка, стала потеря механической прочности изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Т-3 Соболиха, что привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю фазы "А" и повреждению кабельной муфты. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало однофазное замыкание, возникшее на концевой кабельной муфте опоры №1, в результате пробоя изоляции, вследствие снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.09.2022 год
356950 | 414 | 2022-09-01 | 19 | 50 | 1.105 | 2022-09-01 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-35 кВ ВВ-3097 от действия МТЗ на ПС 220/35/27,5 кВ Выдрино-тяговая, явилась несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ 35 кВ Выдрино тяговая - Выдрино (ВВ-3097), в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника. 4.4 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Выдрино тяговая - Выдрино (ВВ-3097), стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №14-15, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие поросли на ВЛ 35кВ Выдрино-тяг - Выдрино (ВВ-3097), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку поросли в пролетах опор №14-15 ВЛ 35 кВ Выдрино тяговая - Выдрино (ВВ-3097). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35 кВ Выдрино тяговая - Выдрино (ВВ-3097), с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.11.2022 год
356952 | 372 | 2022-08-27 | 10 | 55 | 0.030668 | 2022-08-27 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. М-5 на ПС 110/10/10 кВ "Октябрьская" явилось нарушение в сетях ООО "ЗББ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "ЗББ" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.09.2022 год
356952 | 373 | 2022-09-01 | 9 | 12 | 0.00025 | 2022-09-01 | 9 | 27 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Т-15 "Шалуты" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "А" и "В" на анкерной ж/б опоре №36, вследствие воздействия птицы, приближение на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Т-15 "Шалуты" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "А" и "В" на анкерной ж/б опоре №36, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Т-15 "Шалуты", Опора УА10-3 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с анкерной ж/б опоры №36 ВЛ-10 кВ ф. Т-15 "Шалуты". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-15 "Шалуты". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 09.09.2022 год
356952 | 374 | 2022-09-01 | 6 | 53 | 0.004002 | 2022-09-01 | 6 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-122-Г1 "Поселок Ком" явилось междуфазное замыкание, вследствие износа контактов АВ-0,4 кВ из-за частого срабатывания механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-122-Г1 "Поселок Ком" явилось междуфазное замыкание из-за нагрева силовых контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. Износ контактов АВ-0,4 кВ произошел, вследствие частого срабатывания механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ контактов АВ-0,4 кВ на ТП-122-Г1 Поселок Ком, TP010-0001762 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-122-Г1 Поселок Ком. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.3, коммутационного провода на ТП-122-Г1 "Поселок Ком". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.09.2022 год
356952 | 375 | 2022-08-27 | 22 | 45 | 0.0005833 | 2022-08-27 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-19-И5 "Милиция" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-И5 Милиция. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.09.2022 год
356952 | 376 | 2022-08-30 | 13 | 18 | 0.0003333 | 2022-08-30 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ю-5 на ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение в сетях ООО "Энергосеть". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Энергосеть" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 09.09.2022 год
356952 | 379 | 2022-08-30 | 21 | 51 | 0.001169 | 2022-08-30 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-459-С3 "Нефрит" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-459-С3 Нефрит. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.09.2022 год
356954 | 447 | 2022-08-30 | 12 | 1 | 0.026029 | 2022-08-30 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошел схлест проводов об ветки ДКР в пролете опор №214/200-№214/201 ВЛ-10 кВ ф.К-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.К-7 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №214/200-№214/201 ВЛ-10 кВ ф.К-7, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран", Пролет: Опора № 214/200 - Опора № 214/20 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №214/200-№214/201 на ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.09.2022 год
356954 | 448 | 2022-08-30 | 12 | 27 | 0.017602 | 2022-08-30 | 12 | 49 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на промежуточной ж/б опоре №12 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной ж/б опоре №12 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие птицы" с опоры №12 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.09.2022 год
356954 | 449 | 2022-08-30 | 14 | 20 | 0.057749 | 2022-08-30 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло разрушение разрядника марки РВП-10 фазы "С" на ТП-17-Н5 "ДРП". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-5 на ПС 110 кВ "Никольская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-17-Н5 "ДРП", вследствие разрушения разрядника марки РВП-10 фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции разрядника из-за старения изоляции на ТП-17-Н5 "ДРП", Gza-12,7/5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "С" на ТП-17-Н5 "ДРП". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5"Никольск" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.09.2022 год
356954 | 450 | 2022-08-30 | 21 | 20 | 0.3501 | 2022-08-30 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.И-3 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.И-3 принадлежащей ЗАО "Закаменск". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЗАО "Закаменск" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.10.2022 год
356954 | 451 | 2022-08-30 | 21 | 21 | 0.0833 | 2022-08-30 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №69/1/1-69/1/2 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 ф.И-9 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №69/1/1-69/1/2 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Пролет: Оп №69/1/1 - Оп №69/1/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №69/1/1-69/1/2 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.09.2022 год
356952 | 383 | 2022-08-31 | 13 | 57 | 0.015166 | 2022-08-31 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 на ТП-18-Б2 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор №19-20 из-за несвоевременного выявления дефекта опоры, загнивание древесины выше нормы, приведшее к падению промежуточной деревянной опоры №20. 4.1 Причиной отключения АВ-1 на ТП-18-Б2 явилось междуфазное замыкание, вследствие загнивания древесины выше нормы в процессе длительной эксплуатации, приведшее к падению промежуточной деревянной опоры №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревянной опоры, загнивание древесины на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-Б2, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-18-Б2 "Лесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку промежуточной деревянной опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-18-Б2 "Лесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 год
356954 | 453 | 2022-08-31 | 22 | 18 | 0.0518 | 2022-09-01 | 0 | 9 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора с крюка фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.П-4. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.П-4 на ПС 110 кВ "Подлопатки" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.П-4, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "В" с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на опоре №186 фазы "В", из-за старения на ВЛ-10 кВ ф.П-4, VS010-0005567 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.П-4. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ- 10 кВ ф.П-4 "Ноехон". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.09.2022 год
356954 | 454 | 2022-08-30 | 22 | 30 | 0.038004 | 2022-08-30 | 22 | 49 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №137/60-137/61 ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №137/60-137/61 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Пролет: Опора №137/60 - Опора №137/61 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №137/60-137/61 ВЛ 10кВ ф. О-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.09.2022 год
356954 | 455 | 2022-08-30 | 22 | 32 | 0.04167 | 2022-08-30 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основания произошло падение деревянной одностоечной опоры №53/7 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных одностоечных опор №53/6-53/8 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие падения опоры №53/7, из-за загнивания стойки опоры у основания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры у основания выше нормы на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №53/7 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.09.2022 год
356954 | 456 | 2022-08-31 | 1 | 22 |  | 2022-08-31 | 1 | 22 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой первого от траверсы и первого от провода изолятора марки ПС-70Д фазы "С" на анкерной металлической опоре №130 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной металлической опоре №130 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие пробоя первого от траверсы и первого от провода изолятора марки ПС-70Д фазы "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на анкерной металлической опоре №130 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на анкерной металлической опоре №130 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 31.10.2022 год
356954 | 457 | 2022-09-01 | 22 | 13 | 0.37807 | 2022-09-01 | 23 | 59 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на выходах ячейки В-10 кВ ф.Шн-3 ПС 35/10 кВ Шанага и опорой №1 ф.Шн-3.. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникше на спуске от опоры №1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 до ячейки В-10 кВ ф.Шн-3 ПС 35/10 кВ Шанага, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с крыши ячейки В-10 кВ ф.Шн-3 ПС 35/10 кВ Шанага. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.09.2022 год
356952 | 384 | 2022-09-01 | 15 | 27 | 0.0897 | 2022-09-01 | 17 | 24 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ф-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов ф."В" и "С" из-за падения ветки дерева на провода ф. "В" и "С" в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №86-87, вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки. 4.4 Причиной отключения В-10 ф-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов ф."В" и "С" из-за падения ветки дерева на провода ф. "В" и "С" в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №86-87, вследствие механических воздействий атмосферных явлений (ветер) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провод, воздействий атмосферных явлений (ветер) на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (ветку) дерева с проводов ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 86-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.09.2022 год
356952 | 386 | 2022-09-01 | 12 | 18 | 0.013744 | 2022-09-01 | 12 | 23 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось повреждение на ведомственном оборудовании АО «Оборонэнерго». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.09.2022 год
356950 | 373 | 2022-08-13 | 20 | 26 | 0.595 | 2022-08-13 | 22 | 11 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало межфазное короткое замыкание в пролетах опор №76-77, возникшее на ведомственной отпайке, принадлежащей Иркутский филиал ФГУ "Росгранстрой". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственникам электрооборудования о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. Ответственное лицо: Пунциков Ж.С. 22.09.2022 год
356950 | 374 | 2022-08-13 | 20 | 48 | 1.4 | 2022-08-13 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 Гок от воздействия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-110, явилось наличие ветки дерева на опоре №52 из-за усиления ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Гок, явилось межфазное короткое замыкание, возникшее на опоре №52, вследствие перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ Т-3 "ГОК", Опора ОП10-1Ц | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку дерева с опоры № 52 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Гок. Ответственное лицо: Носков А.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Гок. Ответственное лицо: Носков А.В. 23.09.2022 год
356950 | 375 | 2022-08-14 | 17 | 22 | 0.03 | 2022-08-14 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТП-4-О1 Додо Жахана, повреждение обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, перегорания ПК-10 кВ фазы "А" на ТП-4-О1 Додо Жахана, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-4-О1 Додо Жахана, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ТП-4-О1 "Додо Жахана", Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-4-О1 Додо Жахана. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену высоковольтного предохранителя на ТП-4-О1 Додо Жахана. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-О1 Додо Жахана. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 19.09.2022 год
356950 | 376 | 2022-08-15 | 11 | 43 | 0.35984 | 2022-08-15 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Оймур от действия МТЗ на ПС 35 кВ Оймур, стала потеря механической прочности колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 31, вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации, что привело к его разрушению и срыву изолятора. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 Оймур, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 31, вследствие срыва изолятора фазы "В" с перекрытием на фазу "А" на опоре № 31 из-за нарушения структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ О-2 "Оймур", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Оймур. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Оймур. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.09.2022 год
356950 | 377 | 2022-08-15 | 16 | 23 | 0.43267 | 2022-08-15 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-2 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, что привело к разрегулировке провода с последующим обрывом провода фазы "С". 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, явилось межфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 32-33, в результате обрыва провода фазы "С", вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ У-2 "Новый Уоян", Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 19.09.2022 год
356950 | 378 | 2022-08-15 | 23 | 36 | 1.8501 | 2022-08-16 | 0 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-128 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Татаурово, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №118-119. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), явилось ​двухфазное короткое замыкание на землю, возникшее в пролете опор №118-119, вследствие перекрытия проводов фаз "С" и "В", в результате падения дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 118-119 ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130), с выявлением деревьев, растущих вне просеки и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС по качественному проведению обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.09.2022 год
356954 | 410 | 2022-08-15 | 15 | 11 | 0.015035 | 2022-08-15 | 15 | 33 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-5 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Т-5, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В" посторонним предметом (стальной проволокой), из-за наброса на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2022 год
356954 | 411 | 2022-08-13 | 19 | 1 | 0.013049 | 2022-08-13 | 19 | 30 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №36 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2 в результате перекрытия проводов фазы "В" и "С". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Тх-2 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №36 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2 вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на э/у. на ВЛ-10 кВ Тх-2 "УОС", Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2022 год
356954 | 412 | 2022-08-14 | 19 | 7 | 0.006999 | 2022-08-14 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-С-9. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-26-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-С-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.08.2022 год
356950 | 379 | 2022-08-16 | 16 | 7 | 0.073 | 2022-08-16 | 19 | 46 | 3.4.8.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5 Администрация, явилось стороннее воздействие. При проведении земляных работ по ремонту автодороги в охранной зоне КЛ, произошло повреждение КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Администрация. Подано заявление в полицию КУСП № 1240. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Администрация, стало междуфазное замыкание, возникшее на КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Администрация, в результате обрыва кабеля при проведения земляных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 "Администрация", Кабель ААБ 4X95 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Администрация. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.09.2022 год
356950 | 380 | 2022-08-16 | 23 | 20 | 0.00135 | 2022-08-16 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 98/12-98/13 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало межфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор № 98/12-98/13, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Пролет: Опора №98/12 - Опора №98/13 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 98/12-98/13 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 98/12-98/13 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 23.09.2022 год
356954 | 414 | 2022-08-13 | 23 | 37 | 0.18667 | 2022-08-14 | 1 | 29 | 3.4.10 Из-за проникновения животного (кошки) произошло междуфазное замыкание на шинах 10 кВ в высоковольтном отсеке РУ-10 кВ на ТП-9-КС-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на шинах 10 кВ в высоковольтном отсеке РУ-10 кВ на ТП-9-КС-3, с последующим перегоранием предохранителей ПК-10 типа ПКТ103-10-80-31,5 У3 фазы "А", "В", "С", из-за проникновения животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание кошки в РУ-10 кВ с последующим перегоранием предохранителей ПК-10 фазы "А", "В", "С". на ТП-9-КС-3, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПК-10 кВ фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-9-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-9-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Убрать кошку в РУ-10 кВ ТП-9-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.08.2022 год
356950 | 381 | 2022-08-17 | 7 | 55 |  | 2022-08-17 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 2 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, явилось потеря механической прочности грозотроса в пролете опор № 157-158 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), что привело к расплетению жил грозотроса. 4.1 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 157-158, вследствие касания расплетенной жилы грозотроса провода фазы "В" в результате потери эксплуатационных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор №157-158 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), обратив особое внимание на состояние грозотроса. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 26.09.2022 год
356950 | 382 | 2022-08-17 | 14 | 52 | 0.13657 | 2022-08-17 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха от действия МТЗ, стала несвоевременная вырубка дерева растущего за пределами просеки в пролете опор № 338-339, что привело к его падению на провода ВЛ с последующим падением опоры №338. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха от действия МТЗ, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 338-339, в результате перекрытия проводов из-за падения дерева на провода ВЛ, с последующим падением опоры № 338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №338-339 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить установку опоры № 338 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 23.09.2022 год
356950 | 383 | 2022-08-17 | 14 | 54 |  | 2022-08-17 | 14 | 54 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения, в результате чего произошёл пробой изолятора фазы "А" на опоре №111. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), явилось однофазное замыкание на землю в результате пробоя изолятора фазы "А" на опоре №111, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену нулевого изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №111 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Носков А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №111 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Носков А.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Носков А.В. 24.09.2022 год
356952 | 352 | 2022-08-17 | 21 | 55 | 0.007 | 2022-08-17 | 23 | 19 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП № 44 б станция Илька явился слест проводов при падении деревянной промежуточной опоры №4 из-за повреждения ж/б приставки, вследствие наезда стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП № 44 б станция Илька явился слест проводов при падении деревянной промежуточной опоры №4 из-за повреждения ж/б приставки, вследствие наезда стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сторонние воздействия, повреждение ж/б приставки на ВЛ-0,4кВ от ТП № 44б станция Илька, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 44 б станция Илька. 2. Выполнить установку деревянной промежуточной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 44 б станция Илька. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП № 44 б станция Илька. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.08.2022 год
356954 | 415 | 2022-08-17 | 18 | 39 | 0.0021328 | 2022-08-17 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта в процессе эксплуатации произошло повреждение контакта на АВ-2 типа ВА 57-35-34 250А ТП-9-С-12. 4.13 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-9-С-12 явилось повреждение контакта в результате оплавления на АВ-2 типа ВА 57-35-34 250А, из-за ослабления контактной системы в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контакта на АВ-2 из-за разрегулировки на ТП-9-С12, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр РУ-0,4 кВ ТП-9-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-2 на ТП-9-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-С-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.08.2022 год
356952 | 353 | 2022-08-15 | 15 | 12 | 0.0005001 | 2022-08-15 | 15 | 22 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.08.2022 год
356952 | 354 | 2022-08-15 | 12 | 20 |  | 2022-08-15 | 12 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124) явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной ж/б опоре №81, вследствие перекрытия изолятора ф. "А" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "А" . Также в результате обход-осмотра ВЛ обнаружены на анкерно-угловой металлической опоре №88 два разрушенных изолятора (из 9) гирлянды изоляторов ф."А" и на промежуточной ж/б опоре №107 один разрушенный изолятор (из 9) гирлянды изоляторов ф."А". 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц изоляции на промежуточной ж/б опоре №81 между проводом и траверсой фазы "А", приведшее к перекрытию изолятора ф. "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции, воздействие птиц на ЭУ на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточных железобетонных опорах №81, 107 фаза "А", а также на анерно-угловой металлической опоре №88 фаза "А" ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на промежуточных железобетонных опорах №81, 107, а также на анерно-угловой металлической опоре №88 ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.05.2023 год
356952 | 355 | 2022-08-14 | 13 | 36 |  | 2022-08-14 | 13 | 36 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125) с успешным АПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя изоляции на промежуточной ж/б опоре №370 ф. "С", вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125) с успешным АПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за нарушения электрической изоляции на промежуточной ж/б опоре №370 ф. "С", вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, атмоферные перенапряжения на ВЛ-110кВ Романовка- Багдарин (РБ-125), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на опоре №370 ф. "С" ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств промежуточных ж/б опор №370-372 ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.05.2023 год
356954 | 416 | 2022-08-14 | 11 | 15 | 0.179 | 2022-08-14 | 13 | 11 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабеля 0,4 кВ типа АСБ 4х120 на КЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-5-И-10. 4.12 Причиной отключения АВ-4 ф.№4 на ТП-5-И-10 явилось междуфазное замыкание возникшее на КЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-5-И-10, в результате пробоя изоляции кабеля 0,4 кВ типа АСБ 4х120, из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля из-за старения на КЛ-0,4 кВ от ТП-5-И-10 ф.4, Кабель АСБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания изоляции кабеля КЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-5-И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ввода на СИП от жилого дома до ТП-5-И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.08.2022 год
356954 | 417 | 2022-08-16 | 15 | 7 | 0.1517 | 2022-08-16 | 16 | 58 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нарын, явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на спуске 10 кВ фазы "А" от РТП-1-Н-1 до МТП-1-Н-1, вследствие наброса металической проволоки сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета (проволоки) со спуска от РТП-1-Н-1 до ТП-1-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 27.08.2022 год
356954 | 418 | 2022-08-18 | 14 | 2 | 0.021 | 2022-08-18 | 15 | 57 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой проходных изоляторов типа ИПУ-10 фазы "В" и "С" на высоковольтном отсеке РУ-10 кВ ТП-6-Н-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось междуфазное замыкание, возникшее на высоковольтном отсеке РУ-10 кВ ТП-6-Н-1, вследствие пробоя проходных изоляторов типа ИПУ-10 фазы "В" и "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "В" и "С" типа ИПУ-10 из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-6-Н-1, TP010-0071704 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" на высоковольтном отсеке РУ-10 кВ ТП-6-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.08.2022 год
356950 | 384 | 2022-08-20 | 15 | 47 | 0.029067 | 2022-08-20 | 17 | 36 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало воздействие птицы на ТП-14/1-У-3 Промбаза-Котельная №2, в результате присаживания птицы на проходные изоляторы. | Техническое мероприятие 1 1. Произвести снятие постороннего предмета (птицы) с проходных изоляторов ТП-14/1-У3 Промбаза-Котельная №2. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ТП-14/1-У3 Промбаза-Котельная №2. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.09.2022 год
356950 | 385 | 2022-08-21 | 5 | 38 |  | 2022-08-21 | 5 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-157 от действия 1ст ТНЗП, ТО на ПС 110 кВ Мостовка, явилась потеря электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №37, в результате пробоя изолятора в гирлянде фазы "С", из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудар(МБК-157), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №37 ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №37 ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.09.2022 год
356950 | 386 | 2022-08-21 | 23 | 4 | 0.25783 | 2022-08-22 | 1 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-7 Поселок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования загнивание деревянной приставки опоры №21 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок у основания, что привело к перекрытию проводов из-за её падения. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №20-21, № 21-22, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №21 в результате загнивания деревянной приставки у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ М-7 "Поселок", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену приставки опоры №21 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21, 21-22 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 23.09.2022 год
356954 | 419 | 2022-08-16 | 11 | 25 | 0.24165 | 2022-08-16 | 11 | 54 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №136 ВЛ-35 кВ Кудара-Самон-Шарагол (КСШ-383). 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-383 на ПС 110 кВ Кудара-Самон явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №136 ВЛ-35 кВ Кудара-Самон-Шарагол (КСШ-383), вследствие пробоя изолятора марки ШФ-10 фазы "В", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-35 кВ Кудара-Самон-Шарагол (КСШ-383), VL035-000136-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №136 ВЛ-35 кВ Кудара-Самон-Шарагол (КСШ-383). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №136 ВЛ-35 кВ Кудара-Самон-Шарагол (КСШ-383). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Кудара-Самон-Шарагол (КСШ-383). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.08.2022 год
356950 | 387 | 2022-08-22 | 3 | 6 | 0.7721 | 2022-08-22 | 4 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-10 Заречье от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, явилась неудовлетворительное техническое состояние шлейфа, ослабление в болтовом соединении ЛР-1-С-10 опора №4 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, что привело к отгоранию провода фазы "В" с последующим касанием фазы "А". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на ЛР-1-С-10 опора №4 в результате отгорания шлейфа, вследствие ослабления в болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ С-10 "Заречье", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "В" ЛР-1-С-10 на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.09.2022 год
356954 | 420 | 2022-08-20 | 16 | 16 | 0.011668 | 2022-08-20 | 16 | 41 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.09.2022 год
356954 | 421 | 2022-08-20 | 10 | 40 | 0.0198 | 2022-08-20 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-13-С-9. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-13-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13-С-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-13-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-13-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю.п 29.08.2022 год
356952 | 356 | 2022-08-22 | 3 | 58 | 0.15667 | 2022-08-22 | 5 | 32 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-6 кВ ф. Ш-2 "Шабур" на ПС 35 кВ "Шабур" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №2-3 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ф. Ш-2 "Шабур" на ПС 35 кВ "Шабур" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №2-3 в результате механического воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки на провода ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки, схлёст проводов на ВЛ-6 кВ Ш-2 "Шабур", Пролет: Опора № 2ф. Ш-2 - Опора № 3ф. Ш- | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №2-3 ВЛ-6 кВ ф. Ш-2 от ПС 35 кВ "Шабур". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Ш-2 от ПС 35 кВ "Шабур" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.08.2022 год
356952 | 357 | 2022-08-15 | 10 | 20 | 0.021081 | 2022-08-15 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У2 "Хандагай" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось схлёст проводов фаз "В" и "С" из-за выпадения крюка фазы "В" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №65, вследствие изменения прочности деревянной опоры (загнивание) в процессе ее длительной эксплуатации (в перечне опор на которые подъём запрещён отсутствует). 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. У2 "Хандагай" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось схлёст проводов фаз "В" и "С" из-за выпадения крюка фазы "В", вследствие нарушения структуры материала промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №65 в результате загнивания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры, выпадение крюка ф. "В" на ВЛ-10 кВ ф.У-2 "Хандагай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры №65 ВЛ-10 кВ ф. У2 "Хандагай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У2 "Хандагай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.08.2022 год
356952 | 358 | 2022-08-16 | 17 | 27 | 0.035783 | 2022-08-16 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" на ПС 110 кВ "Георгиевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие старения изоляции проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-015-Г2 в результате длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" на ПС 110 кВ "Георгиевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-015-Г2 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-015-Г2 "МТФ", TP010-0002343 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ на ТП-015-Г2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г2 "Ашанга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.08.2022 год
356950 | 388 | 2022-08-22 | 14 | 0 | 0.0033335 | 2022-08-22 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-16-Бх4 Тыхеева, явился схлест проводов под воздействием порывов ветра из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода в пролете опор №12-12/1. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от П-16-Бх4 Тыхеева, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор №12-12/1, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-Бх4 "Тыхеева", VN004-00090627 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №12-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-Бх4 Тыхеева. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-Бх4 Тыхеева. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-Бх4 Тыхеева. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.10.2022 год
356950 | 389 | 2022-08-23 | 1 | 12 | 0.038 | 2022-08-23 | 3 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-12-Л5 на ТП-12-Л5 Старкова, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к повреждению опорного изолятора на ТП-12-Л5 Старкова, возникновению короткого замыкания и перегорания некалиброванного ПК-10 кВ фазы "В". 4.1 Причиной отключения РТП-12-Л5 на ТП-12-Л5 Старкова, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-12-Л5 Старкова, вследствие разрушения опорного изолятора фазы "В", в результате снижения изоляционных свойств изолятора в процессе эксплуатации, что привело к перегоранию некалиброванного ПК-10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП-12-Л5 Старкова, TP006-0000032 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опорного изолятора на ТП-12-Л5 Старкова. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-12-Л5 Старкова. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Подать заявку на приобретение калиброванных ПК-10. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 14.10.2022 год
356954 | 423 | 2022-08-19 | 12 | 35 | 0.072416 | 2022-08-19 | 14 | 22 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной стойки опоры выше нормы произошло падение промежуточной деревянной опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Х5 "Центр". 4.1 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-5-Х5 "Центр" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате падения опоры №3, из-за загнивания деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-6-Х5 "ЦЕНТР", Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Х5 "Центр". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Х5 "Центр". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 30.08.2022 год
356954 | 424 | 2022-08-19 | 18 | 57 | 0.57 | 2022-08-19 | 20 | 51 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв шлейфа марки А-50 фазы "В" на опоре №4/1 РТП-3-К-20 ВЛ-6 кВ ф.К-20. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-20 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №4/1 РТП-3-К-20 ВЛ-6 кВ ф.К-20, вследствие обрыва шлейфа марки А-50 фазы "В", с последующим схлестом со шлейфом фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлефа фазв "В" из-за износа провода на ВЛ-6 кВ К-20 "Кяхта ПТУ", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №4/1 РТП-3-К-20 ВЛ-6 кВ ф.К-20. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-20. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.08.2022 год
356954 | 425 | 2022-08-19 | 23 | 4 | 0.1207 | 2022-08-19 | 23 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.О-5 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Окино-Ключи ул. Ленина №137. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-5 на предмет повреждения ВЛ от пожара. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.09.2022 год
356952 | 359 | 2022-08-21 | 16 | 32 | 0.059001 | 2022-08-21 | 18 | 30 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. Х4 "Улан-Одон" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка между спусками с РТП-088-Х4 до ТП-088-Х4 из-за наброса металлической проволоки сторонними лицами. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х4 "Улан-Одон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс со спусков РТП-088-Х4 до ТП-088-Х4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.08.2022 год
356952 | 360 | 2022-08-21 | 0 | 11 |  | 2022-08-21 | 0 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) с УАПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя изоляции ф. "А" на металлической анкерно-угловой опоре №19, вследствие старения изоляции (износа) в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) с УАПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за нарушения электрической изоляции ф. "А" на металлической анкерно-угловой опоре №19, вследствие износа изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, износ на ВЛ-110кВ Эрхирик - Онохой (ЭНО-140), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на металлической анкерно-угловой опоре №19 ф. "А" ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 02.09.2022 год
356952 | 361 | 2022-08-22 | 0 | 7 | 0.00704 | 2022-08-22 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-248-Т3 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Тэгда, ул. Тэгдинская, д. 13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Тэгда, ул. Тэгдинская, д. 13 о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 29.08.2022 год
356954 | 426 | 2022-08-21 | 16 | 2 | 0.35766 | 2022-08-21 | 17 | 58 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на проходных изоляторах 10 кВ ТП-11-О-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.О-4 на ПС 35/10 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на проходных изоляторах 10 кВ ТП-11-О-4, из-за воздействия на электроустановку птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-11-О-4, TP010-0004116 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП-11-О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.09.2022 год
356954 | 427 | 2022-08-21 | 23 | 14 | 0.259 | 2022-08-22 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Из-за разгерметизации прокладок проходных изоляторов 10 кВ в результате попадания воды произошло междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-14-О-1. 4.7 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.О-1 на ПС 35/10 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на проходных изоляторах 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-14-О-1, вследствие попадание воды в РУ-10 кВ, из-за разгерметизации прокладок проходных изоляторов 10 кВ, в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разгерметизация прокладок проходных изоляторов 10 кВ, из-за старения на ТП-14-О-1, TP010-0004098 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену герметичных прокладок на проходных изоляторах 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-14-О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.09.2022 год
356952 | 363 | 2022-08-18 | 13 | 21 | 0.63332 | 2022-08-18 | 14 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. С-4 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось однофазное замыкание на землю ф. «В», вследствие попадания кошки на выход 10 кВ ф. «В» 1Т ТП-131-С4 ПМК. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. С-4 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось однофазное замыкание на землю ф. «В», вследствие попадания кошки на выход 10 кВ ф. «В» 1Т ТП-131-С4 ПМК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ЭУ, попадание кошки на выход 10 кВ ф «В» 1Т ТП-131-С4 ПМК. на ТП-131-С4 ПМК, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку с выходов 10 кВ ф. «В» 1Т ТП-131-С4 ПМК. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-4 «Сосновоозерск». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.08.2022 год
356954 | 430 | 2022-08-22 | 2 | 5 | 0.2226 | 2022-08-22 | 3 | 51 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №130 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ "Усть-Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №130 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС 30.09.2022 год
356952 | 367 | 2022-08-22 | 20 | 24 | 0.42 | 2022-08-22 | 22 | 30 | 3.4.8.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Нв-1 "Новая" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" явился схлёст проводов в пролете промежуточных ж/б опор № 42-43, вследствие погрузочно-разгрузочных работ сторонним автотранспортом в охранной зоне ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Нв-1 от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.09.2022 год
356954 | 389 | 2022-08-03 | 1 | 12 | 0.009336 | 2022-08-03 | 1 | 19 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схелст проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-472. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-482 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2, схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" и "С" при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-482 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-482. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-482. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.08.2022 год
356950 | 340 | 2022-08-03 | 15 | 53 | 0.24368 | 2022-08-03 | 16 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 от действия МТЗ на ПС 35 Монды, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №89 в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 завод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №89-90, вследствие наклона опоры №89, в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №89 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.09.2022 год
356950 | 357 | 2022-08-03 | 16 | 14 | 0.1365 | 2022-08-03 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. К-19-С-1 СТОФ от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера-тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим касанием фазы "А", в результате изменения свойств материалов и потери механической прочности провода. 4.13 Причиной отключения В-10 ф. К-19-С-1 СТОФ от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера-тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим касанием фазы "А", в результате вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ К-19-С-1 "СТОФ", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену шлейфа фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.09.2022 год
356950 | 358 | 2022-08-03 | 19 | 21 | 0.39334 | 2022-08-03 | 21 | 19 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стала потеря электрической прочности изолятора на опоре №313, что привело к пробою штыревого изолятора фазы "С". 4.12 Причиной ручного оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стало однофазное замыкание, возникшее в результате растекания тока на тело опоры в результате пробоя штыревого изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора на опоре №313 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Гороховский И.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Гороховский И.В. 09.09.2022 год
356954 | 396 | 2022-08-03 | 5 | 13 |  | 2022-08-03 | 5 | 13 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытия 1-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №4 ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум ГОК-126. 4.4 Причиной отключения действием ТО, 1 ст. ТЗНП В-126 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №4 ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум ГОК-126, вследствие перекрытия 1-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №4 ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №4 ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2022 год
356950 | 359 | 2022-08-05 | 11 | 26 | 0.11916 | 2022-08-05 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Перегорание некалиброванных высоковольтных плавких вставок ПК-10 кВ фаз "А","В","С" на ТП-5-Р5 Школа, произошло в результате воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово. 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-5-Р5 Школа из-за перегорания некалиброванных высоковольтных плавких вставок ПК-10 кВ фаз "А","В","С" и их дальнейшего перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-5-Р5 "Школа", Предохранитель ПКТ101-10-16-40 У3; перегорание на ТП-5-Р5 "Школа", Предохранитель ПКТ101-10-16-40 У3; перегорание на ТП-5-Р5 "Школа", Предохранитель ПКТ101-10-16-40 У3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену некалиброванных ПК-10 на ТП-5-Р5 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявку на приобретение калиброванных ПК-10. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.09.2022 год
356950 | 360 | 2022-08-05 | 11 | 47 | 0.00645 | 2022-08-05 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Фофоново от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стала потеря механической прочности вязки провода к изолятору, возникшая на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново, с последующим перекрытием проводов в пролете опор №26-27. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Фофоново от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново, в результате схлеста проводов, вследствие механического износа вязки крепления провода к изолятору фазы "В", что привело к обрыву вязки с последующим перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Р-3 "Фофоново", Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.09.2022 год
356950 | 361 | 2022-08-05 | 12 | 38 | 0.19268 | 2022-08-05 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 от действия МТЗ на ПС 35 Монды, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №89 в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 завод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №89-90, вследствие наклона опоры №89, в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №89 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.09.2022 год
356950 | 362 | 2022-08-05 | 16 | 2 | 0.65168 | 2022-08-05 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стала несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 174-175 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №174-175 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №174 - Оп №175 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №174-175 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 08.09.2022 год
356950 | 363 | 2022-08-05 | 17 | 59 |  | 2022-08-05 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Я-8 от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок, вследствие чего произошел схлёст проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Я-8 Поселок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Я-8 "Поселок", Пролет:Оп.1 - Оп.2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 12.09.2022 год
356950 | 364 | 2022-08-06 | 5 | 57 |  | 2022-08-06 | 5 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стала потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №84 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 84 ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №84 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №84 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135) с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.09.2022 год
356950 | 365 | 2022-08-07 | 21 | 10 | 0.050849 | 2022-08-07 | 23 | 3 | 3.4.8.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало воздействие сторонней организации, не участвующей в технологическом процессе, возникшее в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома, в результате обрыва провода фазы "С" из-за проезда экскаватора под проводами ВЛ. Подано заявление в полицию, КУСП 2389. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома, в результате обрыва провода фазы "С" из-за проезда экскаватора под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ П-8 "Кома", Пролет: Оп №101 - Оп №102 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.09.2022 год
356952 | 339 | 2022-08-02 | 15 | 10 | 8.3537 | 2022-08-02 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-1Т на ПС 110 кВ "Южная" явилось появление искры в месте разделки концевой муфты КЛ-10 кВ в ячейке В-10 ф. 17. Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ф. 17 произошло из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Для предотвращения развития аварии отключен вручную В-110-1Т ПС 110 кВ "Южная". 4.12 Причиной отключения В-10-1Т на ПС 110 кВ "Южная" явилось появление искры в месте разделки концевой муфты КЛ-10 кВ в ячейке В-10 ф. 17. Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ф. 17 произошло из-за нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Для предотвращения развития аварии отключен вручную В-110-1Т ПС 110 кВ "Южная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ Ю-17 "Нижний Саянтуй", VS010-0007315 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ ф. 17 ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию вторичных цепей ячейки В-10 ф. 17 ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить испытания КЛ-10 ф. 17 ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 17.08.2022 год
356952 | 340 | 2022-08-03 | 17 | 40 | 0.0851 | 2022-08-03 | 19 | 31 | 3.4.12.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился пробой проходного изолятора ф. "А" на ТП-3-Б4 "РТПЦ", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился пробой проходного изолятора ф. "А" на ТП-3-Б4 "РТПЦ", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза, пробой проходного изолятора на ТП-3-Б4 "РТПЦ", TP010-0051316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-3-Б4 "РТПЦ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену дефектного проходного изолятора 10 кВ ф. "А" на ТП-3-Б4 "РТПЦ". 2. Выполнить замену РВО-10 на ОПН-10 ф. "А" ТП-3-Б4 "РТПЦ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП-3-Б4 "РТПЦ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.08.2022 год
356954 | 397 | 2022-08-03 | 14 | 10 | 0.13625 | 2022-08-03 | 15 | 59 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Н8 "Советская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №13-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие наклона опоры №13, в результате разрушения ж/б приставки, из-за наезда автотранспорта стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Н8 "Советская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Н8 "Советская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.08.2022 год
356954 | 398 | 2022-08-03 | 21 | 4 |  | 2022-08-03 | 21 | 4 | 3.4.7.3 Из-за старения реле ЭВ-144 произошла ложная работа 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ Окино-Ключи, с последующим погашением ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Подлопатки (ОКП-126). 4.13 Причиной отключения действием 1 ст. ДЗ В-126 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилась ложная работа 1 зоны ДЗ, вследствие отсутствия блокировки срабатывания ступеней ДЗ действием КРБ-126. Выявлен обрыв проводника (отслаивание заводской пайки от лепесткового контакта) от мгновенного контакта КТ/1 реле времени КТ (реле ЭВ-144, 1972 г.в.) в составе схемы КРБ-126. В результате разрыва по цепи контакта КТ/1, при срабатывании реле времени КТ, не подалось напряжение на катушку промежуточного реле К3, которое в свою очередь контактом К3/2 должно снимать «плюс» с оперативных цепей 1,2 зоны ДЗ и блокировать срабатывание защит. В ходе оперативных переключений по вводу в работу ТН-110-2 при переводе цепей напряжения с ТН-110-1 на ТН-110-2 возникло кратковременное (120 мс) исчезновение цепей напряжения. При наличии разрешающей подачи «плюса» от КРБ-126 сработала 1 зона ДЗ с действием на отключение В-126. Причиной отслаивания паяного контакта является дефект пайки при монтаже устройства блокировки КРБ-126 в заводских условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пайки при монтаже устройства блокировки КРБ-126 в заводских условиях. на ПС 110 кВ Окино-Ключи, PS110-000072 | Техническое мероприятие 1 Выполнить пропайку контактных соединений реле ЭВ-144 в комплекте КРБ-126 на ПС 110 кВ Окино-Ключи. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Подлопатки (ОКП-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить послеаварийную проверку РЗА на ПС 110 кВ Окино-Ключи. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 12.09.2022 год
356954 | 399 | 2022-08-04 | 15 | 47 | 0.82035 | 2022-08-04 | 17 | 42 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляторов марки ШС-10 фазы "А" и "В", и пробой подставного изолятор фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №36/47 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №36/47 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие перекрытия изоляторов марки ШС-10 фазы "А" и "В", и пробоя подставного изолятор фазы "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А", "В", "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бичура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов марки фазы "А", "В", "С" на опоре №36/47 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.08.2022 год
356952 | 341 | 2022-08-03 | 14 | 52 | 0.2242 | 2022-08-03 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" на ПС 110 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие старения изоляции проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-269-Г2 в результате длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. 4.16 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" на ПС 110 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-269-Г2 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-269-Г2 "Ашанга-2", TP010-0050195 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ на ТП-269-Г2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г2 "Ашанга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 13.08.2022 год
356952 | 342 | 2022-08-03 | 16 | 19 | 0.98 | 2022-08-03 | 17 | 43 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х6 "Хоринск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-125-Х6 (мачтового типа), вследствие воздействия птицы на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х6 "Хоринск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-125-Х6 (мачтового типа), вследствие воздействия птицы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на ЭУ на ТП-125-Х6 "Южная", TP010-0002459 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х6 "Хоринск". 2. Убрать птицу в РУ-10 кВ ТП-125-Х6 "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.08.2022 год
356952 | 343 | 2022-08-07 | 18 | 55 | 0.47201 | 2022-08-07 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов ф. "В" и "С" , вследствие несвоевременного выявления дефекта - наклона деревянной анкерной на ж/б приставках опоры №166. 4.14 Причиной отключения В-10 ф. Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось схлёст проводов ф. "В" и "С" , вследствие провиса проводов из-за деформации (наклона) деревянной анкерной на ж/б приставках опоры №166 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов, наклон деревянной анкерной на ж/б приставках опоры №166 на ВЛ-10 кВ Б-5 "Амалат", Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнть выправку деревянной анкерной на ж/б приставках опоры №166 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". 2. Выполнить перетяжку провода в пролетах опор №165-167 ф. Б-5 "Амалат". 3. Выполнить измерение габаритов в пролетах опор №165-168 ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 19.08.2022 год
356950 | 366 | 2022-08-08 | 21 | 30 | 0.325 | 2022-08-09 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора с выбросом масла марки ТМ 100/10 на ТП-12-А6 Детсад. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-12-А6 Детсад, стало повреждение силового трансформатора, в результате межвиткового замыкания внутри бака трансформатора, вследствие снижения изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на ТП-12-А6 "Дет. сад", Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-12-А6 Детсад. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-12-А6 Детсад. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 16.09.2022 год
356952 | 344 | 2022-08-04 | 8 | 9 | 0.42021 | 2022-08-04 | 8 | 13 | 3.4.13.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушением верхнего изолятора от траверсы на опоре № 12 ПБ110-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отказа в отключении В-10-1Т действием АЧР на ПС 110 кВ Сосново-Озерская явилось не проведение внеочередной проверки конфигурации логики шкафа управления реклоузера В-10-1Т после проведения обновления программного обеспечения в рамках производства работ по восстановлению работы телемеханики 26.07.2022 г. 4.20 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушением верхнего изолятора от траверсы на опоре № 12 ПБ110-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отказа в отключении В-10-1Т действием АЧР на ПС 110 кВ Сосново-Озерская явилось самопроизвольное нарушение конфигурации логики модуля управления и настроек работы модуля дискретных входов/выходов реклоузера В-10-1Т после проведения обновления программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение конфигурации логики модуля управления и настроек работы модуля дискретных входов/выходов реклоузера В-10-1Т на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), VL110-000039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные проверки правильности конфигурации логики всех реклоузеров ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Сосново-Озёрская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные проверки правильности конфигурации логики и актуальности версий программного обеспечения всех реклоузеров ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Сосново-Озёрская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Таврида Электрик Новосибирск", о принятии необходимых мероприятий с целью исключения повторения подобных случаев в дальнейшем. Ответственное лицо: Начальник ОРЗА ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" Вологдин Д.И. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Проработать с персоналом ООО «Таврида Электрик Новосибирск», выполняющим наладку и обслуживание реклоузеров, обстоятельства и причины нарушения логики управления реклоузера В-10-1Т ПС 110 кВ Сосново-Озёрская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Проработать с персоналом ООО «Таврида Элек-трик Новосибирск», выполняющим гарантийное обслуживание реклоузеров, требования п. 26 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 г. N 555). Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2022 год
356954 | 400 | 2022-08-06 | 17 | 10 | 0.03045 | 2022-08-06 | 17 | 31 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-2-П1 "Подгорная" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за несанкционированного подключения набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-П1 "Подгорная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-П1 "Подгорная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.08.2022 год
356954 | 401 | 2022-08-04 | 18 | 21 | 0.21466 | 2022-08-04 | 19 | 53 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции ОПН-10 фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.П-3. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.П-3 на ПС 35/10 кВ "Перешеек" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.П-3, вследствие пробоя изоляции ОПН-10 фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН-10 фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ П-3 "Тамир", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-10 фазы "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж ОПН-10 фазы "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 16.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.09.2022 год
356954 | 402 | 2022-08-04 | 21 | 1 |  | 2022-08-04 | 21 | 1 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой 1-го от провода изолятора марки ПФ-70 фазы "В" на анкерной металлической опоре №121 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. 4.4 Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ В-108 на ПС 220 кв Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной металлической опоре №121 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165, вследствие пробоя 1-го от провода изолятора марки ПФ-70 фазы "В", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Бургултай – Торей (БТ-165), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на анкерной металлической опоре №121 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта 2023 года установку изоляции фазы "В" Н на анкерной металлической опоре №121 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2022 год
356952 | 345 | 2022-08-09 | 11 | 28 | 0.007334 | 2022-08-09 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 "Мельница", явилось двухфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №1/2-1/3, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 "Мельница", явилось двухфазное короткое замыкание проводов из-за схлёста проводов в пролёте опор №1/2-1/3, вследствие механических воздействий атмосферных явлений и ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-5 ВЖ-6 "Мельница", Пролет: Оп№1/2ТП-5ВЖ-6Ф-2 - Оп№1/3ТП-5ВЖ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 "Мельница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 "Мельница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 23.08.2022 год
356954 | 403 | 2022-08-07 | 5 | 14 | 0.0408 | 2022-08-07 | 6 | 56 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №17 РТП-22-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-6 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №17 РТП-22-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура", Опора УП10-2Д | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.08.2022 год
356950 | 367 | 2022-08-10 | 10 | 4 |  | 2022-08-10 | 10 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ТО, 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря электрической прочности изолятора в натяжной гирлянде фазы "А" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №16 вследствие пробоя изолятора в натяжной гирлянде фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 16 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.09.2022 год
356950 | 368 | 2022-08-10 | 18 | 19 | 0.32917 | 2022-08-10 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 25 от действия ТО на ПС 220 кВ Северобайкальск, стало неудовлетворительное техническое состояние концевой кабельной муфты, вследствие пробоя изоляции из-за потери электрической прочности изоляции. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. 25 от действия ТО на ПС 220 Северобайкальск, стало междуфазное замыкание, возникшее на концевой кабельной муфте, вследствие пробоя изоляции, в результате снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-10 кВ "фидер 25", 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ-10 на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. 25. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 25. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.09.2022 год
356952 | 346 | 2022-08-07 | 17 | 25 | 0.0175 | 2022-08-07 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №4 на ТП-140-Х6 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Хоринск, ул. Профсоюзная, д. 3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Хоринск, ул. Профсоюзная, д. 3. Базаровой Д.Б. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.08.2022 год
356954 | 404 | 2022-08-05 | 17 | 36 | 0.014534 | 2022-08-05 | 19 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-3 на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное короткое замыкания фазы "А" и "В", возникшее на спусках от РТП-11-Т-3 до ТП-11-Т-3, вследствие наброса металической проволоки сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета (проволоки) со спуска от РТП-11-Т-3 до ТП-11-Т-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.08.2022 год
356950 | 369 | 2022-08-11 | 6 | 2 | 0.073678 | 2022-08-11 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-1 Огороды от действия МТЗ на ПС 110 Кабанская, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта наклона опор №98/24, №98/25 ВЛ-10 кВ ф. К-1 из-за выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, что привело к схлесту проводов в пролете опор №98/24 - 98/25. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 Огороды, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №98/24 - 98/25, вследствие схлёста проводов из-за наклона опор №98/24, №98/25 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ К-10 "Огороды", Опора П10-1Б; наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ К-10 "Огороды", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор №98/24, №98/25 ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2022 год
356950 | 370 | 2022-08-11 | 18 | 10 | 0.0969 | 2022-08-11 | 20 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, стало падение ветки дерева на провода в пролете опор №232-233 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №232-233, вследствие перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов упавшей веткой дерева на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку с проводов в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 16.09.2022 год
356952 | 347 | 2022-08-08 | 0 | 1 | 0.152 | 2022-08-08 | 1 | 55 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 на ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Кокорино" от ПС 35/10 кВ "Хурумша" явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на КРН-10 кВ, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим пробоем проходного изолятора. 4.12 Причиной отключения В-10 на ВЛ-10 кВ Х-5 "Кокорино" на ПС 35/10 кВ "Хурумша" явилось однофазное которое замыкание фазы "В" на КРН-10 кВ, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим пробоем проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на ВЛ-10 кВ Х-5 Кокорино, VS010-0005351 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора на КРН-10 кВ на ПС 35/10 Хурумша. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.08.2022 год
356952 | 348 | 2022-08-07 | 21 | 25 | 0.0098335 | 2022-08-07 | 23 | 23 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось межфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на промежуточной ж/б опоре №9 из-за попадания птицы между изоляторами ф. "А" и "В". 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции между изоляторами ф. "А" и "В" на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 10 кВ ф. НБ-8 ПС 35 кВ "Новая Брянь" из-за воздействия птицы на электроустановку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЭУ, пробой воздушного промежутка на опоре №9 на ВЛ-10 кВ НБ-8 "Колхоз", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 от ПС 35 кВ"Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с промежуточной ж/б опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 от ПС 35 кВ"Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.08.2022 год
356954 | 405 | 2022-08-10 | 22 | 35 | 0.0392 | 2022-08-10 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода марки АС-50 фазы "А" на опоре №273 ВЛ-10 кВ ф.Г-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. Г-1 Бараты на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №273-274 ВЛ-10 кВ ф.Г-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате обрыва вязки провода марки АС-50 фазы "А" на опоре №273, из-за износа провода в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №273 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Бараты. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Бараты. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.08.2022 год
356954 | 406 | 2022-08-10 | 23 | 11 | 0.0024 | 2022-08-10 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Из-за ослабления болтового соединения произошел нагрев контакта фазы "А" на АВ-1 в РУ-0,4 кВ, с последующим срабатыванием теплового расцепителя и отключением АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-1 в РУ-0,4 кВ, вследствие нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления болтового соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта в процессе эксплуатации на ТП-ТХ-3-19, Автомат. выкл. ВА-51-35 160 А | Техническое мероприятие 1 Выполнить подтяжку контактов АВ-1 на ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.08.2022 год
356952 | 349 | 2022-08-08 | 9 | 35 | 0.015193 | 2022-08-08 | 10 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-137-Х6 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Хоринск, ул. Жанаева, д. 20 кв.1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с. Хоринск, ул. Жанаева, д. 20 кв.1.Серебрюховой Г.В. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.08.2022 год
356950 | 371 | 2022-08-12 | 8 | 2 | 0.63996 | 2022-08-12 | 8 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения реклоузера В-395-СС ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395) от действия МТЗ, стало изменение свойств материала стоек опор № 705, № 706, имеющих недопустимую степень загнивания. 4.1 Причиной отключения реклоузера В-395-СС ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395) от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 705-706 ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395), вследствие перекрытия проводов из-за падения опор № 705, № 706 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на ВЛ 35кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395), Опора пром.дер."Ласточкин хвост"; загнивание на ВЛ 35кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395), Опора пром.дер."Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опор №705, №706 ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта МСС-395. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать инженерный обход осмотр ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта МСС-395, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.09.2022 год
356950 | 372 | 2022-08-12 | 23 | 20 | 0.098335 | 2022-08-13 | 1 | 18 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ранжурово, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-3-Р7 НИЦ. Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ФГБОУ ВО "ИГУ" по факту отключения ВЛ-10 кВ Р-7 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.09.2022 год
356954 | 407 | 2022-08-08 | 14 | 40 | 0.0817 | 2022-08-08 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "С" в ячейке В-10 ф.М-1 РП-10 кВ Сухара. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 ф.М-1 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в ячейке В-10 ф.М-1 РП-10 кВ Сухара, вследствие пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 ф.М-1, из-за старения на РП-10 кВ Сухара, RP010-0000091 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" в ячейки В-10 ф.М-1 на РП-10 кВ Сухара. Ответственное лицо: Самбуудагва Б. 24.08.2022 год
356952 | 350 | 2022-08-11 | 12 | 24 | 0.12918 | 2022-08-11 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилась разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ вызванного из-за наклона траверсы опор №9, №10 и потери механической прочности провода. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилась разрегулировка провода в пролёте опор №9-№10, вызванного из-за наклона траверсы опор №9, №10 и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон траверсы опор №9, №10 на ВЛ-10 кВ Ю-17 "Нижний Саянтуй", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку траверсы опор № 9 и №10 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.08.2022 год
356954 | 408 | 2022-08-08 | 18 | 1 | 0.124 | 2022-08-08 | 19 | 57 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло повреждение трансформатора тока марки ТОЛ-10 фазы "А" ТТ-Ф-Бу-2 ПС 35 кВ Бургуй в результате пробоя изоляции. 4.16 Причиной отключения В-10 ф.Бу-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТТ-Ф-Бу-2 ПС 35 кВ Бургуй, вследствие повреждения трансформатора тока марки ТОЛ-10 фазы "А" в результате пробоя изоляции, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции трансформатора марки ТОЛ-10 тока из-за старения на ПС "Бургуй", ТT ТПЛМ-10 50/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Попов А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора тока фазы "А" ТТ-Ф-Бу-2 на ПС 35 кВ Бургуй. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 03.10.2022 год
356954 | 409 | 2022-08-10 | 13 | 41 |  | 2022-08-10 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта (разрегулировки привода типа ШПЭ-33) при производстве переключений по выводу ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская - Завод (ГЗ-153) не отключился выключатель В-153 типа МКП-110М-630-20. 4.13 Причиной неотключения выключателя -153 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилась разрегулировка привода типа ШПЭ-33 выключателя В-153 типа МКП-110М-630-20, с последующим перегоранием катушки отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя на ПС "Гусиноозерская", МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку привода выключателя В-153 на ПС 110 кВ Гусиноозерская. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудава Б. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену катушки отключения выключателя В-153 на ПС 110 кВ Гусиноозерская. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудава Б. 19.09.2022 год
356952 | 351 | 2022-08-07 | 18 | 19 | 0.0083979 | 2022-08-07 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-201-Х7 "Лебедь" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201-Х7 Лебедь. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-201-Х7 "Лебедь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.08.2022 год
356954 | 413 | 2022-08-10 | 20 | 45 | 0.089165 | 2022-08-10 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошел схлест проводов с ветками деревьев в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/83/6-2/83/7 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/83/6-2/83/7 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие схлеста проводов ВЛ об ветки деревьев при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Пролет: Оп №2/83/6 - Оп №2/83/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменкого РЭС Ионов А.В. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку ДКР в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/83/6-2/83/7 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменкого РЭС Ионов А.В. 25.08.2022 год
356950 | 341 | 2022-07-26 | 14 | 23 | 0.059001 | 2022-07-26 | 16 | 21 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-3 Борогол от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баянгол, стало пучение грунтов, что привело к выпиранию ж/б приставки опоры № 81/88 из грунта болотистой местности, с последующим падением опоры при сильных порывах ветра. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 81/87-81/88, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №81/88 в результате выпирания ж/б приставки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Бл-3 "Борогол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку одностоечной опоры № 81/88 ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол Ответственное лицо: Коневин М.Н. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 02.09.2022 год
356950 | 342 | 2022-07-26 | 17 | 5 | 0.045835 | 2022-07-26 | 18 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-У5 Школьная стороннего автомобиля марки Нива, произошел излом ж/б приставки опоры №1/2. Заявление в полицию прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-12-У5 Школьная, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате стороннего механического воздействия на опору №1/2 стороннего автомобиля марки Нива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-У5 "Школьная", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену ж/б приставки на опоре №1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-У5 Школьная Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.08.2022 год
356950 | 343 | 2022-07-26 | 17 | 24 | 0.7215 | 2022-07-26 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-1 от действия ТО на ПС 110 кВ Котокель, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №109/12-109/12/а ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск, что привело к схлесту проводов и пробою кабеля концевой кабельной муфты на опоре №109/12/а ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №109/12-109/12/а, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, что привело к схлесту проводов и пробою изоляции кабеля концевой кабельной муфты на опоре №109/12/а ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск при протекании тока короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск", Пролет: Оп №109/12 - Оп №109/12а; Пробой изоляции кабеля на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск", 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельной муфты на опоре №109/12/а ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №109/12-109/12/а ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №109/12-109/12/а ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ К-1 Гремячинск Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 02.09.2022 год
356954 | 375 | 2022-07-26 | 15 | 52 | 0.9833 | 2022-07-26 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ШФ-35 фазы "В" на опоре №309 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384). 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-384 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №308-309 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384), вследствие пробоя изолятора марки ШФ-35 фазы "В" на опоре №309, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора марки ШФ-35 из-за старения на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384), Опора анк.ж/б.УАБ35-1ВБ (цил.анк.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №309 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления опоры №309 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.08.2022 год
356952 | 307 | 2022-07-26 | 12 | 46 | 0.0026249 | 2022-07-26 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-104-С3 явилось однофазное замыкание на землю из-за несвоевременного выявления дефекта - наличия ДКР в пролете деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №3-4, приведшее к приближению на недопустимое расстояние веток дерева к проводам ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-104-С3 явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя воздушного промежутка в пролете деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №3-4, вследствие приближения на недопустимое расстояние веток дерева к проводам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток фазного и 0-го проводов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-104-С3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку крон деревьев в пролете деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №3-4 ф. 2 от ТП-104-С3 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-104-С3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.08.2022 год
356952 | 312 | 2022-07-27 | 18 | 20 | 0.047666 | 2022-07-27 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. У-7 "Арыл" на ПС 35 кВ "Усть-Орот" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" из-за изменения прочности промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №23 (загнивание) в процессе длительной эксплуатации, приведшее к разрушению верха опоры. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. У-7 "Арыл" на ПС 35 кВ "Усть-Орот" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" из-за нарушения структуры материала промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №23 в результате загнивания верха опоры в процессе её длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, повреждение стойки деревянной опоры №23 на ВЛ-10 кВ ф.У-7 "Арыл", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-7 "Арыл". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №23 ВЛ-10 кВ фУ-7 "Арыл". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 05.08.2022 год
356950 | 344 | 2022-07-27 | 10 | 40 | 0.0075 | 2022-07-27 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-6 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 144-145 ВЛ-10 кВ ф. З-6 Водолазная база (ведомственная), из-за падения дерева. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. З-6 Водолазная база. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.09.2022 год
356950 | 345 | 2022-07-27 | 14 | 10 | 0.038 | 2022-07-27 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, явилась несвоевременная вырубка сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор № 217/14-217/15 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 217/14-217/15 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС, в результате механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ с границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ Ул-5 "РРС", Пролет: Опора №217/14 - Опора №217/15 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 217/14-217/15 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 02.09.2022 год
356952 | 313 | 2022-07-26 | 6 | 21 | 0.32668 | 2022-07-26 | 7 | 10 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. М-4 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение в сетях ООО "Варистор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.08.2022 год
356952 | 317 | 2022-07-27 | 1 | 7 | 0.0004 | 2022-07-27 | 1 | 31 | 3.4.9.2 Причиной отключения В-6 кВ ф. 2 от ПС 110/6 кВ "ПТФ" от действия МТЗ явилось повреждение на ВЛ-6 кВ, находящаяся на обслуживании ПАО "ТГК-14". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ПАО "ТГК-14" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.08.2022 год
356950 | 346 | 2022-07-28 | 6 | 44 | 0.18268 | 2022-07-28 | 8 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-3 Мира на РП-2 10 кВ Центр, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, возникшее на ТП-18-Ц3 "9 Микрорайон", вследствие пробоя опорных изоляторов ф. А и ф. В, в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-3 Мира на РП-2 10 кВ Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-18-Ц3 "9 Микрорайон", вследствие пробоя опорных изоляторов ф. А и ф. В, в результате нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ТП-18-Ц3 "9 Микрорайон" | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-18-Ц3 "9 Микрорайон". Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый осмотр ТП-18-Ц3 "9 Микрорайон". Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.09.2022 год
356952 | 322 | 2022-07-27 | 15 | 10 | 0.026 | 2022-07-27 | 16 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-046-У3 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Удинск, ул. 40 лет Победы, д. 23. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с.Удинск, ул. 40 лет Победы, Пахомову В.А. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356950 | 347 | 2022-07-28 | 10 | 54 | 0.008 | 2022-07-28 | 10 | 57 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-Г1 Пионерская, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от от действия теплового расцепителя на ТП-15-Г1 Пионерская, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-15-Г1 "Пионерская", ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 1. По результатам замеров провести распределение нагрузки ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-15-Г1 Пионерская Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной замер нагрузки в час максимума в выходной день на ТП-15-Г1 Пионерская Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 год
356950 | 348 | 2022-07-28 | 14 | 24 | 0.27132 | 2022-07-28 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка от действия ТО на РП-2 Центр, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-37-Ц8 "Железнодорожный", вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото прилагается к акту. 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка от действия ТО на РП-2 Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-37-Ц8 "Железнодорожный", вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в результате исчерпания ресурса и потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов на ТП-37-Ц8 "Железнодорожный", Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходных изоляторов на ТП-37-Ц8 "Железнодорожный". Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.09.2022 год
356950 | 349 | 2022-07-28 | 18 | 19 | 0.010005 | 2022-07-28 | 18 | 23 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24-Г1 БНЦ, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя на ТП-24-Г1 БНЦ, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-24-Г1 "БНЦ", ВА 51-35М-34 Iнр=125А | Техническое мероприятие 1 1. По результатам замеров провести распределение нагрузки ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24-Г1 БНЦ Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной замер нагрузки в час максимума в выходной день на ТП-24-Г1 БНЦ Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 год
356950 | 350 | 2022-07-29 | 16 | 12 | 0.3045 | 2022-07-29 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на ПС 110 кВ Кабанская, стало изменение свойств материала деревянной опоры №236 ВЛ-10 кВ К-5 Тимлюй, что привело к загниванию опоры в нижней части у бандажа и наклону опоры. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 235-236 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй, вследствие наклона опоры, имеющей недопустимую степень загнивания у основания в месте крепления бандажа, что привело к провису провода фазы "В" и касанию ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ К-5 "Тимлюй", Опора № 236 / Опора П10-7Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры №236 ВЛ-10 кВ К-5 Тимлюй Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ К-5 Тимлюй Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.09.2022 год
356950 | 351 | 2022-07-29 | 20 | 30 | 0.00525 | 2022-07-29 | 20 | 33 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23-К1 мкр. Байкальский, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от от действия теплового расцепителя на ТП-23-К1 мкр. Байкальский, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрузка по номинальному току на ТП-23-К1 "мкр. Байкальский", Автомат. выкл. ВА-4763 63 А 3p | Техническое мероприятие 1 1. По результатам замеров провести распределение нагрузки ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-23-К1 мкр. Байкальский Ответственное лицо: Сафонов В.В. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной замер нагрузки в час максимума в выходной день на ТП-23-К1 мкр. Байкальский Ответственное лицо: Сафонов В.В. 08.09.2022 год
356950 | 352 | 2022-07-30 | 11 | 53 | 0.0155 | 2022-07-30 | 11 | 59 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24-Г1 БНЦ, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя на ТП-24-Г1 БНЦ, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-24-Г1 "БНЦ", ВА 51-35М-34 Iнр=125А | Техническое мероприятие 1 1. По результатам замеров провести распределение нагрузки ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24-Г1 БНЦ Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной замер нагрузки в час максимума в выходной день на ТП-24-Г1 БНЦ Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 год
356950 | 353 | 2022-07-30 | 15 | 27 | 0.26609 | 2022-07-30 | 17 | 10 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24-Г1 БНЦ, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя на ТП-24-Г1 БНЦ, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-24-Г1 "БНЦ", ВА 51-35М-34 Iнр=125А | Техническое мероприятие 1 1. По результатам замеров провести распределение нагрузки ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24-Г1 БНЦ Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной замер нагрузки в час максимума в выходной день на ТП-24-Г1 БНЦ Ответственное лицо: Сафонов В.В. 05.09.2022 год
356950 | 354 | 2022-07-31 | 14 | 47 | 0.37116 | 2022-07-31 | 16 | 58 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №9 ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная автомобиля "Камаз", произошел излом железобетонной стойки опоры. Подано заявление в полицию КУСП № 311. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-7 от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная, вследствие излома и падения железобетонной стойки опоры из-за наезда на опору стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-7 "Котельная", Опора № 9 / Опора нетиповая СКЦ-11-2,5-1(10 кВ) | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры №9 ВЛ-10 кВ А-7 Котельная Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.09.2022 год
356950 | 355 | 2022-07-31 | 18 | 41 | 1.3333 | 2022-07-31 | 20 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-1 Сорок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта наклона опоры №2 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, возникшего в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-1 Сорок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Сорок, вследствие наклона опоры № 2 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ О-1 "Сорок", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №2 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 05.09.2022 год
356950 | 356 | 2022-07-31 | 19 | 11 | 0.001 | 2022-07-31 | 19 | 14 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-7-С10 Школа, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-С10 Школа, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "А", в результате разрегулировки провода фазы "А" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-С10 "Школа", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-7-С10 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-7-С10 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-7-С10 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.09.2022 год
356954 | 382 | 2022-07-26 | 10 | 35 | 0.0625 | 2022-07-26 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ растительностью при воздействии порывов бокового ветра на спуске от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-31-О-4 и жилым домом. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.2 на ТП-31-О-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 и жилым домом потребителя, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР от опоры №6 до жилого дома на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-О-4, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР на спуске ВЛ от опоры №6 и жилым домом на ВЛ 0,4кВ Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-31-О-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2022 год
356954 | 383 | 2022-07-26 | 13 | 50 | 0.225 | 2022-07-26 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв провода марки А-16 фазы "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-5. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-11-Б-5 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки А-16 фазы "В", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-11-Б-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2022 год
356954 | 384 | 2022-07-31 | 5 | 35 | 0.004666 | 2022-07-31 | 5 | 49 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода с последующей резрегулировкой стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №1-2ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Н-4. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-Н-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Регулировка стрелы провеса проводов в результате вытягивания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Н4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Н-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 09.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Н-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 09.08.2022 год
356954 | 385 | 2022-07-26 | 18 | 54 | 0.10545 | 2022-07-26 | 20 | 45 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение траверсы А-образной деревянной с ж/б приставками опоры №37/6 ВЛ-10 кВ ф.О-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.О-1 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре с ж/б приставками №37/6 ВЛ-10 кВ ф.О-1, вследствие повреждения траверсы опоры, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерной деревянной А-образной опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ О-1 "Унгуркуй", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной А-образной опоры №37/6 ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.08.2022 год
356954 | 386 | 2022-07-28 | 23 | 15 | 0.2698 | 2022-07-29 | 1 | 9 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ Елань явилось однофазное замыкание, возникшее на ТП-10-Е-2, вследствие наброса проволоки сторонним лицом на спуск фазы "В", с последующим замыканием на корпус ТП. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета (проволоки) со спуска фазы "В" ТП-10-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2022 год
356954 | 387 | 2022-07-29 | 22 | 22 | 0.29499 | 2022-07-29 | 23 | 21 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки контакта произошло оплавление контакта фазы "В" на ГР-0,4 кВ ТП-2102. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-2102 явилось оплавление контакта фазы "В" на ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, из-за ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта фазы "В" на ГР-0,4 кВ на ТП-2102, TP006-0004065 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт контакта фазы "В" на ГР-0,4 кВ ТП-2102. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2102. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.08.2022 год
356954 | 388 | 2022-07-31 | 21 | 20 | 0.009996 | 2022-07-31 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-2-9. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-2-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев при воздействии порывав бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0.4 кВ от ТПТх-2-9 ф №1, Пролет: Опора № 9/1 - Опора № 9/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПтх-2-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПтх-2-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.09.2022 год
356952 | 327 | 2022-08-01 | 11 | 1 | 3.297 | 2022-08-01 | 11 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10-1Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось появление искры в месте соединения заземляющего поводка КЛ-10 кВ в отсеке ТТ ячейки В-10 ф. 13, напряжение на котором возникло вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ ф. 13. Причиной отключения вручную В-10 ф. О-13 на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось порыв КЛ-10 кВ сторонней организацией (ООО "Стандарт") при проведении земляных работ. 4.4 Причиной отключения В-10-1Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось появление искры в месте соединения заземляющего поводка КЛ-10 кВ в отсеке ТТ ячейки В-10 ф. 13, напряжение на котором возникло вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ ф. 13. Причиной отключения вручную В-10 ф. О-13 на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось порыв КЛ-10 кВ, вследствие механического воздействия сторонней организацией (ООО "Стандарт") при проведении земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сторонние воздействия, порыв КЛ-10 кВ на КЛ 10 кВ О-13 "Нац. банк", ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-10 ф. О-13 ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания КЛ-10 ф. О-13 ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр оборудования на ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести анализ работы РЗА, принять решение о необходимости изменения уставки "Подтверждение по току ЗДЗ" ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для розыска лиц, совершивших повреждение кабеля. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить счет в ООО "Стандарт" за оказания услуг ОВБ, установку соединительной муфты. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.08.2022 год
356952 | 328 | 2022-08-01 | 18 | 20 | 1.5333 | 2022-08-01 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Южная-АРЗ-Аэропорт с отпайкой на ПС Нижняя Иволга" (ЮА-311) явилось трехфазное замыкание, возникшее вследствие разрушения ТТ-311 фазы "А" из-за внутреннего межвиткового замыкания обмотки, изменение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения В-35-2Т на ПС 110 кВ "Южная" явилось трёхфазное замыкание в районе выключателя В-311, вследствие разрушения ТТ-311. 4.2 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Южная-АРЗ-Аэропорт с отпайкой на ПС Нижняя Иволга" (ЮА-311) явилось разрушение ТТ-311 фазы "А" из-за внутреннего межвиткового замыкания обмотки, вследствие механического износа ТТ-311 в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения В-35-2Т на ПС 110 кВ "Южная" явилось трёхфазное замыкание в районе выключателя В-311, вследствие разрушения ТТ-311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, разрушение ТТ-311 фазы "А" на ПС "Южная", PS110-000066 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора тока ТТ-311 на ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку вводов выключателя 35 кВ В-311 на ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции 35 кВ ЛР-311, ШР-311, ЛР-3012, ШР-3012, ТТ-3012, В-3012 на ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Восстановить поврежденные вторичные цепи трансформатора тока ТТ-311 ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Актуализировать многолетний план-график технического обслуживания ПС 35-110 кВ ПО ЦЭС СИЗПИ на 2016-2025 гг. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать выполнение внепланового обход-осмотра ВЛ-35 кВ Южная-АРЗ-Аэропорт (ЮА-311). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.08.2022 год
356952 | 329 | 2022-07-28 | 17 | 37 | 2.85 | 2022-07-28 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6-2Т на ПС 110 кВ "Машзавод" явилось повреждение в ведомственных сетях АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (АО "У-УАЗ"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (АО "У-УАЗ")) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.08.2022 год
356952 | 330 | 2022-07-31 | 18 | 7 | 0.0703 | 2022-07-31 | 20 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В», вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления дефекта, провиса (вытяжки провода) ф. «А» в пролетах промежуточных деревянных опор №469/45-469/46 в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В» из-за разрегулировки (вытяжки) провода ф. «А» в пролетах опор №469/45-469/46, вследствие механического износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка, провис провода. ф «А» на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино", Пролет: Оп. 469 - Оп. 469/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить перетяжку провода в пролетах промежуточных деревянных опор №469/42-469/48 ВЛ-10 кВ ф. М-3 «Россошино». 2. Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролетах промежуточных деревянных опор №469/42-469/48 ВЛ-10 кВ ф. М-3 «Россошино». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 12.08.2022 год
356952 | 331 | 2022-07-29 | 17 | 14 | 0.0044668 | 2022-07-29 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-7 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №100-101, вследствие несвоевременного выявления провиса (разрегулировки) провода ф. «А». 4.2 Причиной отключения В-10 ф Г-7 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», всдедствие разрегулировки провода ф. «А» в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №100-101 из-за механического износа (вытяжки) провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, провис провода. ф «А» на ВЛ-10 кВ Г-7 "Тулдун", Пролет: Оп №100 - Оп №101 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить перетяжку провода ф. «А» в пролёте опор №99-102 ВЛ-10 кВ ф Г-7 «Тулдун». 2. Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролёте опор №99-102 ВЛ-10 кВ ф Г-7 «Тулдун». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф Г-7 «Тулдун». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 12.08.2022 год
356952 | 332 | 2022-07-27 | 17 | 18 | 0.18784 | 2022-07-27 | 19 | 13 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ф. 8 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие несвоевременного выявления дефектного изолятора ИП-10 кВ фазы «В» на ТП-201-Г8 «Склады». 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ф. 8 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции изолятора ИП-10 кВ фазы «В» на ТП-201-Г8 «Склады» в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ИП-10 кВ фазы «В» на ТП-201-Г8 Склады, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ИП-10 кВ фазы «В» на ТП-201-Г8 «Склады». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-8 «Гунда». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.08.2022 год
356954 | 390 | 2022-07-29 | 19 | 7 |  | 2022-07-29 | 19 | 7 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой третьего от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №330 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 1 зоны ДЗ В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной железобетонной опоре №330 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя третьего от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой третьего от траверсы изолятора из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №330 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №330 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.08.2022 год
356954 | 391 | 2022-07-30 | 10 | 20 | 0.003333 | 2022-07-30 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода с последующей резрегулировкой стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-М6 "Смолина". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-М6 Смолина" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-6-М6 Смолина" , Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса провода из-за вытягивания на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-М6 "Смолина", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-М6 "Смолина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-М6 "Смолина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.08.2022 год
356954 | 392 | 2022-07-30 | 11 | 48 | 0.033666 | 2022-07-30 | 13 | 29 | 3.4.12.5 Из-за наклона опоры в болотистой местности произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31/13-31/13/1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31/13-31/13/1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3, вследствие схлеста проводов, в результате нарушения регулировки стрелы провеса провода, из-за наклона опоры в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опоры на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Пролет: Опора №31/13 - Опора №31/13/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №30/13-30/13/1 ВЛ 10кВ ф. Шн-3 "Шанага" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №31/13 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.08.2022 год
356954 | 393 | 2022-07-30 | 14 | 17 | 0.091268 | 2022-07-30 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры №82/8 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 произошел схлест проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №82/7-82/9 ВЛ-10 кв ф.Б-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №82/8, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания верха опоры. на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №82/8 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2022 год
356954 | 394 | 2022-07-31 | 17 | 4 | 0.6852 | 2022-07-31 | 18 | 16 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на ТП-24-Б-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-27-Б-4, вследствие разрушение разрядника РВО-10 фазы "А", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-27-Б-4, ОПН-РС/TEL-10/12,7 I УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП-27-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж разрядника фазы "В" на ТП-27-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2022 год
356952 | 334 | 2022-07-30 | 7 | 14 | 0.005001 | 2022-07-30 | 7 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 К-3 Козлова явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. Надеино, ул. Ленина, д. 76. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Надеино, ул. Ленина, д. 76 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 12.08.2022 год
356952 | 333 | 2022-07-27 | 23 | 20 | 1.085 | 2022-07-28 | 0 | 53 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х6 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось разрушение линейного подвесного тарельчатого изолятора фазы "А" на ответвительной анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №83, вследствие износа в процессе длительной эксплуатации. Разрушение линейного подвесного тарельчатого изолятора марки ПС-70 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие воздействия атмосферных осадков (сильный дождь). 4.1 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х6 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось разрушение линейного подвесного тарельчатого изолятора фазы "А" на ответвительной анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №83, вследствие износа в процессе длительной эксплуатации. Разрушение линейного подвесного тарельчатого изолятора марки ПС-70 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие воздействия атмосферных осадков (сильный дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой изолятора ПС-70 на ВЛ-10 кВ ф.Х-6 "Хоринск", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №83 по ВЛ-10 кВ ф. Х6 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х6 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.08.2022 год
356952 | 335 | 2022-07-30 | 18 | 35 | 0.154 | 2022-07-30 | 19 | 41 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения ВЛ-35 кВ Сосновоозерск-Гунда (СГ-3040) на ПС 110 кВ «Сосново - Озёрская» явилось повреждение в ведомственных сетях ООО «Озёрное». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить счет за оказание услуг по обход-осмотру ВЛ-35 кВ Сосновоозерск-Гунда (СГ-3040) от ПС 110 кВ «Сосново - Озёрская». Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.08.2022 год
356954 | 378 | 2022-08-02 | 0 | 51 | 0.40668 | 2022-08-02 | 1 | 52 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие проводов коммутации, АВ-2 и перегорание некалиброванных вставок фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-15-Б-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Б-3 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ ТП-15-Б-3, вследствие перекрытия проводов коммутации и АВ-2 типа ВА 57Ф35-34-100 в РУ-0,4 кВ, с последующим перегоранием некалиброванных вставок фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-15-Б-3, в результате пробоя изоляции коммутации, из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие АВ-2 в результате пробоя проводов коммутации изоялции из-за старения на ТП-15-Б-3, ВА 57Ф35-34 100А; Перегорание некалиброванных вставок фазы "А", "В", "С". на ТП-15-Б-3, Предохранитель ПКТ101-10-16-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводов коммутации и АВ-2 в РУ 0,4 кВ ТП-15-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-15-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.08.2022 год
356952 | 336 | 2022-07-30 | 17 | 46 | 0.010133 | 2022-07-30 | 18 | 31 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. С2 "Кульск"на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на спуски с РТП-212-С2 до ТП-212-С2 сторонними лицами. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса со спусков РТП-212-С2 до ТП-212-С2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.08.2022 год
356954 | 395 | 2022-08-02 | 4 | 13 |  | 2022-08-02 | 4 | 13 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в ввод оголовника фазы "А" трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Большой Луг. 4.4 Причиной отключения действием 3 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на вводе трансформатора 1Т фазы "А" на ПС 110 кВ Большой Луг, вследствие попадания молнии в ввод оголовника, из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ПС 110 кВ Большой Луг, PS110-000081 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку ввода 110 кВ фазы "А" трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Большой Луг. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры сопротивления изоляции ввода 110 кВ фазы "А" трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Большой Луг. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 24.08.2022 год
356952 | 337 | 2022-08-01 | 13 | 45 | 0.1725 | 2022-08-01 | 15 | 40 | 3.4.12.3 Причиной ручного отключения В-10 БК-5 "Школа" на ПС 35/10 Большой Куналей явилось однофазное замыкание на землю из-за разрушения изолятора 10 кВ фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №46, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 БК-5 "Школа" на ПС 35/10 Большой Куналей явилось однофазное замыкание на землю из-за разрушения изолятора 10 кВ фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №46, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения, разрушение изолятора 10 кВ на ВЛ-10 кВ ф. БК-5 "Школа", VS010-0007293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора 10 кВ фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №46 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ф. БК-5 "Школа" от ПС 35/10 "Большой Куналей". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №45-47 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.08.2022 год
356952 | 338 | 2022-08-02 | 10 | 12 | 0.004 | 2022-08-02 | 10 | 24 | 3.4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 Мельница явилось однофазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролёте промежуточных деревянных опор №7-№8 из-за воздействия птиц на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 Мельница явилось однофазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролёте промежуточных деревянных опор №7-№8 из-за воздействия птиц на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-5 ВЖ-6 "Мельница", Пролет: Оп№7ТП-5ВЖ-6Ф-2 - Оп№8ТП-5ВЖ-6Ф- | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 Мельница. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вночередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 Мельница. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 17.08.2022 год
356952 | 302 | 2022-07-21 | 11 | 8 | 0.29867 | 2022-07-21 | 13 | 0 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ К-10 на ПС 110 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание из-за повреждения проходных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-7 К-10 "ПОЗ", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ К-10 на ПС 110 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание из-за повреждения проходных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-7 К-10 "ПОЗ", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные воздействия, повреждение прходных изоляторов 10 кВ на ТП-7-К-10 "ПОЗ", TP010-0051990 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 10 кВ К-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходных изоляторов 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-7 К-10 "ПОЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену предохранителей ПКТ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-7 К-10 "ПОЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП-7 К-10 "ПОЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 год
356950 | 318 | 2022-07-22 | 11 | 2 | 0.63335 | 2022-07-22 | 12 | 18 | 3.4.10 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-5 Поселок ключом управления на ПС 110 кВ СЛПБ, стало однофазное замыкание на "Землю в сети 6 кВ" фаза "А"-0, возникшее на опоре № 21 ЛР-1-Л5 ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок, при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фазы "А" с последующим перекрытием на раму. Фото прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.08.2022 год
356950 | 319 | 2022-07-22 | 14 | 14 | 3.0664 | 2022-07-22 | 14 | 37 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало действие АЧР в результате отключения ВЛ 220 кВ СП-277 (ведомственная ЗБП МЭС). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ЗБП МЭС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.08.2022 год
356950 | 320 | 2022-07-22 | 14 | 53 | 0.62332 | 2022-07-22 | 16 | 43 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало прохождение грозового фронта обильными осадками, что привело к повреждению разрядника фазы "В" и отгорания шлейфа на РВО-10 на ТП-2-Т5 Котельная. Паспорт ТП, лист осмотра прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-Т5 Котельная, в результате попадания молнии в ТП-2-Т5 Котельная, вследствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-2-Т5 "Котельная", РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену РВО-10 фазы "В" на ТП-2-Т5 Котельная Ответственное лицо: Сафонов В.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-Т5 Котельная. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 29.08.2022 год
356950 | 321 | 2022-07-22 | 18 | 20 | 0.011 | 2022-07-22 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-13 Биржа хлыстов. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 12.08.2022 год
356950 | 322 | 2022-07-23 | 0 | 30 | 0.0040845 | 2022-07-23 | 0 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации, а также воздействия штормового ветра с порывами до 18 м/с, произошел схлест проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-5-У4 Суво центр, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, из-за вибрации провода под воздействием штормового ветра с порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-У4 "Суво Центр", Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-У4 Суво центр Ответственное лицо: Коневин М.Н. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво центр, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.08.2022 год
356950 | 323 | 2022-07-23 | 1 | 55 | 0.006665 | 2022-07-23 | 2 | 3 | 3.4.12.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1-Ма "Больница", стало воздействие атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта с обильными осадками в Курумканском районе. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1-Ма "Больница", стало воздействие атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта с обильными осадками в Курумканском районе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 "Больница", Спуск № | Организационное мероприятие 1 1. Организовать внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.08.2022 год
356950 | 324 | 2022-07-23 | 12 | 5 | 0.07 | 2022-07-23 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-47-Н3 Перевальская, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-47-Н3 Перевальская, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "А", в результате разрегулировки провода фазы "А" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-Н3 "Перевальская", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47-Н3 Перевальская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47-Н3 Перевальская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47-Н3 Перевальская для устранения нарушения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 29.08.2022 год
356950 | 325 | 2022-07-23 | 13 | 56 | 0.083001 | 2022-07-23 | 16 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-2 Орбита вручную на ПС 35 кВ Курумкан, стала потеря механической прочности вязки провода ф. В к изолятору, возникшая на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита, с последующим обрывом. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-2 Орбита вручную на ПС 35 кВ Курумкан, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита из-за потери механической прочности и обрыва вязки провода ф. В к изолятору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. В на ВЛ-10 кВ К-2 "Орбита", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 26.08.2022 год
356950 | 326 | 2022-07-23 | 17 | 6 | 0.38004 | 2022-07-23 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-366 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало неудовлетворительное техническое состояние опор № 4, 5 ВЛ-35 кВ Сахули-Курумкан (СК-365), загнивание опор при длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-366, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ 35кВ Сахули-Курумкан (СК-365), вследствие перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" из-за падения опор № 4, 5 имеющих недопустимую степень загнивания, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ 35кВ Сахули-Курумкан (СК-365), Опора пром.дер.ПД35-1 (ж/б приставки); Падение опоры на ВЛ 35кВ Сахули-Курумкан (СК-365), Опора анк. дер.УАТ (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опор № 4, 5 ВЛ 35 кВ Сахули-Курумкан (СК-365). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35 кВ Сахули-Курумкан (СК-365), с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.09.2022 год
356950 | 327 | 2022-07-24 | 0 | 21 | 0.0072495 | 2022-07-24 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-6-К6 ОГМ, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-К6 ОГМ, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки провода фазы "А" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-К6 "ОГМ", Пролет: Опора №10 - Опора №11 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-К6 ОГМ Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-К6 ОГМ Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.09.2022 год
356950 | 328 | 2022-07-24 | 1 | 5 | 0.021584 | 2022-07-24 | 1 | 42 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К6 Первомайская-1, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе в дом №87 с опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К6 Первомайская-1, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №87 с опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 из-за перекрытия проводов, в результате схлеста под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К6 "Первомайская-1, Спуск № | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку проводов на вводе в дом №87 с опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К6 Первомайская-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 1. Организовать внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К6 Первомайская-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.09.2022 год
356950 | 329 | 2022-07-24 | 1 | 50 | 0.014 | 2022-07-24 | 2 | 32 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К3 Геологическая, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К3 Геологическая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки провода фазы "В" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К3 "Геологическая", Пролет: Опора №6 - Опора №7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К3 Геологическая Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 1. Организовать внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К3 Геологическая Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.09.2022 год
356950 | 330 | 2022-07-24 | 4 | 40 | 0.0272 | 2022-07-24 | 6 | 22 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян оперативным персоналом на ПС 220 кВ Уоян, стала заявка МЧС, для тушения пожара надворных построек по ул. Комсомольская 17 п. Новый Уоян. Справка МЧС прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить в МЧС справку о пожаре. Ответственное лицо: Куколев А.А. 01.09.2022 год
356950 | 331 | 2022-07-24 | 6 | 54 |  | 2022-07-24 | 6 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-113 на ПС 110 Тимлюйская от действия 1 ст ЗЗ, В-113 на ПС 220 кВ СЦКК от действия 1 ст. ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 89/30 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113), вследствие пробоя изолятора фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113) на ПС 110 Тимлюйская от действия 1 ст ЗЗ, на ПС 220 кВ СЦКК от действия от действия 1 ст. ТЗНП, стало нарушение электрической изоляции, вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 89/30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 89/30 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №89/30 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2022 год
356950 | 332 | 2022-07-24 | 22 | 39 |  | 2022-07-24 | 22 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №16, в результате перекрытия изоляции в гирлянде фазы "С", из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 16 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 22.08.2022 год
356954 | 371 | 2022-07-22 | 14 | 50 | 0.079099 | 2022-07-22 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №168 ВЛ-10 кВ ф.П-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-1 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №167-169 ВЛ-10 кВ ф.П-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №168, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А", из-за высыхания верха опоры. на ВЛ-10 кВ П-1 "Поселье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №168 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2022 год
356954 | 372 | 2022-07-23 | 14 | 47 | 0.036839 | 2022-07-23 | 15 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Б-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Пушкина №22. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.08.2022 год
356950 | 333 | 2022-07-25 | 10 | 40 | 0.67666 | 2022-07-25 | 12 | 36 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка от действия ТО на РП-2 Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-67-Ц8 "Трактороцентр" в результате попадания животного (кошки) на проходные изоляторы, что привело к их перекрытию. Фото прилагается к акту. | Техническое мероприятие 1 1. Убрать мертвое животное с ТП-67-Ц8 "Трактороцентр" Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.09.2022 год
356950 | 334 | 2022-07-25 | 14 | 40 | 0.14667 | 2022-07-25 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-Б6 Парк, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, что привело к загниванию опоры №2/2 у основания, с последующим её падением. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Б6 Парк, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом №2 с опоры №2/2, вследствие падения промежуточной опоры №2/2 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Б6 "Парк", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Б6 Парк Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Б6 Парк с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.08.2022 год
356950 | 335 | 2022-07-25 | 15 | 50 | 0.080001 | 2022-07-25 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-К6 Лесная, стала несвоевременная вырубка угрожающих падением на провода деревьев из вне охранной зоны в пролетах опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №5/5-5/6, вследствие обрыва вязок на опоре №5/6 и перекрытия проводов фазы "А" и "В" при падении дерева (макушки березы) на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К6 "Лесная", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт вязки провода ф. А и ф. В на опоре №5/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К6 Лесная Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-К6 Лесная Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.08.2022 год
356950 | 336 | 2022-07-25 | 16 | 3 | 3.9666 | 2022-07-25 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Ц-2 от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов на спусках с РТП-3-Ц2 до ТП-3-Ц2 "Школа №1", вследствие чего произошел схлёст проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Ц-2 Дружба, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках с РТП-3-Ц2 до ТП-3-Ц2 "Школа №1", в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Дружба", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спусках с РТП-3-Ц2 до ТП-3-Ц2 "Школа №1". Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ц-2 Дружба. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.09.2022 год
356950 | 337 | 2022-07-25 | 17 | 10 |  | 2022-07-25 | 17 | 10 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения, в результате чего произошёл пробой изолятора фазы "В" на опоре №157/26. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), явилось однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляторов фазы "В" на опоре №157/26, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №157/26 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Бурцев А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №157/26 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 02.09.2022 год
356950 | 339 | 2022-07-25 | 17 | 51 | 1.9382 | 2022-07-25 | 22 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-3 Шпал. цех (вед.), В-6 кВ ф. Л-5 Поселок, оперативном персоналом на ПС 110 кВ СЛПБ, стала заявка МЧС, для тушения возгорания ул. Профсоюзная д.5, с. Ильинка. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 02.09.2022 год
356952 | 304 | 2022-07-22 | 19 | 5 | 0.0189 | 2022-07-22 | 20 | 8 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.08.2022 год
356954 | 373 | 2022-07-25 | 21 | 27 | 0.031732 | 2022-07-26 | 6 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ЦРП на ПС 110 кВ Завод явилось междуфазное замыкание, в результате повреждения на ведомственном оборудовании литейного цеха ООО "Гусиноозерское литье". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в литейный цех ООО "Гусиноозерское литье" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ЦРП. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.08.2022 год
356954 | 374 | 2022-07-21 | 14 | 59 | 0.99668 | 2022-07-21 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой пробоя изоляции кабеля марки АПвПуг-6 3х120 фазы "С" на участке КЛ-6 кВ от опоры № 49 до ТП-655. 4.12 Причиной отключения В-6 кВ ф.Г-6 Больница явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на участке КЛ-6 кВ от опоры № 49 до ТП-655, в результате пробоя изоляции кабеля марки АПвПуг-6 3х120 фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля фазы "С", из-за старения изоляции на ВЛ-6 кВ Г-6 "Больница", Кабель силовой АПвПуг-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж муфты в месте разрыва КЛ-6 кВ от опоры №49 до ТП-655 ВЛ-6 кВ ф. Больница Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. Больница. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.08.2022 год
356952 | 305 | 2022-07-23 | 7 | 45 |  | 2022-07-23 | 7 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183) на ПС 110 кВ "Медведчиково" явилось самопроизвольное включение КЗ-110-1Т на ПС 110 кВ "Бурводстрой" из-за излома стеклотекстолитовой тяги привода короткозамыкателя, вследствие изменения свойств материала вала тяги в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183) на ПС 110 кВ "Медведчиково" явилось самопроизвольное включение КЗ-110-1Т на ПС 110 кВ "Бурводстрой" из-за излома стеклотекстолитовой тяги привода короткозамыкателя, вследствие нарушения структуры материала вала тяги в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, повреждение вала стеклотекстолитовой тяги короткозамыкателя на ПС "Бурводстрой", PS110-000056 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вала тяги КЗ-110-1Т ПС 110 кВ "Бурводстрой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ПС 110 кВ "Бурводстрой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр ПС на которых установлены стеклотекстолитовые тяги для исключения аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.10.2022 год
356952 | 306 | 2022-07-23 | 13 | 45 | 0.003 | 2022-07-23 | 13 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления провиса (разрегулировки) фазного провода в пролётах опор №18/2-18/3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки (вытяжки провода) фазного провода в пролётах опор №18/2-18/3, вследствие механического износа провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, провис фазного провода в пролетах опор №18/2-18/3 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-188-Г1, Пролет: Оп№18/2ТП-188-Г1 - Оп№18/3ТП-188 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №18-18/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1. 2. Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №18-18/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 05.08.2022 год
356954 | 376 | 2022-07-22 | 11 | 7 | 2.6366 | 2022-07-22 | 13 | 0 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции кабельной муфты типа 3СТП-10-70/120 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-2 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2, в результате пробоя изоляции кабельной муфты типа 3СТП-10-70/120 на опоре №1, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.08.2022 год
356952 | 308 | 2022-07-23 | 13 | 50 | 0.218 | 2022-07-23 | 15 | 40 | 3.4.12.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой - Эрхирик" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора ф. "С" и обрыва вязки провода ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №23/43 из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. 4.14 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой - Эрхирик" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие разрушения изолятора ф. "С" и обрыва вязки провода ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №23/43 из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения, повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ О-2 "Онохой-Эрхирик", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2"Онохой-Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора ф. С на промежуточной ж/б опоре №23/43 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик". Выполнить монтаж вязки провода ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №23/43 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №23/41 - 23/45 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 год
356952 | 309 | 2022-07-25 | 9 | 8 | 0.81751 | 2022-07-25 | 10 | 57 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Н.Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя ОПН-10 (ослабление изоляционных свойств) на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №45/7 под воздействием грозовых перенапряжений. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Н.Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции ОПН-10 (ослабление, увлажнение изоляции) на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №45/7 под воздействием грозовых перенапряжений с дождём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения, пробой ОПН-10 на ВЛ-10 кВ НС-6 "Солнечный", Опора УА10-11ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №45/7 ВЛ-10 кВ ф. НС-6. Выполнить замену ОПН-10 на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №45/7 ВЛ-10 кВ ф. НС-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.08.2022 год
356952 | 310 | 2022-07-22 | 21 | 52 | 0.010133 | 2022-07-22 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К-2 явился пробой воздушного промежутка в пролете опор № 10-11, вследствие схлёста проводов ф. "А" и "В" из-за воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К-2 явился пробой воздушного промежутка в пролете опор № 10-11, вследствие схлёста проводов ф. "А" и "В" из-за воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветер, схлёст проводов в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-К2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход- осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 год
356952 | 311 | 2022-07-23 | 4 | 19 | 1.21 | 2022-07-23 | 6 | 9 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ НБ-4 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное замыкание из-за повреждения опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-18-НБ-4 "Водозабор", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ НБ-4 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное замыкание из-за разрушение опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-18-НБ-4 "Водозабор", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения, повреждение опорно-стержневых изоляторов на ТП-18-НБ-4 Водозабор, Опорно-стерж. изол. ИОС-35/500-УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 10 кВ НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену опорных изоляторов 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-18-НБ-4 "Водозабор". 2. Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП-18-НБ-4 "Водозабор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 год
356954 | 379 | 2022-07-24 | 12 | 35 | 0.00315 | 2022-07-24 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-24-С-9 явилось междуфазное замыкание (глубинного насоса), возникшее у потребителя КФХ "Акулов". | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24 С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КФХ "Акулов" по факту отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2022 год
356952 | 315 | 2022-07-23 | 0 | 37 | 0.0555 | 2022-07-23 | 2 | 28 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х4 "Улан-Одон" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №267-268, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ, приведшее к выпадению крюка ф. "С" на опоре №268. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х4 "Улан-Одон" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №267-268, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ, приведшее к выпадению крюка ф. "С" на опоре №268. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки, выпадение крюка на опоре №268 на ВЛ-10 кВ ф.Х-4 "Улан-Одон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х4 "Улан-Одон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка ф. "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №268 ВЛ-10 кВ ф. Х4 "Улан-Одон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356952 | 316 | 2022-07-23 | 19 | 28 |  | 2022-07-23 | 19 | 28 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга" (СР-124) явилось междуфазное замыкание проводов ф. "В", "С" в пролете промежуточных ж/б опор №106-107, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (обнаружены следы перекрытия на проводах по ф. "В", "С"). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга" (СР-124) явилось междуфазное замыкание проводов ф. "В", "С" в пролете промежуточных ж/б опор №106-107, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (обнаружены следы перекрытия на проводах по ф. "В", "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза), следы перекрытия на проводах по ф. "В", "С" на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Пролет: Оп. №106СР-124 - Оп. №107СР-124 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете промежуточных ж/б опор №106-107 ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств промежуточных ж/б опор №105-108 ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2022 год
356952 | 318 | 2022-07-23 | 3 | 4 | 0.017867 | 2022-07-23 | 4 | 11 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-2 "Кульск" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных ж/б опор №120-121, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ, приведшее к обрыву провода ф. "В". 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-2 "Кульск" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных ж/б опор №120-121, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ, приведшее к обрыву провода ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, обрыв провода ф. "В" в пролете №120-121 на ВЛ-10 кВ ф.С-2 "Кульск", Пролет: Оп №120 - Оп №121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода ф. "В" в пролете промежуточных ж/б опор №120-121 ВЛ-10 кВ ф. С-2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356952 | 319 | 2022-07-23 | 11 | 17 | 0.093999 | 2022-07-23 | 14 | 25 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-162-Х7 явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 из-за воздействия сильных порывов ветра на ЭУ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-162-Х7 явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 из-за воздействия сильных порывов ветра на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, обрыв провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-162-Х7, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-162-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-162-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356952 | 320 | 2022-07-23 | 14 | 30 | 0.025167 | 2022-07-23 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-092-Х4 явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/1/7-2/1/8 из-за воздействия сильных порывов ветра на ЭУ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-092-Х4 явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/1/7-2/1/8 из-за воздействия сильных порывов ветра на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, обрыв провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/1/7-2/1/8 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-092-Х4, Пролет: Оп №2/1/7 - Оп №2/1/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/1/7-2/1/8 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-092-Х4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-092-Х4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356952 | 321 | 2022-07-23 | 13 | 55 | 0.047499 | 2022-07-23 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-179-Ц1-1 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Ониноборск, ул. Ониноборская д. 62. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Ониноборск, ул. Ониноборская д. 62., Снетковой Е.М. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356952 | 323 | 2022-07-24 | 17 | 31 | 0.048 | 2022-07-24 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 К-2 «Павлово» на ПС 35/10 Куйтун явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" на анкерной ж/б опоре №29/1, возникшее вследствие естественного старения материала колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изоляторов фазы «А, В, С» из-за разрушения колпачка типа КП-22 под основанием изолятора. 4.2 Причиной отключения В-10 К-2 «Павлово» на ПС 35/10 Куйтун явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" на анкерной ж/б опоре №29/1, вследствие механического износа колпачка в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изоляторов фазы «А, В, С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, разрушение колпачка типа КП-22 на ВЛ-10 ф. К-2 Павлово, VS010-0007299 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачков под изоляторами фазы «А, В, С» типа КП-22 на анкерной ж/б опоре №29/1 ВЛ-10 К-2 «Павлово» от ПС 35/10 Куйтун. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 К-2 Павлово от ПС 35/10 Куйтун. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 05.08.2022 год
356952 | 324 | 2022-07-24 | 18 | 58 | 0.062004 | 2022-07-24 | 19 | 29 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Д-5 «Десятниково» на ПС 35/10 Десятниково явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "А" и "В" от КРУН-10 кВ до анкерной ж/б опоры №1, вследствие воздействия птицы на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Д-5 «Десятниково» на ПС 35/10 Десятниково явилось междуфазное замыкание из-за попадания птицы между проводами фазы "А" и "В" от КРУН-10 кВ до анкерной ж/б опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Д-5 "Десятниково", Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый обход осмотр ф. Д-5 "Десятниково". 2. Убрать птицу с территории ПС 35/10 "Десятниково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 05.08.2022 год
356954 | 380 | 2022-07-23 | 21 | 54 | 0.077468 | 2022-07-24 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие коммутации типа АПВ между АВ-1, АВ-2 и ГР и повреждение верхних контактов АВ-1, АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-3-О-5. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-3-О-5 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие перекрытия коммутации между АВ-1, АВ-2 и ГР и повреждение верхних контактов АВ-1, АВ-2 в РУ-0,4 кВ на ТП-3-О-5, в результате пробоя изоляции коммутации, из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхних контактов АВ-1 в результате пробоя коммутации из-за старения на ТП-3-О-5, ВА 57Ф35-34 50А; Повреждение верхних контактов АВ-2 в результате пробоя коммутации из-за старения на ТП-3-О-5, ВА 57Ф35-34 250А; Перекрытие коммутации между АВ-1, АВ-2 и ГР из-за старения на ТП-3-О-5, ТР010-0002672 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации между АВ-1, АВ-2 и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-3-О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-3-О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену АВ-1, АВ-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 3-О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.08.2022 год
356952 | 325 | 2022-07-23 | 10 | 2 |  | 2022-07-23 | 10 | 2 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Беклемишево" (СБ-123) на ПС 110 кВ Черновская (филиал "Читаэнерго") явилось однофазное КЗ на промежуточной ж/б опоре №67, вследствие пробоя изоляции ф. "А" , "В" под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Беклемишево" (СБ-123) на ПС 110 кВ Черновская (филиал "Читаэнерго") явилось однофазное КЗ на промежуточной ж/б опоре №67, вследствие нарушения электрической изоляции ф. "А" , "В" под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза), пробой изоляции на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №67 ф. "А", "В" ВЛ 110 кВ ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерениесопротивления заземляющих устройств на промежуточных железобетонных опорах №66-68 ВЛ 110 кВ ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356952 | 326 | 2022-07-25 | 14 | 27 | 0.14233 | 2022-07-25 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЖ-6 В-Жирим на ПС 35/10 В-Жирим явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В", возникшее при прохождении обильных дождей, вследствие несвоевременного выявления дефекта - негерметичности входного отверстия для КЛ-10 кВ в ЗТП-1 ВЖ-6 (попадание влаги на КЛ-10 кВ). 4.7 Причиной отключения В-10 ВЖ-6 В-Жирим на ПС 35/10 В-Жирим явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В", возникшее при прохождении обильных дождей, вследствие попадания влаги на КЛ-10 кВ из-за негерметичности входного отверстия для КЛ-10 кВ в ЗТП-1 ВЖ-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания влаги на КЛ-10 кВ, негерметичность входного отверстия для КЛ-10 кВ на ТП-1 ВЖ-6 "Школа", TP010-0002292 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вводов 10 кВ от трансформатора до РТП-1 ВЖ-6. 2. Заделать входное отверстие для КЛ-10 кВ в ЗТП-1 ВЖ-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 ВЖ-6 В-Жирим от ПС 35/10 В-Жирим. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 05.08.2022 год
356954 | 381 | 2022-07-25 | 12 | 44 | 0.12134 | 2022-07-25 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ ф.О-7. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.О-7 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ ф.О-7, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода на ВЛ-10 кВ О-7 "Большая Кудара", Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.08.2022 год
356950 | 298 | 2022-07-12 | 22 | 23 | 0.48333 | 2022-07-13 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на РП-3 Заречный, явилось загнивание древесины траверсы на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, что привело к её излому и падению, с последующим обрывом провода фазы "А" и падением провода на землю. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на РП-3 Заречный, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, вследствие излома и падения траверсы, имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор № 47-48 и падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ З-2 "Рябиновая", Опора нетиповая анк. СКЦ-11-2,5-1; обрыв провода на ВЛ-10 кВ З-2 "Рябиновая", Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновый. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.08.2022 год
356950 | 299 | 2022-07-13 | 9 | 52 | 0.056 | 2022-07-13 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-18 ТУСМ от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало несвоевременное выявление и устранение ослабления механического соединения контактов на РТП-2-П18, что привело к отгоранию спусков на РТП-2-П18 до ТП-2-П18 Черемшанский. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ, стало двухфазное короткое замыкание на землю, возникшее на ТП-2-П18 Черемшанский, вследствие ослабления механического соединения на РТП-2-П18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание проводов на ВЛ-10 кВ П-18 "ТУСМ", Спуск: Оп №7/9 - ТП-2-П18 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт спусков на РТП-2-П18 до ТП-2-П18 Черемшанский. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-П18 Черемшанский. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 22.08.2022 год
356950 | 300 | 2022-07-13 | 20 | 40 | 0.042 | 2022-07-13 | 22 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-16-К4 ЭТУС, стала потеря механической прочности провода, возникшая в пролете опор №1-2, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к обрыву нулевого провода в пролете опор №1-2, нулевого провода и провода фазы "С" в пролете опор №3-4. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-16-К4 ЭТУС, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2, №3-4, в результате механического износа провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к его обрыву с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-К4 "Этус", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-К4 "Этус", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода в пролетах опор № 1-2, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-К4 ЭТУС. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-К4 ЭТУС. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 12.08.2022 год
356950 | 301 | 2022-07-13 | 22 | 38 | 0.21865 | 2022-07-13 | 23 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТТ-4 на ПС 220 кВ Татаурово от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание в РУ-0,4 кВ ТП-11-ТТ4 ЖКХ, в результате междуфазного перекрытия АВ-0,4 кВ Ф-3, прибора учета электроэнергии (ведомственное ИП Хололович). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ИП Хололович о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.08.2022 год
356954 | 355 | 2022-07-12 | 9 | 35 | 0.083335 | 2022-07-12 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.Б-1 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание "на землю", возникшее на ведомственной ТП-8-Б-1 принадлежащая ООО "Регион" от опоры №7/4 ЛР-3-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Регион" по факту отключения ТП-8-Б-1 от опоры №7/4 ЛР-3-Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.07.2022 год
356952 | 288 | 2022-07-12 | 16 | 31 | 0.010001 | 2022-07-12 | 17 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-046-У3 явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролете опор №10-11 в результате приближения веток дерева к неизолированным проводам ВЛ-0,4 кВ из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-046-У3 явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролете опор №10-11 в результате приближения веток дерева к неизолированным проводам ВЛ-0,4 кВ из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-046-У3, Пролет: Оп№10ТП-045-У-3 - Оп№11ТП-045-У- | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-046-У3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника по адресу с. Удинск, ул. Ленина, д. 69. письмо-претензию о принятии решения об обрезке крон деревьев либо вырубки деревьев для предотвращения технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.07.2022 год
356950 | 302 | 2022-07-14 | 12 | 58 | 1.1 | 2022-07-14 | 13 | 31 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-396 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ, в результате чего произошёл пробой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109. 4.12 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396), стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №109, в результате пробоя гирлянды изоляторов фазы "В", из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов фазы "В" на ВЛ 35кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену нулевых изоляторов фазы "В" на опоре №109 ВЛ 35кВ Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35кВ Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.08.2022 год
356950 | 303 | 2022-07-14 | 13 | 11 | 0.46 | 2022-07-14 | 15 | 29 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало пучение грунтов, что привело к выпиранию стойки опоры №232/7 из грунта болотистой местности, с последующим размыванием стойки опоры у основания и падением опоры. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №232/6-232/7, №232/7-232/8, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №232/7 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирание стойки опоры на ВЛ-10 кВ ЗМ-4 "Далахай", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №232/7 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №232/6-232/7, №232/7-232/8 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 18.08.2022 год
356950 | 304 | 2022-07-14 | 17 | 32 | 0.2805 | 2022-07-14 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало повреждение трансформатора, возникшее на ведомственной ТП-3-О1 Цыбденова, в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ТП-3-О1 Цыбденова по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 19.08.2022 год
356950 | 305 | 2022-07-14 | 19 | 1 | 0.33716 | 2022-07-14 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 ф. М-8 Мостовка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-11-М8 "М-55", в результате воздействия птицы. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.08.2022 год
356952 | 289 | 2022-07-14 | 2 | 56 |  | 2022-07-14 | 2 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 16 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение в ведомственных сетях ООО "Буржелезобетон". (обесточенных потребителей филиала нет) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Буржелезобетон") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.07.2022 год
356952 | 290 | 2022-07-12 | 15 | 52 | 0.0002001 | 2022-07-12 | 15 | 56 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.07.2022 год
356950 | 306 | 2022-07-15 | 9 | 22 |  | 2022-07-15 | 9 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ТО, 2ст ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №84 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №84, в результате пробоя изолятора фазы "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 84 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: АдееВ А.Э. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 год
356952 | 291 | 2022-07-13 | 14 | 6 | 0.0285 | 2022-07-13 | 16 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-144 У-3 Школа явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №1-3 из-за наезда стороннего автотранспорта на промежуточную на ж/б приставке опору №2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-144 У-3 Школа явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №1-3 из-за наезда стороннего автотранспорта на промежуточную на ж/б приставке опору №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №2, стороннее воздействие на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-144 У-3 Школа, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-144 У-3 Школа. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену промежуточной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-144 У-3 Школа. 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-144 У-3 Школа. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.07.2022 год
356950 | 307 | 2022-07-15 | 13 | 27 | 0.226 | 2022-07-15 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-1 Еловка от действия МТЗ на ПС 35 Ахалик, стало изменение свойств материала деревянной опоры №68, что привело к загниванию и излому стойки опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 67-68, в результате перекрытия проводов, вследствие излома опоры №68 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-1 "Еловка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №68 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 19.08.2022 год
356950 | 308 | 2022-07-15 | 17 | 58 | 0.1045 | 2022-07-15 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-9 Поселок от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок, вследствие чего произошел схлёст проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-9 Поселок от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало междуфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Я-9 "Поселок", Пролет:Оп.1 - Оп.2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 25.08.2022 год
356950 | 309 | 2022-07-16 | 12 | 47 |  | 2022-07-16 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №85 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №85, в результате пробоя изолятора фазы "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 85 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 22.08.2022 год
356950 | 310 | 2022-07-16 | 13 | 43 | 0.012334 | 2022-07-16 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-11 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-13 Биржа хлыстов. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 05.08.2022 год
356950 | 311 | 2022-07-16 | 15 | 36 | 0.22866 | 2022-07-16 | 17 | 14 | 3.4.10 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка на ПС 35 кВ Жемчуг, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП-6 Ж-5, в результате воздействия птицы. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 19.08.2022 год
356950 | 312 | 2022-07-17 | 12 | 50 | 0.43731 | 2022-07-17 | 13 | 31 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Таловка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на ЛР-6-М3 на опоре №94, через тело птицы при присаживании птицы (вороны) на токоведущие части. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.08.2022 год
356954 | 358 | 2022-07-12 | 23 | 24 | 0.0084 | 2022-07-12 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло разрушение разрядника марки РВО-10 фазы "В" на опоре 127/1 РЛНД-10/400 ВЛ-10 кВ ф.Т-7. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-7 "Хонхолой" на ПС 35/10 кВ "Тугнуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №127/1 РЛНД-10/400 ВЛ-10 кВ ф.Т-7, вследствие пробоя разрядника марки РВО-10 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника из-за старения изоялции на Опора №127/1 РЛНД-10/400 ВЛ-10 кВ ф.Т-7, VS010-0005577-507-1001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника марки фазы "В" на РЛНД-10/400 ВЛ-10 кВ ф.Т-7. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-7 "Хонхолой". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2022 год
356954 | 359 | 2022-07-12 | 17 | 45 | 0.20533 | 2022-07-12 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Из-за ослабления вязки коммутации 0,4 кВ произошло касание коммутационного провода 0,4 кВ об шлейф между проходным изолятором 10 кВ фазы "С" и высоковольтным предохранителем ПК-10 на ТП-30-М-1, с последующим замыканием "на землю". 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в РУ-10 кВ на ТП-30-М1, вследствие касания коммутационного провода 0,4 кВ об шлейф между проходным изолятором 10 кВ фазы "С" и высоковольтным предохранителем ПК-10, из-за ослабления вязки коммутации проводов 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касания коммутационного провода 0,4 кВ об шлейф 10 кВ из-за ослабления вязки коммутации проводов 0,4 кВ. на ТП-30-М1, редохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации провода 0,4 кВ проходящей через РУ-10 кВ на ТП-30-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.07.2022 год
356952 | 293 | 2022-07-16 | 11 | 6 | 0.052199 | 2022-07-16 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" на промежуточной на ж/б приставке опоре №10, вследствие изменения прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрушению (загнивание) верха опоры. 4.1 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" на промежуточной на ж/б приставке опоре №10, вследствие нарушения структуры материала деревянной опоры в результате загнивания верха опоры в процессе её длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение верха опоры, износ на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной на ж/б приставке опоры №10 по ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.07.2022 год
356954 | 360 | 2022-07-13 | 23 | 43 | 0.0075 | 2022-07-13 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Из-за из-за вытягивания провода с последующей резрегулировкой стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-М6 "РЭС". 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-17-М6 "РЭС" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "О", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от ТП-17-М6 "РЭС", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17-М6 "РЭС". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17-М6 "РЭС". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2022 год
356950 | 313 | 2022-07-19 | 0 | 54 |  | 2022-07-19 | 0 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), явилось нарушение электрической изоляции, в результате пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №74 ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134) с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.08.2022 год
356954 | 361 | 2022-07-14 | 20 | 41 | 4.1336 | 2022-07-14 | 21 | 12 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" на опоре №25 и разрушение четвертого изолятора от траверсы фазы "В" марки ПС-70 на опоре №26 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150). Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" и "С" на опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки (ОКП-126). 4.4 Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ В-126 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось двухфазное короткое замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки (ОКП-126), вследствие перекрытия первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" и "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось двухфазное короткое замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №25, вследствие перекрытия первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" и разрушение четвертого изолятора от траверсы фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №26 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150), из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Разрушение изолятора, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Пробой изолятора, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150, ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Подлопатки ОКП-126. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляций на промежуточной железобетонной опоре №25, №26 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150, опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Подлопатки ОКП-126. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №25 №26 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150, опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Подлопатки ОКП-126. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.08.2022 год
356954 | 362 | 2022-07-19 | 0 | 45 | 0.096003 | 2022-07-19 | 1 | 49 | 3.4.10 Из-за воздействия кошки произошло междуфазное замыкание на трансформаторе 1Т ТП-10-С-5, с последующим перегоранием предохранителей ПК-10 типа ПКТ1.1-10-5-5 У3 фазы "А" и "С". 4.4 Причиной вывода в ремонт ТП-10-С-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее на трансформаторе 1Т ТП-10-С-5, вследствие перекрытия проходных изоляторов 10 кВ кошкой, с последующим перегоранием предохранителей ПК-10 типа ПКТ1.1-10-5-5 У3 фазы "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку кошки на ТП-10-С5, Предохранитель ПКТ1.1-10-5-5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей ПК-10 фазы "А" и "С" на ТП-10-С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-10-С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2022 год
356954 | 363 | 2022-07-18 | 12 | 30 | 0.054999 | 2022-07-18 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода фазы "В" марки АС-35 на промежуточной железобетонной опоре с укосом № 23/20 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 "Подлопатки". 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ц-5"Подлопатки" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Цолга" явилось межфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №23/19-23/20 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5"Подлопатки", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 23/20, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Ц-5 "Подлопатки", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №23/20 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 "Подлопатки". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 "Подлопатки". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 30.07.2022 год
356950 | 314 | 2022-07-19 | 19 | 50 | 0.017 | 2022-07-19 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-Ар2 Клуб, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе в дом №7 с опоры №14, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-Ар2 Клуб, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №7 с опоры №14 из-за перекрытия проводов, в результате схлеста под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 "Клуб", Спуск № | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №7 с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.08.2022 год
356954 | 364 | 2022-07-13 | 18 | 50 | 0.012501 | 2022-07-13 | 19 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-Б-4 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Свердлова 34. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.07.2022 год
356954 | 365 | 2022-07-14 | 14 | 27 | 0.41871 | 2022-07-14 | 15 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №25/2/7 РТП-1-Б-3 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №25/2/7 РТП-1-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 от ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.07.2022 год
356952 | 294 | 2022-07-17 | 23 | 36 | 0.185 | 2022-07-18 | 1 | 27 | 3.4.12.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился пробой проходного изолятора ф. "С" на ТП-4-Б4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился пробой проходного изолятора ф. "С" на ТП-4-Б4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза, пробой проходного изолятора на ТП-4-Б4 "Водокачка", TP010-0051318 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора ф. "С" на ТП-4-Б4 "Водокачка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.07.2022 год
356952 | 295 | 2022-07-13 | 11 | 43 | 0.015501 | 2022-07-13 | 12 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. К-6 на ПС 110 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №19-20, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №19. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-6 на ПС 110 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №19-20, вследствие схлеста проводов из-за деформации (наклона) опоры №19 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация, наклон промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №19. на ВЛ-10 кВ К-6 "Н.Курба-Онохой", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры № 19 ВЛ 10 кВ К-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-21 ВЛ 10 кВ К-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 18-21 ВЛ 10 кВ К-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ К-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.07.2022 год
356952 | 296 | 2022-07-13 | 19 | 21 | 0.039334 | 2022-07-13 | 21 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга» на РП 10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С», вследствие несвоевременного выявления дефекта крюка фазы «В», приведшее к его выпадению из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №22/99/5. 4.1 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга» на РП 10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С», вследствие выпадения крюка фазы «В» из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №22/99/5 в результате загнивания древесины опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка ф. "В" на опоре №22/99/5 на ВЛ-10 кВ РП-2 "Ульдурга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №22/99/5 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 29.07.2022 год
356952 | 297 | 2022-07-17 | 18 | 25 | 0.074004 | 2022-07-17 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т3 "Тэгда" на ПС 35 кВ "Тэгда" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролете опор №32-33 в результате приближения веток дерева к неизолированным проводам ВЛ-10 кВ, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т3 "Тэгда" на ПС 35 кВ "Тэгда" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролете опор №32-33 в результате приближения веток дерева к неизолированным проводам ВЛ-10 кВ, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф.Т-3 "Тэгда", Пролет: Оп №32 - Оп №33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т3 "Тэгда". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника по адресу: с. Тэгда, ул. Нагорная, д. 3 письмо-претензию о принятии решения об обрезке крон деревьев либо вырубки деревьев для предотвращения технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 29.07.2022 год
356952 | 298 | 2022-07-12 | 12 | 20 | 0.017 | 2022-07-12 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта - недопустимого наклона промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №264. 4.14 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлёста проводов из-за недопустимого наклона (деформации) промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №264 ВЛ-10 кВ ф. Г-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.07.2022 год
356950 | 315 | 2022-07-20 | 0 | 43 | 2.7236 | 2022-07-20 | 1 | 2 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало действие АЧР в результате отключения ВЛ 220 кВ СП-277 (ведомственная ЗБП МЭС). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ЗБП МЭС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.07.2022 год
356950 | 316 | 2022-07-20 | 0 | 59 |  | 2022-07-20 | 0 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-122 ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК явилось несвоевременное выявление дефектов монтажа цепей напряжения Резервных защит ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая II цепь (ШЭ2607 016) допущенных при монтаже в следствии отсутствия фактов срабатывания и осциллограмм аварийных событий терминала защит. 4.13 Причиной отключения В-122 ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК явилось излишнее срабатывание 2 ст ТЗНП Резервных защитах ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая II цепь (ШЭ2607 016) по причине несоответствия полярности цепей напряжения «разомкнутого треугольника» ТН-110-2 (несоответствия подключения цепей «Н» и «К») относительно цепей напряжения «звезды» ТН-110-2. В момент возникновения повреждения достаточного амплитудного значения тока 3I0 в токовых цепях защиты для срабатывания уставки 2 ст. ТЗНП (90А) вектора 3U0 «звезды» и 3U0 «треугольника» находились в противофазе, что привело к срабатыванию измерительного органа направления мощности «ИО Мо разреш» и формированию разрешающего сигнала действию 2 ст. ТЗНП защиты на отключение выключателя В-122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в цепях Резервных защитах ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая II цепь (ШЭ2607 016). на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку цепей напряжения Резервных защит ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая I цепь (ШЭ2607 016) подключённых от ТН-110-1. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО БЭС Орлов М.Г. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Проработать с персоналом СРЗА ПО БЭС обстоятельства и причины неправильной работы Резервных защит ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая II цепь (ШЭ2607 016) 20.07.2022 г. с проведением коллективного анализа работы защит по записям аварийных осциллограмм Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО БЭС Орлов М.Г. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж с практическими занятиями персоналу СРЗА ПО БЭС имеющему допуск на право самостоятельной работы с терминалами защит типа ШЭ2607 016 по темам: - Получение данных о конфигурациях, осциллограмм и журналов событий с МП терминалов защит при помощи ПК EKRASMS. - Методы первичного анализа работы защит по записям аварийных осциллограмм. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО БЭС Орлов М.Г. 29.08.2022 год
356952 | 300 | 2022-07-16 | 22 | 30 | 0.093532 | 2022-07-17 | 0 | 32 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился пробой опорного изолятора ф. "С" на ТП-1-Б4 "СПТУ", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился пробой опорного изолятора ф. "С" на ТП-1-Б4 "СПТУ", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза, пробой опорного изолятора на ТП-1-Б4 "СПТУ", TP010-0051310 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора ф. "С" на ТП-1-Б4 "СПТУ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.07.2022 год
356950 | 317 | 2022-07-20 | 17 | 2 | 0.31467 | 2022-07-20 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старя Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода, схлест проводов на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 26.08.2022 год
356952 | 301 | 2022-07-18 | 17 | 30 | 0.002833 | 2022-07-18 | 17 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-041-У2 явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в пролете опор №10-11 из-за приближения веток дерева к неизолированным проводам ВЛ-0,4 кВ на недопустимое расстояние по адресу с. Хандагай, ул. Центральная, д. 3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-041-У2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника по адресу с. Хандагай, ул. Центральная, д. 3. письмо-претензию о принятии решения об обрезке крон деревьев, либо вырубки деревьев для предотвращения технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.08.2022 год
356954 | 366 | 2022-07-17 | 3 | 0 | 0.4375 | 2022-07-17 | 4 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10-К-2 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Малый Куналей ул.Ленина 51. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.07.2022 год
356954 | 367 | 2022-07-19 | 15 | 7 | 0.45107 | 2022-07-19 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха произошло выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №47/33 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 Шанага. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №47/32-47/34 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 Шанага, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №47/33, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №47/33, из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №47/33 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Шанага". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.08.2022 год
356954 | 368 | 2022-07-19 | 22 | 45 | 0.013665 | 2022-07-19 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошел схлест проводов фаз "А" и "нулевого" провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-П-1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-10-П-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фаз "А" и "нулевого" провода, в результате воздействия веток дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия веток ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-10-П1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-10-П1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 02.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-10-П1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 02.08.2022 год
356954 | 369 | 2022-07-20 | 17 | 50 | 0.016333 | 2022-07-20 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием трансформатора марки ТМ-40 кВа на ТП-3 Д-3. 4.16 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кв ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-3-Д-3, вследствие межвиткового замыкания трансформатора марки ТМ-40 кВа, из-за старения обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП-3-Д3, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-3-Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-3-Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.08.2022 год
356954 | 370 | 2022-07-20 | 19 | 20 | 0.48101 | 2022-07-20 | 21 | 48 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие коммутации типа АПвБбШв между АВ-1 и ГР, трансформатором 1Т и ГР в РУ-0,4 кВ ТП-4-Ш-1. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-4-Ш-1 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие перекрытия коммутации типа АПвБбШв между АВ-1 и ГР и трансформатором 1Т и ГР, в результате пробоя изоляции, из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие коммутации в РУ-0,4 кВ, из-за старения изоляции на ТП-4-Ш-1, TP010-0002601 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации в РУ-0,4 кВ между АВ-1 и ГР и трансформатором 1Т и ГР ТП 4-Ш1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 4-Ш-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.08.2022 год
356950 | 290 | 2022-07-05 | 21 | 57 | 0.2295 | 2022-07-05 | 23 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стала несвоевременная вырубка дерева растущего в охранной зоне ВЛ пролета опор № 121-122 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, что привело к его падению на провода фаз "В" и "С" с последующим срывом изоляторов. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ ф. И-4, в результате падения дерева на провода фаз "В" и "С" с последующим срывом изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №121 - Оп №122; разрушение изоляторов на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену изоляторов на опоре №121 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с выявлением угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.08.2022 год
356950 | 291 | 2022-07-06 | 7 | 40 | 0.26 | 2022-07-06 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-УБ11 Гусиха-1, стало неудовлетворительное техническое состояние стойки опоры №2, имеющую недопустимую степень загнивания, что привело к её падению. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2, в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры № 2 из-за недопустимой степени загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-УБ11 "Гусиха-1", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 12.08.2022 год
356950 | 292 | 2022-07-06 | 9 | 0 | 0.13417 | 2022-07-06 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 18 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.08.2022 год
356950 | 293 | 2022-07-06 | 13 | 59 | 0.56001 | 2022-07-06 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-6 СХТ от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баянгол, стала потеря механической прочности колпачка изолятора марки К-7 на опоре № 8/26, что привело к срыву изолятора с последующим схлестом проводов в пролете опор № 8/26- 8/27 ВЛ-10 кВ ф. Бл-6 СХТ. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бл-6 СХТ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8/26- 8/27, вследствие схлеста проводов, в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре № 8/26 из-за нарушения структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на ВЛ-10 кВ Бл-6 "СХТ", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на опоре №8/26 ВЛ-10 кВ ф. Бл-6 СХТ. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бл-6 СХТ. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.07.2022 год
356952 | 277 | 2022-07-06 | 6 | 27 | 2.581 | 2022-07-06 | 7 | 54 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-110 кВ У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-182) c УАПВ явилось включение КЗ-110-1Т и отключение ОД-110-1Т, вследствие однофазного замыкания на землю (повреждения КЛ-10 кВ ф. 10 - эксплуатационная ответственность ПО ГЭС). Из-за воздействия перенапряжения по неповрежденным фазам "А" и "В", произошло разрушение ОПН-10 в ячейке В-10-2Т ф. "А", "В", "С". Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ "Октябрьская" действием ДЗТ явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие разрушения ОПН-10 в ячейке В-10-2Т. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-182) c УАПВ явилось включение КЗ-110-1Т и отключение ОД-110-1Т, вследствие однофазного замыкания на землю (нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ ф. 10 - эксплуатационная ответственность ПО ГЭС). Из-за воздействия перенапряжения по неповрежденным фазам "А" и "В" произошло разрушение ОПН-10 в ячейке В-10-2Т ф. "А", "В", "С". Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ "Октябрьская" действием ДЗТ явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие разрушения ОПН-10 в ячейке В-10-2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ОПН-10 на ПС "Октябрьская", PS110-000062 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-10 в ячейке В-10-2Т ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных изоляторов ячейке В-10-2Т ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку ячейки В-10-2Т ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 22.07.2022 год
356954 | 316 | 2022-07-05 | 17 | 35 | 0.052268 | 2022-07-05 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" из тела деревянной стойки опоры №164 ВЛ-10 кв ф.НТ-4. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №163-165 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", вследствие срыва крюка с изолятором фазы "А", из-за высыхания верха деревянной стойки опоры и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №164 ВЛ-10 кВ ф.Нт-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2022 год
356954 | 320 | 2022-07-06 | 15 | 54 | 0.020004 | 2022-07-06 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2, с последующим повреждением предохранителя марки ПН-2 фазы "А" на ТП-216. 4.4 Причиной отключения Р-2 на ТП-216 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, с последующим повреждением предохранителя марки ПН-2 фазы "А", из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя в результате перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "В" на ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-216 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-216 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.07.2022 год
356954 | 323 | 2022-07-06 | 16 | 30 | 0.018 | 2022-07-06 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло межвитковое замыкание трансформатора ТМ-100/6 на ТП-106. 4.12 Причиной отключения и вывода в ремонт ТП-107 явилось межвитковое замыкание трансформатора ТМ-100/6 с последующим повреждением обмоток высокого напряжения и повреждение магнитопровода, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежедние обмоток высокого напряжения и магнитопровода из-за старения изоляции на ТП-107, Трансформатор ТМ-100/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-107. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-107. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.07.2022 год
356950 | 267 | 2022-07-07 | 5 | 24 | 3.4798 | 2022-07-07 | 5 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кырен-Монды-Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190-МСС-193) действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Кырен, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ПС 110 кВ Алтан, в результате разрушения ОПН-110-2Т фазы "В". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственникам подстанции о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.08.2022 год
356950 | 294 | 2022-07-07 | 19 | 30 | 0.028666 | 2022-07-07 | 20 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-УБ11 Гусиха-1, стало неудовлетворительное техническое состояние стойки опоры №9, имеющую недопустимую степень загнивания, что привело к её падению. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9-10, в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры № 9 из-за недопустимой степени загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-УБ11 "Гусиха-1", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 12.08.2022 год
356954 | 329 | 2022-07-06 | 5 | 6 | 1.4184 | 2022-07-06 | 7 | 1 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробоя изоляции кабельной вставки 0,4 кВ марки АВВГ 4*50 от трансформатора до РУ-0,4 кВ на ТП-32-К-10. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-10 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-32 К-10, вследствие пробоя изоляции кабельной вставки 0,4 кВ марки АВВГ 4*50 от трансформатора до РУ-0,4 кВ, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробоя изоляции кабельной вставки 0,4 кВ из-за старения изоляции на ТП-32-К-10, TP006-0004204 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной вставки АВВГ 4*50 от трансформатора до РУ-0,4 кВ на ТП-32-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.07.2022 год
356954 | 330 | 2022-07-06 | 14 | 47 | 0.056499 | 2022-07-06 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора с крюка фазы "А" на промежуточной ж/б опоре с укосом № 128 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ц-5 на ПС 35/10 кВ "Цолга" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №127-129 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5, вследствие срыва изолятора фазы "А" на промежуточной ж/б опоре с укосом № 128, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ц-5 "Подлопатки", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №128 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 20.07.2022 год
356954 | 331 | 2022-07-06 | 19 | 47 | 0.84 | 2022-07-06 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка произошел срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бг-5 на ПС 110 кВ Боргой, явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №18-20 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5, в результате срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №19, из-за износа колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение изолятора с крюка фазы "А" на опоре №19, из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ Бг-5 "60 лет Октября", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на промежеточной деревянной на ж/б приставках опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бг-5 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2022 год
356954 | 335 | 2022-07-06 | 17 | 12 | 0.080835 | 2022-07-06 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/83/63-2/83/64 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2/83/63-2/83/64 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", ролет: Оп №2/83/63 - Оп №2/83/64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/83/63-2/83/64 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.07.2022 год
356950 | 295 | 2022-07-09 | 14 | 19 | 0.78198 | 2022-07-09 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 Нилова Пустынь, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, наклона опоры №227/2 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 227/2-227/3, в результате касания проводом стойки опоры № 227/2, вследствие её наклона, из-за выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №227/2 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 11.08.2022 год
356950 | 296 | 2022-07-09 | 18 | 42 | 0.15866 | 2022-07-09 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Ж-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, вследствие чего произошел схлёст проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Ж-5 Вышка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ж-5 "Вышка", Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №31-32, №32-33, №33-34 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №31-32, №32-33, №33-34 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 18.08.2022 год
356952 | 282 | 2022-07-08 | 17 | 1 | 0.0034002 | 2022-07-09 | 11 | 35 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.07.2022 год
356954 | 339 | 2022-07-09 | 4 | 50 | 0.057 | 2022-07-09 | 6 | 45 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "В" на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками № 46 ВЛ-10 кВ ф.Н-5, с последующим схлестом проводов фазы"А" и "В". 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-5 на ПС 110 кВ "Никольская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №46 ВЛ-10 кВ ф.Н-5, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "В", с последующим схлестом проводов фазы"А" и "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ Н-5 "Никольск", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №46 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.07.2022 год
356954 | 340 | 2022-07-07 | 12 | 42 |  | 2022-07-07 | 12 | 42 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие 7-го, 6-го, 5-го, 4-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №90 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 1 зоны ДЗ В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №90 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, вследствие перекрытия 7-го, 6-го, 5-го, 4-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие 7-го, 6-го, 5-го, 4-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выпонить замену дефектной изоляции фазы "В" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №22 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2022 год
356954 | 341 | 2022-07-06 | 21 | 30 | 0.04 | 2022-07-06 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-657, с последующим перегоранием ПР-0,4 кВ фазы "А" и "С". 4.4 Причиной отключения Р-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 на ТП-657 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.№4, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, с последующим перегорание ПР-0,4 кВ фазы "А" и "С", из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№4 ветками ДКР, с последующим перегоранием ПР-0,4 кВ фазы "А" и "С". на ТП-657, TP006-0003898 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-657 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.07.2022 год
356954 | 342 | 2022-07-07 | 12 | 42 | 0.26834 | 2022-07-07 | 14 | 37 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло междуфазное замыкание на трансформаторе ТП-8-Н-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. Н-3 на ПС 35/10 кВ "Ноехон" явилось междуфазное замыкание, возникшее на трансформаторе ТН-8-Н-3, из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на э/у птиц на ТП-8-Н-3, TP010-0002855 | Техническое мероприятие 1 Убрать птиц с трансформатора ТП-8-Н-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 год
356954 | 343 | 2022-07-09 | 0 | 40 | 0.0015 | 2022-07-09 | 0 | 46 | 3.4.7.3 Из-за наклона опоры №10 ВЛ-10 кВ ф.№1 от ТП-7-ГО-6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов, произошел схлест проводов в пролете опор №9-10. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-ГО-6 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "0", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов, в результате наклона опоры №10 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-ГО-6 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 10 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.07.2022 год
356950 | 297 | 2022-07-12 | 6 | 12 | 0.18 | 2022-07-12 | 6 | 18 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-35-372 от действия ТО, МТЗ на ПС 220 кВ Северобайкальск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14 ВЛ-35 кВ Северобайк-тяг–Город с отпайкой на ПС Нижнеагарск (СГН-372), вследствие наброса на провода магнитной ленты сторонним лицом. Подано заявление в полицию. | Организационное мероприятие 1 1. Подать заявление в МВД о принятии мер к установлению и привлечении к ответственности виновных лиц. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.08.2022 год
356952 | 283 | 2022-07-07 | 21 | 25 | 0.008499 | 2022-07-07 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 К-3 Козлова явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. Надеино, ул. Ленина д. 62. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Надеино, ул. Ленина, д. 62 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 20.07.2022 год
356952 | 284 | 2022-07-08 | 9 | 55 | 0.029499 | 2022-07-08 | 10 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 К-6 Лесная явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. Куйтун, ул. Ленина д. 147. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Куйтун, ул. Ленина д. 147. о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 20.07.2022 год
356952 | 285 | 2022-07-10 | 13 | 1 | 0.006999 | 2022-07-10 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 БК-5 Ст. Школа явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. Б-Куналей, ул. Ленина д. 209. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Б-Куналей, ул. Ленина д. 209 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.07.2022 год
356954 | 346 | 2022-07-07 | 15 | 1 | 0.24034 | 2022-07-07 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 362/24-362/25 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой" на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор № 362/24-362/25 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой", вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №362/24 - Оп №362/25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 362/24-362/25 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.07.2022 год
356954 | 347 | 2022-07-08 | 12 | 41 |  | 2022-07-08 | 12 | 41 | 3.4.7.3 Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение обмотки по низкой стороне фазы "В" с последующим пробоем изоляции трансформатора ТМ-25/10 на ПС 35 кВ Шанага. 4.16 Причиной отключения вручную ТСН-2 на ПС 35 кВ Шанаг явился пробой обмотки по низкой стороне на трансформаторе ТМ-25/10, вследствие разрушения обмотки по низкой стороне фазы "В", из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. на ПС "Шанага", Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТСН-2 на ПС 35 кВ Шанага. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести диагностику ТСН-2 на ПС 35 кВ Шанага. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ ПО ЮЭС Малофеев А.В. 19.08.2022 год
356954 | 348 | 2022-07-08 | 0 | 38 | 0.148 | 2022-07-08 | 2 | 29 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки Шф-10 фазы "А" на РТП-6-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка" на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-6-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, вследствие пробоя изолятора марки ШФ-10 фазы "А", с поседующим схлестом провода фазы "А" и "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" из-за старения на ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, VS010-0005627 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на РТП-6-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.07.2022 год
356954 | 349 | 2022-07-08 | 11 | 51 | 0.24 | 2022-07-08 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изолятора марки ПФ-70 на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №18 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №18 ВЛ-10 кВ ф.КС-3, вследствие пробоя изолятора марки ПФ-70 фазы "В", с последующим касанием шлейфа фазы "В" и фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "В" из-за старения изоялции. на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазв "В" на на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №18 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.07.2022 год
356954 | 350 | 2022-07-08 | 18 | 7 | 1.1006 | 2022-07-08 | 21 | 5 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора фазы "С" РЛНД-10 на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №76 ЛР-1-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". 4.4 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10кВ" и отключения В-10 кВ ф.Б-3 "Бичура" в ручную явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №76 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура" ЛР-1-Б-3, вследствие разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоялтора фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №76ЛР-1-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.07.2022 год
356954 | 351 | 2022-07-08 | 19 | 50 | 1.3998 | 2022-07-08 | 20 | 4 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение шестого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №66 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150). 4.4 Причиной отключения действием ДЗ В-150 на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №66 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150), вследствие разрушения шестого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции по фазе "А" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №66 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку привода блок контактов СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замеры контура заземления на на промежуточной железобетонной опоре №66 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.08.2022 год
356954 | 352 | 2022-07-08 | 6 | 21 |  | 2022-07-08 | 6 | 21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов, заключающихся в разгерметизации разрядников типа РВО-10 на фазах «А» и «В» в ячейке вводного выключателя 10 кВ В-10-2Т на ПС 110 кВ Завод, с последующим увлажнением и снижением их изоляционных характеристик. Невыявление при приёмке в эксплуатацию оборудования дефекта, допущенного персоналом подрядной организации при модернизации устройств РЗА, заключающегося в нарушении на клемме 14 клеммника 01 панели №67 «БВС ДЗО сторона ВН (ТОР 300 ДЗО 500)» на Гусиноозёрской ГРЭС контактного соединения транзитного нулевого проводника «N451» токовых цепей трансформатора тока 5ТТ, встроенного в ввода 220 кВ АТ-2 4.12 Нарушение изоляции, имеющих сниженные изоляционные характеристики, разрядников типа РВО-10 на фазах «А» и «В» в ячейке вводного выключателя 10 кВ В-10-2Т на ПС 110 кВ Завод, произошедшее под воздействием грозовых перенапряжений, приведшее к возникновению КЗ с включением КЗ-110-2Т, отключением ОД-110-2Т, в результате чего на ПС 110 кВ Гусиноозёрская отключилась тупиковая ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская – Завод (ГЗ-153). Нарушение контактного соединения транзитного нулевого проводника «N451» токовых цепей трансформатора тока 5ТТ, встроенного в ввода 220 кВ АТ-2 на Гусиноозёрской ГРЭС, на клемме 14 клеммника 01 панели №67 «БВС ДЗО сторона ВН (ТОР 300 ДЗО 500)», приведшее при КЗ во внешней сети (на ПС 110 кВ Завод) к недопустимому небалансу в токовых цепях дифференциальных защит АТ-2 и отключению на Гусиноозёрской ГРЭС АТ-2 неправильным (излишним) действием ДЗО стороны 220 кВ, ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разгерметизация разрядников типа РВО-10 фазы "А" и "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ПС 110 кВ Завод, PS110-000010-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые испытания вентильных разрядников, установленных в ячейках 10 кВ на ПС 110 кВ Завод. По результатам испытаний разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Маковецкий Б.Я. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СИЗПИ по теме: «Требования Стандарта организации ПАО «Россети» «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» (СТО 34.01-23.1-001-2017)». Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Маковецкий Б.Я. 15.08.2022 год
356952 | 287 | 2022-07-11 | 15 | 29 | 0.005831 | 2022-07-11 | 15 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-380-С1 "Теплицы" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-380-С1 Теплицы. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.07.2022 год
356954 | 353 | 2022-07-09 | 15 | 5 | 0.11933 | 2022-07-09 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора фазы "С" на опоре №195/1 РПТП-9-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре №195/1 РПТП-9-С-12, вследствие пробоя опорного изолятора марки ШС-10 фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "С" на РПТП-9-С-12 из-за старения изоляции на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №195/1 РПТП-9-С-12 ВЛ-10 кв ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.07.2022 год
356954 | 354 | 2022-07-11 | 21 | 47 | 0.0037324 | 2022-07-11 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошел срыв крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №164 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №164-165 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате срыва крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №164, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с изолятором фазы "А" из-за высыхания верха опоры. на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №164 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2022 год
356954 | 356 | 2022-07-10 | 23 | 1 | 0.015334 | 2022-07-10 | 23 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-7 на ПС 35/10 кВ Наушки явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате наезда автомобиля на промежуточную деревянную с ж/б приставкой опру 8/2 ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-2 Н-7, вследствие рывка проводов, произошёл подхлёст проводов 0,4 кВ в пролёте опор №8/1 -8/2 в месте пересечения проводов с ВЛ-10 кВ ф.Н-7 в пролёте опор №38-38/1, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.Н-7. | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №8/2 ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-2 Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.07.2022 год
356954 | 357 | 2022-07-11 | 16 | 37 | 0.055005 | 2022-07-11 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и как следствие разрегулировки провода произошел схлест проводов пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №155-156 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №155-156 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №155 - Оп №156 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №155-156 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.07.2022 год
356952 | 292 | 2022-07-08 | 15 | 43 | 0.014534 | 2022-07-08 | 17 | 32 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ 10 кВ Бр-9 "Полевой стан" на ПС 35 кВ "Бройлерная" явилась заявка МЧС для тушения возгорания на ведомственной ТП-3-Бр-9 принадлежащей индивидуальному предпренимателю Плюснину И.П. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-9 "Полевой стан" ПС 35кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.07.2022 год
356952 | 299 | 2022-07-11 | 12 | 40 | 0.0028503 | 2022-07-11 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-175-C8 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления провиса (разрегулировки) фазного провода в пролётах опор №14-15. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-175-C8 явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки (вытяжки провода) фазного провода в пролётах опор №14-15, вследствие механического износа провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрегулировка провода в пролётах опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-175-С8, Пролет: Оп№14 ТП-175-С8 - Оп№15 ТП-175-С | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №13-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-175-C8. 2. Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №13-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-175-C8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-175-C8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.07.2022 год
356952 | 262 | 2022-07-01 | 21 | 50 | 1.9333 | 2022-07-01 | 23 | 46 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. Б-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось разрушение опорного изолятора ф."В" на мачтовой ТП-2-Б2 "Степная", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). 4.14 Причиной отключения В-10 ф. Б-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось разрушение опрного изолятора ф."В" на мачтовой ТП-2-Б2 "Степная", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза, разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ Б-2 "Багдарин", Опора УА10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора ф. "В" на МТП-2-Б2 "Степная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку исправности ОПН-10 на МТП-2-Б2 "Степная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП-2-Б2 "Степная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.08.2022 год
356952 | 264 | 2022-07-01 | 20 | 46 | 0.0851 | 2022-07-01 | 22 | 37 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось разрушение изолятора ф."С" на промежуточной ж/б опоре № 64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). 4.14 Причиной отключения В-10 ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось разрушение изолятора ф."С" на промежуточной ж/б опоре № 64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ (прохождение грозового фронта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза), разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектного изолятора на промежуточной ж/б опоре №64 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №63-65 ВЛ 110 кВ ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.07.2022 год
356950 | 272 | 2022-07-01 | 16 | 45 | 0.14577 | 2022-07-01 | 18 | 44 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-9-И4 Западная, явилось стороннее воздействие. При производстве работ по ремонту автодороги, при проезде под проводами ВЛ, автомобиль самосвал оборвал нулевой провод в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9-И4 Западная. Подано заявление в полицию КУСП № 1885. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9-И4 Западная, стал обрыв нулевого провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, в результате проезда самосвала при производстве дорожных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-И4 "Западная", Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену нулевого провода в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9-И4 Западная. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 08.08.2022 год
356950 | 273 | 2022-07-01 | 17 | 35 | 0.082342 | 2022-07-01 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-5 Читкан от действия защит на ПС 110 кВ Уро, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ У-5 "Читкан", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-2, №2-3 ВЛ-10 кВ У-5 Читкан. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2, №2-3 ВЛ-10 кВ У-5 Читкан. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ У-5 Читкан. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 11.08.2022 год
356950 | 274 | 2022-07-01 | 21 | 10 | 0.13 | 2022-07-02 | 3 | 40 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Барагхан, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, старение колпачка КП-6 штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №261 ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун, что привело к срыву изолятора фазы "А" с последующим падением провода на землю. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун, стало однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №261 с последующим падением провода на землю. Срыв штыревого изолятора фазы "А" с опоры №261 произошел из-за разрушения пластмассового колпачка КП-6 из-за механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ Бх-4 "Куйтун", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №261 ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.Бх-4 Куйтун, с выявлением анкерных опор, имеющих риски срыва штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 год
356950 | 275 | 2022-07-02 | 10 | 31 | 0.090644 | 2022-07-02 | 10 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало перегорание ПК на ведомственной ТП-16-С9 Нефтебаза. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО "База отдыха Энхалук" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.07.2022 год
356950 | 276 | 2022-07-02 | 12 | 25 |  | 2022-07-02 | 12 | 25 | 3.4.12.4 Причиной отключения В-110 Усть-Баргузин от действия 2ст. ТЗНП, 1 ст. МТЗ на ПС 220 кВ Горячинская, явилось перекрытие провода фазы "В" на землю по продуктам горения сухой травы и кустарников, в пролете опор №102 - 103 (29,63 км - 29,91 км от ПС 110 кВ Усть-Баргузин), в результате прохождения низового лесного пожара в районе ВЛ из-за воздействия гроз. Оперативная сводка МЧС прилагается. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №102 - 103, в результате перекрытия провода фазы "В" на землю по продуктам горения сухой травы и кустарников, вследствие прохождения низового лесного пожара в районе ВЛ при воздействии гроз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по продуктам горения на ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 11.08.2022 год
356950 | 277 | 2022-07-02 | 13 | 55 | 0.0065833 | 2022-07-02 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-35 кВ ПКЧ-3065 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-35кВ Прибайкальская-Черемшанка (ПКЧ-3065). | Организационное мероприятие 1 1. Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 11.08.2022 год
356950 | 278 | 2022-07-02 | 19 | 15 | 0.070002 | 2022-07-02 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-НП4 Центр, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, что привело к загниванию опоры №3/2 у основания, с последующим её падением. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-НП4 Центр, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3/2-3/3, вследствие падения промежуточной опоры №3/2 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-НП4 "Центр", Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №3/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 НП-4 Центр. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 НП-4 Центр с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 02.08.2022 год
356950 | 279 | 2022-07-03 | 12 | 35 | 0.045 | 2022-07-03 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-47-Н3 Перевальская, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-47-Н3 Перевальская, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "А", в результате разрегулировки провода фазы "А" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-Н3 "Перевальская", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47-Н3 Перевальская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47-Н3 Перевальская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47-Н3 Перевальская для устранения нарушения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 05.08.2022 год
356950 | 280 | 2022-07-03 | 12 | 37 | 2.448 | 2022-07-03 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, что привело к разрегулировке провода с последующим обрывом провода фазы "С". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №122-123 в результате обрыва провода, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.07.2022 год
356950 | 281 | 2022-07-03 | 13 | 48 | 0.03145 | 2022-07-03 | 15 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-6 Бурдуково от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стала несвоевременная вырубка угрожающих падением на провода деревьев из вне охранной зоны в пролетах опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №42-43 вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В" при падении дерева на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ И-6 "Бурдуково", Пролет: Оп №42 - Оп №43 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 12.08.2022 год
356950 | 282 | 2022-07-03 | 14 | 32 | 0.68034 | 2022-07-03 | 17 | 9 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-5 Читкан от действия МТЗ на ПС 110 кВ Уро, стало расщепление верха опоры, в результате прямого попадания разряда молнии в стойку опоры. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 114-115, вследствие перекрытия проводов при выпадении крюков изоляторов фаз "А", "В", "С" из тела опоры из-за расщепления верха опоры, в результате прямого попадания разряда молнии в стойку опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на ВЛ-10 кВ У-5 "Читкан", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры №114 ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан, прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 12.08.2022 год
356950 | 283 | 2022-07-03 | 15 | 7 | 3.3435 | 2022-07-03 | 15 | 34 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), стало стороннее воздействие, возникшее на ПС 220 кВ Таксимо (ведомственная ЗБП МЭС). | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо в Забайкальское ПМЭС для выяснения причины отключения ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13) от ПС 220 кВ Таксимо. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 12.08.2022 год
356950 | 284 | 2022-07-03 | 17 | 19 | 0.062668 | 2022-07-03 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей, стало неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1, которое привело к междуфазному замыканию с последующим перекрытием на АВ-0,4 кВ ф. 2, шины, рубильник в РУ-0,4 кВ ТП-7б-З5 ЛПХ, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. 4.12 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей на ТП-7б-З5 ЛПХ стало междуфазное замыкание, возникшее на автоматическом выключателе АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим перекрытием на АВ-0,4 кВ ф. 2, шины и рубильник в РУ-0,4 кВ ТП-7б-З5 ЛПХ, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактов на ТП-7Б-З5 "ЛПХ", А-3716 Б 100А; оплавление контактов на ТП-7Б-З5 "ЛПХ", А-3716 Б 160А; оплавление контактов на ТП-7Б-З5 "ЛПХ", Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7б-З5 ЛПХ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену высоковольтных предохранителей на ТП-7б-З5 ЛПХ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Произвести замену рубильника на ТП-7б-З5 ЛПХ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить замену ошиновки в РУ-0,4 кВ ТП-7б-З5 ЛПХ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 5. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-7б-З5 ЛПХ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.08.2022 год
356950 | 285 | 2022-07-03 | 17 | 36 | 0.67998 | 2022-07-03 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 от действия ТО на ПС 110/10 кВ Таксимо-временная, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2/1, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-2/1 в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Т-5 "СМП", Пролет: Опора 2- оп. 2/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-2/1, №2/1-2/2 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2/1, №2/1-2/2 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 год
356950 | 286 | 2022-07-03 | 17 | 36 | 0.51998 | 2022-07-03 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1 Мостотряд от действия ТО на ПС 110/10 кВ Таксимо-временная, явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №44-45. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Т-1 Мостотряд, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №44-45, вследствие перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10 кВ Т-1 "Мостотряд", Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку с проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостотряд. Ответственное лицо: Носков А.В. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостотряд, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Носков А.В. 12.08.2022 год
356950 | 287 | 2022-07-03 | 17 | 36 | 2.4266 | 2022-07-03 | 20 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 от действия ТО на ПС 110/10 кВ Таксимо-временная, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №16/16-16/17 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК, что привело к схлесту проводов и пробою кабеля концевой кабельной муфты на опоре №61/14 ВЛ-10 кВ Т-3 ГОК. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16/16-16/17, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, что привело к схлесту проводов и пробою изоляции кабеля концевой кабельной муфты на опоре №61/14 ВЛ-10 кВ Т-3 ГОК при протекании тока короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на ВЛ-10 кВ Т-3 "ГОК", 3КНТп-10-70/120; схлест проводов на ВЛ-10 кВ Т-3 "ГОК", Пролет: Опора № 16/16 - Опора № 16/17 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №16/15-16/16, №16/16-16/17, №16/17-16/18 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК. Ответственное лицо: Носков А.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16/15-16/16, №16/16-16/17, №16/17-16/18 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №61/14 ВЛ-10 кВ ф. Т-3. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК. Ответственное лицо: Носков А.В. 12.08.2022 год
356954 | 299 | 2022-07-03 | 18 | 20 | 0.3125 | 2022-07-03 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры и воздействия ветровой нагрузки произошел излом с последующим падением опоры 191/1/51 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бг-5 на ПС 110 кВ Боргой, явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №191/1/50-191/1/52 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5, в результате излома деревянной стойки опоры 191/1/51, из-за загнивания стойки опоры и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки опоры из-за загнивания на ВЛ-10 кВ Бг-5 "60 лет Октября", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №191/1/51 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бг-5 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 20.07.2022 год
356952 | 268 | 2022-07-01 | 21 | 55 | 0.021 | 2022-07-01 | 22 | 16 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. РП-1 «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание в баке силового трансформатора ТП №004-РП-1 "Сампилон", вследствие воздействия грозового перенапряжения с последующим пробоем изоляции и перегоранием, разрушением плавких вставок ПК-10. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. РП-1 «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание в баке силового трансформатора ТП №004-РП-1 "Сампилон" из-за снижения электрической прочности изоляции обмоток трансформатора под воздействием грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции внутри бака силового трансформатора, атмосферные воздействия на ТП-004-РП1 Сампилона, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т на ТП№004-РП-1 "Сампилон". Выполнить замену ПК-10 кВ ТП№004-РП-1 "Сампилон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП№004-РП-1 "Сампилон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП№004-РП-1 "Сампилон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку исправности вентильных разрядников РВО-10 на ТП№004-РП-1 "Сампилон". По мере необходимости выполнить замену поврежденных, дефектных РВО-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.07.2022 год
356950 | 258 | 2022-07-04 | 14 | 20 | 0.028666 | 2022-07-04 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-29-Т5 Таежная, стала несвоевременная вырубка угрожающих падением на провода деревьев из вне охранной зоны в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-29-Т5 Таежная. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-29-Т5 Таежная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №7-8, вследствие перекрытия проводов при падении дерева на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-29-Т5 "Таежная", Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-29-Т5 Таежная. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-29-Т5 Таежная, с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 год
356950 | 259 | 2022-07-04 | 17 | 34 | 0.094165 | 2022-07-04 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, возникшее на РТП-3-М9 Жанай Нуга, вследствие пробоя опорного изолятора фазы "А", в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Могойто, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на РТП-3-М9 Жанай Нуга, вследствие пробоя опорного изолятора фазы "А", в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП-3-М9 "Жанай Нуга", РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену дефектного опорного изолятора фазы "А" на РТП-3-М9 Жанай Нуга на опоре №172/27/1 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести осмотр ТП-3-М9 Жанай Нуга. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 год
356950 | 288 | 2022-07-04 | 20 | 46 | 0.078999 | 2022-07-04 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Курумкан, стала потеря электрической прочности изолятора на опоре №5/1, что привело к пробою штыревого изолятора с последующим тлением траверсы в месте крепления изолятора к траверсе. 4.12 Причиной ручного оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита, стало однофазное замыкание, возникшее в результате растекания тока на тело опоры в результате пробоя штыревого изолятора фазы "С", с последующим тлением траверсы в месте крепления изолятора к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора, повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ К-2 "Орбита", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену траверсы на опоре №5/1 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену изолятора на опоре №5/1 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.08.2022 год
356954 | 301 | 2022-07-01 | 10 | 28 | 0.00735 | 2022-07-01 | 10 | 49 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие опорного изолятора фазы "С" марки ИО-10 в РУ-10 кВ на ТП-11-Шн-3. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-11-Шн-3, вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора марки ИО-10 фазы "С", из-за старения изоляции на ТП-11-Шн-3, TP010-0002836 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП-11-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2022 год
356954 | 302 | 2022-07-03 | 22 | 10 | 0.075001 | 2022-07-03 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева с обрывом провода марки А-16 фазы "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц2 "Лесничество". 4.4 Причиной отключения АВ-1-ф.№1 на ТП-4-Ц2 "Лесничество" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Ц2 "Лесничество", вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ, с последующим обрывом провода марки А-16 фазы "В", из-за несвоевременной обрезки ДКР и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате падения ветки дерева из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Ц2 "ЛЕСНИЧЕСТВО", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Вырубить дерево в пролете опор № 6-7 ВЛ-04кВ ф.№1 от ТП-4-Ц2 "Лесничество". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-04кВ ф.№1 от ТП-4-Ц2 "Лесничество". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-04кВ ф.№1 от ТП-4-Ц2 "Лесничество". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.07.2022 год
356954 | 303 | 2022-07-02 | 23 | 19 | 0.23664 | 2022-07-02 | 23 | 39 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-16 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ВЛ-6 кВ ф.К-16 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.К-16. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2022 год
356954 | 304 | 2022-07-01 | 15 | 8 | 0.083299 | 2022-07-01 | 17 | 7 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление верха деревянной опоры №104, №105 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ "Мурочи" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных опор №103-106 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие расщепления верха опоры №104, №105, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ М-1 "Мурочи", Опора П10-7ДБ; Расщепление деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ М-1 "Мурочи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №104, №105 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.07.2022 год
356954 | 305 | 2022-07-03 | 1 | 22 | 0.236 | 2022-07-03 | 3 | 20 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-7 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ВЛ-10 кВ ф.К-7 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ведомственной отпайки ВЛ-10 кВ ф.К-7 "Оборонэнерго". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.07.2022 год
356954 | 306 | 2022-07-03 | 9 | 24 | 0.264 | 2022-07-03 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 ф.М-1 "РП Сухара" явился обрыв вязки провода фазы "В" марки АС-35 на промежуточной железобетонной опоре №74, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара" действием МТЗ на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №73-75 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" в результате обрыва вязки провода марки АС-35 фазы "В" на опоре №74, из-за износа провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ М-1 "Сухара", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №74 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.07.2022 год
356954 | 307 | 2022-07-01 | 1 | 38 | 0.039165 | 2022-07-01 | 2 | 25 | 3.4.8.5 Причина отключения АВ-1 на ТПх-4-6 явилась заявка МЧС вследствие ликвидации пожара в здании старой амбулатории с.Нижний Убукун. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-4-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.08.2022 год
356954 | 308 | 2022-07-02 | 23 | 14 | 0.018333 | 2022-07-03 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.С-1. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.С-1 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.С-1, вследствие схлеста провода фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ С-1 "Билютай", Пролет: Оп.46-47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.07.2022 год
356954 | 309 | 2022-07-03 | 4 | 36 | 0.0079324 | 2022-07-03 | 4 | 53 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на трансформаторе ТП-2-С-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-7 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на трансформаторе ТП-2-С-7, вследствие воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-2-С-7, TP010-0003119 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с трансформатора ТП-2-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7, ТП-2-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.07.2022 год
356954 | 310 | 2022-07-03 | 10 | 4 | 0.077 | 2022-07-03 | 12 | 49 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест провода фазы "С" пролета опор №69-70 со шлейфом фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.С-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-5 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате схлеста провода фазы "С" пролета опор №69-70 со шлейфом фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.С-5, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ С-5 "Селендума", Пролет: - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "С" в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ ф.С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.07.2022 год
356954 | 311 | 2022-07-03 | 1 | 6 | 0.70804 | 2022-07-03 | 3 | 5 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой опорного изолятора марки ИОР-10 фазы "В" на ТП-20-М6 "СПУ-27". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-6 "Маслозавод" на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось межфазное замыкание,возникшее на ТП-20-М6 "СПУ-27", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИОР-10 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ-1 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ТП-20-М6 "СПУ-27", ТР010-0052763 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" на ТП-20-М6 "СПУ-27". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Маслозавод". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.07.2022 год
356950 | 289 | 2022-07-05 | 10 | 11 | 0.070668 | 2022-07-05 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-29-Т5 Таежная, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6, сто привело к схлесту и отгоранию нулевого провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-29-Т5 Таежная, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва нулевого провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-29-Т5 "Таежная", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-Т5 Таежная. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-Т5 Таежная. Ответственное лицо: Носков А.В. 05.08.2022 год
356952 | 274 | 2022-07-02 | 12 | 25 |  | 2022-07-02 | 12 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия на первом и втором изоляторе от провода ф. "В" на металлической анкерно - угловой опоре №22 из-за воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции на металлической анкерно - угловой опоре №22 из-за воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим перекрытием первого и второго изолятора от провода ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции, воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ Районная- Эрхирик (РЭ-109), VL110-000041 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на металлической анкерно - угловой опоре №22 ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №21-23 ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356952 | 275 | 2022-07-04 | 12 | 24 | 0.10633 | 2022-07-04 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-145-Х7 на ТП-145-Х7 явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-160 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки НН силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения РТП-145-Х7 на ТП-145-Х7 явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-160 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки НН силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, внутренние повреждения трансформатора на ТП-145-Х7 "Хоринская-2", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМ-160/10 на ТП-145-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП-145-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания силового трансформатора на ТМ-160/10 на ТП-145-Х7 перед его заменой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.07.2022 год
356954 | 312 | 2022-07-03 | 16 | 34 | 0.45 | 2022-07-03 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Из-за износа колпачка и воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора с крюка на опоре №49 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-6 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6, вследствие схлеста шлейфа фазы "В" с проводом фазы "А" и "С", в результате срыва изолятора с крюка на опоре №49, из-за разрушения колпачка в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка на опоре №49, из-за износа колпачка на ВЛ-10 кВ ГО-6 "Железнодорожная", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №49 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 год
356952 | 276 | 2022-07-03 | 10 | 28 | 0.032682 | 2022-07-03 | 11 | 21 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2-ТК-11 явилось перегорание плавкой вставки на Р-0,4 кВ ф. 1 ТП-2-ТК-11 из-за схлеста проводов в пролете опор № 14-15, вследствие длительного воздействия ветра на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2-ТК-11 явилось перегорание плавкой вставки на Р-0,4 кВ ф. 1 ТП-2-ТК-11 из-за схлеста проводов в пролете опор № 14-15, вследствие длительного воздействия ветра на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-ТК-11, Пролет: Оп №14ТП-2-ТК-11 - Оп №15ТП-2-ТК | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену н/в предохранителя Р-0,4 кВ ф-1 на ТП 2-ТК-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 2-ТК-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.07.2022 год
356954 | 313 | 2022-07-03 | 21 | 45 | 0.10416 | 2022-07-03 | 23 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение верха анкерной А-образной на ж/б приставках опоры №136 ВЛ-10 кВ ф. С-12. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной А-образной деревянной с ж/б приставками опоре №136, в результате повреждения верха опоры, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха анкерной А-образной опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №136 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 год
356954 | 314 | 2022-07-03 | 22 | 53 | 0.003332 | 2022-07-03 | 22 | 58 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-НС-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия ветровой нагрузки при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-НС-5 ф.1, Пролет: - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 НС-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.08.2022 год
356954 | 315 | 2022-07-04 | 0 | 17 | 0.005336 | 2022-07-04 | 0 | 21 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-С-9. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-19-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-С-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-С-.9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2022 год
356954 | 318 | 2022-07-03 | 5 | 52 | 0.67261 | 2022-07-03 | 7 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в траверсу анкерной А-образной опоры №6/15 ВЛ-10 кВ ф.П-6. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-6 на ПС 110 кВ Петропавловка, явилось междуфазное замыкание на анкерной А-образной опоре №6/15 ВЛ-10 кВ ф.П-6, в результате попадания молнии в траверсу опоры во время прохождения грозового фронта и сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в траверсу опоры №6/15, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ П-6 "Петропавловка", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на анкерной А-образной опоре №6/15 ВЛ-10 кВ ф.П-6. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-6 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 15.07.2022 год
356954 | 319 | 2022-07-03 | 18 | 20 | 0.04046 | 2022-07-03 | 21 | 10 | 3.4.12.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки и атмосферных перенапряжений произошло падение промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9,10,11,12,13,14,15 ВЛ-10 кВ ф.Ин-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ин-3 на ПС 35/10 кВ Инзагатуй, явилось междуфазное замыкание фаз "А", "В", "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/ю приставках опор №9-15 ВЛ-10 кВ ф.Ин3, вследствие падения промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 9,10,11,12,13,14,15, из-за воздействия ветровой нагрузки и воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за воздействия ветровой нагрузки и атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ин-3 "60лет Октября", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточных деревянных опор №9,10,11,12,13,14,15 ВЛ-10 кВ ф. Ин-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ин-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 19.07.2022 год
356954 | 321 | 2022-07-03 | 11 | 2 | 0.026098 | 2022-07-03 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-П6. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-П6, явилось междуфазное замыкание фаы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-П6, в результате схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-5-П6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-П6. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-П6. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 19.07.2022 год
356954 | 322 | 2022-07-04 | 17 | 41 | 1.2333 | 2022-07-04 | 20 | 46 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стоек опор у основания произошло падение деревянных опор №26/43/11-26/43/12 ВЛ-10 кВ ф.П-3. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 110 кВ Петропавловка, явилось междуфазное замыкание фазы "А","В", "С" в пролете промежуточных одностоечных деревянных опор №26/43/11-26/43/12 ВЛ-10 кВ ф.П-3, в результате падения опор №26/43/11-26/43/12, из-за загнивания стоек опор у основания и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор №26/43/11-26/43/12 из-за загнивания на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка", Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить замену промежуточных деревянных опор №26/43/11, 26/43/12 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2022 год
356952 | 273 | 2022-07-01 | 16 | 31 | 2.075 | 2022-07-03 | 4 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125) явилось воздействие грозовых перенапряжений на изоляцию ф. "А", ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №341 с последующим повреждением изоляторов в гирляндах. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125) явилось механическое воздействие атмосферных явлений (гроза) на изоляцию ф. "А", ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №341 с последующим повреждением изоляторов в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения, повреждение изоляции на ВЛ-110кВ Романовка- Багдарин (РБ-125), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на промежуточной ж/б опоре №341 ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на промежуточных металлических опорах №340-342 ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356954 | 324 | 2022-07-04 | 22 | 50 | 0.1008 | 2022-07-05 | 0 | 42 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта произошло падение промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7, 8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-14-Д2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-14-Д2, явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А","В", "С" , в результате падения промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7, 8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-14-Д2, Опора ПН-1ДБ; Падение опоры из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-14-Д2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточных деревянных на ж/б приставках опоры №7-8 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-14-Д2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-14-Д2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2022 год
356954 | 286 | 2022-07-03 | 15 | 55 | 0.12083 | 2022-07-03 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Из-за износа провода и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода марки А-16 фазы "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Ш-1. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-2-Ш-1 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки А-16 фазы "В", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводв фазы "В", из-за износа. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ш-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2022 год
356954 | 325 | 2022-07-02 | 19 | 20 | 1.911 | 2022-07-02 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №42-42/1 ВЛ-6 кВ ф.И-8. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-8 на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №42-42/1 ВЛ-6 кВ ф.И-8, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-6 кВ ф. И-8 "Ленина-Садовая", Пролет: - Оп №42/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№42-42/1 ВЛ-6 кВ ф.И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.07.2022 год
356954 | 326 | 2022-07-03 | 22 | 1 | 0.057868 | 2022-07-04 | 0 | 5 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление деревянной стойки опоры №176 ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.4 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ "Окино-Ключи" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №175-177 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие расщепления верха опоры №176, с последующим выпадением крюков с изоляторами фазы "А" , "В", "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №176 ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2022 год
356954 | 327 | 2022-07-02 | 19 | 44 | 1.2101 | 2022-07-02 | 22 | 1 | 3.4.12.2 Из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов бокового ветра в пролете опор №138-138/1 произошло отключение ВЛ-6 кВ ф.И-7. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-7 на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №138-138/1 ВЛ-6 кВ ф.И-7, вследствие излома и падения на провода фазы "А" и "С" ветки дерева, из-за воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-6 кВ ф. И-7 "Новостройка-Холтосон", Пролет: - Оп №138/1 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор 138-138/1 ВЛ-6 кВ ф.И-7 "новостройка -Холтосон". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-7 "Новостройка- Холтосон". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.07.2022 год
356954 | 328 | 2022-07-02 | 22 | 18 | 1.5443 | 2022-07-03 | 0 | 11 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основания произошло падение деревянной опоры №73/10 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная" на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №73/10-73/11 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие падения деревянной опоры №73/10, из-за загнивания стойки у основания выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры у основания на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №73/10 ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.07.2022 год
356952 | 278 | 2022-07-01 | 17 | 33 | 0.005666 | 2022-07-01 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления дефекта, провиса (вытяжки провода) ф. «А» в пролетах опор №22/93-22/98 в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие разрегулировки провода ф. «А» в пролетах опор №22/93-22/98 из-за механического износа (вытяжки) провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, провис провода. ф «А» на ВЛ-10 кВ РП-2 "Ульдурга", Пролет: Оп №22/93 - Оп №22/94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролетах опор №22/93-22/98 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга». Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №22/93-22/98 ВЛ-10 кВ ф РП-2 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.07.2022 год
356952 | 279 | 2022-07-05 | 14 | 26 | 0.14233 | 2022-07-05 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось несвоевременное выявление дефекта кабеля 0,4 кВ (между 1Т и Р-0,4-1Т ТП-252-Т-4 ), приведшее к нарушению изоляции кабеля. Произошло разрушение плавких вставок ПК-10, работа МТЗ выключателя. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание в кабеле 0,4 кВ между 1Т и Р-0,4-1Т ТП-252-Т-4 , вследствие нарушения изоляции кабеля. Произошло разрушение плавких вставок ПК-10, работа МТЗ выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции в кабеле 0,4 кВ между 1Т и Р-0,4-1Т, разрушение ПК-10 на ТП-252-Т4 Лесхоз, TP010-0065055 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену предохранителей ПК-10 кВ на ТП-252-Т4. 2. Выполнить ремонт кабеля 0,4 кВ между 1Т и Р-0,4-1Т на ТП-252-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.07.2022 год
356952 | 280 | 2022-07-02 | 15 | 40 | 0.056001 | 2022-07-02 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-154 З-7 на ТП-154 З-7 "Буту" явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-160 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки НН силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения РТП-154 З-7 на ТП-154 З-7 "Буту" явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-160 кВА из-за нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, внутренние повреждения силового трансформатора на ТП-154 З-7 Буту, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ТП-154 З-7 Буту. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-154 З-7 Буту Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 15.07.2022 год
356952 | 281 | 2022-07-04 | 12 | 2 | 0.017833 | 2022-07-04 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения РТП-005 К-1 на ТП-005 К-1 "Заготскот" явилось межвитковое замыкание обмотки НН силового трансформатора ТМ-63/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной оперативного отключения РТП-005 К-1 на ТП-005 К-1 "Заготскот" явилось отсутствие напряжения по фазе "В" на стороне НН силового трансформатора, вследствие нарушенения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, внутренние повреждения силового трансформатора на ТП-005 К-1 Заготскот, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ТП-005-К-1 "Заготскот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-005-К-1 "Заготскот". Выполнить замену ПК-10 на ТП-005-К-1 "Заготскот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 20.07.2022 год
356954 | 333 | 2022-07-03 | 0 | 37 | 1.7056 | 2022-07-03 | 2 | 36 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41-42 ВЛ-6 кВ ф.И-10. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-10 на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41-42 ВЛ-6 кВ ф.И-10, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф. И-10 "Холтон-Партизанская", Пролет: Оп №41 - Оп №42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №№41-42 ВЛ-6 кВ ф.И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 19.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 19.07.2022 год
356954 | 334 | 2022-07-05 | 14 | 48 | 0.021667 | 2022-07-05 | 16 | 58 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности и воздействия ветровой нагрузки произошло падение деревянных одностоечных опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения деревянных одностоечных опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, из-за вытягивания в болотистой местности и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Опора П10-1Д; Падение опоры из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №105, 106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.07.2022 год
356954 | 336 | 2022-07-04 | 2 | 30 | 0.006667 | 2022-07-04 | 3 | 10 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки при прохождении грозового фронта произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-О-1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-24-О-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-О-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2022 год
356954 | 337 | 2022-07-02 | 20 | 50 |  | 2022-07-02 | 20 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытия 4-го от траверсы изолятора марки ПФ-70 фазы "В" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №22 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-108 на ПС 220 кв Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №22 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, вследствие перекрытия 4-го от траверсы изолятора марки ПФ-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие 4-го от траверсы изолятора марки ПФ-70, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выпонить замену дефектной изоляции фазы "В" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №22 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2022 год
356954 | 338 | 2022-07-02 | 22 | 54 | 0.232 | 2022-07-03 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода марки АС-35 фазы "А" и "С" в пролете опор №28/11-28/12 ВЛ-6 кВ ф.К-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-2 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28/11-28/12 ВЛ-6 кВ ф.К-2, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "А" и "С", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" и "С", из-за износа на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: Опора №28/11 - Опора №28/12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №28/11-28/12 ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.07.2022 год
356954 | 344 | 2022-07-03 | 4 | 46 | 0.32584 | 2022-07-03 | 6 | 41 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.П-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №62-64 ВЛ-10 кВ ф.П-2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63, из-за высыхания верха опоры и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63, из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ П-2 "Поселье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.07.2022 год
356954 | 345 | 2022-07-04 | 17 | 29 | 0.01275 | 2022-07-04 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске между опорой №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 и домом №9 по ул. Партизанская. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-24-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске между опорой №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 и домом №9 по ул. Партизанская, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3от ТП-24-П-2, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спуске между опорой №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 и домом №9 по ул. Партизанская. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-24-П2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.07.2022 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 560 | 2022-09-21 | 14 | 44 | 0.06 | 2022-09-21 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.11 РП-14 в пролете опор №8-9 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВМ-6кВ ф.11 РП-14. 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.11 РП-14 - схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-6кВ ф.11 РП-14, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-6кВ ф.11 РП-14 на ВЛ-6 кВ ф.11 РП-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-6кВ ф.11 РП-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.11 РП-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2022 год
356956 | 561 | 2022-09-21 | 14 | 29 | 0.51501 | 2022-09-21 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 на КЛ-10 кВ Ф. 5 от ПС "Южная", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.10.2022 год
356956 | 562 | 2022-09-21 | 15 | 5 | 0.028305 | 2022-09-21 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК" в пролете опор №3-4 произошел схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению ВМ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК". 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК" - схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК", что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК" на Вл-10Кв. Ф.6 ПС БМДК, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2022 год
356956 | 563 | 2022-09-21 | 16 | 29 | 0.75736 | 2022-09-21 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ в пролете опор №11-12 обнаружено касание дерева на проводах по фазе "А" ,"В","C", что привело к отключению ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ. 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ - касание дерева на проводах по фазе "А" ,"В","C" на ВЛ-10кВ в пролете опор №11-12 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание дерева на проводах по фазе "А" ,"В","C" на ВЛ-10кВ в пролете опор №11-12 на Ф 3 ОТ РП ВБ, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева на проводах по фазе "А" ,"В","C" на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ в пролете опор №11-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.10.2022 год
356956 | 564 | 2022-09-21 | 16 | 50 | 0.04165 | 2022-09-21 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" в пролете опор №42-43 произошел схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению ВМ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная". 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" - схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная", что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 год
356956 | 565 | 2022-09-21 | 17 | 51 | 0.02635 | 2022-09-21 | 18 | 42 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-103 в пролете опор №3-4 обнаружен обрыв провода по фазе "А", что привело к перегоранию предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" РПС-4-0,4кВ 400А ф.8 ТП-103. 4.4 Причина технологического нарушения РПС-4-0,4кВ 400А ф.8 ТП-103 - обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 3-4 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-103 в пролете опор № 3-4 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 103 Л - 8, Пролет: Опора № № 3 - Опора № № 5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-103 в пролете опор № 3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-103. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.10.2022 год
356956 | 569 | 2022-09-21 | 18 | 45 | 2.05 | 2022-09-21 | 22 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-2056 и ТП-2071, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-2056 и ТП-2071, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1957г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-2056 и ТП-2071 на Ф.51 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" между ТП-2056 и ТП-2071 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2022 год
356956 | 570 | 2022-09-21 | 18 | 45 | 0.50004 | 2022-09-21 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" РТП-2138 обнаружено касание шлейфа с траверсой по фазе "C", что привело к отключению ВМ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" . 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - обнаружено касание шлейфа с траверсой по фазе "C" на РТП-2138 ВЛ-6кВ, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание шлейфа с траверсой по фазе "C" на РТП-2138 ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" на Ф.62 ГПП Авиазавод, VS006-0004597 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку шлейфа по фазе "C" на РТП-2138 ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.10.2022 год
356956 | 574 | 2022-09-21 | 20 | 25 | 0.0539 | 2022-09-21 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163 - перекрытие контактов ГР-1Т-0,4кВ с последующим перегоранием предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" "В" "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов ГР-1Т-0,4кВ с последующим перегоранием предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" "В" "С" на ТП-163-Железнодорожный, Рубильник РПС-6/1Л,630А | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 630А по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.10.2022 год
356956 | 575 | 2022-09-21 | 20 | 30 | 0.72999 | 2022-09-21 | 22 | 56 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ в пролете опор №1-5 обнаружено обрыв проводов по фазе "А" ,"В","C", что привело к отключению ВМ-10кВ ф.6 РП-22. 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.6 РП-22 - обрыв проводов по фазе "А" ,"В","C" на ВЛ-10кВ в пролете опор №1-5 из-за падения дерева из вне охранной зоны, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов по фазе "А" ,"В","C" на ВЛ-10кВ в пролете опор №1-5 на Ф 6 РП-22, Пролет: ОПОРА НОМЕР 4 - ОПОРА НОМЕР 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов по фазе "А" ,"В","C" на ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 в пролете опор №1-5 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2022 год
356956 | 576 | 2022-09-21 | 20 | 33 | 0.026518 | 2022-09-21 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-960 в пролете опор №3-4 произошел обрыв проводов фазы "А", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-960. 4.4 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-12 ТП-960 - обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-4 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-960 в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 Л-12 от ТП-960, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-960 в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-960 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2022 год
356956 | 577 | 2022-09-22 | 3 | 20 | 1.52 | 2022-09-22 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-2013 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-2013 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1984г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-2013 нитка "А" на Ф.53 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААШв-6 3х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" головной на ТП-2013 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.10.2022 год
356956 | 578 | 2022-09-22 | 14 | 47 | 0.0076008 | 2022-09-22 | 15 | 6 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок из-за недопустимой стрелы провеса провода произошло межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943 фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-943 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-943, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-943 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2022 год
356956 | 579 | 2022-09-22 | 14 | 58 | 0.0084 | 2022-09-22 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 в пролете опор №2-3 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-786 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 2-3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-786, Пролет: ОПОРА 2 - ОПОРА 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2022 год
356956 | 580 | 2022-09-22 | 15 | 21 | 0.0020825 | 2022-09-22 | 15 | 26 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1112 в пролете опор №8-9 схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1112 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор 8-9 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1112 фазы "В" и "С" в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, Пролет: ОПОРА N8 - ОПОРА N9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1112 фазы "В" и "С" в пролете опор №8-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.10.2022 год
356956 | 581 | 2022-09-22 | 15 | 32 | 0.0087525 | 2022-09-22 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-516 в пролете опор №10-11 схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-516 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-516 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор 10-11 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-516 фазы "В" и "С" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-516, Пролет: Опора №10 - Опора №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-516 фазы "В" и "С" в пролете опор №10-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-516 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-516 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.10.2022 год
356956 | 584 | 2022-09-22 | 16 | 1 | 0.0063 | 2022-09-22 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1042 в пролете опор №7-8 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1042 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1042 фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042, Пролет: Опора №7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1042 фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.10.2022 год
356956 | 585 | 2022-09-22 | 16 | 3 | 0.0054 | 2022-09-22 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 в пролете опор №3-4 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5ТП-1029 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1029 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 3-4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1029, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.10.2022 год
356956 | 586 | 2022-09-22 | 16 | 38 | 0.0083325 | 2022-09-22 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-327 в пролете опор №4-5 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-327. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-327 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-327 фазы "А" и "В" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 327, Пролет: ОПОРА 4 - ОПОРА 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-327 фазы "А" и "В" в пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-327 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-327 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.10.2022 год
356956 | 587 | 2022-09-22 | 17 | 0 | 0.030151 | 2022-09-22 | 18 | 7 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331 в пролете опор №4-5 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-331 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331 фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 331, Пролет: ОПОРА 4 - ОПОРА 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331 фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.10.2022 год
356956 | 588 | 2022-09-22 | 20 | 50 | 0.010332 | 2022-09-22 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-677 - неисправность на ведомственной сети, находящийся в ведомственной сети УК "Стаф". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (УК "Стаф") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-677 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.10.2022 год
356956 | 589 | 2022-09-23 | 0 | 40 | 0.056585 | 2022-09-23 | 2 | 17 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-685 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "Б" на жилой дом по ул. Жердева д.84, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-685 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "Б" на жилой дом по ул. Жердева д.84, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "Б" на жилой дом по ул. Жердева д.84 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 685, Кабель ААБ 3Х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.10 ТП-685 нитка "Б" на жилой дом по ул. Жердева д.84 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2022 год
356956 | 582 | 2022-09-22 | 15 | 43 | 0.013385 | 2022-09-22 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1020 фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1020 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1020, по фазе "А""В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1020. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1020, по фазе "А""В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1020 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 фазы "А" и "В" в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4кВ ф.2 фазы "В" и "С" в пролете опор 7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1020 фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1020 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1020, VN004-00127971 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1020 фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1020 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1020, по фазе "А""В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1020. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1,2 ТП-1020 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.10.2022 год
356956 | 583 | 2022-09-24 | 15 | 21 | 0.4625 | 2022-09-24 | 17 | 12 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-576 - перегорание предохранителей ПКТ-6кВ по фазе "А" "В" "С" в ТП-576 вследствие неблагоприятных погодных условий (введен в эксплуатацию с 1993г). 4.4 Причина технологического нарушения ТП-576 - перегорание предохранителей ПКТ-6кВ по фазе "А" "В" "С" в ТП-576 вследствие неблагоприятных погодных условий из-за протекание кровли в РУ-6кВ (ливни, дожди). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПКТ-6кВ по фазе "А" "В" "С" в ТП-576 на ТП-576-Октябрьский, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ по фазе "А" "В" "С" в ТП-576 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт кровли на ТП-576 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.05.2023 год
356956 | 590 | 2022-09-23 | 6 | 32 | 0.26831 | 2022-09-23 | 6 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.1 РП-35 - перекрытие разрядник по фазе "С" на ТП-566 (в сетях Городского РЭС), вследствие потери изоляционных свойств материала. 4.13 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.1 РП-35 - перекрытие разрядника по фазе "С" на ТП-566 из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. (в сетях Городского РЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядника по фазе "С" на ТП-566 на КЛ-6 кВ ф.1 от РП-35, KS006-0004268 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый разрядник по фазе "С" на ТП-566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6кВ ф.1 от РП-35 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 30.10.2022 год
356956 | 591 | 2022-09-24 | 3 | 32 | 2.2447 | 2022-09-24 | 6 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №48/1-2 ввод в ТП-421 , вследствие потери изоляционных свойств материала. 4.14 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №48/1-2 ввод в ТП-421 из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №48/1-2 ввод в ТП-421 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре №48/1-2 ввод в ТП-421 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.11.2022 год
356956 | 592 | 2022-09-24 | 5 | 0 | 0.006667 | 2022-09-24 | 5 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "КТП-3" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-8, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "КТП-3"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-8, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-8 на КЛ-6 Ф. 3 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на РП-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2022 год
356956 | 593 | 2022-09-25 | 0 | 5 | 0.017998 | 2022-09-25 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 большего номинала. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 04.11.2022 год
356956 | 594 | 2022-09-25 | 16 | 30 | 0.011332 | 2022-09-25 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-6 ТП-2117 - неисправность на ведомственной сети ул. Туполева д.9, находящийся в ведомственной сети УК "Восточный-2". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (УК "Восточный-2") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф-6 от ТП 2117 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.11.2022 год
356956 | 595 | 2022-09-26 | 8 | 16 | 0.74165 | 2022-09-26 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.6 РП-19 - неисправность КЛ-6кВ головной ТП-740 нитка "А" и "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.6 РП-19 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной ТП-740 нитка "А" и "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной ТП-740 нитка "А" и "Б" на ВЛ-6 кВ Ф. 6 от РП-19, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.6 РП-19 головной ТП-740 нитка "А" и "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.10.2022 год
356956 | 596 | 2022-09-26 | 21 | 37 | 0.0045513 | 2022-09-26 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.2 100А ТП-22. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.2 100А ТП-22 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.2 100А ТП-22, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.2 100А ТП-22 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-22, VN004-00133046 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.2 100А ТП-22 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 05.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.2 100А ТП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 05.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 05.11.2022 год
356956 | 597 | 2022-09-27 | 21 | 12 | 0.0073678 | 2022-09-27 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-6 ТП-2117 - неисправность на ведомственной сети ул. Туполева д.9, находящийся в ведомственной сети УК "Восточный-2". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (УК "Восточный-2") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф-6 от ТП 2117 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.11.2022 год
356956 | 599 | 2022-09-28 | 1 | 24 |  | 2022-09-28 | 1 | 24 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.9 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-19, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.9 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-19, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1970г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-19 на КЛ-6 кВ ф.9 от ПС Районная, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.9 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" головной на РП-19 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.11.2022 год
356956 | 600 | 2022-09-29 | 5 | 34 | 0.33999 | 2022-09-29 | 6 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-2 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-301 и ТП-351, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.10 РП-2 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-301 и ТП-351, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-301 и ТП-351 на КЛ-6 кВ ф.10 от РП-2, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.10 РП-2 между ТП-301 и ТП-351. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.11.2022 год
356956 | 601 | 2022-09-29 | 18 | 6 | 0.22334 | 2022-09-29 | 19 | 13 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между Тяговая 3 (ТП-702) и Тяговой 10 (ТП-587), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между Тяговая 3 (ТП-702) и Тяговой 10 (ТП-587), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между Тяговая 3 (ТП-702) и Тяговой 10 (ТП-587) на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" между Тяговая 3 (ТП-702) и Тяговой 10 (ТП-587). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.11.2022 год
356956 | 602 | 2022-09-30 | 12 | 46 | 2.275 | 2022-09-30 | 14 | 17 | 3.4.9.1 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" - неисправность на ведомственной ТП-848, находящийся в ведомственной сети АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.11.2022 год
356956 | 603 | 2022-09-30 | 14 | 13 | 0.20833 | 2022-09-30 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителей ПКТ-10кВ 20А по фазе "В" "С" Т ТП-398. 4.3 Причина технологического нарушения на ТП-398 - перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 20А по фазе "В" "С" Т ТП-398, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 20А по фазе "В" "С" Т ТП-398 на ТП-398-Советский, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранителей ПКТ-10кВ 20А по фазе "В" "С" Т ТП-398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-398. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.11.2022 год
356956 | 604 | 2022-09-30 | 14 | 16 | 1.1433 | 2022-09-30 | 15 | 54 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-17 - повреждена КЛ-10кВ между ТП-684 и ТП-781 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-17 - порыв КЛ-10кВ между ТП-684 и ТП-781, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ между ТП-684 и ТП-781, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ на КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 РП-17 между ТП-684 и ТП-781. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 РП-17 между ТП-684 и ТП-781. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.10.2022 год
356956 | 549 | 2022-09-10 | 12 | 54 | 0.045 | 2022-09-10 | 14 | 24 | 3.4.7.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-138 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой жом ул. Комсомольская 40 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-138 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой жом ул. Комсомольская 40, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2002г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой жом ул. Комсомольская 40 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 138, KN004-00034212 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-2 ТП-138 на жилой дом ул. Комсомольская 40 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.12.2022 год
356956 | 551 | 2022-09-11 | 11 | 12 | 0.735 | 2022-09-11 | 12 | 57 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "АРЗ" - повреждение КЛ-10кВ между ТП-959 и ТП-962 неизвестным лицом. 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "АРЗ" - повреждение (попытка хищения, надруб) КЛ-10кВ между ТП-959 и ТП-962 , из-за воздействия неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (попытка хищения, надруб) КЛ-10кВ между ТП-959 и ТП-962 на КЛ-10 кВ ф.4 от ПС АРЗ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" между ТП-959 и ТП-962 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по повреждению КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" между ТП-959 и ТП-962 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.10.2022 год
356956 | 554 | 2022-09-13 | 8 | 50 | 0.04625 | 2022-09-13 | 10 | 5 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-145 в пролете опор №8/4-8/5 обнаружен обрыв провода по фазе "C", что привело к оперативному отключению РПС-4-0,4кВ 400А ф.2 ТП-145. 4.4 Причина технологического нарушения РПС-4-0,4кВ 400А ф.2 ТП-145 - обрыв провода по фазе "C" на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8/4-8/5 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "C" на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8/4-8/5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 145, Пролет: ОПОРА 8/4 - ОПОРА 8/5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "C" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145 в пролете опор №8/4-8/5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2022 год
356956 | 552 | 2022-09-11 | 20 | 1 | 0.03635 | 2022-09-12 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А","Б","С" на Р-0,4кВ 250А ф.24 ТП-336, "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.23 ТП-336 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "Б" на МАОУ "СОШ №9", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф.24, 23 ТП-336, - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка «Б» на МАОУ "СОШ № 9", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка «Б» на МАОУ "СОШ № 9" на КЛ-0,4 кВ Л-23 от ТП-336, KN004-00032164 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.23,24 ТП-336 нитка «Б» на МАОУ "СОШ № 9" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.10.2022 год
356956 | 555 | 2022-09-14 | 14 | 59 | 0.238 | 2022-09-14 | 15 | 50 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-17 - повреждена КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-17 - порыв КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676 на КЛ-10 кВ Ф. 11 от РП-17, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.11 РП-17 между ТП-677 и ТП-676 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.11 РП-17 между ТП-677 и ТП-676 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.09.2022 год
356956 | 556 | 2022-09-14 | 7 | 24 | 1.0026 | 2022-09-14 | 8 | 11 | 3.4.9.3 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - возгорание на ведомственной ТП-474, находящийся в ведомственной сети ИП "Иванов". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Иванов") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.10.2022 год
356956 | 553 | 2022-09-17 | 14 | 6 | 0.53335 | 2022-09-17 | 15 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.7 РП-34 - повреждена КЛ-6кВ между ТП-575 и ТП-545 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.7 РП-34 - порыв КЛ-6кВ между ТП-575 и ТП-545, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ экскаватором HUYDAI г/н 5699 РС 03. Данная работа производилась частным лицом ООО "Актив". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ между ТП-575 и ТП-545 на КЛ-6 кВ Ф. 7 " РП-34" от РП-34, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.7 РП-34 между ТП-575 и ТП-545 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.7 РП-34 между ТП-575 и ТП-545 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.09.2022 год
356956 | 557 | 2022-09-18 | 12 | 35 | 0.83335 | 2022-09-18 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 ПС 110/10кВ "Медведчиково" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-33, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.13 ПС 110/10кВ "Медведчиково" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-33, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-33 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "Медведчеково", ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10кВ "Медведчиково" головной на РП-33 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.10.2022 год
356956 | 558 | 2022-09-18 | 13 | 54 | 0.35964 | 2022-09-18 | 14 | 20 | 3.4.8.4 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.3 РП-8 - межфазное короткое замыкание, возникшее из-за наброса лески на проводе в пролёте опор №4-5 при воздействии сильных порывов ветра. | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс лески на ВЛ-6кВ ф-3 РП-8 в пролёте опор №4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф-3 РП-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.10.2022 год
356956 | 559 | 2022-09-20 | 10 | 40 | 0.18199 | 2022-09-20 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение на ведомственной ТП, находящийся в ведомственной сети ДНТ "Ургаса". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ "Ургаса") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.10.2022 год
356956 | 566 | 2022-09-18 | 18 | 20 | 0.612 | 2022-09-18 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-787 и отгорание шлейфа по фазе "А" на опоре № 38 ввод в ТП-787 с последующим отключением ВМ-10кВ ф.15 РП-21. 4.13 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.15 РП-21 - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-787 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за отгорания шлейфа по фазе "А" на опоре № 38 ввод в ТП-787. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-787 ,отгорания шлейфа по фазе "А" на опоре № 38 ввод в ТП-787 на ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21, VS010-0012322 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-787 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А" на опоре № 38 ввод в ТП-787 ВЛ-10кВ ф.15 РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.15 РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2022 год
356956 | 567 | 2022-09-19 | 12 | 40 | 0.034198 | 2022-09-19 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на РПС-4-0,4кВ 250А ф.3 ТП-60. 4.3 Причина технологического нарушения РПС-4-0,4кВ 250А ф.3 ТП-60 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на РПС-4-0,4кВ 250А ф.3 ТП-60, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на РПС-4-0,4кВ 250А ф.3 ТП-60 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 60, VN004-00128275 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на РПС-4-0,4кВ 250А ф.3 ТП-60 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на РПС-4-0,4кВ 250А ф.3 ТП-60 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-60. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.10.2022 год
356956 | 568 | 2022-09-19 | 15 | 51 | 7.9332 | 2022-09-19 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - при вкатывании тележки МВ-10кВ ф.19 РП-21 произошло само срабатывания механизма включения, соответственно вкатывание тележки произошло при включенном положении. 4.2 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - при вкатывании тележки МВ-10кВ ф.19 РП-21 произошло само срабатывание механизма включение, соответственно вкатывание тележки произошло при включенном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При вкатывании тележки МВ-10кВ ф.19 РП-21 произошло само срабатывания механизма включение. на КЛ-10 ф.5 от ПС Октябрьская до РП-21 ф.9, KS010-0005141 | Организационное мероприятие 1 Включить ремонтную программу РП-21 на 2024 год (1. замена выкатных элементов ячеек 3,4,7,8,15,16,17,18,19,20 на аналогичные оборудования, замена масляных выключателей на вакуумные выключатели.) Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 16.10.2024 год
356956 | 571 | 2022-09-21 | 8 | 52 | 0.0414 | 2022-09-21 | 10 | 1 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения ГР-Т на ТП-864 - пожар помещения промзоны по адресу ул. Жердева д.10в | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару помещения промзоны по адресу ул. Жердева д.10в, ТП-864 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 27.10.2022 год
356956 | 572 | 2022-09-20 | 20 | 23 | 0.0252 | 2022-09-20 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 большего номинала Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-1169 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 27.10.2022 год
356956 | 573 | 2022-09-20 | 12 | 50 | 0.016399 | 2022-09-20 | 13 | 31 | 3.4.8.5 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А","В","С" на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-117 - повреждена опора №1 ВЛ-0.4кВ ф.4 автомобилем КАМАЗ г/н Р752МЕ03. 4.4 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-117 - повреждена опора №1 ВЛ-0.4кВ ф.4 автомобилем КАМАЗ г/н Р752МЕ03 частное лицо Урбадаев Б.Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена опора №1 ВЛ-0.4кВ ф.4 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 117, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №1 ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по сбитой опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.10.2022 год
356956 | 532 | 2022-09-03 | 5 | 40 | 3.285 | 2022-09-03 | 9 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Западная" - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-165 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-165 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-165 нитка "А" на ВЛ-6 кВ ф-5 "Западная", Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Западная" ввод в ТП-165 нитка "А" Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 14.12.2022 год
356956 | 534 | 2022-09-03 | 10 | 12 | 0.052 | 2022-09-03 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 в пролете опор №7-8 схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1043 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1043 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор 7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.10.2022 год
356956 | 535 | 2022-09-03 | 16 | 45 | 0.0705 | 2022-09-03 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ 1500А 1Т ТП-788. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ 1500А 1Т ТП-788 - обнаружен в отключенном автоматический выключатель АВ-0,4кВ 1500А 1Т , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ 1500А 1Т ТП-788 на Система шин № 1, TP006-0009735-16-01 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 1500А 1Т ТП-788. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-788. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 год
356956 | 536 | 2022-09-03 | 17 | 0 | 0.0372 | 2022-09-03 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-255 в пролете опор №9-10 схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-255 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-255 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ТП-255 Л-1, Пролет: ОПОРА 9 - ОПОРА 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-255 Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-255 Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-255 Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 13.10.2022 год
356956 | 537 | 2022-09-03 | 17 | 50 | 0.074 | 2022-09-03 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-642 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Краснофлотская 6 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-642 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Краснофлотская 6, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1972г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Краснофлотская 6 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП- 642, KN004-00032662 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-12 от ТП- 642 на жилой дом ул. Краснофлотская 6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.11.2022 год
356956 | 538 | 2022-09-03 | 18 | 25 | 0.0297 | 2022-09-03 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-960 - неисправность КЛ-0,4кВ на на поселок Аэропорт д.3 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-960 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на поселок Аэропорт д.3, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на поселок Аэропорт д.3 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-960, KN004-00034879 | Техническое мероприятие 1 Заменить КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-960 на СИП поселок Аэропорт д.3. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2022 год
356956 | 539 | 2022-09-03 | 18 | 35 | 0.015332 | 2022-09-03 | 18 | 55 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794 в пролете опор №6-7 схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-794 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор 6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "С" в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-794, Пролет: Опора №6 - Опора №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 год
356956 | 540 | 2022-09-03 | 21 | 5 | 0.018335 | 2022-09-03 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-89 в пролете опор №3-4 схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-89. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-89 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 3-4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4 на КЛ - 0,4 кВ ТП - 89 Л - 3, KN004-00034331 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-89 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-89 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-89 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.10.2022 год
356956 | 541 | 2022-09-03 | 22 | 18 | 0.012802 | 2022-09-03 | 22 | 34 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролете опор №4-5 схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.18 ТП-2061 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.18 ТП-2061 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-18 от ТП 2061, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.18 ТП-2061 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 год
356956 | 542 | 2022-09-04 | 0 | 50 | 0.061597 | 2022-09-04 | 1 | 34 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-130 в пролете опор №1/2-1/3 схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-130 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-130 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 1/2-1/3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 130, Пролет: Опора №1/2 - Опора №1/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 год
356956 | 543 | 2022-09-06 | 10 | 52 | 0.01645 | 2022-09-06 | 11 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А Л-14 ТП-342. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-14 ТП-342 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-14 ТП-342, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-14 ТП-342 на КЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-342, KN004-00034555 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-342 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-342 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-342. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 год
356956 | 544 | 2022-09-06 | 17 | 23 | 0.0093345 | 2022-09-06 | 17 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-401. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-401 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф-2 ТП-401, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф-2 ТП-401 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 401, VN004-00128434 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-401 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-401 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-401. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 год
356956 | 533 | 2022-09-06 | 23 | 25 | 0.96999 | 2022-09-07 | 2 | 39 | 3.4.9.1 Причина оперативного отключения ВМ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Западная" - повреждение траверсы на опоре № 10/2 в сторону ТП-194, находящийся в ведомственной сети ОАО "Оборонэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ОАО "Оборонэнерго") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Западная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.10.2022 год
356956 | 545 | 2022-09-07 | 22 | 28 | 0.015 | 2022-09-07 | 23 | 58 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-27 - производились земляные работ на КЛ-10кВ головной ТП-1249 сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.13 РП-27 - порыв КЛ-10кВ головной ТП-1249, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась ООО "ГолдейнТайм". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ головной ТП-1249 на КЛ 10 кВ ф.13 РП-27, Кабель силовой АПвПг-6 1х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2022 год
356956 | 546 | 2022-09-08 | 14 | 12 | 0.019585 | 2022-09-08 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-27 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-652, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.16 РП-27 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-652, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-652 на КЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-17, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.16 РП-17 головной на ТП-652. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.10.2022 год
356956 | 547 | 2022-09-08 | 15 | 53 | 0.875 | 2022-09-08 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения ВМ-10кВ ф.3 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-182 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.3 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-182 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1987г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-182 нитка "Б" на Ф 3 РП-22, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 РП-22 ввод в ТП-182 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2022 год
356956 | 548 | 2022-09-08 | 21 | 22 | 1.5583 | 2022-09-08 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения ВМ-10кВ ф.3 РП-ВБ - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-2593, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.3 РП-ВБ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-2593, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2011г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-2593 на Ф 3 ОТ РП ВБ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ ввод ТП-2593 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.10.2022 год
356956 | 550 | 2022-09-03 | 6 | 34 |  | 2022-09-03 | 6 | 34 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения ВМ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Западная" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А" на КЛ-6 кВ ф.3 от ПС Западная, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Западная" головной на РП-4 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.10.2022 год
356956 | 517 | 2022-08-23 | 22 | 46 | 1.4534 | 2022-08-24 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.10 от ПС 35/6кВ "КТП-1" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-158 и ТП-286, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.10 от ПС 35/6кВ "КТП-1" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-158 и ТП-286, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.10 от ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-158 и ТП-286 на КЛ-6 Ф.10 от ПС КТП 1, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.10 от ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-158 и ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.09.2022 год
356956 | 518 | 2022-08-23 | 23 | 18 | 0.73002 | 2022-08-24 | 0 | 31 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-1 - производились земляные работ на КЛ-10кВ между ТП-52 и ТП-170 сторонним лицом. 4.4 Причина оперативного отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-1 - производились земляные работа на КЛ-10кВ между ТП-52 и ТП-170 , из-за воздействия стороннего лица при откопки грунта. Данная работа производилась ООО "МонтажСервисСтрой"(кабельная линия не повреждена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: производились земляные работа на КЛ-10кВ между ТП-52 и ТП-170 на КЛ-6 кВ Ф.10 РП-1, KS006-0004290 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИПН на данной КЛ-10кВ ф.10 РП-1 между ТП-52 и ТП-170 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС 01.10.2022 год
356956 | 519 | 2022-08-24 | 5 | 10 | 0.67765 | 2022-08-24 | 6 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №16 с последующим отключением ВМ-10кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Южная". 4.14 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Южная" - разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №16 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №16 на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 по фазе "В" на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 01.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 01.10.2022 год
356956 | 520 | 2022-08-24 | 7 | 40 | 0.037335 | 2022-08-24 | 8 | 20 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации оборудования произошел схлест и касание веток на ВЛ-0.4кВ по фазе "А" "В" "С" в пролете опор 4-5 с последующим предохранителей ПН-2 400А по фазе "А","В","С" на РПС-4-0,4кВ 400А ф.10 ТП-376. 4.4 Причина перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А","В","С" на РПС-4-0,4кВ-400А ф.10 ТП-376 - схлест и касание веток проводами ВЛ-0.4кВ по фазе "А" "В" "С" в пролете опор 4-5, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А","В","С" на РПС-4-0,4кВ-400А ф.10 ТП-376 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 376, VN004-00128396 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А","В","С" на РПС-4-0,4кВ-400А ф.10 ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить РПС-4-0,4кВ-400А ф.10 ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.09.2022 год
356956 | 521 | 2022-08-24 | 12 | 11 | 0.011735 | 2022-08-24 | 12 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-536. 4.10 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-536 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-536, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-536 на КЛ-0,4 кВ Л-13,15 от ТП 536, KN004-00032355 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-536 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-536 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-536 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 год
356956 | 522 | 2022-08-24 | 16 | 29 | 0.60599 | 2022-08-24 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №19 с последующим отключением ВМ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС". 4.14 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" - разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №19 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №19 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 по фазе "В" на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.10.2022 год
356956 | 523 | 2022-08-25 | 14 | 40 | 0.029 | 2022-08-25 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф-1 ТП-998. 4.10 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф-1 ТП-998 - перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф-1 ТП-998, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф-1 ТП-998 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-998, VN004-00128584 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.1 400А ТП-998 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.1 400А ТП-998 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-998. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.10.2022 год
356956 | 524 | 2022-08-26 | 13 | 58 | 1.28 | 2022-08-26 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 от ТП-513, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 от ТП-513, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 от ТП-513 на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 РП-21 выход на ВЛ-10кВ опору №1 от ТП-513 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2022 год
356956 | 525 | 2022-08-26 | 21 | 58 | 0.20316 | 2022-08-26 | 22 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-821 и ТП-823, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-821 и ТП-823, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1992г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-821 и ТП-823. на ВЛ-10кВ Ф.15 РП-36, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-36 между ТП-821 и ТП-823. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.09.2022 год
356956 | 526 | 2022-08-27 | 10 | 20 | 0.034665 | 2022-08-27 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-1006. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-4 ТП-1006 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-1006, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф-4 ТП-1006 на ВЛ-0,4 кВ Л-4от ТП 1006, VN004-00127924 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1006 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1006 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1006. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 год
356956 | 527 | 2022-08-29 | 18 | 44 | 0.043865 | 2022-08-29 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1025 - повреждение на ведомственной КЛ-0,4кВ, находящийся в ведомственной сети ГК "СМИТ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ГК "СМИТ") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1025 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 год
356956 | 528 | 2022-08-29 | 23 | 56 | 0.039469 | 2022-08-30 | 0 | 33 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-446 в пролете опор №4-5 обнаружен обрыв провода по фазе "В", что привело к оперативному отключению РПС-2-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. 4.4 Причина технологического нарушения РПС-2-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446 - обрыв провода по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №4-5 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-446 в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 446, Пролет: ОПОРА 4 - ОПОРА 5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №4-5 по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2022 год
356956 | 529 | 2022-08-31 | 15 | 4 | 1.55 | 2022-08-31 | 18 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" - производились земляные работ на КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506 сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" - порыв КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась ООО "Бархан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506 на КЛ-6 кВ Ф. 15 от ПС "Левобережная", Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" между ТП-505 и ТП-506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" между ТП-505 и ТП-506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.09.2022 год
356956 | 530 | 2022-08-31 | 20 | 20 | 0.037 | 2022-08-31 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-11 ТП-663. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-11 ТП-663 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-11 ТП-663, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф-11 ТП-663 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП- 663, KN004-00032780 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.11 ТП-663 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.11 ТП-663 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-663. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2022 год
356956 | 531 | 2022-09-01 | 3 | 50 | 0.038132 | 2022-09-01 | 4 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф-3 ТП-790. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-3 ТП-790 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-790, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-790 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-790, VN004-00127862 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-790 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-790 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-790. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.10.2022 год
356956 | 501 | 2022-08-15 | 16 | 44 | 0.0351 | 2022-08-15 | 18 | 5 | 3.4.8.2 Обрыв проводов по фазе "В" и "С" ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-2095 в пролете опор №1-2 неустановленным автомобилем. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-2 от ТП-2095 - обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 1-2, из-за воздействия стороннего лица при проезде крупногабаритной техники неизвестным автомобилем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2095, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-2095 в пролете опор 1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву проводов ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-2095 проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.09.2022 год
356956 | 502 | 2022-08-15 | 19 | 51 | 0.93501 | 2022-08-15 | 22 | 58 | 3.4.9.1 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 РП-17 - повреждение на ведомственной КЛ-10кВ между ТП-738 и ТП-845, находящийся в ведомственной сети ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10кВ ф.15 РП-17 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2022 год
356956 | 503 | 2022-08-15 | 21 | 8 | 2.0767 | 2022-08-16 | 0 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-639 и ТП-623, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-639 и ТП-623, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-639 и ТП-623 на ВЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-21, VS010-0012324 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.17 РП-21 между ТП-639 и ТП-623, Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2022 год
356956 | 505 | 2022-08-15 | 20 | 53 |  | 2022-08-15 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 от ПС 35/10кВ "Октябрьская" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 от ПС 35/10кВ "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.7 от ПС "Октябрьская" головной на РП-17 на КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.7 от ПС 35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 24.09.2022 год
356956 | 509 | 2022-08-16 | 8 | 48 | 1.9882 | 2022-08-16 | 11 | 19 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 РП-17 межфазное замыкание на РТП-598 между проводами по фазы "А" и "В" из-за воздействия птицы на оборудование 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 РП-17 - отгорание шлейфа по фазе "А" ВЛ-10кВ ввод в ТП-598, вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птицы изоляции на РТП-598 между проводами по фазы "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "А" ВЛ-10кВ ввод в ТП-598 на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-17, VS010-0012321 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А" ВЛ-10кВ ф.12 от РП-17 ввод в ТП-598 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10 ф.12 от РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2022 год
356956 | 510 | 2022-08-16 | 10 | 0 | 0.031997 | 2022-08-16 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-241 – неисправность трансформатора 2Т ТМ-400/6кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1967г). 4.13 Причина технологического нарушения ТП-241 - неисправность трансформатора 2Т ТМ-400/6кВА, вследствие межвиткового короткого замыкания обмотки НН из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 2Т ТМ-400/6 ТП-241 на ТП-241-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 2Т ТМ-400/6 на ТП-241 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.09.2022 год
356956 | 504 | 2022-08-16 | 0 | 50 | 1.4194 | 2022-08-16 | 7 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12, 22, 24 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-681 нитка "А" и "В", КЛ-10кВ головной на РП-12, КЛ-10кВ между ТП-587 и ТП-702 в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12, 22, 24 ПС 35/10 "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-681 нитка "А" и "В", КЛ-10кВ головной на РП-12, КЛ-10кВ между ТП-587 и ТП-702 вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала из-за протекания тока однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-681 нитка "А" и "В" на КЛ-10 кВ Ф.24 от ПС Сосновая, ААШв-10 3х95; Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-12 на КЛ-10 кВ Ф.12 от ПС Сосновая, ААБл-10 3х120; Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-587 и ТП-702 на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.24 ПС 35/10кВ "Сосновая" головной на ТП-681 нитка "А" и "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 ПС 35/10кВ "Сосновая" головной на РП-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10 "Сосновая" между ТП-587 и ТП-702 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2022 год
356956 | 511 | 2022-08-16 | 11 | 27 | 3.5027 | 2022-08-16 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение на ведомственной ТП, находящийся в ведомственной сети ДНТ "Ургаса". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ "Ургаса") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 год
356956 | 512 | 2022-08-17 | 13 | 0 | 0.15169 | 2022-08-17 | 13 | 13 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф. 4 ПС 35/6кВ "КТП-11" - повреждение на ведомственной КЛ, находящийся в ведомственной сети ЗАО "Амта". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ЗАО "Амта") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "КТП-11" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2022 год
356956 | 506 | 2022-08-17 | 21 | 49 | 0.8 | 2022-08-17 | 22 | 49 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-7 - повреждена КЛ-6кВ между ТП-627 и ТП-551 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-7 - порыв КЛ-6кВ между ТП-627 и ТП-551, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ между ТП-627 и ТП-551 на КЛ-6 кВ Ф. 10 от РП-7, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.10 РП-7 между ТП-627 и ТП-551 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.10 РП-7 между ТП-627 и ТП-551 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2022 год
356956 | 507 | 2022-08-17 | 23 | 20 | 0.026832 | 2022-08-17 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-397. 4.10 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-397 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-397, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-397. на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 2045, VN004-00129069 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранители по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 год
356956 | 508 | 2022-08-18 | 14 | 9 | 0.0522 | 2022-08-18 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1604. 4.10 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1604 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1604, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-4 от ТП-1604. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-1604, VN004-00128616 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-4 от ТП-1604. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранители по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-4 от ТП-1604. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1604. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.09.2022 год
356956 | 513 | 2022-08-18 | 15 | 36 | 0.048535 | 2022-08-18 | 16 | 28 | 3.4.8.5 Обрыв проводов по фазе "В" и "С" ВЛ-0.4кВ ф.10 ТП-2045 в пролете опор №3-4 автомобилем Камаз. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-2045 - обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 3-4, из-за воздействия стороннего лица при проезде крупногабаритной техники автомобилем Камаз г/н с752кх03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 3-4 ВЛ-0.4кв ф.10 от ТП-2045 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 2045, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кв ф.10 от ТП-2045 в пролете опор 3-4 по фазе "В" и "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву проводов ВЛ-0.4кВ ф.10 от ТП-2045 проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.09.2022 год
356956 | 514 | 2022-08-19 | 16 | 34 | 0.97002 | 2022-08-19 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.19 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-893, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.19 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-893, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-893 на КЛ-10 кВ ф19 от РП-26, Кабель силовой ЦААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.19 РП-26 головной на ТП-893 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.09.2022 год
356956 | 515 | 2022-08-20 | 22 | 53 | 0.58 | 2022-08-21 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС 35/6кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-770 и ТП-771, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС 35/6кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-770 и ТП-771, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-770 и ТП-771 на КЛ-10 кВ Ф. 6 от ПС "Южная", ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 35/6кВ "Южная" между ТП-770 и ТП-771 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2022 год
356956 | 516 | 2022-08-21 | 18 | 35 | 1.634 | 2022-08-21 | 20 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено перегорание ПК-10кВ по фазе "А" на ВН 1Т ТП-376 с последующим отключением ВМ-10кВ ф.11 от ПС 110/10кВ "БВС". 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" - перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" на ВН 1Т ТП-376 (плохой контакт нижнего держателя ПК), вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" на ВН 1Т ТП-376 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, VS010-0010704 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по фазе "А" на ВН 1Т ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.10.2022 год
356956 | 477 | 2022-08-02 | 12 | 20 | 0.0546 | 2022-08-02 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.10 250А ТП-247. 4.13 На Р-0,4-ф.10 250А ТП-247 произошло перегорание предохранителя по фазе "А" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.10 250А ТП-247 на КЛ-0,4 кВ ТП-247 Л-10, KN004-00033705 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4-ф.10 250А ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4-ф.10 250А ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.09.2022 год
356956 | 478 | 2022-08-02 | 14 | 49 | 3.91 | 2022-08-02 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.11 РП-14 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-253, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.11 РП-14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-253, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-253 на ВЛ-6 кВ ф.11 РП-14, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить ВМ-6кВ ф.11 РП-14 ввод в ТП-253 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.09.2022 год
356956 | 479 | 2022-08-02 | 15 | 42 | 1.9285 | 2022-08-02 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.5 РП-ВБ - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-218, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.5 РП-ВБ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-218, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-218 на Ф 5 РП ВБ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ ввод в ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.09.2022 год
356956 | 480 | 2022-08-02 | 23 | 22 | 2.04 | 2022-08-03 | 1 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.12 от ПС "Западная" - неисправность КЛ-6кВ между опорами №22 - 23 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.12 от ПС "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между опорами №22 - 23 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между опорами №22 - 23 нитка "Б" на ВЛ-6 кВ ф.12 от ПС "Западная", Пролет: ОПОРА 22 - ОПОРА 23 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 от ПС Западная между опорами №22 - 23 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.09.2022 год
356956 | 481 | 2022-08-02 | 23 | 48 | 1.9887 | 2022-08-03 | 5 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.7 от ПС "Южная" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-729 нитка "А" и "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.7 от ПС "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-729 нитка "А" и "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-729 нитка "А" и "В" на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.7 от ПС Южная ввод в ТП-729 нитка "А" и "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 год
356956 | 482 | 2022-08-03 | 21 | 25 | 0.057 | 2022-08-03 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 . 4.10 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705, VN004-00127847 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А ТП-705 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.1 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 год
356956 | 483 | 2022-08-04 | 9 | 45 | 0.07875 | 2022-08-04 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 от ПС Теплоприбор - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ, находящийся в ведомственных сетях АО "Энерготехномаш". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Энерготехномаш") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.1 от ПС Теплоприбор с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.09.2022 год
356956 | 484 | 2022-08-04 | 22 | 10 | 0.001333 | 2022-08-04 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.15 400А на ТП-1527 . 4.10 Причина отключения АВ-0,4-ф.15 400А на ТП-1527 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.15 400А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло отключение АВ-0,4-ф.15 400А на ТП-1527 на КЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП-1527, KN004-00034907 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.15 400А ТП-1527 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.15 400А ТП-1527 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1527 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.09.2022 год
356956 | 485 | 2022-08-10 | 13 | 10 | 0.051 | 2022-08-10 | 13 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 400А на ТП-705. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 400А на ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 400А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 400А на ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705, VN004-00127847 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 400А ТП-705 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.1 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 год
356956 | 486 | 2022-08-10 | 6 | 52 | 1.23 | 2022-08-10 | 8 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.12 от РП-2 - повреждение на ведомственной ТП-435, находящийся в ведомственных сетях ООО "Офис Центр 1". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Офис Центр 1") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.12 от РП-2 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.09.2022 год
356956 | 487 | 2022-08-10 | 3 | 21 | 0.62668 | 2022-08-10 | 4 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-6 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-364 и ТП-331, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-6 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-364 и ТП-331, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала(введен в эксплуатацию с 1957г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-364 и ТП-331 на ВЛ-6 кВ ф.11 от РП-6, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-6 между ТП-364 и ТП-331 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.09.2022 год
356956 | 488 | 2022-08-04 | 11 | 19 | 0.34165 | 2022-08-04 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-118 и ТП-1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-118 и ТП-1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-118 и ТП-1 на Ф,15 РП-9, АСБ-10 3х95 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.15 РП-9 между ТП-118 и ТП-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.09.2022 год
356956 | 489 | 2022-08-04 | 22 | 51 | 0.14 | 2022-08-05 | 0 | 51 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 от КТП-11 - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ головной на ТП-668, находящийся в ведомственных сетях ЗАО "Амта". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ЗАО "Амта") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.7 от КТП-11 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2022 год
356956 | 490 | 2022-08-06 | 6 | 5 | 0.053668 | 2022-08-06 | 7 | 15 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "Б" на Р-0,4-250 ф-9 от ТП-247 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "Б" на Р-0,4-250 ф-9 от ТП-247 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф-9 от ТП-247 выход на ВЛ-0,4кВ опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 247, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный участок КЛ-0,4кВ ф-9 от ТП-247 выход на ВЛ-0,4кВ опору №1 на СИП Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.09.2022 год
356956 | 491 | 2022-08-07 | 18 | 0 | 0.035465 | 2022-08-07 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-4 от ТП-339. 4.10 На Р-0,4-250 ф-4 от ТП-339 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-4 от ТП-339. на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-339, VN004-00128347 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-4 от ТП-339. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-4 от ТП-339. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-339. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-339. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2022 год
356956 | 492 | 2022-08-08 | 14 | 44 | 1.0162 | 2022-08-08 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.12 от ПС "БВС" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-387 нитка "Б" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.12 от ПС "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-387 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-387 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС головной на ТП-387 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.09.2022 год
356956 | 493 | 2022-08-08 | 15 | 24 | 0.15167 | 2022-08-08 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.6 от РП-9 - неисправность КЛ-6кВ головной на ПНС-5.2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.6 от РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ПНС-5.2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ПНС-5.2 на Ф 6 РП - 9, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.6 от РП-9 головной на ПНС-5.2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2022 год
356956 | 494 | 2022-08-09 | 14 | 25 | 2.128 | 2022-08-09 | 18 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.10 ПС "Южная" - неисправность КЛ-10кВ между опорами №34 -35 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.10 ПС "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №34 -35 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №34 -35 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф-10 ПС "Южная" между опорами №34 -35 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 год
356956 | 495 | 2022-08-09 | 21 | 0 | 0.073735 | 2022-08-09 | 22 | 19 | 3.4.7.3 Причина перегорание предохранителя по фазе "C" на Р-0,4-ф.14 250А ТП-660 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Жердева д.88, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорание предохранителя по фазе "C" на Р-0,4-ф.14 250А ТП-660 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Жердева д.88, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Жердева д.88 на КЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП- 660, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-660 на жилой дом ул. Жердева д.88 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "C" на Р-0,4-ф.14 250А ТП-660 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 год
356956 | 496 | 2022-08-09 | 22 | 20 | 0.0351 | 2022-08-09 | 22 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено отключение автоматического выключателя на АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705. 4.10 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705, VN004-00127847 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А ТП-705 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.1 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 год
356956 | 497 | 2022-08-10 | 0 | 18 | 0.015999 | 2022-08-10 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" и "В" на ВН 2Т ТП-1293. 4.13 Причина перегорания ПК-10 фаз "А" и "В" на ВН 2Т ТП-1293 - плохой контакт нижнего держателя ПК фаз "А" и "В" на 2Т в ТП-45, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10кВ фазе "А" и "В" на ВН 2Т ТП-1293 на Силовой трансформатор №2, TP010-0071368-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" и "В" на ТП-1293. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фаз "А" и "В" на ТП-1293. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на 2Т в ТП-1293 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2022 год
356956 | 498 | 2022-08-11 | 12 | 11 | 0.018015 | 2022-08-11 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-2075. 4.10 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-2075 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-2075, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-2075 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 2075, KN004-00033908 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф-7 ТП-2075. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф-7 ТП-2075. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-7 ТП-2075. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2075. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.09.2022 год
356956 | 499 | 2022-08-12 | 23 | 7 | 0.012002 | 2022-08-12 | 23 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594. на ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП-594, VN004-00129606 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранители по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-8 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2022 год
356956 | 500 | 2022-08-12 | 11 | 31 | 0.0377 | 2022-08-12 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-357. 4.10 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-357 - перегорания предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.13 250А ТП-357, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф-2 ТП-357 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-357, VN004-00128363 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф-2 ТП-357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф-2 ТП-357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-2 ТП-357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2022 год
356956 | 462 | 2022-07-26 | 6 | 22 | 0.029897 | 2022-07-26 | 6 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.10 250А ТП-247. 4.13 На Р-0,4-ф.10 250А ТП-247 произошло перегорание предохранителя по фазе "А" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.10 250А ТП-247 на КЛ-0,4 кВ ТП-247 Л-10, KN004-00033705 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4-250 ф-10 от ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4-250 ф-10 от ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-247 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2022 год
356956 | 463 | 2022-07-26 | 14 | 40 | 0.040135 | 2022-07-26 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.5 250А ТП-52. 4.13 На Р-0,4-ф.5 250А ТП-52 произошло перегорание предохранителя по фазе "С" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.5 250А ТП-52 на КЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 52, KN004-00033520 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-5 от ТП-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-5 от ТП-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.09.2022 год
356956 | 464 | 2022-07-27 | 2 | 42 | 0.18668 | 2022-07-27 | 3 | 10 | 3.4.10 Причина аварийного отключения В-6 ф.0 от РП-35 - воздействие животного на опоре №6 (вследствие проникновения в ЭУ животного (кошка)). 4.4 При воздействии кошки на опоре №6 ВЛ-6кВ ф.0 от РП-35, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-6кВ ф.0 от РП-35 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазного короткое замыкание на опоре №6 ВЛ-6кВ ф.0 от РП-35 на ВЛ-6 кВ ф.0 от РП-35, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.0 от РП-35 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.09.2022 год
356956 | 465 | 2022-07-28 | 17 | 5 | 2.0183 | 2022-07-28 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.25 от ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1 с ТП-632 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.25 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 с ТП-632 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 с ТП-632 нитка "Б" на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.25 от ПС Сосновая выход на опору №1 с ТП-632 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.09.2022 год
356956 | 466 | 2022-07-29 | 21 | 13 | 0.37331 | 2022-07-29 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 от ПС "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-1561, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 от ПС "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-1561, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-1561 на КЛ-6 кВ ф.2 от ПС "Центральная", Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 от ПС "Центральная" головной на ТП-1561 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.09.2022 год
356956 | 467 | 2022-07-29 | 20 | 1 | 0.44668 | 2022-07-29 | 21 | 8 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6 ф.15 от РП-5 - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ между ТП-327 и ТП-915, находящийся в ведомственных сетях ООО "КБК". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "КБК") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.15 от РП-5 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.09.2022 год
356956 | 468 | 2022-07-29 | 22 | 53 | 0.50835 | 2022-07-29 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-400 и ТП-1503, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-400 и ТП-1503, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-400 и ТП-1503 на КЛ-6 кВ ф.0 от ПС "Центральная", Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" между ТП-400 и ТП-1503 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.09.2022 год
356956 | 469 | 2022-07-29 | 14 | 41 | 0.93331 | 2022-07-29 | 16 | 1 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.13 от РП-17 - повреждена КЛ-10кВ между ТП-660 и ТП-683 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.13 от РП-17 - порыв КЛ-10кВ между ТП-660 и ТП-683, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ между ТП-660 и ТП-683 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 от РП-17 между ТП-683 и ТП-660 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 от РП-17 между ТП-683 и ТП-660 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.09.2022 год
356956 | 470 | 2022-07-29 | 6 | 27 | 0.02499 | 2022-07-29 | 6 | 32 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 ф.5 от ПС "Южная" - повреждение на ведомственной ТП-760, находящийся в ведомственных сетях ООО "Байкалкомплект". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Байкалкомплект") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.5 от ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.09.2022 год
356956 | 471 | 2022-07-31 | 11 | 34 | 1.3417 | 2022-07-31 | 14 | 2 | 3.4.9.3 Причина отключения 2-ой секций шин от РП-26 и В-10 ф.22 от РП-26- повреждение на ведомственной КЛ-10 кВ между ТП-1298 и ТП-1263 нитка "А", находящийся в ведомственных сетях ООО "Бест Плюс". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Бест Плюс") о предоставлении причин аварийного отключения 2-ой секций шин от РП-26 и В-10 ф.22 от РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.09.2022 год
356956 | 472 | 2022-07-31 | 8 | 3 | 0.38997 | 2022-07-31 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-454 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-454 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-454 нитка "А" на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 от ПС АРЗ головной на ТП-454 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.09.2022 год
356956 | 473 | 2022-08-01 | 11 | 50 | 0.57868 | 2022-08-01 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф. 11 от РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф. 11 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676 на КЛ-10 кВ Ф. 11 от РП-17, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 от РП-17 между ТП-677 и ТП-676 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.09.2022 год
356956 | 474 | 2022-08-01 | 13 | 0 | 0.1106 | 2022-08-01 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4-250 ф-8 от ТП-102 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Октябрьская 39, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4-250 ф-8 от ТП-102 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Октябрьская 39, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Октябрьская 39 на КЛ - 0,4 кВ ТП - 102 Л-8, Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-102 на жилой дом ул. Октябрьская 39 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2022 год
356956 | 475 | 2022-08-01 | 14 | 49 | 0.3 | 2022-08-01 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.12 РП-6 - неисправность КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.12 РП-6 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1 на ВЛ-6 кВ ф.12 РП-6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 РП-6 выход на ВЛ-6кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2022 год
356956 | 476 | 2022-08-01 | 18 | 3 | 0.039868 | 2022-08-01 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 250А ТП-203. 4.13 На Р-0,4-ф.1 250А ТП-203 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.5 250А ТП-52 на КЛ-0,4 кВ ТП-247 Л-10, KN004-00033705 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 250А ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 250А ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2022 год
356956 | 448 | 2022-07-22 | 10 | 20 | 0.58764 | 2022-07-22 | 11 | 1 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждение сторонним лицом произвели порыв КЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС между ТП-499 и ТП-1616 . Данная работа производилась физическим лицом Мурмаджин М.А. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.11 от ПС БВС - порыв КЛ-10кВ между ТП-499 и ТП-1616, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ грейдером г/н 6885 РС 03. Данная работа производилась физическим лицом Мурмаджин М.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ между ТП-499 и ТП-1616 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС между ТП-499 и ТП-1616 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС между ТП-499 и ТП-1616 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2022 год
356956 | 449 | 2022-07-22 | 14 | 30 | 0.0245 | 2022-07-22 | 14 | 51 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-520 в пролете опор №3-4 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4 кВ ф-2 от ТП-520. 4.4 Причина перегорания ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф-2 от ТП-520- схлест проводов в пролете опор №3-4 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-520, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-520 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-520, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.08.2022 год
356956 | 450 | 2022-07-22 | 15 | 32 | 0.041665 | 2022-07-22 | 16 | 22 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф-10 от ТП-327 в пролете опор №2-3 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4 кВ ф-10 от ТП-327. 4.4 Причина перегорания ПН-250А по фазе "А" и"С" на Р-0,4-250 ф-10 от ТП-327 - схлест проводов в пролете опор №2-3 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф-10 от ТП-327, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф-10 от ТП-327 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 327, Пролет: ОПОРА 2 - ОПОРА 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф-10 от ТП-327. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-10 от ТП-327. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2022 год
356956 | 451 | 2022-07-22 | 17 | 54 | 0.0282 | 2022-07-22 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2521 в пролете опор №10 - 11 произошел обрыв провода фазы "С", что привело к перегоранию ПН-250А ф-1 на ТП-2521. 4.4 Причина перегорания ПН-2 на Р-0,4-250 ф-1 от ТП-2521 - обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2521 в пролете опор №10-11, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2521 в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2521, Пролет: ОПОРА 10 - ОПОРА 11 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №10 -11 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2521 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №10 -11 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2521 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2521 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.08.2022 год
356956 | 452 | 2022-07-22 | 21 | 47 | 1.9833 | 2022-07-22 | 23 | 46 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения В-6-ф.1 от РП-35 перекос в сети ф.В-0 - касание шлейфа по фазе "В" корпуса ТП-566 (в сетях Городского РЭС), вследствие несвоевременное выявление дефектов. 4.2 Причина оперативного отключения В-6-ф.1 от РП-35 перекос в сети ф.В-0 - касание шлейфа по фазе "В" корпуса ТП вследствие несвоевременного выявление дефектов из-за ослабления контактного соединения провода с ТП-566 (в сетях Городского РЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание шлейфа по фазе "В" корпуса ТП-566 на КЛ-6 кВ ф.1 от РП-35, KS006-0004268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ТП-566 Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6кВ ф.1 от РП-35 Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 29.08.2022 год
356956 | 453 | 2022-07-22 | 23 | 20 | 0.028 | 2022-07-22 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 . 4.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705, VN004-00127847 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 400А ТП-705 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.1 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2022 год
356956 | 454 | 2022-07-24 | 14 | 20 | 0.182 | 2022-07-24 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 ф.12 от ПС БВС - повреждение на ведомственной ТП-1601, находящийся в ведомственных сетях ИП "Посажеников". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посажеников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.12 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 год
356956 | 455 | 2022-07-24 | 18 | 11 | 1.04 | 2022-07-24 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 ф.2 от ПС БВС - повреждение на ведомственной ТП-1574, находящийся в ведомственных сетях ИП "Михайлов". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Михайлов") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 год
356956 | 456 | 2022-07-25 | 2 | 22 | 1.2333 | 2022-07-25 | 5 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.18 от РП-21 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-860, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.18 от РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-860, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-860 на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, ААШвУ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 от РП-21 головной на ТП-860. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2022 год
356956 | 457 | 2022-07-25 | 4 | 48 | 1.4667 | 2022-07-25 | 6 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10-ф.6 от ПС БМДК - неисправность КЛ-10кВ между ТП-625 и ТП-747, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10-ф.6 от ПС БМДК - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-625 и ТП-747, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-625 и ТП-747 на Вл-10Кв. Ф.6 ПС БМДК, ААШв-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС "БМДК" между ТП-625 и ТП-747 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2022 год
356956 | 458 | 2022-07-25 | 9 | 15 | 0.0345 | 2022-07-25 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителей по фазе "В" и "С" на Р-0,4-ф.10 250А от ТП-247. 4.13 На Р-0,4-ф.10 250А от ТП-247 произошло перегорание предохранителей по фазе "В" и "С" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "В" и "С" на Р-0,4-ф.10 250А от ТП-247 на КЛ-0,4 кВ ТП-247 Л-10, KN004-00033705 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" и "С" на Р-0,4-250 ф-10 от ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" и "С" на Р-0,4-250 ф-10 от ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-247 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2022 год
356956 | 459 | 2022-07-25 | 11 | 30 | 0.042282 | 2022-07-25 | 12 | 29 | 3.4.7.3 Причина перегорание предохранителя по фазе "C" на Р-0,4-ф.13 250А ТП-672 - неисправность КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Краснофлотская, д. 26, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорание предохранителя по фазе "C" на Р-0,4-ф.13 250А ТП-672 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Краснофлотская, д. 26, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Краснофлотская, д. 26 на КЛ-0,4 кВ Л-13 от ТП- 672, Кабель АВБбШв 4х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-13 от ТП- 672 ввод на жилой дом ул. Краснофлотская, д. 26 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.09.2022 год
356956 | 460 | 2022-07-25 | 12 | 20 | 0.039668 | 2022-07-25 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-3 от ТП-372. 4.13 На Р-0,4-250 ф-3 от ТП-372 произошло перегорание предохранителя по фазе "С" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-3 от ТП-372 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 372, VN004-00128380 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-1 от ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-1 от ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 год
356956 | 461 | 2022-07-25 | 17 | 17 | 0.0231 | 2022-07-25 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.12 250А ТП-441. 4.13 На Р-0,4-ф.12 250А ТП-441 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" из-за термического нагрева в соединении подвижного ножа произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-250 ф-3 от ТП-372 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 441, KN004-00034753 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-12 от ТП 441. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-12 от ТП 441. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-441. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-441 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2022 год
356956 | 429 | 2022-07-12 | 7 | 39 | 0.009 | 2022-07-12 | 7 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено отключенное положение АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705. 4.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705 - аварийное отключение АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийное отключение АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705, VN004-00127847 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.1 400А на ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 год
356956 | 430 | 2022-07-12 | 9 | 10 | 0.072335 | 2022-07-12 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.10 250А на ТП-823 - неисправность КЛ-0,4кВ на ж/д п. Энергетик 35 блок 2 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4-ф.10 250А на ТП-823 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на ж/д п. Энергетик 35 блок 2 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на ж/д п. Энергетик 35 блок 2 на КЛ-0,4кВ ф.10 от 823, KN004-00035646 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ на ж/д п. Энергетик 35 блок 2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 год
356956 | 431 | 2022-07-12 | 15 | 0 | 0.0273 | 2022-07-12 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-850 в пролете опор №9-10 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к перегоранию ПН-250А по ф."С" на Р-0,4-ф.4 250А на ТП-850. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по ф."С" на Р-0,4-ф.4 250А на ТП-850 - из-за схлёста проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-850, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-850 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП- 850, Пролет: ОПОРА 9 - ОПОРА 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить ПН-2 250А ф."С" в РУ-0,4 кВ Л-4 ТП-850 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 год
356956 | 432 | 2022-07-12 | 22 | 18 | 0.0312 | 2022-07-12 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-400А по ф. А на ГР-1Т-0,4 400А на ТП-814. 4.3 Причина отключения ГР-1Т-0,4 400А на ТП-814 - перегорание ПН-400А по фазе "А" ф.1 на ТП-814, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-400А по фазе "А" ф.1 на ТП-814 на Система шин 1, TP010-0071205-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ГР-1Т-0,4 400А на ТП-814. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4 400А на ТП-814. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-814 в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 год
356956 | 433 | 2022-07-13 | 15 | 56 | 0.35934 | 2022-07-13 | 18 | 30 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10 ф.3 РП-Верхняя Березовка от СП-17 Дрезговитая - локализации возгорания сухой травы в пролетах опор №154-156 ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о локализации возгорания сухой травы в пролетах опор №154-156 ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 год
356956 | 434 | 2022-07-14 | 16 | 1 | 0.28 | 2022-07-14 | 16 | 43 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10. 4.4 Причина отключения В-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод - межфазное замыкание на ВЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод фазы "В" и "С" в пролете опор № 9-10, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10 на Ф.53 ГПП Авиазавод, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-6кВ ф.53 от ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.53 от ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 год
356956 | 435 | 2022-07-14 | 17 | 2 | 0.1425 | 2022-07-14 | 17 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло падение дерева на провода в пролете опор №80- 81 ВЛ-6кВ Ф-3 от ПС ПТФ. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ Ф-3 от ПС ПТФ. - межфазное замыкание проводов в пролете опор №80-81 вследствие падения дерева на ВЛ-6кВ ф.53 от ПС ПТФ из вне охранной зоны , из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов в пролете опор №80-81 вследствие падения дерева на ВЛ-6кВ ф.53 от ПС ПТФ на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ, VS006-0003529 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с проводов на ВЛ-6кВ ф.3 от ПС ПТФ в пролете опор №80-81. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить провес проводов на ВЛ-6кВ ф.3 от ПС ПТФ в пролете опор №80-81, при необходимости выполнить регулировку проводов в данном пролете . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный обход осмотр на ВЛ-6кВ ф.3 от ПС ПТФ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 год
356956 | 436 | 2022-07-14 | 18 | 28 | 0.56749 | 2022-07-14 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-740 в пролете опор №3-4 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "В" ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-740. 4.4 Причина перегорания ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4-250 ф-12 от ТП-740 - схлест проводов по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф-12 от ТП-740, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-740 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-740, Пролет: ОПОРА N3 - ОПОРА N4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-740. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-740. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 год
356956 | 437 | 2022-07-14 | 18 | 50 | 0.04165 | 2022-07-14 | 18 | 55 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27 фазы "В" и "С" в пролете опор №25-26. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.8 от РП-27 - межфазное замыкание на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27 фазы "В" и "С" в пролете опор №25-26, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27 фазы "В" и "С" в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-10кВ ф.8 от РП-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от РП-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 год
356956 | 438 | 2022-07-15 | 18 | 14 | 0.053198 | 2022-07-15 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание ПН-400А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ф.2 ТП-236, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "В" на РУ-0,4кВ ф.2 ТП-236. 4.13 В РУ-0,4кВ ф.2 ТП-236 произошло перегорание ПН-2 400А по фазе "В" ф.2 в ТП-236 в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН-2, из-за термического повреждения верхнего держателя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 400А по фазе "В" ф.2 в ТП-236 в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН-2, из-за термического повреждения верхнего держателя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ ТП-236 Л-2, VN004-00128797 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН-2 400А по фазе "В" на РУ-0,4кВ-400А ф.2 в ТП-236 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на РУ-0,4кВ-400А ф.2 в ТП-236 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТП-236 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-236 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.08.2022 год
356956 | 439 | 2022-07-15 | 18 | 17 | 0.01755 | 2022-07-15 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено отключенное положение АВ-250А на РУ-0,4 ф.2 на ТП-1135. 4.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1135 - аварийное отключение АВ-250А на РУ-0,4 ф.2 на ТП-1135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийное отключение АВ-250А на РУ-0,4 ф.2 на ТП-1135 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1135, VN004-00128037 | Организационное мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ Л-2 на ТП-1135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1135 в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2022 год
356956 | 440 | 2022-07-16 | 0 | 39 | 0.14 | 2022-07-16 | 1 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие опорного изолятора по фазе "В" ТП-103 с последующим отключением В-6кВ ф.18 РП-23 4.10 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.18 РП-23 - перекрытие опорного изолятора по фазе "В" на ТП-103 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора по фазе "В" на ТП-103 на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый опорный изолятор по фазе "В" на ТП-103 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.18 от РП-23 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.08.2022 год
356956 | 441 | 2022-07-16 | 14 | 13 | 1.85 | 2022-07-16 | 16 | 4 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним лицом на автомобилем Toyota Land Cruiser (г/н М 546 НР 27) на опору №8 ВЛ-6кВ ф.8 от РП-7 произошло повреждения ж/б приставки опоры №8 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.8 от РП-7 - повреждение ж/б приставки опоры №8 ВЛ-6кВ ф.8 от РП-7 в результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyota Land Cruiser (г/н М 546 НР 27). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки опоры №8 ВЛ-6кВ ф.8 от РП-7 на КЛ-6 кВ Ф. 8 от РП-7, KS006-0004246 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №8 ВЛ-6кВ ф.8 от РП-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №8 ВЛ-6кВ ф.8 от РП-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2022 год
356956 | 442 | 2022-07-16 | 19 | 20 | 0.023 | 2022-07-16 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.2 250А от ТП-506. 4.13 На Р-0,4-ф.2 250А от ТП-506 произошло перегорание предохранителя по фазе "А" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.2 250А от ТП-506. на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 506, KN004-00032298 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2022 год
356956 | 443 | 2022-07-18 | 0 | 20 | 0.026068 | 2022-07-18 | 0 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.2 250А от ТП-506. 4.13 На Р-0,4-ф.2 250А от ТП-506 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.2 250А от ТП-506. на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 506, KN004-00032298 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2022 год
356956 | 444 | 2022-07-18 | 18 | 23 | 0.075981 | 2022-07-18 | 18 | 31 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей двух фаз "А" и "В" на портале РУ-10кВ ТП-425 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего действием защит отключился В-10 ф.8 от ПС БВС. 4.4 Причина отключения В-10 ф.8 от ПС БВС - междуфазное замыкание, возникшее на портале РУ-10кВ ТП-425, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами по фазе "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее на портале РУ-10кВ СП-425, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами по фазе "В" и "С". на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.08.2022 год
356956 | 445 | 2022-07-19 | 15 | 25 | 0.0559 | 2022-07-19 | 16 | 43 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло касание веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-146, что привело к схлесту проводов по фазе "В" и "С" в пролете опор №5-6 данного фидера. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4-ф.4-250А на ТП-146 - произошло касание веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-146, что привело к схлесту проводов по фазе "В" и "С" в пролете опор №5-6, из вне охранной зоны из-за воздействия резкого порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-146, что привело к схлесту проводов по фазе "В" и "С" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 146, Пролет: ОПОРА 4 - ОПОРА 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-146 в пролете опор №5-6, при наличии деревьев угрожающих падением на ВЛ выполнить мероприятия по их ликвидации. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.08.2022 год
356956 | 446 | 2022-07-20 | 16 | 2 | 1.1167 | 2022-07-20 | 17 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.11 от РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-1585, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.11 от РП-5 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-1585, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-1585 на КЛ-6 кВ ф.11 от РП-5, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 от РП-5 между ТП-353 и ТП-1585 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2022 год
356956 | 447 | 2022-07-20 | 2 | 25 | 3.3334 | 2022-07-20 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10-1Т на ПС 35/6 кВ Сосновая - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10-1Т на ПС 35/6 кВ Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17 на Система шин №1, PS035-001077-14-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.09.2022 год
356956 | 397 | 2022-07-05 | 22 | 55 | 0.0315 | 2022-07-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования произошло обрыв провода по фазе " В" в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-786 с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на ТП-786 Л-8. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на ТП-786 Л-8 - обрыв провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-786, из-за ослабления контактного соединения провода на опоре №4, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-786, на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-786, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-8 от ТП-786 по фазе "В" в пролете опор 6/3 - 6/4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0.4кВ Л-8 от ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.08.2022 год
356956 | 398 | 2022-07-06 | 12 | 35 | 0.0175 | 2022-07-06 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" РУ-0,4 Л-1 от ТП-446, из-за термического воздействия на держатель ПН-2 по ф."С". 4.13 Причина перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" РУ-0,4 Л-1 от ТП-446 -термического воздействия на держатель ПН-2 по ф."С" в РУ-0,4 Л-1 от ТП-446 , из-за ослабления контактного соединения вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термического воздействия на держатель ПН-2 по ф."С" в РУ-0,4 Л-1 от ТП-446 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 446, VN004-00128476 | Техническое мероприятие 1 Заменить держатель ПН-2 фазы "С" РУ-0,4кВ Л-1 от ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить ПН-250А фазы "С" РУ-0,4кВ Л-1 от ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 год
356956 | 416 | 2022-07-06 | 5 | 42 | 2.054 | 2022-07-06 | 8 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.10 от РП-17- неисправность КЛ-10кВ ф.10 от РП-17 головной ТП-685 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.10 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10 от РП-17 головной ТП-685, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10 от РП-17 головной ТП-685 на КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17, KS010-0005202 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 РП-17 головной ТП-685. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2022 год
356956 | 417 | 2022-07-06 | 6 | 27 | 2.175 | 2022-07-06 | 7 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10 ф.10 от ПС Октябрьская до РП-21 ф.14 - неисправность КЛ-10кВ ф.8 от РП-21 м/у ТП-891 и ТП-709 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10 ф.10 от ПС Октябрьская до РП-21 ф.14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.8 от РП-21 м/у ТП-891 и ТП-709 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.8 от РП-21 м/у ТП-891 и ТП-709 на КЛ-10 ф.10 от ПС Октяб до РП-21 ф.14, KS010-0005169 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ РП-21 ф.8 м/у ТП-891 и ТП-709 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2022 год
356956 | 418 | 2022-07-06 | 6 | 27 | 1.74 | 2022-07-06 | 7 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 - неисправность КЛ-10кВ ф.10 от РП-17 головной ТП-685 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10 от РП-17 головной ТП-685, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10 от РП-17 головной ТП-685 на КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17, KS010-0005283 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 РП-17 головной ТП-685. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2022 год
356956 | 419 | 2022-07-06 | 16 | 30 | 0.034999 | 2022-07-06 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-250А ф.4 на ТП-240 - перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-240, из-за неисправности КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-240 по ф. А , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4-250А ф.4 на ТП-240 - перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-240, из-за пробоя изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-240 по ф. А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-240 по ф. А на КЛ-0,4 кВ ТП-240 Л-4, KN004-00033647 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель по фазе "А" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-240. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-240 по ф. А Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.08.2022 год
356956 | 420 | 2022-07-06 | 22 | 50 | 0.033332 | 2022-07-06 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 фазы "А" в пролете опор №9-10, с последующим перегоранием ПН-2 250А по фазе "А" на ТП-146 Л-4. 4.13 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" на ТП-146 Л-4 - обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 фазы "А" в пролете опор №9-10 , из-за ослабления контактного соединения провода на опоре №9 вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 фазы "А" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 146, Пролет: ОПОРА 9 - ОПОРА 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода фазы " А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить ПН-2 250А ф. "А" Л-4 в ТП-146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.08.2022 год
356956 | 421 | 2022-07-07 | 19 | 33 | 0.073066 | 2022-07-07 | 21 | 50 | 3.4.8.5 Причина перегорания предохранителей по фазе "В" и "С" на Р-0,4-ф.13 250А ТП-424 - междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ, вследствие порыва КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-424 неизвестными лицами при производстве земляных на ж/д ул. Борсоева, 13. 4.4 Причина перегорания предохранителей по фазе "В" и "С" на Р-0,4-ф.13 250А ТП-424 - повреждение КЛ-0,4кВ, вследствие порыва КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-424 неизвестными лицами при производстве земляных на ж/д ул. Борсоева, 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-0,4кВ, вследствие порыва КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-424 на КЛ-0,4 кВ Л-13 от ТП 424, KN004-00034673 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие ПН-250А по ф. В,С ф.13 от ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.08.2022 год
356956 | 422 | 2022-07-07 | 22 | 46 | 0.72495 | 2022-07-07 | 23 | 15 | 3.4.12.3 В связи длительным воздействием обильных дождей произошло повреждение разрядника ф. В между ВМ-35-2 и силовым трансформатором 2Т, из-за перенапряжения (дождь, гроза). 4.4 Причина отключения силового трансформатор 2Т на ПС 35 кВ КТП-1 - произошло повреждение разрядника ф. В между ВМ-35-2 и силовым трансформатором 2Т, из-за попадания молнии в энергообъект, в следствии неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника ф. В между ВМ-35-2 и силовым трансформатором 2Т, на Силовой трансформатор 2Т, PS035-001071-02 | Организационное мероприятие 1 Заменить поврежденный разрядник ф. В между ВМ-35-2 и силовым трансформатором 2Т. Ответственное лицо: Начальник службы подстанций ПО ГЭС Мохов А.В. 18.08.2022 год
356956 | 423 | 2022-07-09 | 10 | 15 | 0.497 | 2022-07-09 | 10 | 36 | 3.4.10 Причина отключения В-10 ф.9 от ПС БВС на ТП-942 действием защит МТЗ - в результате перекрытия птицей на РТП 16-БВС-9 (в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего действием защит отключилась ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС. 4.4 Причина отключения В-10 ф.9 от ПС БВС на ТП-942 - однофазное короткое замыкание на РТП 16-БВС-9 (в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС), вследствие перекрытия птицы(ворона). Причина отключения В-10 ф.9 от ПС БВС на ТП-942 действием защит МТЗ - в результате перекрытия птицей на РТП 16-БВС-9 (в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего действием защит отключилась ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное короткое замыкание на РТП 16-БВС-9 (в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, S010-0012297 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС "БВС" Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 19.08.2022 год
356956 | 424 | 2022-07-09 | 21 | 2 | 0.42699 | 2022-07-09 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.16 от РП-26 - неисправность КЛ-10кВ ф.16 от РП-26 м/у ТП-1025 и ТП-1023 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.16 от РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.16 от РП-26 м/у ТП-1025 и ТП-1023 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.16 от РП-26 м/у ТП-1025 и ТП-1023 на КЛ-10кВ Ф.16 РП-26, KS010-0005274 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.16 от РП-26 м/у ТП-1025 и ТП-1023 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.08.2022 год
356956 | 425 | 2022-07-09 | 21 | 2 | 0.74165 | 2022-07-09 | 22 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.12 от РП-26 - неисправность головной КЛ-10кВ ф.12 от РП-26 на ТП-893 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.12 от РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.12 от РП-26 головной на ТП-893 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.12 от РП-26 головной на ТП-893 на КЛ-10 кВ ф12 от РП-26, KS010-0005258 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от РП-26 головной на ТП-893 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.08.2022 год
356956 | 426 | 2022-07-09 | 21 | 5 | 0.12249 | 2022-07-09 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения В-10 ф.14 от от ПС "Медведчеково"( 1с.ш.-10 кВ на РП-33) - неисправность головной КЛ-10кВ ф.14 от ПС "Медведчеково" на ТП-1210 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина оперативного отключения В-10 ф.14 от от ПС "Медведчеково"( 1с.ш.-10 кВ на РП-33) - пробой изоляции (нарушение герметичности) головной КЛ-10кВ ф.14 от ПС "Медведчеково" на ТП-1210 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) головной КЛ-10кВ ф.14 от ПС "Медведчеково" на ТП-1210 на КЛ-10 кВ Ф. 14 от ПС "Медведчеково", KS010-0005223 | Организационное мероприятие 1 Восстановить головной КЛ-10кВ ф.14 от ПС "Медведчеково" на ТП-1210 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.08.2022 год
356956 | 427 | 2022-07-11 | 11 | 11 | 0.19601 | 2022-07-11 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.4 от ПС АРЗ - неисправен КЛ-10кВ головной на ТП-960, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.4 от ПС АРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-960, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-960 на КЛ-10 кВ ф.4 от ПС АРЗ, KS010-0005227 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 от ПС "АРЗ" КЛ-10 кВ головной на ТП-960 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.08.2022 год
356956 | 428 | 2022-07-11 | 11 | 38 | 0.017998 | 2022-07-11 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание ПН-2 630А по фазе "А" на ГР1Т-0,4кВ-630А, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР1Т-0,4кВ-630А на ТП-686. 4.13 На ГР1Т-0,4кВ-630А в ТП-686 произошло перегорание ПН-2 630А по фазе "А" в ТП-686 в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН-2, из-за термического повреждения верхнего держателя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 630А по фазе "А" в ТП-686 в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН на Система шин 2, TP010-0071163-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР1Т-0,4кВ-630А в ТП-686 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР1Т-0,4кВ-630А в ТП-686 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-686 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-686 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2022 год
356956 | 390 | 2022-07-02 | 20 | 45 | 1.8167 | 2022-07-02 | 22 | 34 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.13 от ПС БМДК действием ТО, на ТП-667 неисправна КЛ-10кВ перемычка на 1Т., в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.13 от ПС БМДК - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на 1Т на ТП-667, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на 1Т на ТП-667, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "БМДК", KS010-0005183 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на 1Т в ТП-667. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2022 год
356956 | 395 | 2022-07-03 | 2 | 1 | 0.30003 | 2022-07-03 | 2 | 16 | 3.4.12.2 В связи длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода на ВЛ-6кВ ф.11 от РП-14 в пролетах опор 4-4/1 с последующим замыканием фаз "А" и "В". 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.11 от РП-14 - межфазное замыкание фаз "А" и "В" на ВЛ-6кВ ф.11 от РП-14 в пролетах опор 4-4/1, что привело к отключению ф.11 от РП-14 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание фаз "А" и "В" на ВЛ-6кВ ф.11 от РП-14 в пролетах опор 4-4/1 на ВЛ-6кВ ф.11 РП-14, VS006-0004563 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-6кВ ф.11 от РП-14. в пролете опор 4-4/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.11 от РП-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 396 | 2022-07-05 | 16 | 32 | 0.86664 | 2022-07-05 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 НОД-3 РП-1 - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ между ТП-2192 и ТП-184, находящийся в ведомственных сетях ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.2 НОД-3 РП-1 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.08.2022 год
356956 | 399 | 2022-07-03 | 12 | 23 | 0.8797 | 2022-07-03 | 13 | 21 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" фазы "В" и "С" в пролете опор №35/3-35/4. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 от ПС "БВС" - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №35/3-35/4, что привело к отключению ф.12 от ПС "БВС" в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №35/3-35/4 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Пролет: Опора № 35/3 - Опора № 35/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №35/3-35/4 на ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 400 | 2022-07-03 | 13 | 10 | 0.01225 | 2022-07-03 | 13 | 31 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1112 в пролете опор №3-4 произошло межфазное замыкание провода фаз "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1112. 4.4 Причина перегорание ПН-250А Л-1 от ТП-1112 - из-за межфазного замыкания проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1112, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1112 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1112, Пролет: ОПОРА N3 - ОПОРА N4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 год
356956 | 401 | 2022-07-03 | 12 | 7 | 0.021 | 2022-07-03 | 12 | 37 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1042 в пролете опор №7-8 произошло межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1042. 4.4 Причина перегорание ПН-250А Л-1 ТП-1042 - межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1042, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1042 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042, Пролет: Опора №7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 год
356956 | 402 | 2022-07-03 | 13 | 10 | 0.015401 | 2022-07-03 | 13 | 38 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок - произошло межфазное замыкание проводов фаз "А" и"В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-2051 в пролете опор №3/1-3/2, что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А" ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2051. 4.4 Причина перегорание ПН-250А Л- ТП-2051 - межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-2051 в пролете опор №3/1-3/2, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-2051 в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2051, VN004-00129074 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-2051. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2051. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2022 год
356956 | 403 | 2022-07-03 | 10 | 33 | 0.014399 | 2022-07-03 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-331 в пролете опор №2-3, произошло межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В", что привело к отключению перегоранию ПН-250А по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-331. 4.4 Причина перегорание ПН-250А Л-1 ТП-331 - межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-331, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-331 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 331, Пролет: ОПОРА 2 - ОПОРА 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-331. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-331. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.08.2022 год
356956 | 404 | 2022-07-03 | 2 | 56 | 0.065916 | 2022-07-03 | 4 | 49 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №21-22 произошел обрыв провода фазы "В", что привело к отключению ф.3 от ТП-448. 4.4 Причина перегорание ПН-250А Л-3 ТП-448 - обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-448, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-448 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448, VN004-00128479 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провод фазы "В" в пролетах опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 405 | 2022-07-03 | 3 | 39 | 0.15003 | 2022-07-03 | 3 | 49 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.2 от ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10, что привело к отключению ф.2 от ПС БВС в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, VS010-0012295 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 406 | 2022-07-03 | 4 | 34 | 0.83132 | 2022-07-03 | 6 | 30 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" фазы "А" и "В" в пролете опор №55/16-55/17. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №55/16-55/17, что привело к отключению ф.7 от ПС "АРЗ" в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №55/16-55/17 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", Пролет: Опора № 55/16 - Опора № 55/17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55/16-55/17 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 407 | 2022-07-03 | 8 | 4 | 0.018 | 2022-07-03 | 8 | 58 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-13 в пролете опор №5-5/1 произошел обрыв провода фазы "В", что привело к отключению ф.13 от ТП-960. 4.4 Причина перегорание ПН-250А Л-13 ТП-960 - обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-960, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-960 на ВЛ-0,4 Л-13 от ТП-960, Пролет: - ОПОРА 5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-960 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провод фазы "В" в пролетах опор №5-5/1 на ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-960 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-960 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 408 | 2022-07-03 | 9 | 8 | 0.01167 | 2022-07-03 | 9 | 15 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на В-10кВ ф.12 от РП-6 фазы "В" и "С" в пролете опор №13-13/1. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 от РП-6 - межфазное замыкание на ВЛ-6кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №13-13/1, что привело к отключению ф.12 от РП-6 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-6кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №13-13/1 на ВЛ-6 кВ ф.12 РП-6, Пролет: - Опора № 13/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 13-13/1 ВЛ-6кВ ф.12 от РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.12 от РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.08.2022 год
356956 | 409 | 2022-07-03 | 10 | 30 | 0.07285 | 2022-07-03 | 12 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20, что привело к обрыву проводов по ф."В" и "С" в пролетах опор №5-6 данного фидера. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0,4-ф.4-250А на ТП-20 - падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20, что привело к обрыву проводов по ф."В" и "С" в пролетах опор №5-6, из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20, что привело к обрыву проводов по ф."В" и "С" в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-20 в пролете опор №5-6, при наличии деревьев угрожающих падением на ВЛ выполнить мероприятия по их ликвидации. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-20 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 15.08.2022 год
356956 | 410 | 2022-07-03 | 10 | 37 | 0.026068 | 2022-07-03 | 11 | 23 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-583 в пролете опор №9/1-1 - 9/1-2 произошел обрыв провода фазы "С", что привело к перегоранию ПН-250А Л-4 на ТП-583. 4.4 Причина перегорания ПН-250А Л-4 на ТП-583 - обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-583 в пролете опор №9/1-1 - 9/1-2, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-583 в пролете опор №9/1-1 - 9/1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-583, Пролет: ОПОРА 9/1-1 - ОПОРА 9/1-2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С" в пролетах опор №9/1-1 - 9/1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор№9/1-1 - 9/1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 год
356956 | 411 | 2022-07-03 | 14 | 4 | 0.061101 | 2022-07-03 | 15 | 38 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода по ф."А" ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-108 в пролете опор №1-2, с последующим отключением перегоранием ПН-400А Л-6 ТП-108. 4.13 Причина перегорания ПН-400А Л-6 ТП-108 - обрыв провода по ф."А" ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-108 в пролете опор №1-2, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода по ф."А" ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-108 в пролете опор №1-2 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 108 Л - 6, VN004-00129057 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-108 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-108 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 14.08.2022 год
356956 | 412 | 2022-07-03 | 12 | 8 | 0.040603 | 2022-07-03 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта, обнаружено перегорание ПК фазы "С" на 1Т в ТП-45 , из-за плохого контакта нижнего держателя ПК. 4.13 Причина перегорания ПК фазы "С" на 1Т в ТП-45 - плохой контакт нижнего держателя ПК фазы "С" на 1Т в ТП-45, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт нижнего держателя ПК фазы "С" на 1Т в ТП-45 на ТП-45-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10 по фазе "С" на 1Т в ТП-45 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фазы "С" на 1Т в ТП-45 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на 1Т в ТП-45 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.08.2022 год
356956 | 413 | 2022-07-03 | 1 | 24 | 0.037336 | 2022-07-03 | 1 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание ПК по фазе "С", из-за неисправности кабельной перемычки на силовом трансформаторе 1Т 4.13 Причина отключения ТП-580 – обнаружено перегорание ПК по ф. "С", из-за неисправности кабельной перемычки на силовом трансформаторе 1Т , вследствие несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перегорание ПК по ф. "С", из-за неисправности кабельной перемычки на силовом трансформаторе 1Т на Присоединение трансформатора №1, TP010-0071105-14-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменит перегоревший предохранитель ПК-10 по фазе "С" 1Т на ТП-580 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перераздел кабельной перемычки на силовом трансформаторе 1Т ТП-580 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-580 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.08.2022 год
356956 | 414 | 2022-07-03 | 8 | 29 | 1.6292 | 2022-07-03 | 10 | 24 | 3.4.7.3 Причина отключение В-10кВ ф.13 от РП-10 от действия МТЗ - неисправен КЛ-10кВ между ТП-636 и ТП-622, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.13 от РП-10 от действия МТЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-636 и ТП-622, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10 кВ ф.13 РП-10 м/у ТП-636 и ТП-622 на КЛ-10кВ ф.13 от РП-10, Точка трассы КЛ 4 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-10 между ТП-636 и ТП-622. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2022 год
356956 | 415 | 2022-07-03 | 14 | 34 | 0.0205 | 2022-07-03 | 15 | 4 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-2044 в пролете опор №2-3. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ Л-4 на ТП-2044 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2044, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-2044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-2044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2022 год