## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | 249 | 176 | 145 | 570 | [12 empty] | 570
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 58.1886 | 52.7761 | 59.9718 | 170.9364 | [12 empty] | 170.9364
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-26 головной на ТП-1224. |  |  |  |  | 356956002 0101240334001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП «Посаженников») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0101240334002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры нагрузок на ТП-13-Б-3.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП 13-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 0101240421002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-3; Произвести замену ж/б приставки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-3 |  |  |  |  | 35695404 0101241235003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2-Р3 Ранжурово.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-Р3 Ранжурово. |  |  |  |  | 35695001 0101241323001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре РТП-1003 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таёжная"; Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таёжная" |  |  |  |  | 356956002 0101241622008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре РТП-1003; Восстановить перегоревшие предохранители по фазе "А" "В" "С" на опоре РТП-1003 |  |  |  |  | 356956002 0101241642009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТП-14-Б-3; Выполнить осмотр ТП-14-Б3. |  |  |  |  | 35695404 0101241650004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1157; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 0101242100010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №342-343 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". |  |  |  |  | 35695405 0101242331006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695004 0201240539002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №29 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-М-2 "Новая".; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №29 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-М2 "Новая". |  |  |  |  | 35695406 0201241117005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору №3 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1525; Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1525 |  |  |  |  | 356956001 0201241331011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 от ПС 110 кВ Сосновоозерская.; Убрать птицу на опоре № 152/88 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 от ПС 110 кВ Сосновоозерская. |  |  |  |  | 35695207 0201241709003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.103 ПС КТП-1 головной на ТП-246. |  |  |  |  | 356956003 0301240030012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете оп. №6 и №7 по фазе "В" на ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-1014; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 0301240940007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф.С. Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1157; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 0301241000006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.3 ТП-1013.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 0301241420005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №4/3 - 4/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-4-И-9. |  |  |  |  | 35695405 0301241620007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Направить претензию в адрес застройщика по факту повреждения КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в связи с повреждением оборудования. |  |  |  |  | 35695201 0301241720002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.2 ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169. |  |  |  |  | 356956002 0301242114004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1161; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1161; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1161 |  |  |  |  | 356956002 0301242140003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-409.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-403. |  |  |  |  | 356956001 0301242153013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-192.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-192.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-192. |  |  |  |  | 356956003 0301242315014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" головной на РП-33. |  |  |  |  | 356956002 0401240747015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково"; Заменить поврежденный РВО-10 по фазе "В" на ТП-1192 |  |  |  |  | 356956002 0401241149016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1029.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 0401241707017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт "нулевого" провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-377. |  |  |  |  | 35695401 0401241715001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перекрытый АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1171; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1171 |  |  |  |  | 356956002 0501240020018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажимы по фазе "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-407.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-407. |  |  |  |  | 356956001 0501240100019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 от ПС 110 кВ Верхняя Березовка.; Выполнить испытание КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 от ПС 110 кВ Верхняя Берёзовка; Выполнить откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 от ПС 110 кВ Верхняя Берёзовка |  |  |  |  | 35695201 0501241557004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.2 ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169. |  |  |  |  | 356956002 0501242040020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший нож по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-346; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-346; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-346 |  |  |  |  | 356956001 0601241225021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПК-10 по фазе "В" "С" на ТП-1003.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1003 |  |  |  |  | 356956002 0601241330022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-4; Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №11/1 ВЛ-10 кВ ф.А-3 КР А3-А4 |  |  |  |  | 35695404 0601241538009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.3 ТП-1013.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 0601241900023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-1-А-4. |  |  |  |  | 35695404 0601242335010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-432; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-432; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-432 |  |  |  |  | 356956001 0601242342024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.1 ТП-363.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-363. |  |  |  |  | 356956001 0701240126025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Восстановить перекрытый ТТ по ф."В" ф.2 ТП-1581.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1581. |  |  |  |  | 356956001 0701241600026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 0701241830027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 0701242010003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт прокалывающего зажима фазы "В" на опоре №4 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 0701242300028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 0801241142029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС"; Произвести замену опорного изолятора шин 10 кВ по фазе "С" на ТП-397/1. |  |  |  |  | 356956001 0801241509030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «ТД Наран») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0801241640031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ Г-1 Сужа от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить ремонт дверей на ТП-120-Г1 "Закаменская" для исключения проникновения животных и птиц.; Убрать животное из РУ-0,4 кВ ТП-120-Г1 "Закаменская". |  |  |  |  | 35695204 0801241905001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "В" на ТП-2018; Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-2018 |  |  |  |  | 356956003 0801242030032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1112.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1112.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1112. |  |  |  |  | 356956002 0801242100033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф.А,С. Р-0,4кВ 400А ф.10 ТП-162; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.10 ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 0801242230034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-419.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-419.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-419. |  |  |  |  | 356956001 0801242230035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.5 ТП-1014.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 0901241758036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 1/7-1/7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-518. |  |  |  |  | 35695401 0901241826008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф. ТП-1038.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1038. |  |  |  |  | 356956002 0901242120039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опро №5-8 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 0901242142037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 0901242230040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А" "В" "С" на ТП-373.; Заменить поврежденный АВ-Т 630 А на ТП-373. |  |  |  |  | 356956001 1001240030041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи" от ПС 35 кВ Гурульба.; Заменить поврежденный АВ-Т 630 А на ТП-373, восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А" "В" "С" на ТП-373 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС) |  |  |  |  | 35695204 1001240030009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ТП-1013; По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.3 ТП-1013.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 1001240915038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №132/24-132/25 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 |  |  |  |  | 35695405 1001241421012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ГР-0,4 кВ ТП-8 Ю-17 "Селенга".; Направить письмо потребителю по адресу: СНТ "Селенга", ул. пер. Дорожный, уч. 38, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов.; Обеспечить организацию работы по выявлению потребителей, превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 1001241510005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695006 1001241612004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6 АРЗ-22 "Родник".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ГР-0,4 кВ ТП-6 АРЗ-22 "Родник".; Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Родник", ул. Ленская, уч. 17 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов.; Обеспечить организацию работы по выявлению потребителей, превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 1001241933007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-163-А20 "Облепиховая".; ТП-163-А20 "Облепиховая": выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 и протяжку всех контактных соединений. |  |  |  |  | 35695204 1001242040010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 ВБ-5 "Шамбала".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ГР-0,4 кВ ТП-1 ВБ-5 "Шамбала".; Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Шамбала", ул. Алтан Зая, д. 12 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов.; Организовать работу по выявлению потребителей, превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 1001242124006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1112; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 |  |  |  |  | 356956002 1001242303042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-815; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-845; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815 |  |  |  |  | 356956002 1001242323043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 ВБ-5 "Шамбала".; Выполнить замер нагрузок и напряжения ГР-0,4 кВ ТП-1 ВБ-5 "Шамбала".; Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Шамбала", ул. Алтан Зая, д. 51 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов.; Обеспечить организацию работы по выявлению потребителей, превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 1101240815008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.1 РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1101241128044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1101241300005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Убрать посторонний предмет с опоры №67 ВЛ-10 кВ ф. Х-4. |  |  |  |  | 35695401 1101241330011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения; По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.3 ТП-1013.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 1101241850045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-512; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512 |  |  |  |  | 356956002 1101242059046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1013; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1013.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 1201240720047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "В" на ТП-2018; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-2018; Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-2018 |  |  |  |  | 356956003 1201241514048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить магистральный зажим по фазе "А" на опоре №2 ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-338; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-338. |  |  |  |  | 356956001 1201242145049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А"на опоре №4/1 ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-431; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-431 |  |  |  |  | 356956001 1201242240050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт нулевого провода в пролете от ТП-10-К4 Рынок до опоры №1 ф. 1.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-10-К4 Рынок. |  |  |  |  | 35695003 1301240720006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 14/13/48-14/13/49 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14/13/48-14/13/49 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 1401240953007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А", "В" на ТП-409.; Восстановить поврежденные рубильники РПС-2 ф.2,4 на ТП-409.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-409 |  |  |  |  | 356956001 1401241310051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12-С-7. |  |  |  |  | 35695401 1401241408013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2006.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-2006; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2006.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2006. |  |  |  |  | 356956003 1401241410052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1002; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002. |  |  |  |  | 356956002 1401241420053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1003; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1003 |  |  |  |  | 356956002 1401241800054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранители ПКТ-6 по фазе "В" на ТП-2131.; Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-2131.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-2131 |  |  |  |  | 356956003 1401241810055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан.; Произвести замену колпачка изолятора фазы "В" на ТП-14-У5 БВК.; Произвести регулировку спуска 10 кВ от опоры №30/2 до ТП-14-У5 БВК. |  |  |  |  | 35695005 1501240859008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №207-208, №208-209, №209-210 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №207-208, №208-209, №209-210 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. |  |  |  |  | 35695002 1501241143009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник по фазе "А"на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1044 опоре № 1.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1044. |  |  |  |  | 356956002 1501241430056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй"от ПС 110 кВ Южная, в случае выявления нарушений, составить план-график по их устранению.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная.; Выполнить замену колпачка и монтаж изолятора ф. "С" на опоре № 62 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй"от ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 35695201 1501241511012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару ресторана "Бир Хаус" по адресу г.Улан-Удэ, ул. Тулаева д. 134б. КЛ-6кВ ф.16 РП-18 |  |  |  |  | 356956002 1501241640058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-703; По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 400А ф.2 ТП-703.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 1501242220057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ". |  |  |  |  | 35695003 1501242319010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору №9 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1008; Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1008 |  |  |  |  | 356956002 1601241530059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1003; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1003; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003 |  |  |  |  | 356956002 1601242050060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-815; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-815; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-815; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815 |  |  |  |  | 356956002 1601242050061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-983; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-983; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-983 |  |  |  |  | 356956001 1601242110062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1122.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1122; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1122. |  |  |  |  | 356956002 1601242120063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1231; Повторно включить АВ-0.4кВ 80А ф.4 ТП-1231.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1231. |  |  |  |  | 356956002 1601242210066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1701240830011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1042; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1042.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042. |  |  |  |  | 356956002 1701240919064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3 З-10 "Гостиница" от ВЛ-10 кВ ф. З-10 "Центр".; Выполнить ремонт шины 0,4 кВ ф. "А" от выхода 0,4 кВ с трансформатора до ГР 0,4 кВ на ТП-3 З-10 "Гостиница". |  |  |  |  | 35695202 1701241345019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-4; Произвести замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б4 |  |  |  |  | 35695404 1701241405015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19 НС-6 "Васюки".; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 50 А на 100 А на ТП-19 НС-6 "Васюки".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1701241611013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 АРЗ-22 "Сокол".; Выполнить замер нагрузок и напряжения ГР-0,4 кВ ТП-2 АРЗ-22 "Сокол".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1701241819014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1122.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1122; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1122. |  |  |  |  | 356956002 1701241910065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок ТП-655.; Выполнить ремонт шинки 0,4 кВ фазы "А" на Р-4 в РУ-0,4 кВ на ТП-655 |  |  |  |  | 35695401 1701241910014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-11-И-7; Выполнить ремонт нулевой шины на баке трансформатора ТП-11 И-7.; Выполнить тепловизионный контроль ТП-11-И-7 |  |  |  |  | 35695405 1701241925016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1532.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1532; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1532.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1532. |  |  |  |  | 356956001 1701242310067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.7 РП-34 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1801240944070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения В-6-1Т ПС 35/6кВ КТП-11 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1801241101071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 БВС-9 "Лавровая".; Выполнить замер нагрузок и напряжения ГР-0,4 кВ ТП-16 БВС-9 "Лавровая".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1801241240016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Главному энергетику ООО «Ирокинда» А.В.Кузьмину, по факту отключения ВЛ-6 кВ Ф-4 ЗИФ. |  |  |  |  | 35695007 1801241245012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить отключение ввода в дом по ул.Центральная дом №40. |  |  |  |  | 35695405 1801241455018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ГР-0,4 кВ ТП-8 Ю-17 "Селенга".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1801241550017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1168; Повторно включить АВ-0.4кВ 630А ф.3 ТП-1168.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1168. |  |  |  |  | 356956002 1801241830068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1231; Повторно включить АВ-0.4кВ 80А ф.4 ТП-1231.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1231. |  |  |  |  | 356956002 1801241840069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-842; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 1801241850072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-815; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-815; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-815; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-815 |  |  |  |  | 356956002 1801241940073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-546-Н1 "Дымов".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 1801242042020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 П-7 "101".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ГР-0,4 кВ ТП-5 П-7 "101".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1801242231018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А"на опоре №15 ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-432; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-432 |  |  |  |  | 356956001 1801242323074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-842; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 1801242329075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1218.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1218. |  |  |  |  | 356956002 1901240005076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2506.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-2506; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2506; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф. ТП-2506. |  |  |  |  | 356956003 1901240016077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "C" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1274; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1274; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1274 |  |  |  |  | 356956002 1901240019078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-379. |  |  |  |  | 35695401 1901240850017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1052.; Заменить поврежденный нижний держатель ПН-2 250А по ф."С"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1052.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1052; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1052 |  |  |  |  | 356956002 1901241020079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1218.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1218.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1218. |  |  |  |  | 356956002 1901241025080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 П-7 "101".; Выполнить замер нагрузок и напряжения ГР-0,4 кВ ТП-5 П-7 "101".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1901241425022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-842.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 1901241440081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-570; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-570 |  |  |  |  | 356956002 1901241615082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1218.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1218.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1218. |  |  |  |  | 356956002 1901241800083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1003.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-1003.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003. |  |  |  |  | 356956002 1901241900084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-703.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 1901242132085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1 АРЗ-22 "Сокол".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ГР-0,4 кВ ТП-1 АРЗ-22 "Сокол".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1901242150021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить поврежденный верхний держатель ПН-2 ф.В. Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-117.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-117; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-117 |  |  |  |  | 356956003 2001240315086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажимы по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1044.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1044. |  |  |  |  | 356956002 2001240950087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Выполнить замер нагрузок и напряжения ГР-0,4 кВ ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2001241115025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "А" и "В" на ТП-536; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-536; Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-536 |  |  |  |  | 356956002 2001242054088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-248-Т3 "Набережная".; Выполнить замену ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-248-Т3 "Набережная".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695205 2101241000011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Выполнить замер нагрузок и напряжения ГР-0,4 кВ ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2101241035028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-546-Н1 "Дымов".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 2101241042023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-397.; Заменить оплавленный провод на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-397 в пролете от ТП до опоры №1; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-397.; Произвести перераспределение нагрузки на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-397 |  |  |  |  | 356956001 2101241113089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-703.; Заменить оплавленный провод на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-703 в пролете опор 2-3.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП -703.; Произвести перераспределение нагрузки на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 2101241340090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-536.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП -536; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-536.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-536. |  |  |  |  | 356956002 2101241344091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-815.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-815.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-815. |  |  |  |  | 356956002 2101241500092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-842; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 2101241833093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на адрес ООО "Энергопрофиль" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2101241850027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 А ф.С на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2101241903094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-10кВ по фазе "А" и "В" на ТП-397; Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-397 |  |  |  |  | 356956001 2101242132095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-400А по ф.А и В Р-0,4 кВ 400А ф.1 ТП-397; Заменить СИП-4*70 выход на опору №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-397; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-397; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-397.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397 |  |  |  |  | 356956001 2101242225096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-703.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2101242320097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2201240015098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-373.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-373; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-373.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-373. |  |  |  |  | 356956001 2201240020099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-703.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2201240440102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-815.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-815.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815. |  |  |  |  | 356956002 2201241000103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-630А по ф.В Р-0,4 кВ 630А ф.2 ТП-2030; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-2030; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2030; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 630А ф.2 ТП-2030. |  |  |  |  | 356956003 2201241025104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотра ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101).; Выполнить замену изолятора ф. "С" на опоре №1 отп. на ПС 110 кВ Шишковка ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101).; Выполнить замер контура заземления на опоре № 1, № 2 отп. на ПС 110 кВ Шишковка ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101), на опоре № 38 ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101). |  |  |  |  | 356952 2201241334015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-364.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-364; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-364.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-364. |  |  |  |  | 356956001 2201241730105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2201241900106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н2 Котельная БТС.; Выполнить установку опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н2 Котельная БТС.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 2201241945013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-703.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2301240015107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-939.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-939.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-939.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-939. |  |  |  |  | 356956001 2301240133108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-842.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 2301240150101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1192.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1192.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 2301240203109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-512; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-373. |  |  |  |  | 356956002 2301240206110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 400А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-346.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-346.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-346.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-346. |  |  |  |  | 356956001 2301240940111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-369; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-369; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-369; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-369. |  |  |  |  | 356956001 2301241105112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 АРЗ-22 "Сокол".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 356956001 2301241926113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 АРЗ-22 "Сокол".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2301242230030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-182.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-182.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182. |  |  |  |  | 356956003 2301242302114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1122; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1122.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1122. |  |  |  |  | 356956002 2301242330115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить отгоревший наконечник ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-411.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-411.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411. |  |  |  |  | 356956001 2401240720117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранители ПКТ-6 по фазе "А" на ТП-597.; Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-597.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-597 |  |  |  |  | 356956002 2401240735121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-355; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-355.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-355; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-355 |  |  |  |  | 356956001 2401240940116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранители ПКТ-6 по фазе "А" на ТП-597.; Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.7 РП-18; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-597 |  |  |  |  | 356956002 2401241024118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1603.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1603.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1603.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1603. |  |  |  |  | 356956001 2401241300119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-597.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-597.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-597.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-597. |  |  |  |  | 356956002 2401241440120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 НС-3 "База Геологи".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. Срок выполнения: |  |  |  |  | 35695201 2401241856031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранители ПКТ-6 по фазе "А" на ТП-914.; Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-914.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-914 |  |  |  |  | 356956001 2401241909122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 400А ф."А","В","С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-914.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-914; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-914; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-914 |  |  |  |  | 356956001 2401241925123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений по причине воздействия на ЭУ птиц, на основании анализа рассмотреть необходимость установки ПЗУ.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Кульск" от ПС 110 кВ Хоринская. |  |  |  |  | 35695205 2501240556026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-512; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512 |  |  |  |  | 356956002 2501241005124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО «Улан-Удэ Энерго») о предоставлении причин аварийного отключения В-0,4кВ ф.3 ТП-1057 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2501241917125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю ДНТ "Багульник" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2501241943033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695003 2501242003014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695003 2501242035015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1201; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201 |  |  |  |  | 356956002 2501242105126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АУСО "Светлый") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежный" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2601240310127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Горная д. 5. ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-255 |  |  |  |  | 356956003 2601240430128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2132; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-2132; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2132; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2132 |  |  |  |  | 356956003 2601241030100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электрических сетей (КФХ Цыремпилов В.Н.) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 2601241701034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1112; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1112; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1112; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 |  |  |  |  | 356956002 2601242252129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-473.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-473. |  |  |  |  | 356956001 2601242254130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора 1Т на ТП-54-К-3 |  |  |  |  | 35695403 2701241433019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-12-С-7.; Провести рейды по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения ЭУ и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695401 2701241545020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф."А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1003.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1003.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003. |  |  |  |  | 356956002 2701241750131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 НС-10 "ж/д".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2701241908036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А" и "В" на ТП-1160.; Восстановить повреждения ГР-Т 630 А на ТП-1160.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1160; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 |  |  |  |  | 356956002 2701242155132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете оп. №1 и №2 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-385.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-385.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-385. |  |  |  |  | 356956001 2801240630133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2801241215037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по ф."В" и "С"на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-346; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-346; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-346; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-346 |  |  |  |  | 356956001 2801241430134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить ремонт кабеля и замену высоковольтных предохранителей на ТП-8 К-4 "Дет сад". |  |  |  |  | 35695202 2801241540038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 2801241715135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-8-К-4 "Дет сад".; Выполнить ремонт кабеля и замену высоковольтных предохранителей на ТП-8 К-4 "Дет сад". |  |  |  |  | 35695202 2801241725039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" между ТП-800 и ТП-798. |  |  |  |  | 356956002 2801241809136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 34/13/11-34/13/12 ВЛ-6 кВ ф. С-3 Овсянка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. С-3 Овсянка.; Произвести регулировку провода в пролете опор № 34/13/11-34/13/12 ВЛ-6 кВ ф. С-3 Овсянка. |  |  |  |  | 35695001 2801242043016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.12 РП-13.; Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №3-6 ВЛ-6кВ ф.12 РП-13.; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5 ВЛ-6кВ ф.12 РП-13. |  |  |  |  | 356956001 2801242047137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 2801242150138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1029; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2801242230139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2801242300140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2103; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-2103; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2103; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2103 |  |  |  |  | 356956003 2901240755141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг". |  |  |  |  | 35695201 2901240818041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки к стойке ж/б опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17-М6 "РЭС"; Направить заявление в полицию по факту повреждения имущества |  |  |  |  | 35695406 2901241036021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 2901241344142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу ул. Новоселов 26, о необходимости содержания электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35695007 2901241450017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Р-0.4кВ 250А ф.12 ТП-162.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-162. |  |  |  |  | 356956003 2901241745143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Тэгда" от ПС 35кВ "Тэгда".; Провести анализ технологических нарушений по причине воздействия на ЭУ животных, по результатам анализа рассмотреть возможность и необходимость обработки частей электроустановок специальным отпугивающим составом. |  |  |  |  | 35695205 2901241815029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО «Улан-Удэ Энерго») о предоставлении причин аварийного отключения В-0,4кВ ф.3 ТП-1057 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2901241925144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-250А по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-508; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-508; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-508; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-508 |  |  |  |  | 356956002 2901242135145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1044; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1044; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1044 |  |  |  |  | 356956002 3001240635146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1042.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1042.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1042.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042. |  |  |  |  | 356956002 3001240705147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" и "ноль" на спуске ВЛ между опорой №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-П2 и домом №54 ул. Вахмянина с. Буй. |  |  |  |  | 35695404 3001240910022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шлейфа фазы «А» на опоре №48 РТП-55-К-3 ВЛ-6 кВ ф.К-3. |  |  |  |  | 35695403 3001240941023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на адрес ООО "Энергопрофиль" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 3001241016043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа".; Выполнить замену ПКТ-10 кВ на ТП-127-Г1 Авиатор-1.; Выполнить мероприятия по проведению рейдов по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения ЭУ, выявления потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 3001241131035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо на адрес ЗАО Свинокомплекс "Восточно- Сибирский" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 3001241250032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №36/56 в сторону опоры №36/57 ВЛ-10 кВ ф.ДК-2. |  |  |  |  | 35695404 3001241304024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-368.; Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-10кВ по фазе "А" и "В" на ТП-368; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-368; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-368 |  |  |  |  | 356956001 3001241401148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ВЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6 "Районная"; Перераспределить нагрузки по ВЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6 "Районная" на другие центры питания |  |  |  |  | 356956002 3001241408149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-368.; Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А ф."А","В","С" Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-368.; Устранить перетирание СИП 4*70 с крюком на опоре №8 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-368. |  |  |  |  | 356956001 3001241554150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5. |  |  |  |  | 35695406 3001241616025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."В" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1504.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1504.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1504.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1504. |  |  |  |  | 356956001 3001241741151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | .Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1279; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1279; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1279. |  |  |  |  | 356956002 3001241854152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1104.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1104.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104,; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1104. |  |  |  |  | 356956002 3001241911153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1003.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003. |  |  |  |  | 356956002 3001242137154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-786.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-786; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786 |  |  |  |  | 356956002 3001242150155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1279; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1279; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1279 |  |  |  |  | 356956002 3001242220156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по ф."В" и "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1160; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1160; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160. |  |  |  |  | 356956002 3001242342157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим по фазе "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1283.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 3101240245158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 3101241026018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1231.; Повторно включить АВ-0,4кВ 80А ф.4 ТП-1231; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1231. |  |  |  |  | 356956002 3101241350160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-389 Т-3 "Хантаева"; Выполнить монтаж провода СИП и сборку шлейфов на поврежденном участке ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-389 Т-3 "Хантаева" |  |  |  |  | 35695201 3101241425044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену "нулевого" провода на АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-7 И-7.; Выполнить тепловизионный контроль ТП-7-И-7 |  |  |  |  | 35695405 3101241640026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по ф.С на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-508; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-508; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508. |  |  |  |  | 356956002 3101241920161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа" от ПС 35 кВ АРЗ; Выполнить замену ПКТ-10 кВ на ТП-189-А20 "Престиж".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения ЭУ, выявления потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 3101242051046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 НС-10 ж/д.; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 НС-10 "ж/д" с 250А на 320А.; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 3101242110047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 3101242120048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2532 "Горлесхоз".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 3101242310049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1161, ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1003, ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1157; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1161, ТП-1169, ТП-1157, ТП-1003.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1161, ТП-1169, ТП-1157, ТП-1003.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ТП-1161, ТП-1169, ТП-1157, ТП-1003. |  |  |  |  | 356956002 0102240050162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранители ПКТ-10 по фазе "В" на ТП-1161.; Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-1161.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1161 |  |  |  |  | 356956002 0102240702164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить замену высоковольтных предохранителей на ТП-9-Л5 Гусева.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695002 0102240910019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ТП-3-К3 Бригада.; Произвести замену вводных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП-3-К3 Бригада.; Произвести замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-3-К3 Бригада. |  |  |  |  | 35695001 0102241019020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранители ПКТ-10 по фазе "А" на ТП-560.; Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-560.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-560. |  |  |  |  | 356956002 0102241030166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет".; Содержание мероприятия: Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 0102241349050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор №№272/95-272/97 ВЛ-10 кВ ф.УК-1 |  |  |  |  | 35695403 0102241639027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-162.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-162.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-162.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 0102241850169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-26 головной на ТП-1417. |  |  |  |  | 356956002 0102242110170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить железобетонную опору №45/2 ВЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ ГПП "Авиазавод" .; Направить заявлению в полицию по сбитой железобетонной опоры №45/2 ВЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ ГПП "Авиазавод" . |  |  |  |  | 356956003 0102242247171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-162.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400 по ф.А на Р-0,4кВ 400А ф.12 от ТП-162.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-162.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162. |  |  |  |  | 356956003 0202240010172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-432.; Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-432.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-432.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-432.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-432. |  |  |  |  | 356956001 0202240023173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1029.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029, ПН-2 250А ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1021, включить АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1029, ТП-1021, ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029, ТП-1021, ТП-1169. |  |  |  |  | 356956002 0202240147174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить железобетонную опору РТП №1514 ВЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная" .; Направить заявлению в полицию по сбитой железобетонной опоры РТП №1514 ВЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная" . |  |  |  |  | 356956001 0202240327175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-162.; Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-162.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-162.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162; Произвести тепловизионный контроль по фазам "В" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 0202241048176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-Б3 "Степная"; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-2-Б3 "Степная". |  |  |  |  | 35695207 0202241107040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 "БВС" выход с ТП-411 в сторону ТП-390. |  |  |  |  | 356956001 0202241114159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2577.; Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения по ТП-2577.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2577; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2577 |  |  |  |  | 356956003 0202241722182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1504.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1504,ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-364.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1504, ТП-364.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1504, ТП-364; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1504, ф.4 ТП-364. |  |  |  |  | 356956001 0202241820183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2577.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-2577.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2577; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2577 |  |  |  |  | 356956003 0202242230186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1169.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1169, 705, 1042, 1171, 1029.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1169, АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-705, заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф.А. на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042, ПН-2 400А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1171, ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169, 705, 1042, 1171, 1029. |  |  |  |  | 356956002 0302240650187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-393 Т-3 "Восточный".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 0302241018051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 0302241100053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1161.; Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1161.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1161.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1161.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 200А ф.2 ТП-1161. |  |  |  |  | 356956002 0302241637192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительного кольца устройства ручного выпуска сжатого газа на В-160 (тип ВМТ-110) ПС 110 кВ Медведчиково.; Организовать проведение технической учебы персоналу СПС ПО ЦЭС на тему: проведение технического обслуживания, осмотра и выявления дефектов выключателей типа ВМТ-110.; При проведении текущих и капитальных ремонтов выполнить проверку состояния уплотнительных колец устройств ручного выпуска сжатого газа выключателей типа ВМТ-110 ПС 110 кВ Медведчиково. |  |  |  |  | 35695201 0302241856045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-2574; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574 |  |  |  |  | 356956003 0302242120197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 0302242130196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-20.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-20; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-20 |  |  |  |  | 356956003 0302242250198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1003; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1003; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-364. |  |  |  |  | 356956002 0402240110199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Б3 "Кафе".; Выполнить замену промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 6/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Б3 "Кафе".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695207 0402240248042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1046; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1046; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1046 |  |  |  |  | 356956002 0402240646189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | беспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-508; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-508; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-508 |  |  |  |  | 356956002 0402241123200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1290.; Повторно включить АВ-0,4кВ 125А ф.4 ТП-290; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-290. |  |  |  |  | 356956003 0402241420201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечный" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-3 НС-6 "Южная". |  |  |  |  | 35695201 0402241446052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "С" на ТП-1003.; Восстановить поврежденный ГР-Т 400А на ТП-1003.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1003; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003 |  |  |  |  | 356956002 0402241525202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф.С на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2006; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2006; Произвести тепловизионный контроль по фазе "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2006 |  |  |  |  | 356956003 0402241700203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1231.; Повторно включить АВ-0,4кВ 80А ф.4 ТП-1231; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1231. |  |  |  |  | 356956002 0402241718204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. "С" в пролете опор №10-13 на Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-516.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.8 ТП-516.; Выполнить перетяжку ВЛ-0,4кВ ф. "С" в пролете опор №9-14 на Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-516. |  |  |  |  | 356956002 0402241723205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю об устранении технологического нарушения на ведомственной ТП-297-Т3 "Древо-2". |  |  |  |  | 35695205 0402241725054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "С" на ТП-392.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-392; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392 |  |  |  |  | 356956001 0402241937180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший магистральный зажим(прокол) по фазе "С" на опоре №25 Р-0,4кВ ф.1 ТП-21; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-21. |  |  |  |  | 356956003 0402242354206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-568.; Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. |  |  |  |  | 356956002 0502240001207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1201.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 0502240011177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-182.; Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250 по ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-182.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182. |  |  |  |  | 356956003 0502240034208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2131.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2131; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2131. |  |  |  |  | 356956003 0502240044209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-253.; Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-253.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-253.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-253. |  |  |  |  | 356956001 0502240145211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-372.; Заменить прокалывающие зажимы по ф."А" и "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-372 |  |  |  |  | 356956001 0502241059212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Крамского д. 13. ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-67 |  |  |  |  | 356956003 0502241100213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-568.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. |  |  |  |  | 356956002 0502242200214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.11 ТП-102 по фазе "В" в пролете опор №1/1 и №1/2.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.11 ТП-102.; Выполнить перетяжку ВЛ-0,4кВ в пролете опор №1 и №1/3 ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-102. |  |  |  |  | 356956003 0502242206210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250 по ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-807.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-807.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-807.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-807. |  |  |  |  | 356956002 0502242347215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "В" и "С" на ТП-914; Заменить перекрытый ГР-Т на ТП-914; Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-914 |  |  |  |  | 356956001 0602240909219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-914.; Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А ф."А","В","С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-914.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-914.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-914.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-914. |  |  |  |  | 356956001 0602240950217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений по причине воздействия птиц на ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа", рассмотреть возможность и необходимость установки ПЗУ.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" от ПС 35 кВ Гурульба.; Убрать птицу с РТП-120-Г1 "Закаменская". |  |  |  |  | 35695204 0602241927058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-120-Г1 "Закаменская".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 0602242120059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-368.; Заменить прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-368. |  |  |  |  | 356956001 0702240024220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-512.; Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 0702240930221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-21.; Повторно включить АВ-0,4кВ 630А ф.2 ТП-21; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21.; Произвести подтяжку контактных соединении АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-21 |  |  |  |  | 356956003 0702240937222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-731.; Заменить отгоревший плашечный зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-731. |  |  |  |  | 356956002 0702241250223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить отгоревший наконечник по фазе "С" в Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-954.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-954.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ ф.3 ТП-954. |  |  |  |  | 356956001 0702241340224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149) инженерно-техническим персоналом с использованием электроннооптического дефектоскопа «Филин-3». По результатам внеочередного осмотра, разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149); Выполнить внеочередную проверку контура заземления металлической опоры № 251 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). При выявлении замечаний, разработать план мероприятий по их устранению.; Выполнить замену гирлянды изоляторов «С» на опоре № 251 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149) |  |  |  |  | 356954 0702241724030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС по факту возгорания. |  |  |  |  | 35695006 0702241757021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ ф.14 ТП-786.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-786.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786. |  |  |  |  | 356956002 0702242107225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-605.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-605.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-605.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-605. |  |  |  |  | 356956002 0702242134226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 на ТП-26-С3 Декабристов.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-С3 Декабристов.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-26-С3 Декабристов.; Произвести тепловизионный контроль ТП-26-С3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 0802241040022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО "Торговый дом Кор-Т-Трейдинг" Филлиповой Л.Н. о предоставлении причин аварийного отключения. |  |  |  |  | 35695003 0802241701023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын".; Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын".; Выполнить замену колпачка и монтаж изолятора ф. "А" на опоре № 177/37 на ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын". |  |  |  |  | 35695202 0802241801056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перекрытый Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-418; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-418.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-418.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-418. |  |  |  |  | 356956001 0802241940227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 0802241940228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1168.; Повторно включить АВ-0,4кВ 630А ф.3 ТП-1168; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1168. |  |  |  |  | 356956002 0802242010229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1104.; Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250 по ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1104.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1104. |  |  |  |  | 356956002 0802242140230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250 по ф."А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2006.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-2006.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2006.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2006. |  |  |  |  | 356956003 0802242321232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-1039.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-1039. |  |  |  |  | 356956002 0902240240233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8-Б-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 |  |  |  |  | 35695404 0902240948033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1104.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400 по ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1104.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1104. |  |  |  |  | 356956002 0902241015234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранитель ПН-2 250 по ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-2085.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085. |  |  |  |  | 356956003 0902241820235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод СИП-4*70 в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1519.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1519.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по фазе "С" на Р-0,4кВ ф.2 ТП-1519.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1519. |  |  |  |  | 356956001 0902241910236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "В" на ТП-392.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392 |  |  |  |  | 356956001 0902242102238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-508.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-508.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508. |  |  |  |  | 356956002 0902242220239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника Намжиловой Б.Э. о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. О-3 Комплекс с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695001 1002240012025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ТП-14-О1 Набережная.; Произвести замену опорного изолятора фазы "А" на ТП-14-О1 Набережная. |  |  |  |  | 35695001 1002240048026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на опоре №40/6 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС".; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 1002241106240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, после прохождения атмосферного циклона.; Убрать ветку дерева с проводов в пролетах опор № 440-441 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 1002241302027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить деревянную опору с железобетонной приставкой №34/19 ВЛ-10кВ ф.6 РП-22.; Выставит счет ООО "Городские Маршруты" по сбитой деревянной опоре с железобетонной приставкой №34/19 ВЛ-10кВ ф.6 РП-22. |  |  |  |  | 356956003 1002241314241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А" "В" "С" на ТП-372.; Восстановить поврежденный Р-0,4кВ 400А ф.1 на ТП-1003.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-1003 |  |  |  |  | 356956001 1002241334242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 1002241655055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1192.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 1102241453243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по поврежденной ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2600.; Убрать упавшее дерево с пролета опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2600. |  |  |  |  | 356956003 1102241730244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А ф."А","В","С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-126.; Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-126.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-126.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-126. |  |  |  |  | 356956003 1102241900245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 1102242020246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-182.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182. |  |  |  |  | 356956003 1102242207247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка.; Убрать ветку дерева со спусков ТП-6-Ж5 Вышка. |  |  |  |  | 35695003 1202241159028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 101/14/37-101/14/40 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/14/38-101/14/39 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1202241431031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-388.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-388. |  |  |  |  | 356956001 1302241203248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (Нечаев В.П.) о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-130 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 1302241410249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 АРЗ-22 "Сокол".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1302242140057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-253; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-253.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-253. |  |  |  |  | 356956001 1302242145250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения ВЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6 "Районная"; Перераспределить нагрузки по ВЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6 "Районная" на другие центры питания |  |  |  |  | 356956002 1402241441251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ООО "Универсал" о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К3 ПУЖКХ. |  |  |  |  | 35695004 1402241518029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-126; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-126.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-126. |  |  |  |  | 356956003 1402241530252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-410; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-410.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-410. |  |  |  |  | 356956001 1402241830253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 1402242125254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-259 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 1502240624029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2121.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2121.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2121. |  |  |  |  | 356956003 1502240720255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1502241101061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-М3 Горкомхоз.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-М3 Горкомхоз.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-М3 Горкомхоз.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-1-М3 Горкомхоз г.Бабушкин.; Произвести замену ПК-0,4 кВ ф. 3 фазы "С" на ТП-1-М3 Горкомхоз г.Бабушкин. |  |  |  |  | 35695001 1502242245030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1126.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 1602240720256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 РЖД.; Выполнить замену прокалывающего зажима в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 РЖД.; Выполнить проверку контактных соединений прокалывающих зажимов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 РЖД. |  |  |  |  | 35695201 1602240920063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.16 РП-26 головной на ТП-1025. |  |  |  |  | 356956002 1602241333257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения ВЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6 "Районная"; Перераспределить нагрузки по ВЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6 "Районная" на другие центры питания |  |  |  |  | 356956002 1602241415258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену провода в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-К4 Котельная.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-К4 Котельная. |  |  |  |  | 35695001 1602241905024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4-А2 Обком.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-А2 Обком.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4-А2 Обком в часы максимальных нагрузок.; Произвести тепловизионный контроль электрооборудования на ТП-4-А2 Обком. |  |  |  |  | 35695003 1602241917031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки на анкерной опоре №8 ВЛ-10 кВ ф. Ар-2 МТМ.; Подать заявление в отделение полиции по факту причинения материального ущерба. |  |  |  |  | 35695004 1702240140032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-3-К8 Райпо.; Организовать осмотр ТП-3-К8 Райпо.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-3-К8 Райпо.; Произвести тепловизионный контроль электрооборудования на ТП-3-К8 Райпо. |  |  |  |  | 35695001 1702241022033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф с траверсы выход на опору №1 по фазе "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-130; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-130. |  |  |  |  | 356956003 1702241215259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план капитального ремонта установку ПЗУ на опоре №4/32 РТП-2-А-2 ВЛ-10 кВ ф.А-2. |  |  |  |  | 35695404 1702241325032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-17-К6 Хужир.; Подать заявление в РОВД Тункинского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-17-К6 Хужир. |  |  |  |  | 35695003 1702241425034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору №50 ВЛ-10 кВ ф. БК-6 Жилино в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-6 Жилино.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф. БК-6 Жилино. |  |  |  |  | 35695001 1802241324035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-40.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-40.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-40. |  |  |  |  | 356956003 1802241620260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1279.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1279. |  |  |  |  | 356956002 1802241830261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-357.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-357.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 1802242107262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1802242120062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 1802242128060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №74 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695406 1902241848034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А ф."В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2121.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2121.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2121. |  |  |  |  | 356956003 1902242121263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А" "С" на ТП-21.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-21 |  |  |  |  | 356956003 1902242305264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа по фазе "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-419.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-419. |  |  |  |  | 356956001 1902242320265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревшие двух жил СИП 4*70 в пролете между ТП и опорой №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-21.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-21. |  |  |  |  | 356956003 2002240640266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин. дачи" от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители ПКТ-10 на ТП-373 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). |  |  |  |  | 35695204 2002242149064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-419.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-419.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-419. |  |  |  |  | 356956001 2002242203267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А" на ТП-373.; Восстановить поврежденный Р-0,4кВ 400А ф.1 на ТП-373.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-373 |  |  |  |  | 356956001 2002242253268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф. В-5 Богача.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-221 В-5 Богача.; Провести испытания КЛ-10 кВ ф. В-5 Богача, после ремонта. |  |  |  |  | 35695006 2102240447036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 на ТП-26-С3 Декабристов.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-С3 Декабристов.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-26-С3 Декабристов.; Произвести тепловизионный контроль ТП-26-С3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 2102240923037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1163; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1163. |  |  |  |  | 356956002 2102242350269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-6. |  |  |  |  | 35695404 2202241000035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" головной на РП-33. |  |  |  |  | 356956002 2202241511270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-393; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 2202242130271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф3 ТП-838 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956002 2202242150272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 НС-6 "Солнечное".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2202242150069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1112.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1112. |  |  |  |  | 356956002 2202242215273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-22-Б-3; Произвести замену опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-22-Б-3 |  |  |  |  | 35695404 2202242300036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2202242319066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1126; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 2302241348274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-208.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-208.; Устранить термическое повреждение в соединение неподвижного контакта губки держателя с шиной по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-208 |  |  |  |  | 356956003 2402240540275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2004 на опоре №10 по фазе "В"; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2004.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2004 |  |  |  |  | 356956003 2402241600276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2402241820067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695006 2402242059038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-163.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-163. |  |  |  |  | 356956003 2402242211277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин. дачи" от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин. дачи" от ПС 35 кВ Гурульба. |  |  |  |  | 35695204 2502240209068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-О-5; Произвести замену опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-О-5 |  |  |  |  | 35695404 2502241100038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2502241127070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Выполнить увеличение мощности автоматического выключателя с 250 (А) на 320 (А) на ТП-408 БВС-9 Дружба ф. 4.; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 2502241320071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1, АВ-2, ГР в РУ-0,4 кВ на ТП 26-Б-4.; Выполнить замену коммутации между АВ-1, АВ-2 и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-26-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 2502241450037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-703.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-703; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2502242208278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1112.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1112.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1112. |  |  |  |  | 356956002 2502242210279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта на 2025 год замену изоляции фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №45 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164).; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №45 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164). |  |  |  |  | 356954 2602240801039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 на ТП-26-С3 Декабристов.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-С3 Декабристов.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-26-С3 Декабристов.; Произвести тепловизионный контроль ТП-26-С3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 2602240836039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов марки ИПОЛ-10 фазы "А", "В", "С" шинного моста 2 СШ на ПС 110 кВ Бичура; Выполнить ремонт привода выключателя ячейки №2 на ПС 110 кВ Бичура; Выполнить ремонт привода выключателя ячейки ввода В-10-2Т на ПС 110 кВ Бичура; Проверить наличие в технологических картах капитальный ремонт выключателей типа ВК-10 на наличие операции по проверке состояния штифта между валом и рычагом подвижного контакта; Провести внеплановую проверку выключателей типа ВК-10 на работоспособность и снятие время-скоростных характеристик; Провести обучение диспетчерам Бичурского РЭС по ведению оперативного журнала.; Провести обучение оперативному персоналу Бичурского РЭС ведению видеофиксации оперативных переключений. |  |  |  |  | 35695404 2602241010041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-045 К-4 "СХТ население".; Выполнить замену поврежденной железобетонной приставки опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-045 К-4 "СХТ население".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 2602241410065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажимы по фазе "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-2569.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-2569. |  |  |  |  | 356956003 2602241910280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 2602241934281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1014; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1014.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 2602242140282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1104.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1104. |  |  |  |  | 356956002 2702240655283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №60-63 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №61-62 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2702241612043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-703 ТП-705; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-703, ТП-705. |  |  |  |  | 356956002 2702242111285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "А" "С" на ТП-19.; Восстановить поврежденный ГР-Т 0,4кВ 630А на ТП-19.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-19 |  |  |  |  | 356956003 2702242210286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений по причине воздействия птиц на ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа", рассмотреть возможность и необходимость установки ПЗУ.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" от ПС 35 кВ Гурульба.; Убрать птицу с РТП-127-Г1 "Авиатор". |  |  |  |  | 35695204 2702242307072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО «Улан-Удэ Энерго») о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.16 РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2802241039291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2802241424292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха.; Направить письмо в адрес собственника ООО "Вуд Профит" о предоставлении причин аварийного отключения. |  |  |  |  | 35695002 2802241820040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №78/1 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. |  |  |  |  | 35695405 2802241904044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А "С" в Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-397.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-397. |  |  |  |  | 356956001 2802242140287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №37 ввод в ТП-2030 по фазе "А" ВЛ-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ "Машзавод"; Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" |  |  |  |  | 356956003 2902240921288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта на 2025 год замену изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №138 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149).; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №182 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). |  |  |  |  | 356954 2902240931042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ по фазе "А" и "В" на ТП-536; Произвести ревизию (чистку) оборудования РУ-6кВ на ТП-536 |  |  |  |  | 356956002 2902241921289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №49 ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод.; Выполнить монтаж крюка фазы "В" на приемном портале ТП-2-И7 Поселок.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод, с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов.; Произвести ремонт шлейфа фазы "А" между ЛР-2-И7 и приемным порталом ТП-2-И7 Поселок. |  |  |  |  | 35695002 2902241923041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250 по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2030; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2030.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2030. |  |  |  |  | 356956003 0103241224290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. МТ-3. |  |  |  |  | 35695001 0103242103042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "БВС" головной на ТП-993. |  |  |  |  | 356956001 0203240041293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж нулевого контура на силовом трансформаторе ТП-6-Т-4.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-6-Т-4. |  |  |  |  | 35695401 0203241315045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход с опоры №23 ввод в ячейку СЯ-16 .; Составить аварийный акт и выставить счет по порыву КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход с опоры №23 ввод в ячейку СЯ-16 |  |  |  |  | 356956002 0203241552294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1126, ТП-1201; Повторно включить АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1126, АВ-0,4 кВ 400А ф.1 ТП-1201.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1126, ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 0303241740295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить отгоревший шпильке на трансформаторе по фазе "А" на ТП-2030.; Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "А" "В" "С" на ТП-2030.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-2030 |  |  |  |  | 356956003 0403240812298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-2-З-12"ПМК".; Направить письмо потребителю о предоставлении причины аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 0403242010073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода на опоре №40/1 ввод в ТП-1564 по фазе "С" ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ".; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ". |  |  |  |  | 356956001 0503240416299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10 Ю-17 "Селенга".; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-1 в ТП-10 Ю-17 "Селенга" |  |  |  |  | 35695201 0503242024074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А ф. "А" "B" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-397/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397/1.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-397/1. |  |  |  |  | 356956001 0603241615163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-1072.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-1072. |  |  |  |  | 356956002 0603241801165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" головной ТП-976 .; Составить аварийный акт и выставить счет по порыву КЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" головной ТП-976. |  |  |  |  | 356956001 0603241807167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-21-М-3. |  |  |  |  | 35695405 0603242341040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете оп. №7 и №8 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2011.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2011.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2011. |  |  |  |  | 356956003 0703240000168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1201.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. |  |  |  |  | 356956002 0703240000178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажимы по фазе "А" опоре №7 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1160.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1160. |  |  |  |  | 356956002 0703242135181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-3 "Кирпичник" от ПС 35 кВ Грязнуха.; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-6 кВ ТП-1 Г-3 "Кирпичник". |  |  |  |  | 35695201 0703242201075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-82.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-82.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-82. |  |  |  |  | 356956003 0803241051184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 0803241134077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1126.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 0803241252185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-2-Шн-1 |  |  |  |  | 35695404 0903240135048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5. |  |  |  |  | 35695401 0903241851046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару ПУ по адресу г.Улан-Удэ, ул. Ижевского ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-145 |  |  |  |  | 356956001 1003242200179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, пер. Росстовский,40 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794. |  |  |  |  | 356956002 1103240040188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат"; Выполнить обход осмотр от ЛР-1 РП-18.; Выполнить регулировку контактных соединении на опоре №46 РТП-1179 (ЛР-1 РП-18). |  |  |  |  | 356956002 1103240113190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф4 ТП-40 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956003 1103240545191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ОПН-110-1Т фазы "А" на ПС 110 кВ Никольская; Провести измерения и испытания всех установленных полимерных ОПН-110 кВ на ПС от производителя ООО "СевЗапПром". |  |  |  |  | 356954 1103241255053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Д-5 "Магазин".; Выполнить замену разрушенной железобетонной приставки промежуточной опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Д-5 "Магазин".; Выполнить регулировку провода в пролете опор № 6-8, замену вязок на опорах № 6-8, ремонт провода в пролете опор №6-8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Д-5 "Магазин".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695203 1203240920076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-1 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №317 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. |  |  |  |  | 35695401 1203241323047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695006 1203241530043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета на спуске от РТП-8 Д-3 до ТП-8 Д-3 ВЛ-10 кВ ф Д-3 |  |  |  |  | 35695405 1203242109051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет выявления аналогичных нарушений; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №52-52 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 1303240908054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить замену отключающей планки ОД-110-2Т на ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить проверку работы приводов отделителей 110 кВ с устранением аналогичных нарушений.; Выполнить ремонт концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке от вводов 10 кВ 2Т до В-10-2Т на ПС 110 кВ Хоринская.; Направить письмо в ООО "Грин Энерджи Рус" о выяснении причин технологического нарушения на принадлежащем им электрооборудовании, о принятых и принимаемых мерах для исключения нарушений.; Разработать график осмотра приводов ОДКЗ на ПС 35/110 кВ ПО ЦЭС на предмет выявления аналогичных нарушений ПС 110 кВ Хоринская. |  |  |  |  | 35695205 1303241317079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Грин Энерджи Рус" о разъяснении причин технологического нарушения на принадлежащем им электрооборудовании, о принятых и принимаемых мерах для исключения нарушений. |  |  |  |  | 35695205 1303241414078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку спусков от РПТПТх-2-5 до ТПТх-2-5. |  |  |  |  | 35695401 1403240505049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену пластикового узла крепления тяги отключения В-10-Бг-1 на металлический.; Выполнить замену трансформатора тока фазы "В" в ячейки В-10-Бг-1 на ПС 110 кВ Боргой.; Выполнить осмотр ТТ на предмет загрязнения и повреждения изоляции на ПС 110 кВ Боргой.; Выполнить регулировку привода В-10-Бг-1 на ПС 110 кВ Боргой; Организовать проверку регулировки всех приводов выключателей на ПС 110 кВ Боргой. |  |  |  |  | 35695402 1403240711055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной комплекс испытаний и измерений выключателей 35 кВ на ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить замену высоковольтных вводов выключателя В-3008 ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить измерение сопротивления контура заземления и металлосвязи элементов заземляющих проводников контура заземления и заземляемыми элементами на ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить комплекс измерений по определению работоспособности разрядников 35 кВ на ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить проверку состояния элементов контура заземления и их коррозионного состояния на ПС 110 кВ Онохой с частичным вскрытием грунта.; Выполнить регулировку привода В-35-2Т ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить текущий ремонт приводов и выключателей 35 кВ с проведением комплекса измерений сопротивления постоянному току, скоростных и временных характеристик выключателей, хода подвижных частей, вжима контактов, одновременности замыкания и размыкания на ПС 110 кВ Онохой.; Организовать осмотр приводов ПС 35/110 кВ ПО ЦЭС аналогичных установленным на ПС 110 кВ Онохой на предмет выявления дефектов механической части.; По результатам проведенных обследований, запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35695202 1403240835082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-159-Н4 "Ирбис".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 1403240912080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-4 "Онохой" от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 21-22. |  |  |  |  | 35695202 1403241418081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.11 ПС 110/6кВ "ЛВРЗ" головной на РП-8 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956003 1403241511194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Горсад" головной на ТП-1591, и между ТП-1538 и ТП-1591, КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-325 и ТП-327, КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/10кВ "Горсад"; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Горсад" головной на ТП-1591, и между ТП-1538 и ТП-1591, КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-325 и ТП-327, КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/10кВ "Горсад" |  |  |  |  | 356956001 1403241620193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №61-62, №62-63, №63-64 ВЛ-10 кВ ф.А-6 Сорюр.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №61-62, №62-63, №63-64 ВЛ-10 кВ ф.А-6 Сорюр.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-6 Сорюр. |  |  |  |  | 35695004 1403241836044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 1503240548045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-О-3 на предмет выявления подобных нарушений. |  |  |  |  | 35695403 1503241628050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП "Аташев") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1603241335195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену коммутационного провода, АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, 3, 4, калиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ на ТП-380-С1. "Теплицы".; Выполнить тепловизионный контроль ТП с загрузкой близкой к номинальной. |  |  |  |  | 35695204 1803240950083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/114/65-101/114/66 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/114/65-101/114/66 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1803241715056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-10-М-1. |  |  |  |  | 35695405 1803241802057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр и проверку всей телемеханики и каналов связи на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Произвести перезагрузку УТМ ЭКОМ-ТМ по питанию. |  |  |  |  | 35695001 1803241925046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13 Э-3 "Солнечный".; Обеспечить организацию работы: 1) по выявлению потребителей превышающих установленную договором техприсоединения мощность; 2) по выявлению безучетного потребления электроэнергии; 3) по выявлению самовольного подключения. |  |  |  |  | 35695201 1803242130085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в полицию акт по набросу (обрыв) телефонного провода на провода ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-102 пролете опор №5 и №6.; Устранить наброс(обрыв) телефонного провода на провода ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-102 пролете опор №5 и №6 |  |  |  |  | 356956003 1903241235216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-455 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956001 1903241331218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.7 ПС 110//35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-17. |  |  |  |  | 356956002 1903241432231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Снять провод связи с проводов ВЛ в пролете опор №13/2-13/3 ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695403 1903241432052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695003 1903241927047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 от ПС 35 кВ АРЗ.; Направить письмо в адрес ООО "Аэропорт Байкал" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2003241610084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "Аэропорт"; Направить письмо в адрес ООО "Аэропорт Байкал" о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 2003241610091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. К-20 Котельная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-20 Котельная. |  |  |  |  | 35695006 2003241716048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Направить претензию в адрес ООО "Водоканал" по факту повреждения КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в связи с повреждением оборудования.; Проработать вопрос по выносу/переводу на воздушное исполнение из зоны застройки КЛ-10 кВ ф. Дм-4. |  |  |  |  | 35695201 2003241850088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зт-3 "Ручеек" от ПС 35 кВ "Зенит".; Выполнить замену изолятора на опоре № 5/121 ВЛ-10 кВ ф. Зт-3 "Ручеек" от ПС 35 кВ Зенит. |  |  |  |  | 35695201 2103240612092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-0,4кВ я.2 ТП-748 пролете опор №10-11 по фазе "С"; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-748. |  |  |  |  | 356956002 2103241305237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-10-С-12.; Выполнить осмотр ТП-10-С-12. |  |  |  |  | 35695401 2103241558059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/114/66-101/114/67 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/114/66-101/114/67 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2103241614064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку деревянной приставки к опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К2 Школа.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К2 Школа, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2103241731049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта замену стойки опоры №74/1/63/19 ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №74/1/63/19 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 2103241811065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №2/177 ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 2/177 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 2103241922066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим на опоре №1 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-707; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-707. |  |  |  |  | 356956002 2103242311284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку привода выключателей В-10-1Т и В-10-Бг-5 на ПС 110 кВ Боргой.; Выполнить чистку изоляции в ячейке В-10-Бг-5 на ПС 110 кВ Борогой; Организовать проверку состояния выключателей типа АК-10 установленных на ПС 110 кВ Боргой и ПС 110 кВ Торей, на наличие аналогичных дефектов и соответствии их характеристик указанным заводом изготовителем; Проверить технологические карты на ремонт масляных выключателей типа АК-10 на наличие операций по проверке состояния отключающих планок |  |  |  |  | 35695402 2203240729063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт РТП-5-Бг 5 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. |  |  |  |  | 35695402 2203240729061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП 8-К-2.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-8-К-2. |  |  |  |  | 35695404 2203241135067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-6 кВ ф. ГРЭС-1. |  |  |  |  | 35695401 2203241406060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Мостоотряд.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 2203241835050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А ф. "А" и "B" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-642.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-642.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-642. |  |  |  |  | 356956002 2203242050296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-4; Произвести замену опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-4 |  |  |  |  | 35695404 2203242310068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Варистор") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.16 РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2303241133297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа" от ПС 35 кВ АРЗ; Выполнить замену ПКТ-10 кВ на ТП-189-А20 "Престиж".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения ЭУ, выявления потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 2303241135097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.12 РП-13 головной на ТП-1527.; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.12 РП-13 головной на ТП-1527. |  |  |  |  | 356956001 2303241412300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 от ПС 110 кВ Исинга.; Выполнить ремонт провода в пролете опор № 198 - 198/1 на ВЛ-10 кВ ф. И-3 от ПС 110 кВ Исинга.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695207 2303241415086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №83 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. |  |  |  |  | 35695003 2303241502051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-М-3. |  |  |  |  | 35695405 2303241506069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5 на предмет выявления подобных нарушений.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 222-223 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. |  |  |  |  | 35695405 2303241550070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-183 А-20 Беркут.; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения ЭУ, выявления потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 2303241710094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №396/63-396/64 ВЛ-10 кВ ф. Д-4 |  |  |  |  | 35695402 2303242238062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2506 выход на опору №1 на СИП 4*70 |  |  |  |  | 356956003 2403240312302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 на предмет выявления подобных нарушений.; Убрать ветку дерева в пролете опор № 104-105 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. |  |  |  |  | 35695405 2403241332071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "С-Озёрск" от ПС 110 кВ Комсомольская.; Убрать наброс со спусков от РТП-098-К6 к ТП-098-К6. |  |  |  |  | 35695207 2403241817087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-117 В-5 "АЗС".; Выполнить замер стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-117 В-5 "АЗС" в пролете опор №1-2.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-117 В-5 "АЗС".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 2403242015089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-936.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-936.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-936. |  |  |  |  | 356956001 2403242145303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт "нулевого" и "фазного" проводов на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-4-Бу-5. |  |  |  |  | 35695402 2503240932072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт подвижного контакта по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-389.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-389. |  |  |  |  | 356956001 2503241050304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.24 РП-26 головной на ТП-1293. |  |  |  |  | 356956002 2503241402301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" от ПС 110 кВ Тарбагатай.; Направить письмо потребителю "ИП Баннов" о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695203 2503241642090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-Б4 "СПТУ". |  |  |  |  | 35695207 2503241715095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Стелла" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2603241419098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 14/13/35-14/13/36 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14/13/35-14/13/36 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 2603241510052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-7 ф.2 Набережная. |  |  |  |  | 35695007 2603242111053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы «С» на опоре №214/174/39 ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта. |  |  |  |  | 35695403 2703240342088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Очистить охранную зону ВЛ-6 кВ от РТП-53-К-3 до ТП-53-К-3 от кустарников. |  |  |  |  | 35695403 2703240432091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-6 кВ ф. ГРЭС-1.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на КРУН-6 кВ к линейному порталу (ВЛ-6 кВ ф. Шахта-7) |  |  |  |  | 35695401 2703240552079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково; Направить письмо в адрес ФКУ Упрдор "Южный Байкал" о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 2703240629100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №22-25 на ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье".; Выполнить установку дополнительной опоры в пролете опор №23-24 на ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье". |  |  |  |  | 35695204 2703240629101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя фазы "В" на ТП-8 ВЭМ.; Выполнить регулировку контакта держателей предохранителей фазы "В" в РУ-6 кВ на ТП-8 ВЭМ. |  |  |  |  | 35695401 2703240657078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыва провода ВЛ-0.4кВ ф.8 ТП-108 в пролете опор №3-4 по фазе "В" и "С", ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-213 в пролете опор №10/1/2-10/1/3 по фазе "В", обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2004 в пролете опор №3-4 по фазе "В", ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2006 в пролете опор №8-9 по фазе "С", отсоединение шлейфа КЛ-0.4кВ ф.12 ТП-150 на опоре №1 ВЛ-0.4кВ; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.8 ТП-108, ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-213, ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2004, ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2006, ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-2016, КЛ-0.4кВ ф.12 ТП-150; Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-2016 в пролете опор №1-2 по фазе "А" и "В". |  |  |  |  | 356956003 2703240710306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода (шлейфа) фазы "С" на металлической опоре №4 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида СД-107.; Выполнить тепловизионный контроль сварных соединений шлейфов на ВЛ-110 кВ Селендума-Джида СД-107. |  |  |  |  | 356954 2703240826080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-К4 Баня Скотоимпорт, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Установить деревянную приставку к опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-К4 Баня Скотоимпорт.; Установить деревянную приставку к опоре №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-К4 Баня Скотоимпорт. |  |  |  |  | 35695003 2703240938054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж ВЧЗ на опоре №141/1 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106).; Выполнить ремонт соединения шлейфа фазы "В" на шлейфовый зажим на металлической опоре №141/1 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). |  |  |  |  | 356954 2703241014081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.11 РП-16.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-12 по фазе "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.11 ТП-16 |  |  |  |  | 356956003 2703241055307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план капитального ремонта замену опор № 132/13, 132/14 ВЛ-10 кВ ф.С-11; Выполнить выправку опоры № 11/8/9 и ремонт провода в пролете опор в пролете опор №11/8/8-11/8/9 на ВЛ-10 кВ ф. Арбузово.; Выполнить замену вязки провода на опоре №93 ВЛ-10 кв ф.С-4; Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ ф.С-4.; Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре № 132/13, 132/14 ВЛ-10 кВ ф. С-11; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. ГО-12 "Водокачка".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №237-238 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Муртой".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26/6-26/7 ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 "Железнодорожная".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №1 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-7 до КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ Щучье Озеро.; Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ ф.С-12.; Выполнить ремонт провода фазы "А" на спуске от РТП к ТП-3-Т-4 ВЛ-10 кВ ф.Т-4; Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на спуске от РПТП к ТП-3-Т-6 ВЛ-10 кВ ф.Т-6 |  |  |  |  | 35695401 2703241110085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695004 2703241118055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) об устранении неисправностей согласно зоны ответственности |  |  |  |  | 35695403 2703241220089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор №4-5 по фазе "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-628.; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-851, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-628.; Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор №1-3 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-851 |  |  |  |  | 356956002 2703241311305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-А1 Гараж, с выявлением угрожающих деревьев.; Выполнить замену ж/б приставки одностоечной опоры №8/1а ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-А1 Гараж.; При выявлении деревьев, растущих на частной территории потребителей и угрожающих падением на провода и опоры ВЛ, направлять письма в адрес потребителей для устранения замечаний. |  |  |  |  | 35695004 2703241325056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор №2-3 по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-441; Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-441 |  |  |  |  | 356956001 2703241344308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену провода фазы "С" в пролете опор №204-207 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Бом МБ-314. |  |  |  |  | 356954 2703241410082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 117-119 на ВЛ-10 кВ ф. К-10 от ПС 110 кВ Курба. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 117-119 на ВЛ-10 кВ ф. К-10 от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 от ПС 110 кВ Курба. |  |  |  |  | 35695202 2703241420105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 96/49-96/52 на ВЛ-10 кВ ф. К-12 от ПС 110 кВ Курба. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 96/49-96/52 на ВЛ-10 кВ ф. К-12 от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-12 от ПС 110 кВ Курба. |  |  |  |  | 35695202 2703241425093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой (ГТ-345) |  |  |  |  | 356954 2703241512083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в дом №44 от опоры №4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К5 16кв.дома.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №44 от опоры №4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К5 16кв.дома.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К5 16кв.дома. |  |  |  |  | 35695004 2703241544057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить чистку изоляции проходных изоляторов на баке трансформатора ТП-11-С-7.; Убрать птицу с бака трансформатора ТП-11-С-7. |  |  |  |  | 35695401 2703241705058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ПКТ-10 фазы "В", и регулировку контактов держателя предохранителя фазы "А", "В", "С" на ТП-9-Т3. |  |  |  |  | 35695402 2703241820087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино" от ПС 110 кВ "Монгой".; Выполнить замену опоры № 407 ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино" от ПС 110 кВ "Монгой". |  |  |  |  | 35695207 2703241905096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2703242021105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С6 Детсад.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С6 Детсад.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-С6 Детсад, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695004 2703242123058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ "Телемба" с проведением выборочной проверки степени загнивания деревянных опор.; Выполнить замену опор 210/5, 210/6 на ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный". |  |  |  |  | 35695207 2803240250102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода на вводе в дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-370. |  |  |  |  | 35695401 2803240354101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-396. |  |  |  |  | 35695401 2803240514098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная.; Организовать внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695004 2803240928059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-М7 Складская.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-М7 Складская, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести замену опор №1/1, №1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-М7 Складская. |  |  |  |  | 35695007 2803240952060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №15-16, №16-17, №17-18 ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060).; Выполнить обход-осмотр ВЛ 35кВ Сорок-Орлик (СО-3060), с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16, №16-17, №17-18 ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060). |  |  |  |  | 356950 2803241500061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-396. |  |  |  |  | 35695401 2803241530094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф."А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-481. |  |  |  |  | 35695401 2803241715075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-2 и АВ-3 на ТПГ-4-21. |  |  |  |  | 35695401 2803241733074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену ТН-35-2 ф. "С" на ПС 35 кВ Сосновая.; Выполнить проверку аналогичных ТН-35 кВ данного завода изготовителя на подстанциях ПО ГЭС.; Направить письмо на завод-изготовитель о возможных причинах выхода из строя ТН-35 кВ. |  |  |  |  | 356952 2903240948099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору № 61 ВЛ 35кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056) в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056), с выявлением дефектных штыревых изоляторов.; Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №61 ВЛ 35кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056). |  |  |  |  | 356950 2903241503062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-2094 на жилой дом ул. Антонова д.6. |  |  |  |  | 356956003 2903241518309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный трансформатор тока по фазе "А","В","С" и отходящего СИП на ТП-2118 |  |  |  |  | 356956003 2903242045310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить сбитую опору №12 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ".; Направить заявление в полицию по сбитой опоре №12 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ". |  |  |  |  | 356956001 3003241603311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ "Телемба" с проведением выборочной проверки степени загнивания деревянных опор.; Выполнить замену опоры № 348 ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ "Телемба". |  |  |  |  | 35695207 3003241722103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-17 между ТП-736 и ТП-738 |  |  |  |  | 356956002 3103240613312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница" на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 3103241447099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-121 на жилой дом ул. Октябрьская д.15. |  |  |  |  | 356956003 3103241605313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ОА "Труд" Томшину С.Н. по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. |  |  |  |  | 35695005 3103241821064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре №11/8 ВЛ-10 кВ ф. Арбузово. |  |  |  |  | 35695401 3103241830102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС".; Заменить перегоревшие ПКТ по фазе "А","В","С" на ТП-385 |  |  |  |  | 356956001 3103241848314