## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | 38 | 35 | 60 | 133 | [12 empty] | 133
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 21.4767 | 9.9724 | 37.4023 | 68.8514 | [12 empty] | 68.8514
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 9-04-4 принадлежащей Мэрии г. Кызыла, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 9-04 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770001 0301252040001
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-01-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0701251810002
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 9-01, принадлежащей "Теплице" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 1-06 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 0801250833003
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0801250845004
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 принадлежащей ООО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера3-01 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 0801251348005
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 15-01-07 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770003 0901250926006
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 424 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 0901252229007
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1001250845008
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 3-05-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1001251956009
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 33-06-18, принадлежащей кооперативу "Баранина-Хемчика" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 33-06 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 1301251621010
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 28-01-06 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 1501252035011
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 484 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1601251335012
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 71 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1601252233013
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10 кВ 641 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1801250956014
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 484 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1801252201015
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6), в случае необходимости включить мероприятия по замене опор в производственную программу Общества 2026 года. |  |  |  |  | 357700 1901251035016
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 484 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1901251315017
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 65 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1901251625018
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1901252105019
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 принадлежащей ПАО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера3-01 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 2201250926020
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 489 с целью выявления ослабления контактных соединений. |  |  |  |  | 35770001 2201251200021
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 323 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2201251330022
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с целью выявления дефектов. По результатам проведенного осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 499-500 ВЛ 10 кВ ф. 7-06. |  |  |  |  | 35770003 2201251810023
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 с целью выявления дефектов. По результатам проведенного осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф. 12-04. |  |  |  |  | 35770003 2301250955024
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10 кВ 484.; Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 20-08 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2501251520025
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 13-08-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2601251952026
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 20-08 с целью проверки использования не калиброванных пред |  |  |  |  | 35770001 2601252200027
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 484 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2701250950028
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2701251105029
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 12-03-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2701251550030
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 17-02-10 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей и рубильников. |  |  |  |  | 35770002 2801251122031
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 25/10-25/12 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. |  |  |  |  | 35770002 2801251554032
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 92 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2901250803033
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2901251803034
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры № 58 ВЛ 35 кВ Суг-Бажы-Бай-Хаак (Т-3). |  |  |  |  | 357700 3001251004035
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 583 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 3101250835036
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 424 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3101250955037
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 484 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 3101251320038
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опоры № 236/2-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-05.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 236/2-236/2-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. |  |  |  |  | 35770002 0402251341039
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 13-06-05 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770003 0602251036040
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 32-04-17 от с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 0902251945041
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 принадлежащей ПАО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера3-01 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 1002250638042
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД 10 кВ ф. 42-02, при выявлении дефектов включить мероприятия по регулировке ножей РЛНД 10 кВ в ежемесячный план работ. |  |  |  |  | 35770001 1102250759043
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 252/47 по 252/48. |  |  |  |  | 35770002 1202250252044
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 11-06 с целью проверки использования не калиброванных пред |  |  |  |  | 35770001 1202251600045
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 25-04-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1202251954046
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, нарушение регулировки стрел провеса проводов, после воздействия ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 35770002 1402250301047
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1402251027048
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 30-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1402251148049
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-03-12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1402251245050
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-04-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1402251403051
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 65 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1402252330052
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 33-06-02 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. |  |  |  |  | 35770002 1702251411053
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 304 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1702251417054
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 36-21 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1702251805055
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц, и возмещения нанесенного ущерба АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате несанкционированного производства работ по подрезке крон деревьев в близи охранной зоны ЛЭП 10 кВ. |  |  |  |  | 35770002 1902251239056
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2102251130057
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 13-02-03 принадлежащей ИП Пискуновой Н.Н., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770003 2202251225058
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 252/50-252/51, 252/51-252/52,252/52-252/53 . |  |  |  |  | 35770002 2202252144059
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 16-01-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2302251009060
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену (ремонт) концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 62 до ТП 10 кВ 216. |  |  |  |  | 35770001 2302251850061
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10 кВ 641 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2302252150062
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 33-06-03 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. |  |  |  |  | 35770002 2402251434063
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 605 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2402252145064
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 65 с целью выявления использования не калиброванных высоковольтных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2502251925065
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10 кВ 43.; Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 24 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2602251249066
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 52 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2702251653067
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-01/2-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2802250304068
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 13-02-03 принадлежащей ИП Пискуновой Н.Н., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770003 2802250408069
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2802251220070
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от фидера 27 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2802251406071
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.27 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2802252035072
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 40-08-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2802252205073
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВф. 40-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0103251020074
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную концевую соединительную кабельную муфту от ТП 10 кВ 392 до опоры № 122/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-13.; Произвести испытание участка кабеля от ТП 10 кВ 392 до опоры № 122/1 ВЛ 10 кВ ф.20-13; Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 20-13 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0103251411075
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 641 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0103252040076
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-03-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0403251238077
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/1-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0403251551078
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с целью проверки проводов на целостность изоляции и жил проводов. |  |  |  |  | 35770004 0403251647079
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0503251320080
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении повреждения проводов ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32) от вибрации запланировать проведение сплошной проверки с выемкой проводов и тросов из поддерживающих зажимов.; Провести тепловизионный контроль проводов и их соединений по всей длине линии ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32).; Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32) с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах |  |  |  |  | 357700 0503251913081
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 589 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0603250948082
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-9 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. |  |  |  |  | 35770002 0603251525083
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0703250840084
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 489 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0703250925085
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от фидера 17-01 с целью выявления ослабления контактных соединений шпильки трансформаторов. |  |  |  |  | 35770002 0703251439086
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0703252149087
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0803251426088
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 40-08-12 с целью выявления дефекта |  |  |  |  | 35770004 0903251137089
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1003251411090
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 1-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1003251435091
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 53 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1003252015092
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления использования не калиброванных высоковольтных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1103250015093
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770002 1103251155094
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 3-04-4 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей, рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770004 1303251344095
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 34 ООО "Жилье" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 23 (44-04). |  |  |  |  | 35770001 1303251530096
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-05-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1303252052097
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 34 ГБУЗ РТ "Респсихбольница" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 36-25. |  |  |  |  | 35770001 1403251321098
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Заменить дефектные в/в вставки на ТП 10 кВ 17-01-03 |  |  |  |  | 35770002 1703251143099
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 8-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770004 1703251540100
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 17-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1703252255101
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2003251650102
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2203251950103
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 2-02-25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2303252053104
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 45-01-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2403251446105
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изоляции в РЛНД 10 кВ на опоре № 1 КЛ 10 кВ ф. 36-21. |  |  |  |  | 35770001 2503250604106
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№120-121 ВЛ 10 кВ ф.38-02. |  |  |  |  | 35770002 2503250804107
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления дефектов.; Произвести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ 32-03, при выявлении отклонений провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35770002 2503250840108
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2503250914109
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770002 2503250925110
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-04 с целью выявления дефекта после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №№30-36 ВЛ 10 кВ ф.5-04, при выявлении отклонений провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35770004 2503250929111
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести в План ремонтной программы ТОиР (ТПиР) 2026 года замену дефектной опоры № 113 ВЛ 10 кВ ф.24-04 на опору болотного типа.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.24-04 c целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№113-115 ВЛ 10 кВ ф.24-04. |  |  |  |  | 35770004 2503250944112
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770002 2503250950113
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ запитанных ф. 31-03 с целью выявления установки некалиброванных вставок.; Установить калиброванные в/в вставки на ТП 10 кВ 31-03-01. |  |  |  |  | 35770002 2503251100114
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 322 по 323 ВЛ 10 кВ ф.3-05. |  |  |  |  | 35770004 2503251115115
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2503251141116
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кв ф. 16-04 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 526-6-3, 526-6-4 ВЛ 10 кВ 16-04. |  |  |  |  | 35770003 2503251200117
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№122-123 ВЛ 10 кВ ф.23-01. |  |  |  |  | 35770004 2503251350118
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770002 2503251356119
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2503251435120
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 510 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2503252057121
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 45-01-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2503252108122
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10 кВ запитанных от ф. 28-05 с целью выявления дефектов. При выявлении нарушений устранит |  |  |  |  | 35770002 2603251531123
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2603251730124
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 42-02-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2703250005125
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2703251550126
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2803251433127
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 101 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2803251550128
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию фазы "С" на опоре № 97, фазы "В" на опоре №107 ВЛ 35 кВ Балгазын-Самагалтай (Т-15).; Провести тепловизионный контроль проводов и их соединений по всей длине линии ВЛ 35 кВ Балгазын-Самагалтай (Т-15); Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Балгазын-Самагалтай (Т-15) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 357700 2803251809129
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от 71 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2903250030130
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 34-02-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3003251420131
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 17-03-12 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 3103251107132
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-04-5 "Дома интерната" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 3-04. |  |  |  |  | 35770004 3103251111133