## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362357 | 120 | 2022-09-25 | 17 | 15 | 0.0065 | 2022-09-25 | 18 | 33 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.10.2022 год
362350 | 153 | 2022-09-22 | 9 | 47 | 0.10333 | 2022-09-22 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф.4 Водозабор от ПС 110/35/6 Безречная, явилось однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом вязки провода фазы "В" на опоре № 51. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-6 кВ ф.4 Водозабор от ПС 110/35/6 кВ, произошло по причине обрыва вязки провода, фазы "В" на опоре № 51, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода, фаза "В" на опоре № 51 на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре № 51, ВЛ-6 кВ ф.4 Водозабор от ПС 110/35/6 кВ Безречная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф. 4 Водозабор от ПС 110/35/6 кВ Безречная. Ответственное лицо: Начальник Оловянинского РЭС Широков С.Ю 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф.4 Водозабор от ПС 110/35/6 кВ Безречная, разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловянинского РЭС Широков С.Ю 28.10.2022 год
362352 | 286 | 2022-09-21 | 13 | 35 | 0.049829 | 2022-09-21 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1969). 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1969). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 год
362352 | 287 | 2022-09-21 | 16 | 5 | 0.08 | 2022-09-21 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание вследствие срыва изолятора фазы А на опоре № 55 ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 57 Ретранслятор вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание вследствие срыва изолятора фазы А на опоре № 55 ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 57 Ретранслятор вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 6 кВф.ПС Метизы_прис. 57 Ретранслятор, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на опоре № 55 ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 57 Ретранслятор. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 57 Ретранслятор. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 год
362352 | 288 | 2022-09-21 | 17 | 40 | 0.10535 | 2022-09-21 | 19 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №51-52 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №51-52 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 21.09.2022 год
362352 | 289 | 2022-09-21 | 18 | 9 | 0.036166 | 2022-09-21 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-404, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 год
362352 | 290 | 2022-09-21 | 18 | 51 | 0.008167 | 2022-09-21 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-240013 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-240013 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-240013, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-240013. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 год
362352 | 291 | 2022-09-21 | 19 | 34 | 0.048 | 2022-09-21 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-317 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-317 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-317, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-317. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 год
362352 | 292 | 2022-09-22 | 0 | 40 | 0.005001 | 2022-09-22 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21321 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21321 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21321 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21321. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.09.2022 год
362352 | 293 | 2022-09-22 | 15 | 25 | 1.1334 | 2022-09-22 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 4 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1984). 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 4 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1984). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. ПС Метизы прис. 4, Пролет: Оп.№43 - Оп.№44 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. Присоединение 4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.09.2022 год
362352 | 294 | 2022-09-22 | 16 | 5 | 0.46085 | 2022-09-22 | 17 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Харчатой явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №77-78 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Харчатой явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №77-78 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Харчатой, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Харчатой. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Харчатой. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.09.2022 год
362352 | 295 | 2022-09-22 | 16 | 30 | 0.38 | 2022-09-22 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №52-53 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №52-53 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.09.2022 год
362352 | 296 | 2022-09-22 | 21 | 40 | 0.044666 | 2022-09-22 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25080 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25080 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25080, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.09.2022 год
362352 | 297 | 2022-09-23 | 12 | 47 | 0.025333 | 2022-09-23 | 17 | 51 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе дома с опоры № 45 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25090 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе дома с опоры № 45 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25090 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе дома с опоры № 45 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25090 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25090, Опора ПН-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25090. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.10.2022 год
362352 | 298 | 2022-09-23 | 18 | 52 | 0.01615 | 2022-09-24 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25091 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25091. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25091. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.09.2022 год
362352 | 299 | 2022-09-24 | 6 | 52 | 1.7033 | 2022-09-24 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 81 - 82 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 81 - 82 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 81 - 82 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10 Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.10.2022 год
362352 | 300 | 2022-09-24 | 11 | 35 | 0.085676 | 2022-09-24 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе дома с опоры № 42 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23052 "Водокачка" послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе дома с опоры № 42 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23052 "Водокачка" послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе дома с опоры № 42 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23052 "Водокачка" на ВЛ-0,4кВ от ТП-23052 ВОДОКАЧКА ф.2, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23052 "Водокачка". Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.09.2022 год
362352 | 301 | 2022-09-24 | 23 | 6 | 0.002505 | 2022-09-24 | 23 | 7 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ послужила разрегулировка стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ послужила разрегулировка стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1971 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ на ВЛ 10 кВ ф. 5 ДРХУ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 5 ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.09.2022 год
362352 | 302 | 2022-09-24 | 23 | 7 | 0.165 | 2022-09-24 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 30 - 31 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 30 - 31 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 30 -31 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10 Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.10.2022 год
362352 | 303 | 2022-09-25 | 14 | 23 | 0.3996 | 2022-09-25 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 164-165 ВЛ-10 кВ ф. Искра в следствии разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 164-165 ВЛ-10 кВ ф. Искра в следствии разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Искра, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 164-165 ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. Искра Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.09.2022 год
362352 | 304 | 2022-09-25 | 17 | 3 | 0.0011001 | 2022-09-25 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21308 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21308. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21308 ф.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 2-3 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-21308 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.11.2022 год
362352 | 305 | 2022-09-26 | 15 | 55 | 0.009996 | 2022-09-26 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 165/1 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 165/1 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №165/1 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.09.2022 год
362354 | 178 | 2022-09-25 | 16 | 15 | 0.056668 | 2022-09-25 | 17 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-04 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-04 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-04 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-04 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.10.2022 год
362351 | 272 | 2022-09-22 | 17 | 27 |  | 2022-09-22 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы С земли, вследствие излома траверсы в месте крепления заварного болта к стойке деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №116 ВЛ 110 кВ Холбон – Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1970г. 4.1 Причиной излома траверсы деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №116 ВЛ 110 кВ Холбон – Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14), явилось её недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1970г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-110-14 Холбон-В.Дарасун, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-обр. опоре №116 ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.09.2022 год
362354 | 179 | 2022-09-25 | 17 | 20 | 0.041668 | 2022-09-25 | 19 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. Хара-Шибирь от ТП-10 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.10.2022 год
362354 | 180 | 2022-09-22 | 14 | 42 | 0.72416 | 2022-09-22 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А, В, С" в пролете опор № 518-519 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1973 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А, В, С" в пролете опор № 518-519 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино, Пролет: Опора № 518 - Опора № 519 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода в пролете опор № 518-519 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.09.2022 год
362354 | 181 | 2022-09-23 | 16 | 53 |  | 2022-09-23 | 16 | 53 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "С" в пролете опор № 646-647 ВЛ 35 кВ Акша - Могойтуй-2 (ВЛ-35-503), с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 646 - 647 ВЛ 35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.09.2022 год
362354 | 182 | 2022-09-26 | 15 | 57 | 0.0028557 | 2022-09-26 | 15 | 58 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между шлейфами фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №1-65 ВЛ-10 ф.5 Алтан, через тело птицы. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между шлейфами фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №1-65 ВЛ-10 ф.5 Алтан, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-10 ф.5 Алтан, ТП-10/0,4 кВ №1-65 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на шлейфах фазы «А» и «В» на вводе высокого напряжения в ТП 10/0,4 кВ №1-65 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 29.09.2022 год
362353 | 387 | 2022-09-25 | 15 | 23 | 0.016667 | 2022-09-25 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13419 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13419 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-13419, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13419 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.10.2022 год
362353 | 388 | 2022-09-25 | 17 | 37 | 0.0090835 | 2022-09-25 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122, вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 27.10.2022 год
362353 | 389 | 2022-09-25 | 16 | 50 | 0.048068 | 2022-09-25 | 18 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013, вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2013, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 ф .2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 27.10.2022 год
362353 | 390 | 2022-09-25 | 15 | 25 | 0.0168 | 2022-09-25 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13422 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.10.2022 год
362351 | 273 | 2022-09-25 | 14 | 2 | 0.252 | 2022-09-25 | 16 | 8 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание произошедшее в результате перекрытия изоляции ввода высокого напряжения ф. "В" силового трансформатора на корпус данного трансформатора в КТП-890 через тело животного (птицы). 4.12 Перекрытие изоляции ввода высокого напряжения силового трансформатора КТП-890 на корпус через тело животного (птицы) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции КТП-890 ф.В на КТП-890 с.Байгул, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановое техническое обслуживание ТП-890. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.09.2022 год
362351 | 274 | 2022-09-25 | 22 | 30 | 0.023666 | 2022-09-25 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-703, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-703 , Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-703, Пролет: - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-703, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.09.2022 год
362352 | 306 | 2022-09-27 | 7 | 3 |  | 2022-09-27 | 7 | 3 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1971 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) на ВЛ-110-41 Дарасун220-ОрлГОК, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фаз С на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 23-27 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 год
362350 | 154 | 2022-09-25 | 21 | 50 | 0.033 | 2022-09-25 | 22 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.11 Новая Заря от ПС 35/10 кВ стало междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №129 - 130. 4.13 Причиной междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35/10 Старый Чиндант стал схлест проводов в пролете опор №129 - 130, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1981 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 129-130 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Пролет: Оп.№129 - Оп.№130 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №129 - 130 на ВЛ-10 кВ ф.11 Новая Заря от ПС 35/10 кВ Старый Чиндант Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.11 Новая Заря от ПС 35/10 кВ Старый Чиндант Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А, Б-Д 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.11 Новая Заря от ПС 35/10 кВ Старый Чиндант , разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д 28.10.2022 год
362350 | 155 | 2022-09-28 | 15 | 2 | 0.022334 | 2022-09-28 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-119 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации(с 1979г.) 4.16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 14 / Опора ПН-1Д на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-119 Водокачка с.Буйлэ, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-119 от ВЛ-10-ф.1 Буйлэсан Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 17.10.2022 год
362353 | 391 | 2022-09-25 | 12 | 42 | 0.0054 | 2022-09-25 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.10.2022 год
362353 | 392 | 2022-09-25 | 22 | 20 | 0.03 | 2022-09-25 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1915, Пролет: Опора № 6 АУ - Опора № 7 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1915 Ответственное лицо: Лопатин Д.С 29.10.2022 год
362353 | 393 | 2022-09-27 | 22 | 1 | 0.025667 | 2022-09-27 | 23 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №321, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №321, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-321, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-321 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.10.2022 год
362354 | 183 | 2022-09-28 | 7 | 30 |  | 2022-09-28 | 7 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы "А" на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением третьего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1970). 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы "А" на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением третьего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №188 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 01.10.2022 год
362350 | 156 | 2022-09-29 | 14 | 55 |  | 2022-09-29 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 25 Город-3 от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная явилось: междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ф."А"и"В" 4.13 Причиной возникновения муждуфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. 25 Город-3 от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная, стала в результате схлеста проводов ф."А"и"В" в пролете опор №50-51, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода и длительной эксплуатации ВЛ ( В эксплуатации с 1963 г ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 50-51 на ВЛ-10 кВ ф. 25 Город-3, Пролет опор № 50-51 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-10 кВ ф. 25 Город-3 от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная, в пролете опор 50-51. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С,А. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 25 Город-3, По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.25 Город-3 от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная, разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.11.2022 год
362350 | 157 | 2022-09-28 | 14 | 5 | 1.0074 | 2022-09-28 | 15 | 37 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск стало междуфазное короткое замыкание вызванное набросом металлической проволоки небольшого сечения на провода опоры № 81/45, в процессе эксплуатации. ( В эксплуатации с 2003 г ) 4.4 Причина междуфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, стала наброс металлической проволоки небольшого сечения на провода опоры № 81/45. Вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода опоры № 81/45 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод, опора № 81/45 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить снятие проволочного наброса опоры № 81/45 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск на предмет наличие посторонних предметов (проволочных набросов) на проводах ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 03.11.2022 год
362354 | 184 | 2022-09-28 | 21 | 37 | 0.0024 | 2022-09-28 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 ф.12 Соел по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 ф.12 Соел по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 12 Соел, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 ф.12 Соел. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Соел. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.09.2022 год
362354 | 185 | 2022-09-30 | 11 | 0 | 7.3732 | 2022-09-30 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате разрушения (электрический пробой) гирлянды изоляторов фазы "В" марки ПС-70 из 3-х изоляторов в данной гирлянде изоляторов на опоре № 20 ВЛ 35 кВ Орловский ГОК-Могойтуй-1 (ВЛ-35-509), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов при сопутствующем воздействии неблагоприятных атмосферных явлений в виде дождя и ветра. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате разрушения (электрический пробой) гирлянды изоляторов фазы "В" марки ПС-70 из 3-х изоляторов в данной гирлянде изоляторов на опоре № 20 ВЛ 35 кВ Орловский ГОК-Могойтуй-1 (ВЛ-35-509), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов при сопутствующем воздействии неблагоприятных атмосферных явлений в виде дождя и ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 35 кВ Орловский ГОК-Могойтуй-1 (ВЛ-35-509), Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-35 кВ Орловский ГОК - Могойтуй-1 (ВЛ-35-509). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Орловский ГОК - Могойтуй-1 (ВЛ-35-509). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 03.10.2022 год
362351 | 275 | 2022-09-26 | 12 | 57 |  | 2022-09-26 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без повреждения) на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №51 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без повреждения) на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №51 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы С на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы С на опоре № 51 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.09.2022 год
362351 | 276 | 2022-09-27 | 15 | 29 |  | 2022-09-27 | 15 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 Освещение, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Освещение, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 Освещение. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Освещение, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.09.2022 год
362351 | 277 | 2022-09-28 | 18 | 25 | 0.01833 | 2022-09-28 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №39-40 ВЛ-10 кВ №1 Утан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Утан, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №1Утан. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Утан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.09.2022 год
362351 | 279 | 2022-09-30 | 2 | 53 | 0.023338 | 2022-09-30 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №56-57 ВЛ-№1 В-Ключи, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Нерчинск-Ключи, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №1 В-Ключи. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 В-Ключи, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.09.2022 год
362351 | 280 | 2022-09-29 | 13 | 12 |  | 2022-09-29 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №10-11 ВЛ 6 кВ №2 Давенда, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 6 кВф. 11 Давенда №2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 6 кВ №2 Давенда. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.09.2022 год
362351 | 281 | 2022-09-30 | 4 | 39 | 0.014 | 2022-09-30 | 4 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №1 Алия, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.1 Алия, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №1 Алия. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Алия, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.09.2022 год
362357 | 121 | 2022-09-27 | 13 | 5 | 0.05 | 2022-09-27 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. РП-43 ТП-356 послужило не своевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-10 кВ ТП-356), что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой В и С. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. РП-43 ТП-356 послужило не своевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-10 кВ ТП-356), что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой В и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф. РП-43 ТП-356 послужило не своевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-10 кВ ТП-356), что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой В и С. на КЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку привода выключателя в РУ-10 кВ ТП-356. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-10 кВ ТП-356. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 год
362357 | 122 | 2022-09-28 | 13 | 41 | 0.03334 | 2022-09-28 | 13 | 51 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-2 послужило повреждение в потребительской сети ГУ МЧС России, что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ГУ МЧС России. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 год
362357 | 123 | 2022-09-29 | 13 | 10 | 0.011122 | 2022-09-29 | 13 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. 1РП-53 послужило не своевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-6 кВ ТП-357), что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой В и С. 4.12 Причиной отключения В-6 кВ ф. 1РП-53 послужило не своевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-6 кВ ТП-357), что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой В и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-6 кВ ф. 1РП-53 послужило не своевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-6 кВ ТП-357), что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой В и С. на КЛ-6 кВ ф. 1РП-53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку привода выключателя в РУ-6 кВ ТП-357. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-6 кВ ТП-357. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 03.11.2022 год
362352 | 307 | 2022-09-27 | 17 | 35 | 0.08 | 2022-09-27 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-79 ВЛ-10 кВ ф. Волна послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1961 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Волна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Волна, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 7 Волна Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.09.2022 год
362352 | 308 | 2022-09-27 | 22 | 10 | 0.05336 | 2022-09-27 | 22 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-6 кВ ф. 9 Каменный карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 9 кам.карьер, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ ф. 9 Каменный карьер Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф. 9 Каменный карьер Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.09.2022 год
362352 | 309 | 2022-09-28 | 19 | 3 | 0.0184 | 2022-09-28 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф. 2 Бургень послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф. 2 Бургень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ ф. 2 Бургень Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.2 Бургень Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2022 год
362352 | 310 | 2022-09-29 | 2 | 45 | 0.13336 | 2022-09-29 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ яч. Угдан послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ яч. Угдан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ яч. Угдан, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ яч. Угдан Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч. Угдан Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.09.2022 год
362352 | 311 | 2022-09-28 | 21 | 30 | 0.0075 | 2022-09-28 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21317 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2015 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21317. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21317, Пролет опор №5-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21317 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2022 год
362352 | 312 | 2022-09-30 | 19 | 0 | 0.030666 | 2022-09-30 | 20 | 32 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-306 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306, Пролет: - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 30-31 Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-306 Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2022 год
362353 | 352 | 2022-09-09 | 12 | 21 | 0.015166 | 2022-09-09 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31021 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31021, вследствие длительной эксплуатации произошло вытяжение провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 31021 абонент, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31021 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.10.2022 год
362353 | 353 | 2022-09-10 | 12 | 15 | 0.068335 | 2022-09-10 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, вследствие длительной эксплуатации, воздействию ветровой нагрузке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 11.10.2022 год
362353 | 354 | 2022-09-11 | 21 | 4 | 0.027666 | 2022-09-11 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31011 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31011, вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31011 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский 12.10.2022 год
362350 | 133 | 2022-09-10 | 17 | 40 | 0.28 | 2022-09-10 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 9 от ПС Поселковая явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов на спуске к КТП-6/0,4 кВ №918. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 6кВ ф. 9 от ПС Поселковая , стало повреждение провода ф.А у аппаратного зажима, крепления к проходному изолятору на КТП-6/0,4 кВ "918", приведшее к межфазному к.з. ф.А. и В., причиной повеждения провода, стало плохое контактное соединение провода в аппаратном зажиме, при сопутствующем длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на спуске к КТП-6/0,4 кВ №918 на ВЛ 6 кВ ф. 9 Харанор от ПС Поселковая, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода спусков на КТП-6/0,4 кВ №918 Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ф.№9 от ПС Плоселковая Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.10.2022 год
362353 | 356 | 2022-09-09 | 22 | 2 | 0.015 | 2022-09-09 | 23 | 17 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13115, по причине наезда на опору №11 автомобиля с изломом ж/б приставки. 4.14 Наезд на опору №11 автомобиля с изломом ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13115, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13115, заменена ж/б приставка опоры №11 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.10.2022 год
362353 | 357 | 2022-09-10 | 13 | 37 | 0.083335 | 2022-09-10 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03216, по причине нарушения крепления приемной траверсы на здании. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03216, по причине нарушения крепления приемной траверсы на здании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-03216, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-03216 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.10.2022 год
362352 | 258 | 2022-09-09 | 16 | 48 |  | 2022-09-09 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1969). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1969). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок. Ответственное лицо: Протасов В.В. 09.09.2022 год
362352 | 259 | 2022-09-09 | 22 | 10 | 0.32423 | 2022-09-10 | 0 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово явилось однофазное замыкание на землю вследствие разрушения штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре № 38 фазы "А" в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1908 г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово явилось однофазное замыкание на землю вследствие разрушения штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре № 38 фазы "А" в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1980 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 09.09.2022 год
362352 | 260 | 2022-09-12 | 11 | 25 | 0.27708 | 2022-09-12 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №173-174 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.09.2022 год
362352 | 261 | 2022-09-12 | 23 | 50 | 0.008335 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21181 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21181 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21181 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21181 ф.1. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.09.2022 год
362352 | 262 | 2022-09-13 | 4 | 38 | 0.057 | 2022-09-13 | 4 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явился обрыв вязки провода фазы С на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука вследствие ослабления крепления вязки проводв в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине обрыва вязки провода фазы С на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука вследствие ослабления крепления вязки проводв в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1988 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы С на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.09.2022 год
362353 | 358 | 2022-09-10 | 9 | 26 | 0.018431 | 2022-09-10 | 9 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №195-196. Проволочный наброс на проводе фазы "А" касается провода фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 16.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода фазы "А" в пролете опор №195-196 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 16.10.2022 год
362353 | 359 | 2022-09-10 | 19 | 24 | 0.02275 | 2022-09-10 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-12119, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13422 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.10.2022 год
362353 | 360 | 2022-09-11 | 8 | 55 | 0.0085 | 2022-09-11 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе с опоры №21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03212, по причине нарушения крепления приемной траверсы на здании. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе с опоры №21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03212, по причине нарушения крепления приемной траверсы на здании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-03212, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-03212 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.10.2022 год
362353 | 361 | 2022-09-11 | 15 | 50 | 0.1275 | 2022-09-11 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336, по причине нарушения крепления приемной траверсы на здании. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336, по причине нарушения крепления приемной траверсы на здании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1336, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1336 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.10.2022 год
362353 | 362 | 2022-09-11 | 21 | 0 | 0.082631 | 2022-09-11 | 22 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2425, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2425, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2425, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2425 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.10.2022 год
362353 | 363 | 2022-09-10 | 16 | 27 | 0.061002 | 2022-09-10 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6234, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6234, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6234, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6234 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.10.2022 год
362353 | 364 | 2022-09-10 | 17 | 26 | 0.2025 | 2022-09-10 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №15-16. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00210, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-00210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.10.2022 год
362353 | 365 | 2022-09-11 | 5 | 50 | 0.045417 | 2022-09-11 | 7 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 08611 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-08611 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.10.2022 год
362353 | 366 | 2022-09-11 | 8 | 35 | 0.027999 | 2022-09-11 | 9 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0685, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0685, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0685, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0685 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.10.2022 год
362354 | 161 | 2022-09-09 | 23 | 58 |  | 2022-09-09 | 23 | 58 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70Е фазы "А" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70Е фазы "А" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с № 41 по № 51 опору ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.О. начальника СВЛ Федоров В.А. 12.09.2022 год
362351 | 258 | 2022-09-09 | 13 | 49 |  | 2022-09-09 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате недопустимого провиса провода фазы С (провод на земле), вследствие излома траверсы по болту крепления гирлянды изоляторов к траверсе деревянной П-образной опоры №109 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. 4.16 Причиной излома траверсы на деревянной П-образной опоре №109 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) явилось ее недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы со стороны фазы С на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром. дер. ПБ-2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-образной промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №109 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.09.2022 год
362357 | 108 | 2022-09-10 | 16 | 20 | 0.058335 | 2022-09-10 | 17 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 год
362357 | 110 | 2022-09-10 | 16 | 40 | 0.045 | 2022-09-10 | 18 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-42 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-42 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-42 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-42 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-42. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-42. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 год
362357 | 111 | 2022-09-10 | 17 | 10 | 0.086999 | 2022-09-10 | 19 | 6 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Ремесленная от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Ремесленная от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Ремесленная от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Ремесленная от ТП-11 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Ремесленная от ТП-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Ремесленная от ТП-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 год
362354 | 162 | 2022-09-12 | 21 | 56 | 0.286 | 2022-09-13 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 15.09.2022 год
362350 | 134 | 2022-09-13 | 13 | 25 | 0.072601 | 2022-09-13 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС Шерловогорская явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 12-13. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 110 Шерловогорская, стал схлест проводов в пролете опор № 12-13, причиной схлеста проводов стала разрегулировка стрелы провиса провода, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 10 кВ ф 1 АЗС, оп № 1-оп № 59 / Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС ПС 220 кВ Шерловогорская. Ответственное лицо: НачальникБорзинского РЭС Нафиков С.А 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков А.С 19.10.2022 год
362350 | 135 | 2022-09-13 | 14 | 8 | 0.025497 | 2022-09-13 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения, явилось междуфазное к.з, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ Гурьева, 4.12 Причиной возникновения нарушения, явилось междуфазное к.з, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ Гурьева, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки , Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Гурьева, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Гурьева Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 19.10.2022 год
362350 | 136 | 2022-09-13 | 14 | 32 | 0.016998 | 2022-09-13 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось, междуфазное к.з, вследствие падения ветки дерева на провод в пролете опор№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ 79кВартал 4.4 Причиной возникновения нарушения, междуфазного к.з на ВЛ-0,4кВ ф. №1, , явилось подение ветки дерева (тополя ) на провод ВЛ-0,4кВ ф. №1, приведшему к схлесту проводов фазы В, С ВЛ-0,4кВ ф. №1 в пролете опор № 3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 79кВартал, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-79кВартал Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 20.10.2022 год
362350 | 137 | 2022-09-13 | 15 | 46 | 0.038004 | 2022-09-13 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча от ПС 35/10 кВ Долгокыча явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов фазы В, С в пролете опор № 15-16. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча от ПС 35/10 кВ Долгокыча, стал схлест проводов фазы В,С в пролете опор № 15-16, причиной схлеста проводов стала разрегулировка стрелы провиса провода, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча от ПС 35/10 кВ Долгокыча Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча от ПС 35/10 кВ Долгокыча, Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю 20.10.2022 год
362350 | 138 | 2022-09-14 | 0 | 10 |  | 2022-09-14 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110\35\10 кВ Борзя-Западная, явилось однофазное к.з. вызванное повреждением подставного изоляторов 10 кВ на РПНД-10 кВ, опоры №314\61\69 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10 кВ ф. 35 Оросительная , стало повреждением подставного изолятора 10 кВ на РПНД-10 кВ, опоры №314\61\69, причиной повреждения проходных изоляторов явилось снижение изоляционных свойств фарфоровой изоляции подставных изоляторов, в следствии образования токопроводящей пыли, в процессе длительной эксплуатации РПНД-10 кВ опоры №314\61\69 (эксплуатация 1984г) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие подставного изоляторов на РПНД-10 кВ опоры №314\61\69 на ВЛ-10кВ ф. 35 Оросительная, РПНД-10 кВ опоры №314\61\69 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подставного изолятора на РПНД-10 кВ опоры №314\61\69 Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организован внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 21.10.2022 год
362350 | 139 | 2022-09-14 | 14 | 24 | 0.1556 | 2022-09-14 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.19 в-ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск, стало однофазное к.з вызваное обрывом вязки провода ф."В" на опоре № 165\23\40 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.19 в-ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск, стало однофазное к.з вызванное обрывом вязки провода ф."В" на опоре № 165\23\40 в результате ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 165\23\40 на ВЛ 10 кВ ф. 19 в-ч Билитуй, опора № 165\23\40 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре №165\23\40 ВЛ 10 кВ ф. 19 в-ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 22.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 19 в-ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С,А 22.10.2022 год
362350 | 140 | 2022-09-15 | 0 | 10 | 0.0093324 | 2022-09-15 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Гирюнино от ПС Жетково, явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор №42-№43 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-ф.1 Гирюнино от ПС 35/10 Жетково , стало схлестование проводов в пролете опор №42-№43, вызваное наклоном опоры № 43 в процесе эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры № 43 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 43, ВЛ-10кВ ф.1 Гирюнино от ПС 35\10 кВ Жетково Ответственное лицо: Начальник Оловянниского РЭС Широков С.Ю 22.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35\10 кВ Жетково! Ответственное лицо: Начальник Оловянинского РЭС Широков С.Ю 22.10.2022 год
362354 | 163 | 2022-09-13 | 22 | 26 | 0.025799 | 2022-09-13 | 23 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 17 СтОрловск ВЛ-6 ф.7 Поселок-2,по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 17 СтОрловск ВЛ-6 ф.7 Поселок-2,по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-17 ф-1 СтОрловск. Пос-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 17 СтОрловск ВЛ-6 ф.7 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2022 год
362350 | 141 | 2022-09-15 | 8 | 28 | 0.018999 | 2022-09-15 | 9 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1120 ВЛ-10 ф.11 Новая Заря, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.16 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1120 ВЛ-10 ф.11 Новая Заря, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №5/1 / Опора ПН-1ДБ на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1120 Клуб с.Н-Заря, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1120 от ВЛ-10-ф.11 Новая Заря Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 31.10.2022 год
362354 | 164 | 2022-09-16 | 5 | 2 | 0.032964 | 2022-09-16 | 5 | 25 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя "Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ТП, находящуюся на балансе "Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю" (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.09.2022 год
362352 | 263 | 2022-09-14 | 6 | 39 |  | 2022-09-14 | 6 | 39 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы С на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10) на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10), VL110-001032 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Стафеев А.С. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Стафеев А.С. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Стафеев А.С. 15.09.2022 год
362352 | 264 | 2022-09-14 | 17 | 40 | 0.105 | 2022-09-14 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва штыревого изолятора марки ШС-10 фазы С на опоре № 38 ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок вследствие длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1969). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва штыревого изолятора марки ШС-10 фазы С на опоре № 38 ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок вследствие длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1969). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на опоре № 38 ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.09.2022 год
362353 | 367 | 2022-09-15 | 1 | 31 | 0.036 | 2022-09-15 | 1 | 49 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова. Осмотром выполненным на следующий день бригадой Досатуйского участка Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №184 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту) по телу которой и произошло замыкание. 4.12 У опоры №184 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки (взлета) произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф. 1 ОТФ Кирова, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №184 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на опору №184 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362354 | 165 | 2022-09-16 | 15 | 11 | 0.04 | 2022-09-16 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №9-05 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №9-05 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Ага от ТП-9-05 ф.2, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №9-05 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.10.2022 год
362354 | 166 | 2022-09-16 | 15 | 14 | 0.025 | 2022-09-16 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ага от ТП-9-08 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.10.2022 год
362354 | 167 | 2022-09-17 | 11 | 36 | 0.0696 | 2022-09-17 | 14 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №3-06 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №3-06 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Поселок-1 от ТП-3-06 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №3-06 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.10.2022 год
362354 | 168 | 2022-09-17 | 14 | 50 | 0.034501 | 2022-09-17 | 16 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-03 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-03 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-03 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-03 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.10.2022 год
362353 | 368 | 2022-09-17 | 13 | 14 | 0.00925 | 2022-09-17 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122, вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 19.10.2022 год
362353 | 369 | 2022-09-17 | 14 | 51 | 0.011333 | 2022-09-17 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №525 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №525, вследствие ветровой нагрузки произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-525, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.10.2022 год
362353 | 370 | 2022-09-17 | 19 | 47 | 0.04375 | 2022-09-17 | 21 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №511 4.1 Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №511, вследствие высыхания колпачка изолятора, потери свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-511, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.10.2022 год
362351 | 259 | 2022-09-13 | 15 | 36 | 0.168 | 2022-09-13 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №286-287 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Чернышевск-Новоильинск, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №286-287 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.09.2022 год
362353 | 371 | 2022-09-18 | 8 | 50 | 0.045832 | 2022-09-18 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №40-40/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0225. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №40-40/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0225, вследствие воздействия ветровой нагрузки произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0225 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.10.2022 год
362351 | 260 | 2022-09-13 | 21 | 48 |  | 2022-09-13 | 21 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №114-115 ВЛ-10 кВ №9 Кумаканда , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск-Кумаканда, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ №9 Кумаканда. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Кумаканда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.09.2022 год
362353 | 372 | 2022-09-18 | 12 | 40 | 0.010001 | 2022-09-18 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11615 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11615, вследствие вытяжения провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11615, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11615 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.10.2022 год
362353 | 373 | 2022-09-18 | 17 | 35 | 0.022918 | 2022-09-18 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в следствие срыва изоляторов на опоре №7 и №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11915 ф.№2. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в следствие срыва изоляторов на опоре №7 и №8 по причине разрушения колпачков ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11915 ф.№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11915, Опора АКН-1ДБ (концевая); срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11915, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11915 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.10.2022 год
362351 | 261 | 2022-09-14 | 17 | 30 | 0.082161 | 2022-09-14 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор № 20-21 ВЛ-10 кВ № 4 Новое, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №3 Кироча и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 ОПХ-Новое, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 Новое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Новое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 14.09.2022 год
362350 | 142 | 2022-09-16 | 13 | 40 |  | 2022-09-16 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 Маслозавод от ПС 110кВ Борзя Западная ,явилось межфазное к.з ф А.В, вызванное схлестом проводов в пролете опор №13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 Маслозавод от ПС 110кВ Борзя Западная ,явилось межфазное к.з ф. А,В вызванное схлестом проводов в пролете опор №13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 10 кВ ф. 19 Маслозавод, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 19 Маслозавод от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ ф.19 Маслозавод от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Западная Ответственное лицо: Начальник Борзинкого РЭС Нафиков С.А 25.10.2022 год
362350 | 143 | 2022-09-17 | 12 | 0 | 0.084002 | 2022-09-17 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-805 Кр. Великан 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-805 Кр. Великан, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", и "С" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-805 Кр. Великан, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-805 Кр. Великан Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 26.10.2022 год
362350 | 144 | 2022-09-17 | 12 | 28 | 0.094668 | 2022-09-17 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Биликтуй, явилося межфазное к.з. вызванное обрывом провода ф.А на опоре №243/25 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з на ВЛ-10кВ ф.5 Биликтуй , стал обрыв провода ф.А на опоре №243/25, вследствие длительной эксплуатации ВЛ и ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №243/25 на ВЛ-10кВ ф.5 Биликтуй, Опора № 243/25 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Биликтуй, ф.А опоры №243/25 Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 5 Биликтуй Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 26.10.2022 год
362350 | 145 | 2022-09-17 | 13 | 28 | 0.057607 | 2022-09-17 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Военхоз от ПС 35/6 кВ Мирная, явилось однофазное короткое замыкание, вызванное срывом изолятора на опоре № 10 вследствие воздействия ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ-6кВ ф. Военхоз от ПС 35/6кВ, стал срыв изолятора ф.А, вследствие нарушения изоляции на опоре № 10, ВЛ-6кВ ф.3 Военхоз при сопутствующих ветровых нагрузках Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв изолятора ф.А опоры №10 на ВЛ 6 кВф. 3 Военхоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора опоры № 10 ф.А , ВЛ-6кВ ф.3 Военхоз от ПС 35/10 кВ Мирная Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ф.№3 Военхоз от ПС Мирная Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф.3 Военхоз от ПС 35/6 кВ Мирная, разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю 27.10.2022 год
362350 | 146 | 2022-09-17 | 14 | 30 | 0.010131 | 2022-09-17 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-309 Клуб явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №5-6 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-309 Клуб, при сопутствующем длительном воздействии ветровых нагрузок достигающих 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расслабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-309 ,Опора № 5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расслабление вязки провода на опоре №5 на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-309 Клуб, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №4 №5 №6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-309 Клуб Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Гришин В.И. 19.10.2022 год
362350 | 147 | 2022-09-17 | 15 | 0 | 0.043334 | 2022-09-17 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-10/0,4 кВ 308 Контора. явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 105-106, из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №105, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.\ 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 308 Контора, стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-5 в процессе длительной эксплуатации , приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №10, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 10 -11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-308 Контора, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 309 Контора Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 19.10.2022 год
362350 | 148 | 2022-09-17 | 15 | 10 | 0.0672 | 2022-09-17 | 16 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Радость явилось короткое замыкание вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Радость явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Н 506 Радость-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Радость Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 19.10.2022 год
362350 | 149 | 2022-09-17 | 15 | 18 | 0.05406 | 2022-09-17 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева явился, схлест проводов в пролете опор №19-20, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева явился, схлест проводов в пролете опор №19-20, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 19.10.2022 год
362350 | 150 | 2022-09-18 | 12 | 40 | 0.044334 | 2022-09-18 | 14 | 53 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная послужил наброс постороннего предмета на провод ВЛ неизвестными лицами в пролете опоры № 4/31-4/32 4.12 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная послужил наброс постороннего предмета на провод ВЛ неизвестными лицами в пролете опоры № 4/31-4/32 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод ВЛ на ВЛ-10 кВ ф.3 Курульжа, Пролет опор № 4/31-4/32 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа, по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Оловянниского РЭС Широков С.Ю 27.10.2022 год
362350 | 151 | 2022-09-18 | 15 | 37 | 0.02352 | 2022-09-18 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-802 Пождепо стало обрыв провода в пролете опор № 25-26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. в процессе длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 2007 г.) 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-802 Пождепо стало обрыв провода в пролете опор № 25-26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. в процессе длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 2007 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-802 Пождепо, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-802 Пождепо Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 10.10.2022 год
362354 | 169 | 2022-09-17 | 2 | 53 | 0.0134 | 2022-09-17 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-75 ф-4 Поселок-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ № 75 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 19.10.2022 год
362351 | 262 | 2022-09-15 | 17 | 5 |  | 2022-09-15 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ-6 кВ №3 Соцгород, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2007 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2007 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 3 Соцгород, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ-6 кВ №3 Соцгород. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №3 Соцгород, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.09.2022 год
362352 | 265 | 2022-09-16 | 3 | 50 | 0.2835 | 2022-09-16 | 4 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №41-42 вследствие вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №41-42 вследствие вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 2 Плодопитомник, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 41-42 на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.09.2022 год
362352 | 266 | 2022-09-16 | 10 | 28 | 0.018084 | 2022-09-16 | 10 | 59 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 28-29 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26218 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 28-29 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26218 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 28-29 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26218 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26218, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26218. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 16.09.2022 год
362352 | 267 | 2022-09-16 | 13 | 35 | 0.016529 | 2022-09-16 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона на ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.09.2022 год
362352 | 268 | 2022-09-16 | 14 | 10 | 0.018134 | 2022-09-16 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.09.2022 год
362352 | 269 | 2022-09-16 | 15 | 19 | 0.022 | 2022-09-16 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-404 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-404, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.09.2022 год
362352 | 270 | 2022-09-16 | 20 | 34 | 0.060665 | 2022-09-16 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 1 ДОК вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1975). 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 1 ДОК вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1975). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 1 ДОК на ВЛ 10 кВ ф. 1 ДОК, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ ф. 1 ДОК. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 ДОК. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.09.2022 год
362352 | 271 | 2022-09-16 | 22 | 8 | 0.0022 | 2022-09-16 | 22 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 5 на ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП: 21221 ф.3. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.09.2022 год
362352 | 272 | 2022-09-17 | 4 | 7 | 0.0305 | 2022-09-17 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник явился, срыв изолятора марки ШС-10 фазы А на опоре №1/7 ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию с 1965 год). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник явился, срыв изолятора марки ШС-10 фазы А на опоре №1/7 ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию с 1965 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 фазы А на опоре №1/7 ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита на ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита, VS010-0003760 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление изолятора фазы А на опоре №1/7 ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.09.2022 год
362352 | 273 | 2022-09-17 | 11 | 44 | 0.040657 | 2022-09-17 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 33-34 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 33-34 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ. Ответственное лицо: Скорых А.В. 17.09.2022 год
362352 | 274 | 2022-09-17 | 13 | 6 | 0.011501 | 2022-09-17 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-812 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-812 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-812, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-812. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.09.2022 год
362352 | 275 | 2022-09-17 | 13 | 50 | 0.014375 | 2022-09-17 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23092 ф.2ПРАВЛЕНИЕ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23092 ф.2ПРАВЛЕНИЕ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23092 ф.2ПРАВЛЕНИЕ, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-23092 ф.2ПРАВЛЕНИЕ. Ответственное лицо: Скорых А.В. 17.09.2022 год
362352 | 276 | 2022-09-17 | 21 | 20 | 0.018664 | 2022-09-17 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №24-25 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №24-25 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.09.2022 год
362352 | 277 | 2022-09-17 | 23 | 45 | 0.002499 | 2022-09-17 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21415 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21415 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21415, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21415. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.09.2022 год
362353 | 374 | 2022-09-17 | 9 | 55 | 0.009 | 2022-09-17 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1822 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362351 | 263 | 2022-09-15 | 10 | 2 | 1.26 | 2022-09-15 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, по причине схлеста проводов в пролете №39-40 ВЛ 6 кВ №14 В.часть, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 14 В/часть, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №39-40 ВЛ 6 кВ №14 В.часть. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №14 В.часть, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 15.09.2022 год
362353 | 375 | 2022-09-17 | 10 | 4 | 0.023332 | 2022-09-17 | 10 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1294, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1294, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1294, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1294 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362351 | 264 | 2022-09-17 | 1 | 0 | 0.004669 | 2022-09-17 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №279-280 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Чернышевск-Новоильинск, Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №279-280 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.09.2022 год
362351 | 265 | 2022-09-17 | 11 | 12 | 0.042003 | 2022-09-17 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ст.Олов, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.09.2022 год
362351 | 266 | 2022-09-17 | 15 | 55 |  | 2022-09-17 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы В на на ж/б опоре СКУ-22 типа ПБ110-1 №40 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных явлений (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы В на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.09.2022 год
362351 | 267 | 2022-09-17 | 23 | 53 | 0.065 | 2022-09-18 | 0 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №78-79 ВЛ-6кВ №68 Водовод, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 68 Водовод, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №78-79 ВЛ-6кВ №68 Водовод. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №68 Водовод, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.09.2022 год
362353 | 376 | 2022-09-17 | 18 | 0 | 0.027415 | 2022-09-17 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2421, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2421, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2421, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2421 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362351 | 268 | 2022-09-18 | 21 | 13 | 0.008334 | 2022-09-18 | 21 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №16-17 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 19.09.2022 год
362350 | 152 | 2022-09-20 | 15 | 47 | 0.029334 | 2022-09-20 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-403 Школа с.Кр.Ималка явилось однофазное короткое замыкание, вызванное обрыва вязки провода на штыревом изоляторе опоры № 6 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-403 Школа с.Кр.Ималка явилось однофазное короткое замыкание, вызванное обрыва вязки провода на штыревом изоляторе опоры № 6 ,в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на штыревом изоляторе опоры № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-403 Школа с.Кр.Ималка, Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф,1 от ТП-403 Школа с.Кр.Ималка Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батоманкуев А.Б 26.10.2022 год
362353 | 377 | 2022-09-17 | 19 | 12 | 0.018333 | 2022-09-17 | 19 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1225, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1225 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362353 | 378 | 2022-09-17 | 19 | 14 | 0.00975 | 2022-09-17 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-12119, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12119 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362353 | 379 | 2022-09-18 | 14 | 50 | 0.0020835 | 2022-09-18 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №33-34, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12104, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №33-34, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12104, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-12104, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12104 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362353 | 380 | 2022-09-18 | 15 | 0 | 0.0087495 | 2022-09-18 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №63-64, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №121011, по причине срыва изолятора с опоры 64. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №63-64, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №121011, по причине срыва изолятора с опоры 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-121011, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121011 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2022 год
362357 | 113 | 2022-09-14 | 17 | 43 | 0.63 | 2022-09-14 | 18 | 46 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Антипиха послужило повреждение в потребительской сети ИП Орлов С.А, что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Орлову С.А. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.10.2022 год
362353 | 381 | 2022-09-17 | 17 | 2 | 0.0115 | 2022-09-17 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0911, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0911, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0911, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-0911 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362353 | 382 | 2022-09-18 | 9 | 20 | 0.0525 | 2022-09-18 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17212, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362353 | 383 | 2022-09-18 | 9 | 25 | 0.087082 | 2022-09-18 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6/0,4 кВ №0086, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6/0,4 кВ №0086, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-0086, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-0086 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362357 | 114 | 2022-09-15 | 15 | 44 | 0.062063 | 2022-09-15 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-13 ТП-392 послужило повреждение в потребительской сети ОАО "РЖД", что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "РЖД" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.10.2022 год
362353 | 384 | 2022-09-18 | 15 | 10 | 0.018334 | 2022-09-18 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №06311, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №06311, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-06311, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06311 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362353 | 385 | 2022-09-18 | 19 | 46 | 0.062415 | 2022-09-18 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1915, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1915 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362353 | 386 | 2022-09-19 | 21 | 0 | 0.0115 | 2022-09-19 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №19219, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №19219, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19219, Пролет: Опора № 4 АК - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19219 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.10.2022 год
362354 | 170 | 2022-09-16 | 14 | 10 | 0.014004 | 2022-09-16 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 94/37-24 - 94/37/25 ВЛ-10 ф.9 Ага, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 94/37/25, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 94/37-24 - 94/37/25 ВЛ-10 ф.9 Ага, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 94/37/25, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ-10 кВ ф.9 Ага, Опора : № 94/37/25 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 94/37/25 ВЛ-10 ф.9 Ага.,крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В". Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 19.09.2022 год
362354 | 171 | 2022-09-16 | 23 | 24 | 0.088662 | 2022-09-17 | 0 | 2 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ИП "Цыбенов Б.Б." | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ТП, находящуюся на балансе ИП Цыденов Б.Б. (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Дамбаев Б.-Д.У. 30.09.2022 год
362354 | 172 | 2022-09-17 | 22 | 33 | 0.081 | 2022-09-17 | 23 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 187-188 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, вследствие падения в дерева на провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 187-188 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, вследствие падения в дерева на провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №187-188 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево в пролете опор №187-188 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.09.2022 год
362354 | 173 | 2022-09-19 | 1 | 34 | 0.062505 | 2022-09-19 | 1 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1/151-1/152 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1/151-1/152 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Пролет: Опора № 1/151 - Опора № 1/152 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1/151-1/152 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 22.09.2022 год
362354 | 174 | 2022-09-16 | 21 | 47 | 0.01325 | 2022-09-16 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №192 ВЛ-10 ф.14 Токчино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №192 ВЛ-10 ф.14 Токчино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№192 ф. Токчино, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12 -13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №192 ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.09.2022 год
362357 | 115 | 2022-09-17 | 11 | 5 | 0.00375 | 2022-09-17 | 11 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Юбилейная от ТП-598 послужило неравномерное распределение нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Юбилейная от ТП-598 послужило неравномерное распределение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Юбилейная от ТП-598 послужило неравномерное распределение нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Юбилейная от ТП-598 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Юбилейная от ТП-598. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Юбилейная от ТП-598. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 30.09.2022 год
362357 | 116 | 2022-09-17 | 13 | 15 | 0.00375 | 2022-09-17 | 14 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Амурская от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Амурская от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Амурская от ТП-11 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Амурская от ТП-11 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Амурская. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Амурская. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2022 год
362357 | 117 | 2022-09-17 | 14 | 30 | 0.0039165 | 2022-09-17 | 15 | 17 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 жил массив от ТП-51 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 жил массив от ТП-51 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 жил массив от ТП-51 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 жил массив от ТП-51 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 жил массив от ТП-51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 7 жил массив от ТП-51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2022 год
362354 | 175 | 2022-09-17 | 16 | 50 | 0.0073326 | 2022-09-17 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №14 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №14 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 14 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №14 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 09.10.2022 год
362354 | 176 | 2022-09-17 | 19 | 0 | 0.027 | 2022-09-17 | 20 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.8 Узон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.8 Узон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 55 ф. Узон, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 ф.8 Узон. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 09.10.2022 год
362354 | 177 | 2022-09-18 | 1 | 20 | 0.066668 | 2022-09-18 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-22163 ф.Каланга, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 30 -31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник ДРЭС Смирнов А.С. 10.10.2022 год
362352 | 278 | 2022-09-18 | 17 | 50 | 0.015998 | 2022-09-18 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание вследствие выпадения крюка фазы А на опоре № 317 ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон вследствие загнивание стойки опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1970). 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине выпадения крюка фазы А на опоре № 317 ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон вследствие загнивание стойки опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1970). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы А на опоре № 317 ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления крюка изолятора фазы А на опоре №317 ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.09.2022 год
362352 | 279 | 2022-09-19 | 21 | 10 | 0.041597 | 2022-09-19 | 21 | 36 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей явилось падения опоры №18/16 вследствие ее выдавливание в сильно обводненном грунте. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей произошло по причине падения опоры №18/16 вследствие ее выдавливание в сильно обводненном грунте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №18/16 вследствие ее выдавливание в сильно обводненном грунте на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, VS010-0003717 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №18/16 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.09.2022 год
362352 | 280 | 2022-09-20 | 0 | 50 | 0.11501 | 2022-09-20 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1979). 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1979). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.09.2022 год
362352 | 281 | 2022-09-20 | 0 | 52 | 0.039334 | 2022-09-20 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.09.2022 год
362352 | 282 | 2022-09-20 | 10 | 0 | 0.0021006 | 2022-09-20 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Иргень явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №46-47 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф. Иргень произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №46-47 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.09.2022 год
362352 | 283 | 2022-09-20 | 10 | 0 | 0.0029175 | 2022-09-20 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №47-48 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №47-48 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.09.2022 год
362352 | 284 | 2022-09-21 | 1 | 5 | 0.33003 | 2022-09-21 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №68-69 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №68-69 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1994 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 9 кам.карьер, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №68-69 ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 21.09.2022 год
362352 | 285 | 2022-09-21 | 3 | 28 | 0.13415 | 2022-09-21 | 3 | 51 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ ф. 10 Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10 Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.09.2022 год
362357 | 118 | 2022-09-19 | 17 | 55 | 0.28467 | 2022-09-19 | 19 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 послужило однофазное замыкание на землю в следствии повреждение соединительной муфты марки СС-110 в результате старения изоляции. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 послужило однофазное замыкание на землю в следствии повреждение соединительной муфты марки СС-110 в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 послужило однофазное замыкание на землю в следствии повреждение соединительной муфты марки СС-110 в результате старения изоляции. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-1046. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-1046. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.10.2022 год
362351 | 269 | 2022-09-20 | 14 | 40 | 0.042334 | 2022-09-20 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №115-117 ВЛ-10 кВ №1 Митрошино, вследствие падения провода фазы В на провод фазы С, по причине выпадения крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры №116, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Выпадение крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры №116, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы В из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф. 1 Казаново-Митрошино, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы С на опоре №116 ВЛ 10 кВ №1 Митрошино. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Митрошино с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.09.2022 год
362357 | 119 | 2022-09-19 | 21 | 39 | 0.04185 | 2022-09-19 | 23 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-356 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-356 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-356 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.10.2022 год
362351 | 270 | 2022-09-19 | 10 | 9 |  | 2022-09-19 | 10 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы С земли, вследствие излома траверсы в месте крепления заварного болта к стойке деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №89 ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1961г. 4.12 Причиной излома траверсы на деревянной П-образной опоре №89 ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231), явилось её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1961г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-35-231 Чернышевск-Букачача, Опора пром.дер. ПБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы П-образной опоры №89 ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.09.2022 год
362351 | 271 | 2022-09-21 | 0 | 5 |  | 2022-09-21 | 0 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился отказ включения от ключа управления выключателя В-110-93 типа МКП-110М на ПС 110 кВ Вершина Шахтамы, во время вывода из ремонта в работу ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), вследствие окисления контактов контактора силовых цепей постоянного тока привода ШПЭ-33 В-110-93. 4.13 Отказ работы выключателя В-110-93 произошел по причине окисления контактов контактора силовых цепей постоянного тока привода ШПЭ-33. Год ввода в эксплуатацию 1982. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов силовой цепи привода ШПЗ-33 на ПС 110 кВ Вершина Шахтамы (110/6), МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактора и цепей управления привода ШПЭ-33 В-110-93, выполнить опробование привода выключателя на включение-отключение от КУ. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр В-110-93 на ПС 110 кВ Вершина Шахтамы. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 21.09.2022 год
362354 | 152 | 2022-09-02 | 15 | 44 | 0.039 | 2022-09-02 | 17 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.4 Былыра, что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 1-57 ВЛ-10 ф.4 Былыра, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.4 Былыра что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 1-57 ВЛ-10 ф.4 Былыра, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ограничителя перенапряжения на ВЛ-10 ф.4 Былыра, ТП-10/0,4 кВ № 1-57 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ограничителя перенапряжения ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 1-57 ВЛ-10 ф.4 Былыра. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.4 Былыра. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.09.2022 год
362351 | 250 | 2022-09-02 | 18 | 0 | 0.024333 | 2022-09-02 | 20 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыв вязки крепления провода фазы А на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №123 ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, с последующим падением провода фазы А на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2005 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2005 года), произошел обрыв вязки крепления провода фазы А на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №123 ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, с последующим падением провода фазы А на крюк крепления изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВ ф.Шилко-Завод, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы А на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №123 ВЛ-6 кВ Шилко-Завод. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.09.2022 год
362351 | 251 | 2022-09-03 | 8 | 35 | 0.003999 | 2022-09-03 | 8 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-6кВ Караган, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Караган, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-6 кВ Караган. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Караган, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 03.09.2022 год
362351 | 252 | 2022-09-03 | 15 | 2 | 0.036418 | 2022-09-03 | 15 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя (с разрушением фарфоровой покрышки) разрядника РВО -10 фазы В на опоре №1 ЛР-10 кВ ВЛ-10 ВЛ-10 №6 Холбон, в результате закорачивания шунтирующих резисторов каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного разрядника и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года). 4.1 Пробой (с разрушением фарфоровой покрышки) разрядника РВО-10, в результате закорачивания шунтирующих резисторов каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного разрядника и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника РВО-10 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Холбон, Опора 2К10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВО -10 фазы В на опоре №1 ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 Холбон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.09.2022 год
362351 | 253 | 2022-09-04 | 10 | 31 | 0.0377 | 2022-09-04 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-10 кВ №2 Уненкер, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1992 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1992 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Размахнино-Уненкер, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №2 Уненкер. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Уненкер с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.09.2022 год
362354 | 153 | 2022-09-04 | 2 | 3 | 0.0070825 | 2022-09-04 | 2 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате перекрытия изоляции с последующим пробоем ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "В" на ТП-10/04 кВ № 22242 ВЛ-10 ф.17 Поселье при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате перекрытия изоляции с последующим пробоем ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "В" на ТП-10/04 кВ № 22242 ВЛ-10 ф.17 Поселье при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-22242, ОПН-Т/TEL-10/10,5 II УХЛ1 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ограничителя перенапряжения ОПН-10 кВ фазы "В" на ТП-10/0,4 кВ № 22242 ВЛ-10 ф.17 Поселье. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Поселье. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.09.2022 год
362354 | 154 | 2022-09-03 | 18 | 5 | 0.042501 | 2022-09-03 | 19 | 30 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.1 Поселок-3 , что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.1 Поселок-3, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.1 Поселок-3 , что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.1 Поселок-3, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2022 год
362354 | 155 | 2022-09-05 | 7 | 43 | 0.0855 | 2022-09-05 | 9 | 37 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, что вызвало междуфазное замыкание, приведшее к обрыву провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, что вызвало междуфазное замыкание, приведшее к обрыву провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-1 Поселок-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2022 год
362353 | 349 | 2022-09-04 | 20 | 2 | 0.004667 | 2022-09-04 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00211, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.10.2022 год
362353 | 350 | 2022-09-05 | 0 | 55 | 0.021465 | 2022-09-05 | 1 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1041, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1041 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.10.2022 год
362351 | 254 | 2022-09-04 | 22 | 45 | 0.02 | 2022-09-04 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №10-11 ВЛ 6 кВ №3 Город, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 3 Город, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 6 кВ №3 Город Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №3 Город, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 04.09.2022 год
362352 | 243 | 2022-09-02 | 17 | 20 | 0.0076668 | 2022-09-02 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлёста проводов в пролёте от опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24014 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной схлёста проводов в пролёте от опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24014 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24014, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24014. Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.09.2022 год
362352 | 244 | 2022-09-02 | 23 | 22 | 0.52263 | 2022-09-02 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк явился обрыв вязки провода фазы С на опоре №200 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк произошло по причине обрыва вязки провода фазы С на опоре №200 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода фазы С на опоре №200 ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.09.2022 год
362352 | 245 | 2022-09-03 | 1 | 27 | 0.05 | 2022-09-03 | 1 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 23-24 вследствие длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1978 г.). 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 23-24 наВЛ 10 кВ ф. 8 Танха произошла по причине вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1978 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 23-24 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 03.09.2022 год
362354 | 156 | 2022-09-04 | 11 | 25 | 0.234 | 2022-09-04 | 13 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 ф.1 Номоконово в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №93 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 ф.1 Номоконово в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №93 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Номоконово, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 93 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 07.09.2022 год
362350 | 130 | 2022-09-06 | 15 | 45 | 0.037498 | 2022-09-06 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №618 ВЛ-10 ф.6 Кубухай, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №618 ВЛ-10 ф.6 Кубухай, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оп.3 до оп.3/6 / Пролет: Опора №3/4 - Опора №3/5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-618 с.Большевик, Пролет: Опора №3/4 - Опора №3/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-618 от ВЛ-10-ф.6 Кубухай Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 26.09.2022 год
362354 | 157 | 2022-09-04 | 17 | 45 | 0.10966 | 2022-09-04 | 18 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие касания проводов фазы "А" и проводов фазы "С" в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 ф.5 Алтан, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 66 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Межфазное замыкание, вследствие касания проводов фазы "А" и проводов фазы "С" в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 ф.5 Алтан, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 66 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры (попадание молнии) на ВЛ 10 кВ ф. 5 Алтан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре №66 ВЛ-10 ф.5 Алтан,крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 07.09.2022 год
362351 | 255 | 2022-09-03 | 18 | 19 |  | 2022-09-03 | 18 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы С земли, вследствие излома траверсы в месте крепления заварного болта к стойке деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №260 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.1 Причиной излома траверсы деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №260 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), явилось её недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену П-обр. опоры №260 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.09.2022 год
362354 | 158 | 2022-09-05 | 9 | 28 |  | 2022-09-05 | 9 | 28 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70 фазы "С" на железобетонной опоре ПБ-110-8 № 60 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70 фазы "С" на железобетонной опоре ПБ-110-8 № 60 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 55 по опору № 65 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.О. Начальника СВЛ Федоров В.А. 08.09.2022 год
362354 | 159 | 2022-09-06 | 10 | 20 | 0.53167 | 2022-09-06 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ПАО "Мегафон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе ПАО "Мегафон". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.09.2022 год
362354 | 160 | 2022-09-05 | 22 | 25 | 0.048006 | 2022-09-05 | 22 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 361-362 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 361-362 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Пролет: Опора № 361 - Опора № 362 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №361-362 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.09.2022 год
362351 | 256 | 2022-09-07 | 19 | 58 |  | 2022-09-07 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №16-17 ВЛ 6 кВ №3 Город, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 6 кВф. 3 Город, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 6 кВ №3 Город Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №3 Город, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 07.10.2022 год
362353 | 351 | 2022-09-05 | 15 | 6 | 0.042917 | 2022-09-05 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13422 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2022 год
362352 | 246 | 2022-09-03 | 10 | 8 | 0.0045 | 2022-09-03 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-25026 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-25026 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-25026, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-25026. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 год
362352 | 247 | 2022-09-03 | 17 | 10 | 0.015666 | 2022-09-03 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-308 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-308 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-308, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-308. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 год
362352 | 248 | 2022-09-03 | 19 | 32 | 0.0042 | 2022-09-03 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.09.2022 год
362352 | 249 | 2022-09-03 | 21 | 10 | 0.02975 | 2022-09-03 | 23 | 9 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 год
362352 | 250 | 2022-09-03 | 21 | 15 | 0.37125 | 2022-09-03 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Могзон явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №21-22 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Межфазное короткое замыкание в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Могзон произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф. 3_Могзон, Пролет: Опора № 21- Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф. 3_Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3_Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 год
362351 | 257 | 2022-09-06 | 9 | 28 | 0.014 | 2022-09-06 | 9 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-6 кВ Основной, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.2 Основной, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ Основной. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.09.2022 год
362352 | 251 | 2022-09-04 | 19 | 0 | 0.005001 | 2022-09-04 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21401 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21401 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21401 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21401, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-21401. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.09.2022 год
362352 | 252 | 2022-09-05 | 17 | 26 | 0.18668 | 2022-09-05 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 8 Карымка явилась перекрытие на ЗТП-23332 проходного изолятора фазы "С" вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи в процессе длительной эксплуатации ТП (введена в эксплуатацию в 1978 г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 8 Карымка явилась перекрытие на ЗТП-23332 проходного изолятора фазы "С" вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи в процессе длительной эксплуатации ТП (введена в эксплуатацию в 1978 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ЗТП-23332 проходного изолятора фазы "С" на ЗТП-23332 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходного изолятора ф."С" на ЗТП-23332. Ответственное лицо: Скорых А.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8 Карымка. Ответственное лицо: Скорых А.В. 05.09.2022 год
362352 | 253 | 2022-09-05 | 23 | 40 | 0.005001 | 2022-09-05 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП 21317 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП 21317 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП 21317 ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП 21317 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 21317 ф.2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.09.2022 год
362353 | 355 | 2022-09-07 | 3 | 15 | 0.11201 | 2022-09-07 | 3 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное с переходом в межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.21 Тайна. На ТП-10/0,4 кВ №20213 (расположена в с.Тайна) произошло нарушение изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "С" марка ИП-10/630-7,5 УХЛ1 при воздействии дождя. 4.12 При образовании микротрещин на поверхности проходного изолятора фазы "С" (ИП-10/630-7,5 УХЛ1) под воздействием дождя, произошло однофазное замыкание на "Землю" на ТП-20213 с последующим переходом в межфазное короткое замыкание (с перегоранием проволочных вставок) и разрушением проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ТП на ТП-20213, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходного изолятора фазы "С" ТП-20213 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку калиброванных предохранителей 10 кВ в ТП-20213 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 13.10.2022 год
362350 | 131 | 2022-09-05 | 15 | 0 | 0.013493 | 2022-09-05 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №604, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.16 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 явился схлест проводов в пролете опор №8-9 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пр. оп.№8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 Садовая, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 14.10.2022 год
362350 | 132 | 2022-09-05 | 17 | 56 | 0.252 | 2022-09-05 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Новоборзинское (с.Южное) явилось межфазное к.з. вызванное повреждением проходных изоляторов 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ "1206. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф. 12 Новоборзинское (с.Южное) , стало повреждением проходных изоляторов 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ "1206, причиной повреждения проходных изоляторов явилось снижение изоляционных свойств фарфоровой изоляции проходных изоляторов, в следствии образования токопроводящей пыли, в процессе длительной эксплуатации КТП-10/0,4 кВ "1206" (эксплуатация с 01.02.1980) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на КТП-10/0,4 кВ №1206 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Новоборзинское (с. Южное), Спуск №1502 ТП 1206 школа с. Новоборзинс | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на КТП-10/0,4 кВ №1206 ВЛ 10 кВ ф. 12 Новоборзинское (с. Южное) Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12 Новоборзинское (с. Южное) Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.10.2022 год
362352 | 254 | 2022-09-06 | 1 | 11 |  | 2022-09-06 | 1 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер явился наклон опоры № 28 в следствии которого произошел схлест проводов в пролете опор. 4.12 Междуфазное короткое замыкание произошло по причине наклона опоры № 28 ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер в следствии которого произошел схлест проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 28 на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 06.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 06.09.2022 год
362352 | 255 | 2022-09-07 | 17 | 27 | 0.1064 | 2022-09-07 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №58-59 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 07.09.2022 год
362352 | 256 | 2022-09-08 | 14 | 59 | 0.087273 | 2022-09-08 | 15 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука явилось ослабление крепления вязки провода фазы С на опоре №11 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука явилось ослабление крепления вязки провода фазы С на опоре №11 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода на опоре №11 ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 08.09.2022 год
362352 | 257 | 2022-09-08 | 20 | 17 | 0.18999 | 2022-09-08 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №32-33 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок явилась, разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №32-33 вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1975 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок ПС Маккавеево, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 32-33 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 08.09.2022 год
362357 | 107 | 2022-09-06 | 11 | 0 | 0.035332 | 2022-09-06 | 11 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Просторная от ТП-209 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Просторная от ТП-209 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Просторная от ТП-209 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Просторная от ТП-209 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Просторная от ТП-209. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Просторная от ТП-209. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 год
362357 | 109 | 2022-09-06 | 16 | 35 | 0.15 | 2022-09-06 | 19 | 35 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 3 Смоленская 29 от ТП-146 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 3 Смоленская 29 от ТП-146 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. 3 Смоленская 29 от ТП-146 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 3 Смоленская 29 от ТП-146 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-146, провести замер нагрузки ф. 3 Смоленская 29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.09.2022 год
362350 | 122 | 2022-08-24 | 13 | 50 | 0.0025005 | 2022-08-24 | 14 | 14 | 3.4.7.3 причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие старение изоляции, потеря механической прочности провода обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №618 ВЛ-10 ф.6 Кубухай, (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие старение изоляции, потеря механической прочности провода обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №618 ВЛ-10 ф.6 Кубухай, (в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-618-оп.17 / Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-618 с.Большевик, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-618 от ВЛ-10-ф.6 Кубухай Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б. 26.09.2022 год
362350 | 123 | 2022-08-24 | 11 | 33 | 0.0042495 | 2022-08-24 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1108 ВЛ-10 ф.11 Кулусутай, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1108 ВЛ-10 ф.11 Кулусутай, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-1108 до оп.9 / Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1108 Клуб с.Кулусутай, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1108 от ВЛ-10-ф.11 Кулусутай Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б. 26.09.2022 год
362352 | 236 | 2022-08-23 | 11 | 40 |  | 2022-08-23 | 11 | 40 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 76-77 ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия постороннего предмета (кусок металлической проволоки). | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор № 76-77 ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.08.2022 год
362352 | 237 | 2022-08-26 | 6 | 41 |  | 2022-08-26 | 6 | 41 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Стафеев А.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Стафеев А.С. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Стафеев А.С. 26.08.2022 год
362350 | 124 | 2022-08-25 | 14 | 5 | 0.02625 | 2022-08-25 | 15 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 явилось межфазное к.з. вызванное набросом на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор№9 и опоры №10 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 явилось межфазное к.з. вызванное набросом на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор№9 и опоры №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 Гвардейская, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №301 Гвардейская Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 27.09.2022 год
362351 | 247 | 2022-08-26 | 10 | 1 | 0.009999 | 2022-08-26 | 10 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№1 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№1 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 26.08.2022 год
362354 | 146 | 2022-08-27 | 1 | 50 |  | 2022-08-27 | 1 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на верхнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70Е фазы "В" на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на верхнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70Е фазы "В" на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с № 152 по № 162 опору ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.О. начальника СВЛ Федоров В.А. 30.08.2022 год
362354 | 147 | 2022-08-27 | 20 | 10 | 0.036 | 2022-08-27 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 171-172 ВЛ-10 ф.10 Алханай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 171-172 ВЛ-10 ф.10 Алханай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 Алханай, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 171-172 ВЛ-10 ф.10 Алханай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Алханай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.08.2022 год
362354 | 148 | 2022-08-28 | 10 | 50 | 0.022675 | 2022-08-28 | 11 | 5 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИП-10/630 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №168 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, через тело птицы. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИП-10/630 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №168 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, ТП-10/0,4 кВ №168 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку проходной изоляции на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ №168 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 01.09.2022 год
362350 | 125 | 2022-08-29 | 14 | 1 | 0.029399 | 2022-08-29 | 15 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ 302 Песчаная явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №15 №16 4.13 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ 302 Песчаная стал схлест проводов в пролете опор №15 и №16, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на опоре в пролете №15 и №16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-302 Песчанная, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №302 Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю 30.09.2022 год
362353 | 338 | 2022-08-23 | 18 | 4 | 0.0576 | 2022-08-23 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1-2. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № А1 отходящий - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 339 | 2022-08-23 | 20 | 8 | 0.084 | 2022-08-23 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-315, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 340 | 2022-08-26 | 22 | 20 | 0.029 | 2022-08-27 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0024, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1-2. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0024, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-0024 КЛ, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0024 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 341 | 2022-08-29 | 18 | 20 | 0.0050004 | 2022-08-29 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0024, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1-2. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0024, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-0024 КЛ, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0024 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 342 | 2022-08-29 | 20 | 47 | 0.154 | 2022-08-29 | 22 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1041, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1041 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362352 | 238 | 2022-08-29 | 17 | 25 | 0.00925 | 2022-08-29 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Причиной нагрева контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-24007 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нагрева контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-24007 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-24007 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24007, VN004-00076651 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-24007. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.08.2022 год
362352 | 239 | 2022-08-29 | 18 | 55 | 0.001665 | 2022-08-29 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ от ТП-24176 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2010 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ от ТП-24176 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2010 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24176 ф.1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-24176 ф.1. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.08.2022 год
362352 | 240 | 2022-08-31 | 1 | 25 |  | 2022-08-31 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 20-21 вследствие длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1994 г.). 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 20-21 на ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер произошла по причине вытягивание провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1994 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 9 кам.карьер, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 20-21 на ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 9 Каменный карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.08.2022 год
362352 | 241 | 2022-08-31 | 12 | 58 |  | 2022-08-31 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 28-29 вследствие эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 2002 г.). 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 28-29 на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник произошла по причине вытягивание провода в процессе эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 2002 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 2 Плодопитомник, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 28-29 на ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 2 Плодопитомник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.08.2022 год
362351 | 248 | 2022-08-25 | 22 | 44 | 0.0075 | 2022-08-25 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №170-171 ВЛ-6кВ Караган, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Караган, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №170-171 ВЛ-6 кВ Караган. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Караган, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.08.2022 год
362354 | 149 | 2022-08-31 | 21 | 13 | 0.02075 | 2022-08-31 | 22 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-129 ф-1 Челутай, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 11.09.2022 год
362354 | 150 | 2022-08-31 | 19 | 17 | 0.0076665 | 2022-08-31 | 20 | 49 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-149 ф-1 Ю-Аргалей, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 11.09.2022 год
362351 | 249 | 2022-08-29 | 14 | 54 |  | 2022-08-29 | 14 | 54 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), что вызвало трехфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) на металлической опоре № 83 (фазы А,В,С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №83 (фазы А,В,С) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А,В,С на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции фаз А,В,С на опоре №83 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №78-88 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.09.2022 год
362350 | 126 | 2022-08-30 | 9 | 19 | 0.011749 | 2022-08-30 | 10 | 6 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие воздействие птиц на электроустановку на провод фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1309 ВЛ-10 ф.13 Нижний Цасучей, с последующим касанием крыла провода фазы "С" данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие воздействие птиц на электроустановку на провод фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1309 ВЛ-10 ф.13 Нижний Цасучей, с последующим касанием крыла провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-1309-оп.16 / Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1309 с.Н.Цасучей, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1309 от ВЛ-10-ф.13 Нижний Цасучей Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б. 19.09.2022 год
362354 | 151 | 2022-09-01 | 22 | 24 | 0.035833 | 2022-09-01 | 23 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22047 ВЛ-10 ф.1. Адриановка, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 5, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22047 ВЛ-10 ф.1. Адриановка, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 5, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП-22047 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22047 ВЛ-10 ф.1. Адриановка, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И 18.09.2022 год
362353 | 343 | 2022-08-23 | 18 | 12 | 0.0033999 | 2022-08-23 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1247, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1247, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 0.4 Ф-2 от ТП 1247_на обслуживании, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1247 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.10.2022 год
362353 | 344 | 2022-08-28 | 22 | 20 | 0.015833 | 2022-08-28 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515, вследствие вытяжения провода и увеличения его длинны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-515, Пролет: - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ф.№1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 02.10.2022 год
362353 | 345 | 2022-08-31 | 19 | 15 | 0.014 | 2022-08-31 | 19 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013, вследствие вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2013, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.10.2022 год
362353 | 346 | 2022-08-27 | 14 | 2 | 0.0055835 | 2022-08-27 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24112, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24112, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24112, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24112 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.10.2022 год
362353 | 347 | 2022-08-28 | 7 | 50 | 0.04875 | 2022-08-28 | 9 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1от ТП-0326, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0326 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.10.2022 год
362350 | 127 | 2022-09-02 | 8 | 55 | 0.017 | 2022-09-02 | 10 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось обрыва провода в пролёте опор №5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-99 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1981г. 4.16 Причиной отключения явилось обрыва провода в пролёте опор №5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-99 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1991г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 5 / Опора ПН-1ДБ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 99 ф. Будалан., Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-99 от ВЛ-10-ф.14 Будалан Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Пурбуев Д.С. 26.09.2022 год
362350 | 128 | 2022-08-31 | 15 | 20 | 0.00432 | 2022-08-31 | 16 | 41 | 3.4.8.4 наброс металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "B" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 407 Землянки, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "B" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 407 Землянки, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 Землянки, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 407 Землянки Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Гришин В.И. 05.10.2022 год
362350 | 129 | 2022-08-30 | 16 | 0 |  | 2022-08-30 | 16 | 0 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю , в результате перекрытия первого изолятора от провода марки ПС-70 (в гирлянде 8 шт.) на оп. № 46 ф. "В"ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33), в результате воздействия птицы, о чем свидетельствует фото № 2 (приложение к Акту). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю , в результате перекрытия первого изолятора от провода марки ПС-70 (в гирлянде 8 шт.) на оп. № 46 ф. "В"ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33), в результате воздействия птицы, о чем свидетельствует фото № 2 (приложение к Акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия первого изолятора от провода марки ПС-70 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ опоре № 46 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33),по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 05.10.2022 год
362353 | 348 | 2022-09-01 | 23 | 24 | 0.0054 | 2022-09-01 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-316, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.10.2022 год
362357 | 101 | 2022-08-29 | 16 | 34 | 0.093345 | 2022-08-29 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 послужило повреждение в потребительской сети ООО "Радуга", что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Радуга". Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 год
362357 | 102 | 2022-08-30 | 14 | 45 | 0.0525 | 2022-08-30 | 16 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-259 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-259 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-259 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-259 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-259. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-259. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 23.09.2022 год
362357 | 103 | 2022-08-30 | 15 | 0 | 0.04375 | 2022-08-30 | 16 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-352 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-352 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-352 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-352 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-352. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-352. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 23.09.2022 год
362357 | 104 | 2022-09-01 | 16 | 31 | 0.17334 | 2022-09-01 | 18 | 41 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-55 послужило повреждение кабельной линии персоналом ООО "Энергожилстрой" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-55 послужило повреждение кабельной линии персоналом ООО "Энергожилстрой" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-55 послужило повреждение кабельной линии персоналом ООО "Энергожилстрой" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-55 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-55. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-55. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ООО "Энергожилстрой". Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 год
362357 | 105 | 2022-09-01 | 21 | 44 | 0.205 | 2022-09-01 | 23 | 47 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 3 от РП-55 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 3 от РП-55 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 3 от РП-55 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 3 от РП-55 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ РП-55, провести замер нагрузки и напряжения. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Энергожилстрой" о необходимости перераспределения нагрузки в сети жилого дома. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 год
362357 | 106 | 2022-09-01 | 21 | 52 | 0.16534 | 2022-09-01 | 23 | 56 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 10 от ТП-472 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 10 от ТП-472 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 10 от ТП-472 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. мкр Царский 10 от ТП-472 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-472, провести замер нагрузки и напряжения. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Эенргожилстрой" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 16.09.2022 год
362351 | 243 | 2022-08-13 | 21 | 50 | 0.61101 | 2022-08-13 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате отгорания шлейфа провода ф.В на РЛНД-6 кВ на опоре №36 отпайки на ТП-49 ВЛ-6 кВ Основной и попадания его между полюсами разъединителя, вследствие ослабления болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) по причине не своевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. 4.1 Причиной отгорания шлейфа провода на РЛНД-6 кВ явилось ослабление болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода на ВЛ 6 кВф. Основной г.Шилка, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа ф.В на РЛНД-6 кВ на опоре №36 ВЛ-6 кВ Основной отпайки на ТП-49. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.08.2022 год
362350 | 113 | 2022-08-13 | 18 | 18 |  | 2022-08-13 | 18 | 18 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия нижнего изолятора в гирлянде из 8-и изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия нижнего изолятора в гирлянде из 8-и изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия первого и восьмого изоляторов от провода (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на ж/б опоре № 62 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.09.2022 годТехническое мероприятие 2 опоре* Провести замер контура ЗУ при грозовых отключениях от точки КЗ от опоры № 57 до № 67 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.09.2022 год
362353 | 318 | 2022-08-13 | 15 | 27 | 0.063468 | 2022-08-13 | 17 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом с опоры №10, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №11320. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом с опоры №10, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №11320 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3от ТП-11320, Опора ОАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11320 ф.3 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 15.09.2022 год
362357 | 97 | 2022-08-14 | 10 | 7 | 0.026666 | 2022-08-14 | 11 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1019 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1019 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1019 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1019 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1019. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1019. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 год
362354 | 140 | 2022-08-15 | 12 | 38 |  | 2022-08-15 | 12 | 38 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия нижнего изолятора в гирлянде из 8-и изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия нижнего изолятора в гирлянде из 8-и изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора: № 188 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 183 по опору № 193 опоре № 110 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 19.08.2022 год
362351 | 245 | 2022-08-13 | 15 | 50 | 0.2205 | 2022-08-13 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 162-163 по ВЛ 6 кВ ф.37 Саранная, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1982 года) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 162-163 по ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 31.08.2022 год
362357 | 98 | 2022-08-15 | 10 | 45 | 0.01334 | 2022-08-15 | 10 | 49 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-13 ТП-Нефтебаза послужило повреждение в потребительской сети ООО "Лотос", что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Лотос". Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 год
362353 | 323 | 2022-08-16 | 13 | 18 | 76.5697 | 2022-08-16 | 21 | 32 | 3.4.13.3 Дефект изготовления опорного полимерного изолятора марки ОТПК 10-110 Б-2 УХЛ 1 фазы «С» шинного разъединителя ШР-110-27 на ПС 110 кВ Кличка, заключающийся в некачественной заделке соединения полимерной покрышки и металлического фланца, что явилось причиной внутреннего увлажнения полимерного изолятора при попадании влаги. 3.4.7.3 Неисправность (обрыв) обмотки катушки одного из выходного реле 3РП ДЗШ 1 сек.110 типа РП-23 на ПС 110 кВ Кличка, действующего на отключение СВ-110 и В-110-Т-1, по причине несвоевременного выявления и устранения дефектов в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1979 года). 4.14 Пробой изоляции полимерного изолятора колонки фазы «С» шинного разъединителя ШР-110-27 на ПС 110 кВ Кличка из-за попадания влаги через соединение полимерной покрышки и металлического фланца, сопровождающийся горением электрической дуги с механическим разрушением изоляции стержня и полимерной покрышки колонки, последующим падением в сторону 1 сек.110 и возникновением КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание влаги с разрушением изоляции стержня и полимерной покрышки колонки изолятора ОТПК 10-110 Б-2 УХЛ 1 ШР-110-27 на ПС 110 кВ Кличка, 000000003494150079 4.13 Неисправность (обрыв) обмотки катушки одного из выходного реле 3РП ДЗШ 1 сек.110 на ПС 110 кВ Кличка, действующего на отключение СВ-110 и В-110-Т-1, при КЗ на шинах 110 кВ на ПС 110 кВ Кличка, приведшая к отказу действия ДЗШ 1 сек.110 на отключение СВ-110 и, как следствие, к ликвидации КЗ действием защит дальнего резервирования на смежных энергообъектах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв катушки 3РП на ДЗШ 1 сек.110, ПС 110 кВ Кличка, Юго-Восточные ЭС Читаэнерго, RZ110-000805-502-001 | Техническое мероприятие 1 В соответствии с графиком, разработанным по пункту 3.2.1 организационных мероприятий, 1 выполнить внеочередное тепловизионное обследование полимерной изоляции разъединителей и отделителей 110 кВ на ПС 110 кВ ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ Коктышев И.В. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередное техническое обслуживание ДЗШ 1 сек.110 и ДЗШ 2 сек.110 на ПС 110 кВ Кличка с проверкой состояния обмоток выходных реле в составе ДЗШ, устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Морозов А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график выполнения внеочередного тепловизионного обследования полимерной изоляции разъединителей и отделителей 110 кВ на ПС 110 кВ ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: И.о. заместителя директора ПО ЮВЭС - главного инженера Перминов А.Н. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного тепловизионного обследования полимерной изоляции разъединителей и отделителей 110 кВ на ПС 110 кВ ПО ЮВЭС, разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ Коктышев И.В. 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес ЗАО «КОМЕТА-ЭНЕРГОМАШ» г. Новосибирск с целью получения рекомендаций по предотвращению повреждений в процессе эксплуатации изоляторов марки ОТПК 10-110 Б-2 УХЛ 1. Ответственное лицо: и.о. заместителя главного инженера по эксплуатации - начальника УТОиРОЭХ Березин А.Л. 24.09.2022 год
362354 | 141 | 2022-08-16 | 23 | 21 | 0.015066 | 2022-08-17 | 1 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 4 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произведена регулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.08.2022 год
362350 | 111 | 2022-08-16 | 11 | 20 | 0.0032498 | 2022-08-16 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-401 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1979г. 4.12 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-401 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1979г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-401 до оп.15 / Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-401 с.Ст.Чиндант, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-401 от ВЛ-10-ф.4 Усть Борзя Ответственное лицо: Мастер Гунэйского участка Васильев А.С. 09.09.2022 год
362350 | 114 | 2022-08-18 | 20 | 59 |  | 2022-08-18 | 20 | 59 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю , в результате перекрытия первого изолятора от провода марки ПС-70 (в гирлянде 8 шт.) на оп. № 141 ф. "А" ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) в результате воздействия птицы, о чем свидетельствует фото № 2 (приложение к Акту). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось попадание птицы на нижнюю траверсу, что вызвало перекрытие первого изолятора (без повреждения) от провода ф. "А"на оп. № 141 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35), о чем свидетельствует фото № 2 (приложение к Акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: что вызвало перекрытие первого изолятора (без повреждения) от провода ф. "А"на оп. № 141 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ опоре № 141 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35),по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.09.2022 год
362350 | 115 | 2022-08-16 | 14 | 20 | 0.0164 | 2022-08-16 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305 Юбилейная, схлест проводов в пролете опор № 5-6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ 4.13 Причиной возникновения межфазного к.з. стал схлёст проводов в пролете опор № 5-6, схлест проводов произошел из-за разрегулировки провода в пролете опор №5-6, по причине расслабления вязки провода ф.С на штыревом изоляторе опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305 Юбилейная, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-305 Юбилейная Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 12.09.2022 год
362354 | 142 | 2022-08-18 | 20 | 31 | 0.0036685 | 2022-08-18 | 20 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "C" и провода "N" в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "C" и провода "N" в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 22.08.2022 год
362352 | 235 | 2022-08-20 | 19 | 39 | 0.01986 | 2022-08-21 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия изолятора на опоре № 15 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной перекрытия изолятора на опоре № 15 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора на опоре № 15 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) на ВЛ-35-155 Чара 220-Ст.Чара, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовано проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 20.08.2022 год
362350 | 116 | 2022-08-19 | 16 | 5 | 0.0064998 | 2022-08-19 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-704 стало межфазное к.з., вызванное схлестом проводов в пролете опор № 13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 1965 г.) 4.13 Причиной возникновения межфазного к.з. стал схлёст проводов в пролете опор № 13-14, схлест проводов произошел из-за разрегулировки провода в пролете опор №13-14, по причине расслабления вязки провода ф.В на изоляторе опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-704, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки и длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 1965 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-704 Бережок, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-704 Бережок Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 21.09.2022 год
362350 | 117 | 2022-08-19 | 21 | 31 | 0.1015 | 2022-08-19 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП № 1207 Южное явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №3. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 601 Забайкальск стал схлест проводов на опоре №3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на опоре №3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Забайкальск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 601 Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 601 Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 29.09.2022 год
362350 | 118 | 2022-08-20 | 6 | 45 | 0.0265 | 2022-08-20 | 6 | 48 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов на опоре №43. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная, стал схлест проводов на опоре №43, из-за сорванных с места крепления штыревых изоляторов типа ШС-10, срыв изоляторов произошел по причине удара об бетонную стойку опоры легкового автомобиля неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на опоре №43 на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление штыревых изоляторов на опоре №43 ВЛ 6 кВ №7 от ПС 110 кВ Оловянная Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 Оловянная.По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 Оловянная разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 30.09.2022 год
362350 | 119 | 2022-08-21 | 5 | 36 |  | 2022-08-21 | 5 | 36 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 86 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 86 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 81, 51 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61).По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) наметить перечень мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2022 год
362350 | 120 | 2022-08-21 | 8 | 51 |  | 2022-08-21 | 8 | 51 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 79 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №79 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Проивести замеры контура заземления на опоре № 74, 84 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-36 (Харанор-Даурия). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) наметить перечень мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2022 год
362350 | 121 | 2022-08-21 | 21 | 15 | 0.001334 | 2022-08-21 | 21 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда от ПС 35 кВ Усть Озерная явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов на опоре № 100/25. 4.1 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда от ПС 35 кВ Усть Озерная, стал схлест проводов на опоре № 100/25, из-за наклона опоры больше нормы. Данная опора не находится на балансе ПАО Россети Сибирь, принадлежит ИП Русинову. Акт раздела границ прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на опоре № 100/25, из-за наклона опоры больше нормы на ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда от ПС 35 кВ Усть-Озерная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.10.2022 год
362354 | 143 | 2022-08-19 | 18 | 5 | 0.01575 | 2022-08-19 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-03 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-03 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Пищекомбинат от ТП-1-03 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-03 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 05.09.2022 год
362357 | 99 | 2022-08-16 | 12 | 10 | 0.26 | 2022-08-16 | 12 | 49 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение кабельной линии персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение кабельной линии персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение кабельной линии персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-32. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-32. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в МП "ДМРСУ". Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 20.09.2022 год
362354 | 144 | 2022-08-19 | 19 | 10 | 0.22749 | 2022-08-19 | 20 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 22416 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 22416 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 22416 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 22416 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 04.09.2022 год
362354 | 145 | 2022-08-20 | 23 | 41 |  | 2022-08-20 | 23 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы "А" на железобетонной опоре ПБ-110-8 № 123 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы "А" на железобетонной опоре ПБ-110-8 № 123 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 123 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 118 по опору № 128 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 24.08.2022 год
362353 | 327 | 2022-08-14 | 10 | 45 | 0.20166 | 2022-08-14 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание по причине длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра на ВЛ-10-ф.1 Кондуй, произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №88 при падении провода произошло короткое замыкание с проводом фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №88, произошло по причине частичного загнивания верха опоры и её растрескивания. При выпадении крюка с изолятором произошло межфазное короткого замыкание, при касании провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верха опоры №88 с выпадением крюка на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кондуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №88 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж крюка на опоре №88 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 328 | 2022-08-13 | 17 | 45 | 0.077 | 2022-08-13 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегудировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 6 АУ - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 23.09.2022 год
362353 | 329 | 2022-08-15 | 17 | 1 | 0.013999 | 2022-08-15 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №116, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №116, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-116, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-116 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 23.09.2022 год
362353 | 330 | 2022-08-14 | 23 | 55 | 0.0031998 | 2022-08-15 | 0 | 27 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.6 Карабон. Осмотром выполненным 15.08.2022 бригадой Пограничнинского участка Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. На траверсе опоры №266 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту). 4.12 На траверсе опоры №266 ВЛ-10-ф.6 Карабон обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ 10 кВ ф. 6 Карабон, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Карабон Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Удалить птицу с опоры №266 ВЛ-10-ф.6 Карабон Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на опору №266 ВЛ-10-ф.6 Карабон Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.09.2022 год
362357 | 100 | 2022-08-20 | 11 | 39 | 0.029988 | 2022-08-20 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-28 послужило повреждение в потребительской сети "Вегос М", что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Урбаев О.С. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 23.09.2022 год
362351 | 246 | 2022-08-21 | 12 | 22 | 0.0052026 | 2022-08-21 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.08.2022 год
362353 | 331 | 2022-08-16 | 19 | 3 |  | 2022-08-16 | 19 | 3 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "С" на промежуточной металлической опоре №408 со следами прохождения электрической дуги по первому и последнему от от траверсы изоляторам (без разрушения). Отключение произошло при воздействии птиц. 3.4.7.3 Причиной отказа включения В-110-83 (МКП-110) на ПС 110 кВ Кличка явилась длительная эксплуатация оборудования более 55 лет (год выпуска 1965). В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка механической части привода механизма удержания во включенном положении. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги от траверсы к проводу по изоляции ПС-70Е (10 штук в гирлянде) без разрушения, фазы "С" на промежуточной металлической опоре №408, перекрытие произошло по птичьему помету о чем свидетельствуют фото в приложении 2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром. мет. ПС35/110ПУ 4.2 Причиной отказа включения выключателя В-110-83 действием АПВ на ПС 110 кВ Кличка явилось разрегулировка механизма удержания во включенном положении по причине износа механической части привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Кличка, PS110-000805-12-02-002-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №343-437 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить регулировку привода В-110-83 на ПС 110 кВ Кличка Ответственное лицо: и.о. начальника СПС Ерохин А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить опробование выключателя В-110-83 со снятием временных и скоростных характеристик Ответственное лицо: и.о. начальника СПС Ерохин А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать мероприятия по защите ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская от воздействия птиц на 2023-2024 года. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.05.2023 год
362353 | 332 | 2022-08-17 | 14 | 7 |  | 2022-08-17 | 14 | 7 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения явилось межфазное замыкание между проводами фаз "А" и "В" произошедшее на опоре №310 ВЛ-35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312). Замыкание произошло по причине постороннего воздействия, обнаружен проволочный наброс на фазе "А" следы воздействия на проводе фазы "В". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс на опоре №310 ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362353 | 333 | 2022-08-21 | 17 | 2 | 0.014999 | 2022-08-21 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1822, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1822 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2022 год
362353 | 334 | 2022-08-20 | 14 | 35 | 0.0285 | 2022-08-20 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0859, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0859, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0859, Пролет: Опора № 2 дер. - Опора № 3 АУ де | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0859 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 335 | 2022-08-20 | 15 | 34 | 0.0089165 | 2022-08-20 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 336 | 2022-08-21 | 17 | 15 | 0.010499 | 2022-08-21 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №319, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №9-10. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №319, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-319 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362353 | 337 | 2022-08-22 | 18 | 14 | 0.069165 | 2022-08-22 | 19 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 6 АУ - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.09.2022 год
362354 | 133 | 2022-08-02 | 23 | 33 |  | 2022-08-02 | 23 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) пятого от провода изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "В" на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) пятого от провода изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "В" на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с опоры № 110 по опору № 120 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 05.08.2022 год
362354 | 134 | 2022-08-04 | 5 | 56 |  | 2022-08-04 | 5 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) третьего изолятора в гирлянде изоляторов марки ПСД-70Е фазы "А" на опоре № 313 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) третьего изолятора в гирлянде изоляторов марки ПСД-70Е фазы "А" на опоре № 313 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора №313 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 313 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 308 по опору № 318 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 08.08.2022 год
362350 | 93 | 2022-08-04 | 23 | 15 |  | 2022-08-04 | 23 | 15 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 210 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 год
362350 | 108 | 2022-08-05 | 6 | 57 |  | 2022-08-05 | 6 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры контура заземления на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляции на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.09.2022 год
362352 | 222 | 2022-08-02 | 23 | 22 |  | 2022-08-02 | 23 | 22 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз В на металлической опоре П4М №19 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз В на металлической опоре П4М №19 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз В на металлической опоре П4М №19 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) на ВЛ-110-41 Дарасун220-ОрлГОК, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 16-23 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов фаз В на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 02.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 03.08.2022 год
362352 | 223 | 2022-08-03 | 3 | 43 |  | 2022-08-03 | 3 | 43 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49), что вызвало перекрытие третьего от траверсы изолятора фазы С, перекрытие четвертого изолятора от траверсы фазы В и первого изолятора от траверсы фазы А гирлянды изоляторов марки ПС-70 на металлической опоре № 92 П110-5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49) произошло по причине перекрытия третьего от траверсы изолятора фазы С, перекрытия четвертого изолятора от траверсы фазы В и первого изолятора от траверсы фазы А гирлянды изоляторов марки ПС-70 на металлической опоре № 92 П110-5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие третьего от траверсы изолятора фазы С, перекрытие четвертого изолятора от траверсы фазы В и первого изолятора от траверсы фазы А гирлянды изоляторов марки ПС-70 на металлической опоре № 92 П110-5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на ВЛ-110-49 Черновская-Беклемишево, Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 85-95 ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Черновская-Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 год
362354 | 135 | 2022-08-06 | 14 | 55 | 0.061748 | 2022-08-06 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-126 ВЛ-10 ф.14 Орой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-126 ВЛ-10 ф.14 Орой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-126, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-126 ВЛ-10 ф.14 Орой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 26.08.2022 год
362354 | 136 | 2022-08-07 | 3 | 18 | 0.20798 | 2022-08-07 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №1/16-1/17, в результате излома промежуточной деревянной опоры типа П10-7ДБ №1/16 ВЛ 10 кВ ф.13 Шарагорохон по причине сверхнормативного загнивания деревянной стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №1/16-1/17, в результате излома промежуточной деревянной опоры типа П10-7ДБ №1/16 ВЛ 10 кВ ф.13 Шарагорохон по причине сверхнормативного загнивания деревянной стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной деревянной опоры №1/16 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.08.2022 год
362354 | 137 | 2022-08-08 | 1 | 7 | 0.00945 | 2022-08-08 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 82 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 82 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-82 ф-1 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 82 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.08.2022 год
362352 | 219 | 2022-08-04 | 0 | 50 | 0.064995 | 2022-08-04 | 1 | 16 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода ф.В на опор № 26 ВЛ-10 кВ ф. Александровка послужила ослабление крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной обрыва вязки провода ф.В на опор № 26 ВЛ-10 кВ ф. Александровка послужила ослабление крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ ф. Александровка, VS010-0003734 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 04.08.2022 год
362353 | 307 | 2022-08-05 | 22 | 36 | 0.039501 | 2022-08-05 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013 4.1 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013, вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2013, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.09.2022 год
362350 | 110 | 2022-08-08 | 22 | 50 |  | 2022-08-08 | 22 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 18.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 18.09.2022 год
362351 | 237 | 2022-08-03 | 13 | 24 |  | 2022-08-03 | 13 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате недопустимого провиса провода фазы С в пролетах опор №119-121 ВЛ 110 кВ Холбон-Балей II цепь (ВЛ-110-20), вследствие падения траверсы при её расщеплении (со стороны фазы С) на деревянной промежуточной П-образной опоре №120 вследствие попадания молнии во время грозовых перенапряжений. 4.4 Причиной расщепления траверсы (со стороны фазы С) на деревянной промежуточной П-образной опоре №120 явилось попадания молнии во время грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы грозой со стороны фазы С на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-обр. опоре №120 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.08.2022 год
362352 | 224 | 2022-08-04 | 9 | 9 |  | 2022-08-04 | 9 | 9 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушением верхнего изолятора от траверсы на опоре № 12 ПБ110-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отказа в отключении В-10-1Т действием АЧР на ПС 110 кВ Сосново-Озерская явилось не проведение внеочередной проверки конфигурации логики шкафа управления реклоузера В-10-1Т после проведения обновления программного обеспечения в рамках производства работ по восстановлению работы телемеханики 26.07.2022 г. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушением верхнего изолятора от траверсы на опоре № 12 ПБ110-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отказа в отключении В-10-1Т действием АЧР на ПС 110 кВ Сосново-Озерская явилось самопроизвольное нарушение конфигурации логики модуля управления и настроек работы модуля дискретных входов/выходов реклоузера В-10-1Т после проведения обновления программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение конфигурации логики модуля управления и настроек работы модуля дискретных входов/выходов реклоузера В-10-1Т на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), VL110-000039 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушением верхнего изолятора от траверсы на опоре № 12 ПБ110-2 на ВЛ-110-09 ТЭЦ-1-Черновская, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 9-15 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 09.08.2022 год
362352 | 225 | 2022-08-04 | 22 | 25 | 0.0002167 | 2022-08-04 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-308 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-308 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-308, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-308. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.09.2022 год
362352 | 226 | 2022-08-05 | 3 | 27 | 2.2616 | 2022-08-05 | 4 | 26 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной разрушения изолятора на опоре № 17 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 17 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) на ВЛ-35-155 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 17 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовано проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 год
362351 | 238 | 2022-08-04 | 5 | 34 |  | 2022-08-04 | 5 | 34 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70Д на металлической опоре №190 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70Д на металлической опоре №190 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре №190 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №185-195 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.08.2022 год
362351 | 239 | 2022-08-05 | 17 | 46 |  | 2022-08-05 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате недопустимого провиса провода фазы С в пролетах опор №204-206 ВЛ 110 кВ Холбон-Балей II цепь (ВЛ-110-20), вследствие падения траверсы при разрушении подтраверсного бруса (со стороны фазы С) на деревянной промежуточной АП-образной опоре №205 вследствие недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.14 Причиной срыва траверсы на АП-образной опоре №205 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось недопустимое загнивание элементов опоры в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом подтраверсного бруса на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт АП-обр. опоры №205 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.08.2022 год
362351 | 240 | 2022-08-09 | 9 | 7 | 0.033003 | 2022-08-09 | 9 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №196-197 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №196-197 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.08.2022 год
362353 | 308 | 2022-08-05 | 23 | 53 | 0.010583 | 2022-08-06 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20183, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20183, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20183, Пролет: Опора № 13 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20183 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.09.2022 год
362353 | 309 | 2022-08-05 | 23 | 55 | 0.025 | 2022-08-06 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20182. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20182, вследствие вытяжения провода и увеличения его длинны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20182, Пролет: опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20182 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 10.09.2022 год
362357 | 91 | 2022-08-04 | 1 | 52 | 0.08666 | 2022-08-04 | 2 | 18 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-13 ТП-392 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-95 ТП-266 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-13 ТП-392 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-95 ТП-266 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-13 ТП-392 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-95 ТП-266 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. РП-13 ТП-392 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. ТП-95 ТП-266. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. ТП-95 ТП-266. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.09.2022 год
362353 | 310 | 2022-08-02 | 20 | 50 | 0.020833 | 2022-08-02 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 11.09.2022 год
362353 | 311 | 2022-08-03 | 21 | 25 | 0.043399 | 2022-08-03 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1041, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1041 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 11.09.2022 год
362353 | 312 | 2022-08-03 | 23 | 30 | 0.10667 | 2022-08-04 | 0 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-111, Пролет: Опора № 10 - Опора № А11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1021 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 11.09.2022 год
362353 | 313 | 2022-08-03 | 17 | 22 | 0.021665 | 2022-08-03 | 17 | 48 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.18 Павловск. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №46. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 11.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода на опоре №46 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 11.09.2022 год
362354 | 138 | 2022-08-10 | 18 | 35 | 0.019499 | 2022-08-10 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания ввода фазы "А" и фазы "В" в РУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22086 ВЛ-10 ф.1 Большая Тура при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания ввода фазы "А" и фазы "В" в РУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22086 ВЛ-10 ф.1 Большая Тура при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-22086, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22086 ВЛ-10 ф.1 Большая тура. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.08.2022 год
362350 | 104 | 2022-08-10 | 8 | 25 |  | 2022-08-10 | 8 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого и восьмого изоляторов от провода (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ж/б опоре № 102, типа ПБ110-8 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия первого изолятора и восьмого изоляторов в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ж/б опоре типа ПБ110-8 ВЛ 110 кВШерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33) явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2004), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (выпадание росы) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие 1-го и 8-го изоляторов в гирлянде фазы «С» опоры №102 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.09.2022 год
362357 | 92 | 2022-08-06 | 11 | 50 | 1.0534 | 2022-08-06 | 13 | 9 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-325 ТП-326 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-325 ТП-326 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-325 ТП-326 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. ТП-325 ТП-326 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-325 ТП-326. Ответственное лицо: Зам ГИ ЦРЭС Козлов А.Г. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-325 ТП-326. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Зам ГИ ЦРЭС Козлов А.Г. 15.09.2022 год
362357 | 93 | 2022-08-08 | 18 | 33 | 0.04167 | 2022-08-08 | 18 | 58 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-109 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-109 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-109 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-109 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-109. Ответственное лицо: Зам ГИ ЦРЭС Козлов А.Г. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-109. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Зам ГИ ЦРЭС Козлов А.Г. 15.09.2022 год
362350 | 106 | 2022-08-12 | 5 | 56 |  | 2022-08-12 | 5 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 170 ВЛ 110 кВ ТПС Булак-Турга (ВЛ-110-92) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 170 ВЛ 110 кВ ТПС Булак-Турга (ВЛ-110-92) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 170 на ВЛ-110-92 ТПС Булак-Турга, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 170 ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-92) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 170 ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-92) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-92) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-92) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 год
362350 | 112 | 2022-08-12 | 0 | 15 |  | 2022-08-12 | 0 | 15 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы В (без повреждения) восьмого изолятора от провода на опоре СК №86 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной поверхностного перекрытия (без повреждения) восьмого изолятора в гирлянде от провода фазы "В" на опоре №86 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия (без повреждения) восьмого изолятора в гирлянде от провода фазы "В" на опоре №86 на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры контура заземления на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляции на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.09.2022 год
362352 | 228 | 2022-08-05 | 13 | 46 |  | 2022-08-05 | 13 | 46 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) в результате опускания провода фазы С ниже допустимого изоляционного промежутка к стойке опоры № 137 ПБ110-5, вследствие недопустимого наклона опоры от вертикали линии, из-за вспучивания грунта под опорой, при сопутствующем воздействии грунтовых вод и ветровой нагрузки на провода и опору. 4.4 Причиной недопустимого наклона опоры явилось вспучивание грунта под опорой и сдвигом фундамента типа Ф-2х2,3А, при сопутствующем воздействии грунтовых вод и ветровой нагрузки на провода и опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон опоры на ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 137 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 год
362352 | 230 | 2022-08-06 | 12 | 55 | 0.013667 | 2022-08-06 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причиной схлёста проводов в пролёте от опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.09.2022 год
362354 | 139 | 2022-08-13 | 1 | 34 |  | 2022-08-13 | 1 | 34 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) нижнего изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) нижнего изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 184 по опору № 194 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 17.08.2022 год
362351 | 241 | 2022-08-12 | 7 | 25 |  | 2022-08-12 | 7 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы B обеих ВЛ марки ПС-70Д на АУ №9 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы B марки ПС-70Д обеих ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16) на АУ-опоре №9 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах фазы B обеих ВЛ на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фаз B на АУ опоре №9 обеих ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №5-15 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 год
362351 | 242 | 2022-08-13 | 7 | 3 | 0.19167 | 2022-08-13 | 8 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате отгорания шлейфа провода ф.В на РЛНД-10 кВ на опоре №251 отпайки на ТП-709, и попадания его между полюсами разъединителя, вследствие ослабления болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) по причине не своевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. 4.1 Причиной отгорания шлейфа провода на РЛНД-10 кВ явилось ослабление болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: - Опора № 282 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа ф.В на РЛНД-10 кВ на опоре №251 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов отпайки на ТП-709. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.08.2022 год
362350 | 109 | 2022-08-13 | 10 | 19 |  | 2022-08-13 | 10 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия первого и восьмого изолятора в гирлянде из 8-и изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия первого и восьмого изолятора в гирлянде из 8-и изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия первого и восьмого изоляторов от провода (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на ж/б опоре № 135. на ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 135 ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер ЗУ на оп. № 130-140 ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.09.2022 год
362353 | 314 | 2022-08-04 | 16 | 59 | 0.010734 | 2022-08-04 | 17 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Кути-1. При воздействии проволочного наброса на провод фаз "А" на опоре №327, следы короткого замыкания на проводе фазы "А" и на проводе фазы "В". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №327 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.09.2022 год
362353 | 315 | 2022-08-06 | 0 | 5 | 0.039998 | 2022-08-06 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20185, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20184, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 20185, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20184 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.09.2022 год
362352 | 227 | 2022-08-05 | 12 | 11 | 37.6319 | 2022-08-05 | 20 | 10 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43) в результате опускания провода ниже допустимого изоляционного промежутка к стойке опоры № 28 ПБ110-1, вследствие недопустимого наклона опоры от вертикали линии, из-за вспучивания грунта под опорой, при сопутствующем воздействии грунтовых вод и ветровой нагрузки на провода и опору. 4.4 Причиной недопустимого наклона опоры явилось вспучивание грунта под опорой и сдвигом фундамента типа Ф-2 при сопутствующем воздействии грунтовых вод и ветровой нагрузки на провода и опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон опоры на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43) на ВЛ-110-40 Дарасун220-Курорт Дарасун, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 28 на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43) разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 год
362353 | 316 | 2022-08-06 | 3 | 5 | 0.044084 | 2022-08-06 | 5 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры №29, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20184. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры №29, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20184, вследствие вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20184, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20184 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.09.2022 год
362351 | 244 | 2022-08-12 | 12 | 38 | 0.0105 | 2022-08-12 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 28, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ Ксеньевская Ф.1 от ТП-№ 28, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-28 Ксеньевская. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.08.2022 год
362353 | 317 | 2022-08-07 | 21 | 53 | 0.039466 | 2022-08-07 | 23 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №25-26, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11916. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №25-26, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11916 вследствие вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11916, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11916 ф.№2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 15.09.2022 год
362352 | 229 | 2022-08-07 | 16 | 2 |  | 2022-08-07 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ ф. Орсук в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1980). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ ф. Орсук в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1980). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 61 -62 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.09.2022 год
362357 | 94 | 2022-08-10 | 12 | 15 | 0.074997 | 2022-08-10 | 13 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-55 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 год
362357 | 95 | 2022-08-10 | 13 | 59 | 0.018 | 2022-08-10 | 14 | 35 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Северный 60 от ТП-272 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Северный 60 от ТП-272 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Северный 60 от ТП-272 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. Северный 60 от ТП-272 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-272. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ЖПК №29 о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 год
362357 | 96 | 2022-08-11 | 21 | 45 | 0.099169 | 2022-08-11 | 23 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Козлов А.Г. 16.09.2022 год
362353 | 319 | 2022-08-06 | 9 | 47 | 0.054999 | 2022-08-06 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13113, по причине срыва изолятора на опоре №7. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13113, по причине срыва изолятора на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-13113, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13113 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.09.2022 год
362353 | 320 | 2022-08-06 | 15 | 5 | 0.095669 | 2022-08-06 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1368, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1368, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1368, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.09.2022 год
362353 | 321 | 2022-08-07 | 10 | 7 | 0.017 | 2022-08-07 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2588, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2588, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проврда на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2588, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2588 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 17.09.2022 год
362353 | 322 | 2022-08-07 | 16 | 59 | 0.054 | 2022-08-07 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6235, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6235, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6235, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6235 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 17.09.2022 год
362352 | 231 | 2022-08-08 | 22 | 21 | 0.00065 | 2022-08-08 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной нагрева контакта АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-308 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-308 в результате нагрева контактного соединения АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-308 Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2022 год
362352 | 232 | 2022-08-11 | 7 | 47 |  | 2022-08-11 | 7 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ПБ110-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ПБ110-2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ПБ110-2 на ВЛ-110-09, Опора № 22_001 / Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 19-25 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 15.08.2022 год
362352 | 233 | 2022-08-10 | 22 | 26 | 0.323 | 2022-08-11 | 0 | 8 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей на ТП-24327 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная послужило исчерпание их ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.13 Причиной нарушения послужило перегорание высоковольтных предохранителей на ТП-24327 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей на Новинский уч-к ТП-24327, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену высоковольтных предохранителей на ТП-24327 ВЛ-10 кВ ф. Очистные Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 10.08.2022 год
362353 | 324 | 2022-08-09 | 20 | 45 | 0.0058335 | 2022-08-09 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.4от ТП-10/0,4 кВ №2524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.4от ТП-10/0,4 кВ №2524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-2524, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2588 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.09.2022 год
362352 | 234 | 2022-08-12 | 20 | 21 | 0.4 | 2022-08-12 | 20 | 33 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной разрушения изолятора на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) на ВЛ-35-155 Чара 220-Ст.Чара, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовано проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 12.08.2022 год
362353 | 325 | 2022-08-12 | 19 | 55 | 0.023334 | 2022-08-12 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0823, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0823 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 23.09.2022 год
362353 | 326 | 2022-08-13 | 10 | 12 | 0.11083 | 2022-08-13 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00214, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00214, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00214, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-00214 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 23.09.2022 год
362350 | 92 | 2022-07-26 | 6 | 13 |  | 2022-07-26 | 6 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 152 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 05.09.2022 год
362350 | 94 | 2022-07-26 | 16 | 59 | 0.00625 | 2022-07-26 | 17 | 14 | 3.4.12.3 Однофазное короткое замечание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №№ 2-4 на ВЛ-10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 кВ в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ. 4.4 Однофазное короткое замечание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №№ 2-4 на ВЛ-10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 кВ в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 2-4 ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС ПС 220 кВ Шерловогорская. Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 Шерловогорская разработан перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 Шерловогорская. Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 04.09.2022 год
362350 | 95 | 2022-07-26 | 18 | 13 | 0.033129 | 2022-07-26 | 18 | 27 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Мирная явилось межфазное к.з. вызванное набросом на опоре №23 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Мирная явилось межфазное к.з. вызванное набросом на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное к.з. вызванное набросом на опоре №23 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда, Опора УА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 Кулинда от ПС 35 кВ Мирная Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 05.09.2022 год
362350 | 96 | 2022-07-26 | 23 | 55 |  | 2022-07-26 | 23 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №57 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная наметить перечень мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.09.2022 год
362354 | 121 | 2022-07-26 | 7 | 20 |  | 2022-07-26 | 7 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "В" тела заземленной опоры № 5 ВЛ 10 кВ ф.8 Поселок-3, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "С" к изолятору, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии).Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "В" тела заземленной опоры № 5 ВЛ 10 кВ ф.8 Поселок-3, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "С" к изолятору, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии).Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 10 кВ ф. 8 Поселок-3, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Поселок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 29.07.2022 год
362350 | 97 | 2022-07-27 | 17 | 30 | 0.007998 | 2022-07-27 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка при схлесте проводов в пролете опор № 417-418 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка при схлесте проводов в пролете опор № 431/17-431/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при схлесте проводов в пролете опор № 431/17-431/18 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка, Пролет: Опора № 417 - Опора № 418 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 417-418 ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть Озерная. Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть Озерная. Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть Озерная разработан перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 04.09.2022 год
362351 | 230 | 2022-07-30 | 20 | 58 | 0.12325 | 2022-07-30 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.2от ТП-462, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-462 с.Илим, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-462 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.07.2022 год
362351 | 231 | 2022-07-30 | 21 | 46 | 0.08415 | 2022-07-30 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 23-24 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-254, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-254 с.Бишигино, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-254 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.07.2022 год
362350 | 98 | 2022-07-29 | 21 | 55 |  | 2022-07-29 | 21 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 181 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.09.2022 год
362350 | 99 | 2022-07-30 | 18 | 0 |  | 2022-07-30 | 18 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Борзя Западная-Харанор (ВЛ-110-35) что вызвало, перекрытие на первом от провода изоляторе фазы "А" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Борзя Западная-Харанор (ВЛ-110-35) что вызвало, перекрытие на первом от провода изоляторе фазы "А" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на первом от провода изоляторе фазы "А" на опоре № 68 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ опоры № 68 на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляции на опоре №68 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 год
362350 | 100 | 2022-07-30 | 21 | 33 |  | 2022-07-30 | 21 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ЛК-110/70 фазы «В» на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Абагайтуй-Забайкальск (ВЛ-110-38) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ЛК-110/70 фазы «В» на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Абагайтуй-Забайкальск (ВЛ-110-38) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ЛК-110/70 фазы «В» на опоре № 125 на ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 125 ВЛ 10 кВ Абагайтуй-Забайкальск (ВЛ-110-38) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Абагайтуй-Забайкальск (ВЛ-110-38) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Абагайтуй-Забайкальск (ВЛ-110-38) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Абагайтуй-Забайкальск (ВЛ-110-38) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 09.09.2022 год
362350 | 101 | 2022-07-31 | 1 | 57 |  | 2022-07-31 | 1 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 177 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 177 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 177 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 177 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 177 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 год
362351 | 232 | 2022-07-27 | 1 | 3 |  | 2022-07-27 | 1 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ Центральный, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Центральный, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Центральный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Центральный с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.08.2022 год
362354 | 132 | 2022-07-30 | 16 | 23 |  | 2022-07-30 | 16 | 23 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) третьего от провода изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "С" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) третьего от провода изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "С" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с опоры № 181 по опору № 191 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 04.08.2022 год
362352 | 216 | 2022-07-28 | 2 | 50 |  | 2022-07-28 | 2 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" опоре № 74/2 У110-2 (отпайка на ПС 110 кВ Центральная) вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" опоре № 74/2 У110-2 (отпайка на ПС 110 кВ Центральная) вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре № 74/2 (отпайка на ПС 110 кВ Центральная) ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 74/1 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) с целью необходимости проведения их ремонта. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 02.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 74/1-74/5 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 02.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 03.08.2022 год
362352 | 217 | 2022-07-29 | 13 | 1 | 0.039666 | 2022-07-29 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25051 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25051 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-25051, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-25051. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.09.2022 год
362350 | 102 | 2022-07-31 | 16 | 33 |  | 2022-07-31 | 16 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ЛК-110/70 фазы «А» на опоре № 30 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - ТПС Мирная (ВЛ-110-32) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ЛК-110/70 фазы «А» на опоре № 30 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - ТПС Мирная (ВЛ-110-32) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ЛК-110/70 фазы «А» на опоре № 30 на ВЛ-110-32 ШТЭЦ - ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.09.2022 год
362350 | 103 | 2022-08-01 | 3 | 54 |  | 2022-08-01 | 3 | 54 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие третьего и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 409 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие третьего и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 409 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие третьего и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 409 на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 409 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 409 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 год
362350 | 105 | 2022-08-01 | 21 | 11 |  | 2022-08-01 | 21 | 11 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК-Степь (ВЛ-110-61) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого и восьмого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 102 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 102 ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ОГОК - Степь (ВЛ-110-61) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.09.2022 год
362350 | 107 | 2022-08-02 | 3 | 1 |  | 2022-08-02 | 3 | 1 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. 3.4.13.3 Неисправность блока входных аналоговых сигналов цепей переменного тока АЦП (аналого-цифрового преобразователя) терминала которая привела к превышению погрешности преобразования вторичного тока (ток при КЗ 137А, ток, зафиксированный в терминале после преобразования 510А). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 184 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 4.13 Неисправность блока входных аналоговых сигналов цепей переменного тока АЦП (аналого-цифрового преобразователя) терминала которая привела к превышению погрешности преобразования вторичного тока (ток при КЗ 137А, ток, зафиксированный в терминале после преобразования 510А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока на ПС 110 кВ Турга, PS110-000822 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо на завод изготовителя в части неисправности реле. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Ярославцев Д.Ю. 12.09.2022 год
362352 | 220 | 2022-07-31 | 13 | 55 | 1.8402 | 2022-07-31 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита на ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.08.2022 год
362353 | 286 | 2022-07-26 | 18 | 20 | 0.023334 | 2022-07-26 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирова провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2525, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.08.2022 год
362357 | 89 | 2022-07-28 | 18 | 40 | 0.028322 | 2022-07-28 | 18 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужил схлест проводов в пролете опор № 66-67 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужил схлест проводов в пролете опор № 66-67 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужил схлест проводов в пролете опор № 66-67 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 66-67 ВЛ-6 кВ ф. Молоковка. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Молоковка. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 26.08.2022 год
362353 | 287 | 2022-07-29 | 21 | 12 | 0.028699 | 2022-07-29 | 21 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0036, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0036, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0036, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0036 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.08.2022 год
362357 | 90 | 2022-07-28 | 4 | 5 |  | 2022-07-28 | 4 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. ТП-РДУ послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. ТП-РДУ послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. ТП-РДУ послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. ТП-РДУ | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-РДУ. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-РДУ. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Лучин В.С. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 26.08.2022 год
362351 | 233 | 2022-07-30 | 16 | 59 |  | 2022-07-30 | 16 | 59 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фаз А,В,С (без разрушения) на металлической опоре №80 ВЛ-110 кВ Жирекен-А.Зилово (ВЛ-110-70), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №80 (фазы А,В,С) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах фаз А,В,С на ВЛ-110-70 Жирекен-Зилово, Опора пром. мет.П1М-П | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А,В,С на металлической опоре №80 ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №75-85 ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 год
362351 | 234 | 2022-07-30 | 19 | 4 |  | 2022-07-30 | 19 | 4 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В марки ПС-70Д на деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №9 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) на деревянной опоре №9 (фаза В) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на изоляторах фазы В на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 год
362353 | 288 | 2022-07-30 | 18 | 15 | 0.05 | 2022-07-30 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2588, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2588, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2588, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2588 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.09.2022 год
362353 | 289 | 2022-07-31 | 10 | 30 | 0.04375 | 2022-07-31 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1021, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1021, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1021, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1021 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.09.2022 год
362353 | 290 | 2022-07-31 | 10 | 33 | 0.036 | 2022-07-31 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-1022, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1022 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 31.08.2022 год
362353 | 291 | 2022-07-31 | 9 | 27 | 0.013183 | 2022-07-31 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0672, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0672, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0672, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0672 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 31.08.2022 год
362353 | 292 | 2022-07-31 | 11 | 17 | 0.0486 | 2022-07-31 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08218, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-08218 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 31.08.2022 год
362353 | 293 | 2022-07-31 | 11 | 29 | 0.0036334 | 2022-07-31 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-109, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-109 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 31.08.2022 год
362351 | 235 | 2022-07-31 | 20 | 56 |  | 2022-07-31 | 20 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы С на ж/б опоре типа СК-1 №13 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), в результате попадания молнии во время грозовых перенапряжений. 3.4.10 Причиной развития нарушения явился отказ СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино во время работы АПВ из-за сгоревшей катушки включения, по причине нарушения изоляции провода катушки грызунами (мышь). 4.4 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы С на ж/б опоре типа СК-1 №13 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) явилось попадание молнии во время грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляции фазы С на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.4 Причиной выхода из строя катушки включения в приводе ППРК-1400 СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино, явилось повреждение изоляции провода катушки грызунами (мышь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции провода катушки на ПС 110 кВ Шелопугино (110/35/10), ВМТ-110Б-20/1000 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы С на П-образной промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №13 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену катушки электромагнита включения привода ППРК-1400 СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино. Произвести опробование работы выключателя со снятием время-скоростных характеристик. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.08.2022 год
362353 | 294 | 2022-07-31 | 11 | 38 | 0.0037 | 2022-07-31 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводда на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 31.08.2022 год
362353 | 295 | 2022-07-26 | 20 | 50 | 0.035 | 2022-07-26 | 21 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя. При прохождении грозового фронта по территории прохождения ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя при воздействии грозового перенапряжения произошло перекрытие фазы "А","В" с перегоранием не калиброванных вставок в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №0326. Справка в приложении к акту расследования. 4.12 При прохождении грозового фронта, при воздействии грозового перенапряжения произошло перегорание не калиброванных вставок (медной проволоки) фазы "А", "В" на ТП-10/0,4кВ №0326. Разрядники в наличии, подключены к контуру заземления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя на ТП-0327 МТМ, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку калиброванных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-0327 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания разрядников фазы "А","В", "С" на ТП-10/0,4кВ №0327 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.09.2022 год
362353 | 296 | 2022-07-28 | 0 | 52 | 2.4747 | 2022-07-28 | 4 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод. Однофазное замыкание произошло по причине срыва изолятора с колпачка крепления на ж/б анкерной опоре №65 фаза "А" под воздействием ветровой нагрузки. При срыве изолятора произошло падение провода с провода фазы "В". 4.1 Срыв изолятора ШС-10 на анкерной ж/б опоре №65 фаза "А" произошел по причине потери эластичности (длительная эксплуатация) колпачка крепления К-7. При падении изолятора, произошло касание провода фазы "А" с проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 19 Газ-Завод, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №65 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр крепления проводов и изоляторов на опорах №61-69 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.09.2022 год
362352 | 221 | 2022-07-31 | 23 | 15 | 0.010833 | 2022-08-01 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917. Ответственное лицо: Протасов В.В. 11.09.2022 год
362352 | 218 | 2022-07-30 | 16 | 10 |  | 2022-07-30 | 16 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43), что вызвало перекрытие провода марки АС-120 фазы "В" на I цепи и пробой первого от траверсы изолятора ПС-70 фазы "В" на II цепи на опоре № 26 У-110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие провода АС-120 фазы "В" на I цепи и пробой первого от траверсы изолятора ПС-70 фазы "В" на II цепи на опоре № 26 У-110-4 произошел по причине прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода АС-120 фазы "В" на ВЛ-110-40 Дарасун220-Курорт Дарасун, Опора анк. мет.У110-4 (сталь); Пробой первого от траверсы изолятора фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43), VL110-001020 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления ЗУ на участке опор № 21-29 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). При необходимости выполнить их ремонт. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) и ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43) разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.08.2022 год
362353 | 297 | 2022-07-30 | 23 | 27 | 0.034334 | 2022-07-31 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1161, по причине срыва изолятора на опоре №7. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1161, по причине срыва изолятора на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1161, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1161 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2022 год
362353 | 298 | 2022-07-31 | 12 | 2 | 0.0936 | 2022-07-31 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20191, по причине срыва изолятора на опоре №9. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20191, по причине срыва изолятора на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20191, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20191 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.09.2022 год
362353 | 299 | 2022-07-29 | 2 | 41 | 0.004998 | 2022-07-29 | 2 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. При воздействии порывов ветра произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №151 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №151, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 14 Трубочево, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №151 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №151 ВЛ-10-ф.14 Трубачево с применением ГПМ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2022 год
362353 | 300 | 2022-07-31 | 12 | 3 | 0.036334 | 2022-07-31 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11320, по причине срыва изолятора на опоре №11. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11320, по причине срыва изолятора на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11320, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11320 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2022 год
362353 | 301 | 2022-07-31 | 15 | 12 | 0.07 | 2022-07-31 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №201910 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №201910, вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-201910, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201910 ф.№2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.09.2022 год
362353 | 302 | 2022-07-31 | 15 | 14 | 0.033 | 2022-07-31 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201914 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201914, вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки произошло вытяжение провода, увеличение его длинны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201914, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201914 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.09.2022 год
362353 | 303 | 2022-07-31 | 18 | 42 | 0.0073335 | 2022-07-31 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №58 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №58, вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-58, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2022 год
362353 | 304 | 2022-07-31 | 10 | 3 | 0.018 | 2022-07-31 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1245, по причине срыва изолятора на опоре №19. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1245, по причине срыва изолятора на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1245, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1245 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2022 год
362353 | 305 | 2022-07-31 | 19 | 6 | 0.031949 | 2022-07-31 | 20 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20215 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20215, вследствие вытяжения провода и изменения его длинны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20215, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20215 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.09.2022 год
362353 | 306 | 2022-07-31 | 20 | 40 | 0.12833 | 2022-07-31 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2122 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2122, вследствие вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 2122 на обслуж, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2122 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.09.2022 год
362351 | 236 | 2022-08-01 | 19 | 33 |  | 2022-08-01 | 19 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №38 (фазы С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №38 (фазы С) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции изоляции фазы С на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции фазы С на опоре №38 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №33-41 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 год
362350 | 87 | 2022-07-21 | 7 | 41 |  | 2022-07-21 | 7 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 87 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А 27.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Проивести зхамеры контура заземления на опоре № №87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-36 (Харанор-Даурия) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.08.2022 год
362350 | 88 | 2022-07-22 | 9 | 18 |  | 2022-07-22 | 9 | 18 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 87 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Проивести зхамеры контура заземления на опоре № №87 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-36 (Харанор-Даурия) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2022 год
362350 | 89 | 2022-07-23 | 11 | 3 |  | 2022-07-23 | 11 | 3 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 120 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 год
362350 | 90 | 2022-07-23 | 11 | 27 |  | 2022-07-23 | 11 | 27 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 82 на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре №82 ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная (ВЛ-110-62) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отп на Оловянная наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 02.09.2022 год
362350 | 91 | 2022-07-23 | 20 | 55 | 0.015602 | 2022-07-23 | 21 | 8 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-6 кВ ф. 5 Маяк от ПС 35 кВ Мирная явился пробой изоляции на опоре № 53 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-6 кВ ф. 5 Маяк от ПС 35 кВ Мирная явился пробой изоляции на опоре № 53 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 53 ф."С" на ВЛ 6 кВф. 5 Маяк, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 53 ф."С" ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк от ПС 35 кВ Мирная Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк от ПС 35 кВ Мирная Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк от ПС 35 кВ Мирная разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 02.09.2022 год
362352 | 178 | 2022-07-21 | 2 | 19 | 0.0275 | 2022-07-21 | 2 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор №3/14-3/13 ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой послужила разрегулировка стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор №3/14-3/13 ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой послужила разрегулировка стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3/14-3/13 ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой на ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой, Пролет: Опора № 3/13 - Опора № 3/14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.08.2022 год
362352 | 179 | 2022-07-21 | 3 | 27 | 0.0825 | 2022-07-21 | 3 | 42 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора ф. В с опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1978г.). 4.12 Причиной срыва изолятора ф. В с опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1978г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф. В с опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 на ВЛ 10 кВ ф. 16 ПТФ-2, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора ф.В на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 21.07.2022 год
362351 | 216 | 2022-07-21 | 8 | 45 | 0.001665 | 2022-07-21 | 8 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Стан-Бутиха, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.07.2022 год
362351 | 217 | 2022-07-21 | 14 | 45 | 0.00833 | 2022-07-21 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №35-36 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №35-36 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.07.2022 год
362351 | 218 | 2022-07-21 | 14 | 30 | 0.001 | 2022-07-21 | 14 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №127-128 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №127-128 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.07.2022 год
362351 | 219 | 2022-07-22 | 13 | 41 | 0.0075 | 2022-07-22 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №194-195 ВЛ-10 кВ №8 Савватеево, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Калинино-Савватеево, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №194-195 ВЛ-10 кВ ф.8" Савватеево" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 " Савватеево", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2022 год
362354 | 119 | 2022-07-23 | 12 | 14 | 0.0048335 | 2022-07-23 | 13 | 12 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.1 Поселок-1 , что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.1 Поселок-1, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.1 Поселок-1 , что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.1 Поселок-1, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф-1 Поселок-1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.1 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.08.2022 год
362352 | 180 | 2022-07-22 | 18 | 14 | 0.008668 | 2022-07-22 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара на ВЛ 10 кВ ф. 18 Зугмара, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.07.2022 год
362351 | 220 | 2022-07-22 | 15 | 43 | 0.013002 | 2022-07-22 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 63-64 по ВЛ 10 кВ № 4 Барановск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Барановск, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 6364 ВЛ-10 кВ № 4 Барановск. Ответственное лицо: Тренев В.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 Барановск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 22.07.2022 год
362351 | 221 | 2022-07-25 | 14 | 27 | 0.006 | 2022-07-25 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 44-45 по ВЛ 10 кВ № 6 Ургучан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ургучан, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 44-45 ВЛ 10 кВ № 6 Ургучан. Ответственное лицо: Тренев В.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Ургучан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 25.07.2022 год
362351 | 224 | 2022-07-21 | 16 | 44 |  | 2022-07-21 | 16 | 44 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19), что вызвало междуфазное замыкание, произошедшее в результате перекрытия изоляционного промежутка между проводами фаз А и В в пролете опор № 168 – 169 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия изоляционного промежутка между проводами фаз А и В в пролете опор № 168 – 169 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах (попадание молнии) на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену провода фаз А и В в пролете опор № 168 – 169 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры ЗУ на участке опор №165-175 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.07.2022 год
362351 | 225 | 2022-07-23 | 15 | 35 | 0.0013327 | 2022-07-23 | 15 | 40 | 3.4.9.1 Причиной нарушения послужили отключения в сети 220 кВ, находящейся в эксплуатационной ответственности Забайкальского ПМЭС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Забайкальское ПМЭС о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго". Ответственное лицо: Бурдуков П.В. 01.08.2022 год
362354 | 122 | 2022-07-21 | 2 | 29 | 0.035 | 2022-07-21 | 2 | 44 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 ф.5 Алтан, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 ф.5 Алтан, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Алтан, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Алтан Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 25.07.2022 год
362353 | 260 | 2022-07-22 | 19 | 46 | 0.007333 | 2022-07-22 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17211, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362353 | 261 | 2022-07-22 | 23 | 15 | 0.014582 | 2022-07-22 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08222, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-08222 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362353 | 262 | 2022-07-23 | 20 | 5 | 0.0525 | 2022-07-23 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0823, Пролет: Опора № А4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0823 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 23.08.2022 год
362353 | 263 | 2022-07-24 | 23 | 35 | 0.046668 | 2022-07-25 | 1 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-313, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 АК | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-313 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362354 | 123 | 2022-07-21 | 4 | 4 | 0.01 | 2022-07-21 | 4 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.11 РРЛ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.11 РРЛ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.11 РРЛ, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.11 РРЛ. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 РРЛ. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 25.07.2022 год
362354 | 124 | 2022-07-21 | 23 | 22 | 0.0819 | 2022-07-21 | 23 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 ф.12 Бальзино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35,при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 ф.12 Бальзино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35,при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 25.07.2022 год
362354 | 125 | 2022-07-22 | 14 | 17 | 0.042 | 2022-07-22 | 14 | 32 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 118-10/1 ВЛ-10 ф.8 Узон, с последующим касанием проволоки провода фазы "А" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 118-10/1 ВЛ-10 ф.8 Узон, с последующим касанием с последующим касанием проволоки провода фазы "А" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 8 Узон, Опора № 10/1 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 118-10/1 ВЛ-10 ф.8 Узон. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Узон. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 25.07.2022 год
362354 | 126 | 2022-07-22 | 14 | 57 | 0.028 | 2022-07-22 | 15 | 9 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.8 Судунтуй, что вызвало междуфазное замыкание, приведшее к обрыву провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.8 Судунтуй, что вызвало междуфазное замыкание, приведшее к обрыву провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 8 Судунтуй, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Судунтуй Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 25.07.2022 год
362352 | 181 | 2022-07-22 | 5 | 25 | 0.0444 | 2022-07-22 | 5 | 37 | 3.4.12.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Искра в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Искра в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Искра, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 18.08.2022 год
362351 | 226 | 2022-07-24 | 16 | 50 | 0.0546 | 2022-07-24 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №6 Холбон, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Холбон, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф№6 Холбон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.07.2022 год
362351 | 227 | 2022-07-24 | 22 | 14 | 0.007 | 2022-07-24 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №54-55 ВЛ-10 кВ №4 Боты, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Боты, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провиса проводов в пролёте опор №54-55 ВЛ-10 кВ №4 Боты. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Боты, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 25.07.2022 год
362357 | 85 | 2022-07-21 | 3 | 5 | 0.075 | 2022-07-21 | 3 | 20 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужило повреждение в потребительской сети детского лагеря "Чайка", что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в детский лагерь "Чайка" Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 28.08.2022 год
362357 | 86 | 2022-07-21 | 4 | 24 | 0.075 | 2022-07-21 | 4 | 39 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Ингода послужил схлест проводов в пролете опор № 21-22 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Ингода послужил схлест проводов в пролете опор № 21-22 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Ингода послужил схлест проводов в пролете опор № 21-22 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Ингода | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-6 кВ ф. Ингода. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Ингода. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 28.08.2022 год
362352 | 182 | 2022-07-22 | 5 | 35 | 0.008668 | 2022-07-22 | 5 | 48 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара на ВЛ 10 кВ ф. 18 Зугмара, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-161 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.07.2022 год
362352 | 183 | 2022-07-22 | 13 | 29 | 0.05 | 2022-07-22 | 13 | 44 | 3.4.12.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2 в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2 в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13 Чикой-2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.08.2022 год
362352 | 184 | 2022-07-22 | 18 | 14 | 0.029038 | 2022-07-22 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор №17/1-17/3 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №17/1-17/3 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14 Тарбагатай, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №17/1-17/3 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.07.2022 год
362352 | 185 | 2022-07-22 | 20 | 35 | 0.35783 | 2022-07-22 | 22 | 28 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11 Поселок, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ ЗДС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ ЗДС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 186 | 2022-07-22 | 22 | 30 | 0.39226 | 2022-07-23 | 1 | 2 | 3.4.12.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ ф. Орсук в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ ф. Орсук в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.07.2022 год
362353 | 273 | 2022-07-20 | 23 | 36 |  | 2022-07-20 | 23 | 36 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №135 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) со следами прохождения электрической дуги на поверхности верхнего от провода изоляторе ПС-70 (9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птицы (элементы опоры изоляторы загрязнены птичьим пометом видно на фото в приложении). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) со следами прохождения электрической дуги от траверсы к проводу фазы "С" промежуточной металлической опоры №135, произошло по птичьему помету (фото №4-6 в приложении к акту). ПЗУ на опоре не установлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №113-178 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ (птице защитное устройство) антиприсадочного действия на опору №135 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по защите ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) от воздействия птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки ПЗУ на опорах №127-141 Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.05.2023 год
362351 | 228 | 2022-07-24 | 9 | 18 |  | 2022-07-24 | 9 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №211-212 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №211-212 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 24.07.2022 год
362351 | 229 | 2022-07-24 | 21 | 49 | 0.032 | 2022-07-24 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №11-12 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.07.2022 год
362353 | 272 | 2022-07-21 | 22 | 20 | 0.044 | 2022-07-21 | 22 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта по территории Приаргунского района произошло межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Поселок по причине динамического воздействия удара молнии в стойку промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке №185 за КРН-187 4.4 Воздействие грозового разряда на промежуточную опору №185 оказало разрушительное воздействие на ее стойку (фото в приложении к акту). После удара молнии стойка опоры №185 свою функцию утратила, произведена её замена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф. 1 Бурукан, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной стойки опоры №185 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.08.2022 год
362353 | 274 | 2022-07-22 | 12 | 55 | 0.0125 | 2022-07-22 | 13 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Николаевка. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №44. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода на опоре №44 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 01.09.2022 год
362353 | 275 | 2022-07-23 | 1 | 42 |  | 2022-07-23 | 1 | 42 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №25 со следами прохождения электрической дуги на поверхности верхнего и нижнего изоляторов ПС-70 (9 штук в гирлянде) на фото 2-4 в приложении видно отчетливое перекрытие изоляции и ее загрязнение. Отключение произошло при воздействии птицы, птице - защитное устройство на опоре имеется. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на первом и последнем от траверсы изоляторах, фазы "С" (фото №2-4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №25, произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №1 - 70 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции фазы «С» на опоре №25 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос об установки дополнительных ПЗУ (птице защитных устройств) на опоры №22-35 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.05.2023 год
362352 | 187 | 2022-07-23 | 1 | 9 | 0.012266 | 2022-07-23 | 1 | 41 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-317 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-317. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-317, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-317. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362357 | 87 | 2022-07-24 | 11 | 47 | 0.095348 | 2022-07-24 | 12 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Поселок послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Поселок послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Поселок послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Поселок | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-6 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Лесников Д.Е. 26.08.2022 год
362352 | 188 | 2022-07-23 | 1 | 19 | 0.011 | 2022-07-23 | 1 | 52 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25112 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25112, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25112. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 189 | 2022-07-23 | 7 | 37 | 0.018833 | 2022-07-23 | 9 | 30 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25105 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25105, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25105. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 190 | 2022-07-23 | 7 | 42 | 0.19135 | 2022-07-23 | 9 | 51 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25108 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25108, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25108. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 191 | 2022-07-23 | 9 | 54 | 0.12654 | 2022-07-23 | 11 | 7 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-901 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-901. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-901, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-901. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 193 | 2022-07-23 | 11 | 5 | 0.24342 | 2022-07-23 | 13 | 0 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25106 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-25106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25106, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25106. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 194 | 2022-07-23 | 11 | 25 | 0.18684 | 2022-07-23 | 13 | 23 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25109 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25109, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25109. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 195 | 2022-07-23 | 13 | 5 | 0.1936 | 2022-07-23 | 14 | 33 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25110 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25110, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25110. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 196 | 2022-07-23 | 14 | 29 |  | 2022-07-23 | 14 | 29 | 3.4.12.3 Причиной однофазного замыкания фазы А на опоре № 111 ПБ110-5 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) послужило перекрытие гирлянды изоляторов вследствие атмосферные перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ЛЭП. 4.4 Причиной нарушения послужили однофазные замыкания фазы А на опоре № 111 ПБ110-5 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ф.А на опоре №111 на ВЛ-110-51 Лесная-Вторая с отп. ПС Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах № 105-115 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы А на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.07.2022 год
362352 | 197 | 2022-07-23 | 15 | 3 | 0.012264 | 2022-07-23 | 15 | 11 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Бургень явилось расщепление опоры № 29 в следствии попадании молнии в тело опоры. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Бургень явилось расщепление опоры № 29 в следствии попадании молнии в тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры № 29 в следствии попадании молнии в тело опоры на ВЛ 10 кВ ф. 2 Бургень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры № 29 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.07.2022 год
362352 | 198 | 2022-07-23 | 15 | 16 | 0.1245 | 2022-07-23 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста провода в пролете опор № 27-28 на ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужил его износ в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило междуфазное замыкание вследствие схлеста провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.07.2022 год
362352 | 199 | 2022-07-23 | 22 | 10 | 0.0175 | 2022-07-23 | 23 | 55 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-215 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-215. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-215, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-215. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362357 | 88 | 2022-07-24 | 17 | 45 | 0.04165 | 2022-07-24 | 17 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Биофабрика послужил схлест проводов в пролете опор № 58 59 в результате частичного разрушения деревянной траверсы опоры № 58 в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Биофабрика послужил схлест проводов в пролете опор № 58 59 в результате частичного разрушения деревянной траверсы опоры № 58 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Биофабрика послужил схлест проводов в пролете опор № 58 59 в результате частичного разрушения деревянной траверсы опоры № 58 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. Биофабрика | Техническое мероприятие 1 Восстановить траверсу опоры №58. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Биофабрика. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 26.08.2022 год
362352 | 200 | 2022-07-23 | 22 | 49 |  | 2022-07-23 | 22 | 49 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на анкерной опоре У110-1 № 120 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на анкерной опоре У110-1 № 120 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на анкерной опоре У110-1 № 120 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) на ВЛ-110-43 Дарасун220-Курорт Дарасун, Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 115-125 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов фазы А на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.07.2022 год
362354 | 127 | 2022-07-24 | 17 | 5 |  | 2022-07-24 | 17 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия с последующим разрушением четвертого от траверсы изолятора в гирлянде из 9-и изоляторов марки ПС-70 Е фазы "В" на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия с последующим разрушением четвертого от траверсы изолятора в гирлянде из 9-и изоляторов марки ПС-70 Е фазы "В" на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 209 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 204 по опору № 214 опоре № 110 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.07.2022 год
362354 | 128 | 2022-07-25 | 18 | 53 |  | 2022-07-25 | 18 | 53 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) четвертого и пятого изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "А" на опоре № 183 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) четвертого и пятого изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "А" на опоре № 183 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 183 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 178 по опору № 188 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.07.2022 год
362354 | 129 | 2022-07-25 | 10 | 50 | 0.009996 | 2022-07-25 | 10 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.14 Токчино, что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 ф.14 Токчино, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 103, при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.14 Токчино, что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 ф.14 Токчино, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 103, при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Токчино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре № 103 ВЛ-10 кВ ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 28.07.2022 год
362354 | 130 | 2022-07-23 | 9 | 53 |  | 2022-07-23 | 9 | 53 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 72, фазы "С" № 330 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия с последующим разрушением третьего от траверсы изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "С" на опоре № 256 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 450 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 72, фазы "А" на опоре № 330 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) , ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия с последующим разрушением третьего от траверсы изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "С" на опоре № 256 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 450 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6; Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора № 330; Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 256; Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 450 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опорах № 72, № 330 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 256 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 450 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с опоры № 67 по опору № 77 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с опоры № 251 по опору № 261 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с опоры № 325 по опору № 335 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.07.2022 год
362353 | 276 | 2022-07-23 | 14 | 27 | 0.040835 | 2022-07-23 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1286, по причине по причине старения провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1286, по причине по причине старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1286, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1286 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.09.2022 год
362353 | 277 | 2022-07-23 | 17 | 5 | 0.0805 | 2022-07-23 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20215, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20215, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20215, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20215 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 02.09.2022 год
362353 | 278 | 2022-07-23 | 20 | 45 | 0.056668 | 2022-07-23 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1225, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1225 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.09.2022 год
362353 | 279 | 2022-07-23 | 21 | 20 | 0.0375 | 2022-07-23 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №517, по причине срыва изолятора на опоре №5. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №517, по причине срыва изолятора на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 517, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-517 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.09.2022 год
362354 | 131 | 2022-07-25 | 10 | 50 | 0.005831 | 2022-07-25 | 10 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 95 ВЛ-10 ф.19 Догой, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 95 ВЛ-10 ф.19 Догой, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 10 кВ ф. 19 Догой, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 95 ВЛ-10 кВ ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 29.07.2022 год
362353 | 280 | 2022-07-23 | 21 | 59 | 0.047674 | 2022-07-23 | 22 | 12 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Николаевка. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №207. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода на опоре №207 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 02.09.2022 год
362352 | 203 | 2022-07-24 | 0 | 7 | 0.083988 | 2022-07-24 | 0 | 21 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Бургень явилось расщепление опоры № 50 в следствии попадании молнии в тело опоры. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Бургень явилось расщепление опоры № 50 в следствии попадании молнии в тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры № 50 в следствии попадании молнии в тело опоры на ВЛ-10 кВ ф. Бургень, VS010-0003759 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.07.2022 год
362352 | 204 | 2022-07-24 | 3 | 56 | 0.039006 | 2022-07-24 | 4 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Иргень явился наклон опоры № 21 в следствии которого произошел схлест проводов в пролете опор. 4.12 Междуфазное короткое замыкание произошло по причине наклона опоры № 21 ВЛ-10 кВ Иргень в следствии которого произошел схлест проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №21 и регулировку провода в пролете ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.07.2022 год
362352 | 205 | 2022-07-24 | 6 | 15 | 0.04375 | 2022-07-24 | 8 | 0 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25113 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25113 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25113, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25113. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 206 | 2022-07-24 | 6 | 51 | 0.01625 | 2022-07-24 | 7 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. ДОК послужило пробитие проходного изолятора на КТП-209 вследствие старения проходной изоляции в процессе длительной эксплуатации ТП. (введена в эксплуатацию 1980). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. ДОК послужило пробитие проходного изолятора на КТП-209 вследствие старения проходной изоляции в процессе длительной эксплуатации ТП. (введена в эксплуатацию 1980). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробитие проходного изолятора на ТП-209 на ТП-209, TP010-0045084 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора на ТП-209. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДОК и ТП-209. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 207 | 2022-07-24 | 9 | 30 |  | 2022-07-24 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. Орсук в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1980). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. Орсук в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (введена в эксплуатацию 1980). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 28-5 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.09.2022 год
362352 | 208 | 2022-07-24 | 12 | 30 | 8.33e-05 | 2022-07-24 | 12 | 35 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой послужило воздействие атмосферных перенапряжении, попадание молнии в близи ВЛ. 4.4 Перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений, попадание молнии в близи ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой, Пролет: Опора № 3/8 - Опора № 3/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой. Ответственное лицо: Скорых А.В. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой. Ответственное лицо: Скорых А.В. 18.08.2022 год
362352 | 209 | 2022-07-24 | 15 | 59 |  | 2022-07-24 | 15 | 59 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово послужило воздействие атмосферных перенапряжении, попадание молнии в близи ВЛ. 4.4 Перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений, попадание молнии в близи ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.08.2022 год
362352 | 210 | 2022-07-24 | 16 | 4 |  | 2022-07-24 | 16 | 4 | 3.4.12.3 Причиной обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука явилось атмосферное перенапряжение в следствии прохождения грозового фронта на территории ВЛ. 4.4 Причиной обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука явилось атмосферное перенапряжение в следствии прохождения грозового фронта на территории ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.07.2022 год
362352 | 211 | 2022-07-24 | 18 | 2 |  | 2022-07-24 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Население послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Население послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2022 год
362352 | 212 | 2022-07-24 | 21 | 12 | 0.1132 | 2022-07-24 | 21 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. Садко явилось расщепление траверсы опоры № 50 в следствии попадании молнии в элементы опоры. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. Садко явилось расщепление траверсы опоры № 50 в следствии попадании молнии в элементы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление траверсы опоры № 50 на ВЛ-10кВ ф. Садко, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы опоры №50 ВЛ-10кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.07.2022 год
362352 | 213 | 2022-07-25 | 3 | 18 | 0.008671 | 2022-07-25 | 3 | 22 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ Хадакта послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ Хадакта послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ Хадакта на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.08.2022 год
362352 | 214 | 2022-07-25 | 9 | 39 | 0.0032016 | 2022-07-25 | 9 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. КЛК послужило исчерпание ресурса материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. КЛК послужило исчерпание ресурса материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. КЛК на ВЛ 10 кВ ф. 1 КЛК, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 1 КЛК. Ответственное лицо: Скорых А.В. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 КЛК. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.07.2022 год
362352 | 201 | 2022-07-24 | 17 | 27 |  | 2022-07-24 | 17 | 27 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на I цепи и фазы "А","В" на II цепи на опоре № 61 ПБ110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на I цепи и фазы "А","В" на II цепи на опоре № 61 ПБ110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на I цепи и фазы "А","В" на II цепи на опоре № 61 ПБ110-4 на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 55-65 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №61 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.07.2022 год
362353 | 281 | 2022-07-24 | 1 | 26 | 0.026004 | 2022-07-24 | 1 | 39 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №410 (во время обнаружения неисправности проволока не касалась фазы "В"). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цага Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода на опоре №410 ВЛ-10-ф.3 Цага Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.09.2022 год
362353 | 282 | 2022-07-24 | 10 | 5 | 0.0083335 | 2022-07-24 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине срыва изолятора на опоре №5. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине срыва изолятора на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Опора ОАН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2022 год
362353 | 283 | 2022-07-24 | 12 | 33 | 0.033066 | 2022-07-24 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №514, по причине срыва изолятора на опоре №7. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №514, по причине срыва изолятора на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-514, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-514 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2022 год
362353 | 284 | 2022-07-24 | 23 | 40 | 0.039 | 2022-07-25 | 1 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №34-35, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11318, по причине срыва изолятора на опоре №35. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №34-35, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11318, по причине срыва изолятора на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11318, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11318 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2022 год
362353 | 285 | 2022-07-24 | 13 | 18 | 0.037915 | 2022-07-24 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №25-26, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0311, по причине срыва изолятора на опоре №25. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №25-26, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0311, по причине срыва изолятора на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора опора на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-0311 на обслуживании, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0311 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2022 год
362352 | 202 | 2022-07-25 | 12 | 28 | 0.0003 | 2022-07-25 | 12 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС явилось пробитие изолятора ф.А ШС-10 на опоре №31 в следствии прохождения грозового фронта на территории ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС явилось пробитие изолятора ф.А ШС-10 на опоре №31 в следствии прохождения грозового фронта на территории ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробитие изолятора ф.А ШС-10 на опоре №31 ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС на ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре №31 ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.07.2022 год
362352 | 215 | 2022-07-25 | 13 | 41 | 0.041001 | 2022-07-25 | 15 | 3 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-319 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-319 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-319, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-319. Ответственное лицо: Протасов В.В. 05.09.2022 год
362354 | 117 | 2022-07-13 | 0 | 45 | 0.022002 | 2022-07-13 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате излома промежуточной деревянной опоры типа П10-7ДБ №79 ВЛ 10 кВ ф.7 Новодоронинск Дарасун по причине сверхнормативного загнивания деревянной стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.1 Однофазное замыкание на землю в результате излома промежуточной деревянной опоры типа П10-7ДБ №79 ВЛ 10 кВ ф.7 Новодоронинск Дарасун по причине сверхнормативного загнивания деревянной стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм на ВЛ 10 кВ ф. 7 Новодоронинск Дарасун, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной деревянной опоры №79 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.07.2022 год
362354 | 118 | 2022-07-14 | 5 | 3 |  | 2022-07-14 | 5 | 3 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "С" на опоре №248 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "С" на опоре №248 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 248 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 243 по опору № 253 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 18.07.2022 год
362357 | 78 | 2022-07-13 | 9 | 50 | 0.06 | 2022-07-13 | 9 | 56 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации линии. на ВЛ-6 кВ ф. Южный Кадалы | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-6 кВ ф. Южный Кадалы. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Южный Кадалы. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.08.2022 год
362351 | 204 | 2022-07-18 | 21 | 0 | 0.20059 | 2022-07-18 | 21 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 19-20 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-474, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-474 Комсом,Кооператив, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-474 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 18.07.2022 год
362352 | 159 | 2022-07-12 | 11 | 29 | 0.2738 | 2022-07-12 | 13 | 20 | 3.4.12.3 Причиной разрушения изоляторов на опоре № 32 ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты послужило атмосферное перенапряжение вследствие попадания молнии в изоляторы фазы "А". 4.4 Причиной нарушения послужило попадание молнии в изоляторы фазы "А" на опоре №32 ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в изоляторы фазы "А" на опоре №32 ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты . Ответственное лицо: Протасов В.В. 12.07.2022 год
362352 | 160 | 2022-07-12 | 17 | 47 | 0.0093181 | 2022-07-12 | 18 | 0 | 3.4.12.3 Причиной повреждения изолятора на опоре № 120 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужило атмосферное перенапряжение (попадание молнии в изолятор). 4.4 Причиной повреждения изолятора на опоре № 120 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужило атмосферное перенапряжение (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение на ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.07.2022 год
362352 | 161 | 2022-07-13 | 1 | 33 | 0.08666 | 2022-07-13 | 1 | 59 | 3.4.12.3 Причиной пробоя изолятора на опоре № 65 ВЛ-10 кВ ф. Танха послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате пробоя изолятора ШС-10 на опоре П10-1 № 65 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробоя изолятора ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 65 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 13.07.2022 год
362357 | 84 | 2022-07-13 | 18 | 26 | 0.47499 | 2022-07-13 | 20 | 1 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 ТП-53 послужило повреждение в сети потребителя ООО "ДВМ-Чита". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "ДВМ-Чита" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.08.2022 год
362351 | 205 | 2022-07-16 | 18 | 52 | 0.73 | 2022-07-16 | 22 | 31 | 3.4.9.1 Причиной возникновения нарушения явилось пропадание питания по ВЛ-10 кВ №5 Сбега из-за аварийного отключения на ТПС 220 кВ Шапка (ПАО "РЖД") (гроза). | Организационное мероприятие 1 Подготовить информационное письмо в РТН о неисправности в смежной электрической сети. Ответственное лицо: Бурдуков П.В. 31.07.2022 год
362351 | 206 | 2022-07-18 | 14 | 15 | 0.0105 | 2022-07-18 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 11, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-11. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 18.07.2022 год
362350 | 80 | 2022-07-19 | 14 | 10 | 0.1064 | 2022-07-19 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110/10 Даурия явился срыв изолятора марки ШС-10 на опоре №248, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Межфазное к.з. , произошло по причине срыва изолятора вследствие изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 на опоре №248, на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку и закрепление изолятора марки ШС-10 на опоре №248 ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 8 Красный Великан разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 27.08.2022 год
362350 | 81 | 2022-07-16 | 15 | 46 |  | 2022-07-16 | 15 | 46 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, что вызвало перекрытие первого от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "С" на опорена опоре № 627 ВЛ 110 кВ ППГХО - Забайкальск (ВЛ-110-105) в результате , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, что вызвало перекрытие первого от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "С" на опорена опоре № 627 ВЛ 110 кВ ППГХО - Забайкальск (ВЛ-110-105) в результате , в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого и второго от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 627 на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора анк. мет.1У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №627ВЛ 110 кВ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре №627 ВЛ 110 кВ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.08.2022 год
362350 | 82 | 2022-07-16 | 14 | 27 |  | 2022-07-16 | 14 | 27 | 3.4.12.3 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 95 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. Метеосправка прилагается. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 95 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 95 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №95 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на опоре № 95 ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-36 (Харанор-Даурия) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.08.2022 год
362350 | 83 | 2022-07-17 | 11 | 50 | 0.085169 | 2022-07-17 | 13 | 3 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.№13 Улан-цацык стало попадание птицы (ворона) на высоковольтные ввода силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1313 4.12 Межфазное КЗ произошло по причине попадания птицы (ворона) на высоковольтные ввода силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1313 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы (ворона) на высоковольтные ввода силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1313 на КТП-1313"Поселок" ПС Улятуй ф.13, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с высоковольтных вводов силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1313 от ВЛ-10кВ ф.№13 Улан-Цацык Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Димов А.В. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-цацык от ПС 35 кВ Улятуй Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Димов А.В. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать перечень мероприятий по недопущению попадания птиц на высоковольтные ввода ТП-10/0,4 кВ Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Димов А.В. 27.08.2022 год
362350 | 84 | 2022-07-19 | 4 | 23 |  | 2022-07-19 | 4 | 23 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91) явилось перекрытие (с разрушением) изоляции (1-й от провода изолятор в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 8 шт.) фазы "А" на опоре № 179, в результате воздействия атмосферных. перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91) явилось перекрытие (с разрушением) изоляции (1-й от провода изолятор в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 8 шт.) фазы "А" на опоре № 179, в результате воздействия атмосферных. перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение первого от провода изолятора гирлянды марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 179 на ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ПС-70 на опоре №179 фаза "А" ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры контура заземления на на опоре №179 фаза "А" ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кв ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.08.2022 год
362351 | 207 | 2022-07-12 | 13 | 59 |  | 2022-07-12 | 13 | 59 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате срыва гирлянды изоляторов фазы В ПС-70Д на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №209, вследствие попадания молнии в металлическую серьгу соединения гирлянды, а так же расщепление траверс на промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №73 и №147, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной срыва гирлянды изоляторов фазы В ПС-70Д на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №209 явилось попадание молнии в металлическую серьгу соединения гирлянды, причиной расщепления траверс на промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №73 и №147, явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы со стороны фазы В на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1; расщепление траверсы со стороны фазы А на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1; расцепление гирлянды фазы В на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ПС-70Д фазы В на опоре №209 ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверс на опорах №73 и №147 ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.07.2022 год
362351 | 208 | 2022-07-20 | 15 | 40 | 0.014664 | 2022-07-20 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-10 кВ №9 Олинск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1979года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Олинск-село, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ ф.9 " Олинск" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 " Олинск", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 20.07.2022 год
362352 | 162 | 2022-07-14 | 2 | 10 |  | 2022-07-14 | 2 | 10 | 3.4.12.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.07.2022 год
362352 | 163 | 2022-07-14 | 9 | 50 | 0.19 | 2022-07-14 | 11 | 25 | 3.4.12.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро послужило воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии в тело опоры) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 14.07.2022 год
362352 | 164 | 2022-07-15 | 10 | 42 | 0.0089817 | 2022-07-15 | 10 | 53 | 3.4.12.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 72 ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 72 ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре № 72 ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре № 72 ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 15.07.2022 год
362352 | 165 | 2022-07-15 | 14 | 47 |  | 2022-07-15 | 14 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 72 П110-5В+4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 72 П110-5В+4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 72 П110-5В+4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром. мет.П110-5В+4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления контура заземляющего устройства на опорах № 70-75 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 15.07.2022 год
362352 | 166 | 2022-07-16 | 2 | 6 |  | 2022-07-16 | 2 | 6 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре № 46 ПБ110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре № 46 ПБ110-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре № 46 ПБ110-4 на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 42-48 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр фазы "А" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) с целью необходимости проведения их ремонта. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.07.2022 год
362351 | 209 | 2022-07-14 | 15 | 32 | 0.03225 | 2022-07-14 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №9(3) Болотово, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1982года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №9(3) Болотово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №9(3) Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №9(3) Болотово, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.07.2022 год
362353 | 243 | 2022-07-13 | 17 | 45 | 0.0083325 | 2022-07-13 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №319, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №319, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319, Опора К1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-319 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 год
362351 | 210 | 2022-07-20 | 14 | 9 | 0.0105 | 2022-07-20 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-3 с.Фирсово, Пролет: Опора № 9 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 22.07.2022 год
362351 | 211 | 2022-07-20 | 14 | 15 | 0.01 | 2022-07-20 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-24 с.Боты, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 20.07.2022 год
362351 | 212 | 2022-07-18 | 13 | 30 | 0.012831 | 2022-07-18 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-6 кВ Усть-Кара, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов, в результате изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-6 кВ Усть-Кара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Усть-Кара, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-6 кВ Усть-Кара. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 18.07.2022 год
362351 | 213 | 2022-07-16 | 12 | 4 |  | 2022-07-16 | 12 | 4 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) в результате касания провода фазы А стойки опоры, при срыве траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №165, вследствие расщепления траверсы при попадании молнии во время грозовых перенапряжений. 4.4 Причиной срыва траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №165 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), явилось её расщепление при попадании молнии во время грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы грозой на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-образной опоре №165 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.07.2022 год
362350 | 85 | 2022-07-20 | 14 | 20 | 0.027996 | 2022-07-20 | 14 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная явился, схлест проводов в пролете опор №16-17, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная произошло по причине, схлеста проводов в пролете опор №16-17, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №16-17, вследствие разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная, Пролет: Опора № 16 анкерная дер.с ж/б пр | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 27.08.2022 год
362350 | 86 | 2022-07-20 | 16 | 43 | 0.0006999 | 2022-07-20 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Хара-Бырка явился, схлест проводов в пролете опор №106-№107, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Хара-Бырка произошло по причине, схлеста проводов в пролете опор №106-№107, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по причине сильного ветра на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №106-№107 ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Хара-Бырка Ответственное лицо: Мастер Оловянинского участка Киселев А.Ю. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Хара-Бырка Ответственное лицо: Мастер Оловянинского участка Киселев А.Ю. 27.08.2022 год
362353 | 245 | 2022-07-12 | 8 | 23 |  | 2022-07-12 | 8 | 23 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «В» марки ПС-70 на промежуточной металлической опоре №262 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока на поверхности трех изоляторов (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности трех изоляторов ПС-70 гирлянды, фазы "В" (фото №2-3 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №262 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 228-300. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №159 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра в случае наличия замечаний на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362351 | 214 | 2022-07-20 | 13 | 40 | 0.003666 | 2022-07-20 | 13 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.07.2022 год
362352 | 167 | 2022-07-16 | 3 | 22 | 0.009 | 2022-07-16 | 3 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-10 кВ Иргень явилась, разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-21 в процессе длительной эксплуатации ВЛ (в эксплуатации с 1986). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ Иргень произошло по причине схлеста проводов в пролете опоре № 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоре № 19-20 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 16.07.2022 год
362352 | 168 | 2022-07-16 | 6 | 50 | 0.020833 | 2022-07-16 | 7 | 40 | 3.4.12.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008 послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трасы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26363. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26363 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.07.2022 год
362352 | 169 | 2022-07-16 | 9 | 29 | 0.576 | 2022-07-16 | 13 | 5 | 3.4.12.3 Причиной обрыва провода ф.С на опоре № 8/4 ВЛ-10 кВ ф. Танха послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате обрыва провода ф.С на опоре № 8/4 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С на опоре № 8/4 ВЛ-10 кВ ф. Танха на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода ф.С на опоре №8/4 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.07.2022 год
362352 | 170 | 2022-07-16 | 13 | 25 | 0.15 | 2022-07-16 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора на опоре №30 ВЛ-6 кВ ф. № 4 послужила выработка колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.12 Причиной срыва изолятора на опоре №30 ВЛ-6 кВ ф. № 4 послужила выработка колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 на ВЛ 6 кВ яч.7 Фидер 4, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепление изолятора на опоре № 30 ВЛ-6 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 16.07.2022 год
362352 | 171 | 2022-07-17 | 12 | 40 | 0.016751 | 2022-07-17 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 36 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 36 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 36 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.07.2022 год
362352 | 172 | 2022-07-19 | 16 | 19 | 0.22402 | 2022-07-19 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания на опоре № 25/1 ВЛ-10 кВ ф. Звездный послужил срыв изолятора ШС-10 по причине высыхания колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (в эксплуатации с 1967). 4.12 Причиной короткого замыкания на опоре № 25/1 ВЛ-10 кВ ф. Звездный послужил срыв изолятора ШС-10 по причине высыхания колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (в эксплуатации с 1967). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ШС-10 на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора ШС-10 на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 19.07.2022 год
362352 | 173 | 2022-07-19 | 22 | 0 | 0.0075 | 2022-07-19 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 143 ВЛ-10 кВ ф. Ключи послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 143 ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 143 ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.07.2022 год
362352 | 174 | 2022-07-20 | 4 | 20 |  | 2022-07-20 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН ВЛ-10 кВ ф. УПП послужило пробитие ОПН ф.С на ТП-24008 в результате длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной возникновения ТН ВЛ-10 кВ ф. УПП послужило пробитие ОПН ф.С на ТП-24008 в результате длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1972 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробитие ОПН ф.С на ТП-24008 в результате длительной эксплуатации ВЛ на ТП-24008, ОПН-РС/TEL-10/12,7 I УХЛ1 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного ОПН ф. С на ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. УПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.07.2022 год
362352 | 175 | 2022-07-20 | 14 | 7 | 0.0374 | 2022-07-20 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 85-86 ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 85-86 ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 20.07.2022 год
362352 | 176 | 2022-07-20 | 14 | 49 | 0.03 | 2022-07-20 | 15 | 4 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа ф.С на ЛР к ТП-21061 опора УП10-3ДБ № 1 послужила механическая усталость провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.13 Причиной обрыва шлейфа ф.С на ЛР к ТП-21061 опора УП10-3ДБ № 1 послужила механическая усталость провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф.С на ЛР к ТП-21061 опора УП10-3ДБ № 1 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Русское Колочное, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа крепления ф.С на ЛР к ТП-21061 опора УП10-3ДБ № 1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 20.07.2022 год
362352 | 177 | 2022-07-20 | 17 | 8 | 0.034672 | 2022-07-20 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4/65-6/1 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4/65-6/1 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4/65-6/1 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан на ВЛ 10 кВ ф. 12 Аблатукан, Пролет: Опора № 4/65 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 20.07.2022 год
362353 | 247 | 2022-07-15 | 19 | 39 |  | 2022-07-15 | 19 | 39 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия фазы "В" на землю по результатам осмотра обнаружено перекрытие изоляции марки ПС-70 (2-й изолятор от провода) на промежуточной железобетонной опоре №440. Отключение ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молний). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" со следами воздействия электрической дуги на втором от провода изоляторе (марка ПС-70, 9 штук в гирлянде) на промежуточной металлической опоре №440 произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №391 - 474 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ЗУ на участке опор 438-442 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора фаза "С" на опоре №440 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос о возможности включения в программу ремонта на 2024 год установку грозотроса в пролетах опор №426-445 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам измерений ЗУ на участке опор 438-442 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362353 | 246 | 2022-07-15 | 17 | 0 | 2.945 | 2022-07-15 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Козлово. В следствии подтопления низменности в результате обильных дождей и под воздействием ветра произошел недопустимый наклон ж/б опоры №217 при этом произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания фаз "А", "В" в пролете опор №216-217. 4.12 В результате недопустимого наклона ж/б опоры №217 произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания фаз "А", "В" в пролете опор №216-217. Технологическое нарушение произошло по причине постепенного выдавливания опоры №217 из грунта в процессе длительной эксплуатации и при воздействии обильных осадков произошло размягчение грунта у основания опоры что привело к её недопустимому наклону. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры сверх нормы на ВЛ 10 кВ ф. 124 Козлово, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выправку опоры №217 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить перебуривание (переустановку) опоры №217 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Обеспечить укрепление опоры №217 ВЛ-10-ф.7 Козлово с помощью оттяжек. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2022 год
362353 | 248 | 2022-07-15 | 20 | 7 | 0.12017 | 2022-07-15 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №08715 по причине длительной эксплуатации и нарушения крепления провода на опорах №4, №5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №08715 по причине длительной эксплуатации и нарушения крепления провода на опорах №4, №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08715, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-08715 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.08.2022 год
362351 | 215 | 2022-07-16 | 18 | 59 |  | 2022-07-16 | 18 | 59 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) и ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72), что вызвало однофазное на землю, переходящее в трехфазное короткое замыкание произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70 на металлической опоре №75 и перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фаз А,В, С марки ПС-70 на металлической опоре № 80 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), затем перекрытие гирлянд изоляторов (без разрушения) фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре № 81 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72), при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70 на металлической опоре №75, перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фаз А,В, С марки ПС-70 на металлической опоре № 80 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре № 81 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72) явилось воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); перекрытие изоляции ваз АВС на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); перекрытие изоляции фаз АВС на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции на опорах №75 и 81 ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Запланировать замену изоляции на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер контура заземления на участке опор № 71 -85 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), при отрицательных результатах выполнить ремонт контура заземления. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замер контура заземления на участке опор № 77 -87 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72), при отрицательных результатах выполнить ремонт контура заземления. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.07.2022 год
362353 | 249 | 2022-07-16 | 7 | 45 | 0.32317 | 2022-07-16 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Онохой. В следствии длительной эксплуатации произошло выпадение крюка крепления на опоре №54 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка с изолятором фазы "В" с опоры №54, произошло по причине образования трещины и частичного загнивания верха опоры (в эксплуатации с 1987). При выпадении крюка произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №54 ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №50-60 ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.08.2022 год
362353 | 250 | 2022-07-16 | 14 | 27 | 0.0102 | 2022-07-16 | 15 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-515, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-515. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.08.2022 год
362353 | 251 | 2022-07-16 | 9 | 22 | 0.019 | 2022-07-16 | 10 | 57 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса на провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0014, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0014 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.08.2022 год
362353 | 255 | 2022-07-16 | 23 | 47 | 0.050169 | 2022-07-17 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-11922, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11922 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.08.2022 год
362353 | 252 | 2022-07-16 | 9 | 24 | 0.034416 | 2022-07-16 | 10 | 37 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса на провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0859, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0859 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.08.2022 год
362353 | 253 | 2022-07-16 | 12 | 38 | 0.022249 | 2022-07-16 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08718, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08718, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08718, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-319 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.08.2022 год
362353 | 254 | 2022-07-16 | 15 | 39 | 0.008 | 2022-07-16 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1736, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1736, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1736 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1736 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.08.2022 год
362354 | 120 | 2022-07-20 | 16 | 1 | 0.027495 | 2022-07-20 | 16 | 12 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайдалово, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 78-79 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.07.2022 год
362351 | 222 | 2022-07-20 | 3 | 45 |  | 2022-07-20 | 3 | 45 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), что вызвало двухфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №72 (фазы А,В), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №72 (фазы А,В) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А,В на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции фаз А,В на опоре №72 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №68-78 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.07.2022 год
362351 | 223 | 2022-07-20 | 7 | 41 |  | 2022-07-20 | 9 | 19 | 3.4.12.3 Полное отсутствие трансляции телеметрической информации связанно с выходом из строя электромагнитных контакторов КМ1 и КМ2, по причине резкого значительного изменение значения напряжения в питающей сети из-за грозовых явлений в этот период на территории п. Вершина Шахтамы. В следствии чего произошло обесточивание шкафа ТС и установленного в нем контроллера телемеханики. 4.13 Причиной отсутствия питания шкафа ТС явилось несрабатывание АВР собранный на двух электромагнитных контакторах КМ1 и КМ2. Вышедших из строя из-за перенапряжения питающей сети во время грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя контакторов КМ1 и КМ2 на ПС "Вершина Шахтамы 110/6", шкаф ШТК-42.6.8 | Техническое мероприятие 1 Исключить из схемы электропитания шкафа ТС контакторы КМ1 и КМ2. Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 20.07.2022 год
362353 | 256 | 2022-07-17 | 0 | 17 | 0.03167 | 2022-07-17 | 0 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1524, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1524 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362353 | 257 | 2022-07-17 | 0 | 37 | 0.055 | 2022-07-17 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1524, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1524 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362353 | 258 | 2022-07-17 | 11 | 35 | 0.014582 | 2022-07-17 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0868, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362353 | 259 | 2022-07-18 | 6 | 25 | 0.030101 | 2022-07-18 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1041, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1736 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2022 год
362353 | 264 | 2022-07-17 | 16 | 55 | 0.022918 | 2022-07-17 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-11922, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11922 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 27.08.2022 год
362353 | 265 | 2022-07-17 | 14 | 50 | 0.3615 | 2022-07-17 | 18 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта по территории Приаргунского района произошло межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.6 Поселок по причине динамического воздействия удара молнии в стойку промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке №12 4.4 Воздействие грозового разряда на промежуточную опору №12 оказало разрушительное воздействие на ее стойку (фото в приложении к акту). После удара молнии стойка опоры №12 свою функцию утратила, произведена её замена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление опоры на ВЛ 10 кВ № 104 Поселок, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Поселок Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной стойки опоры №12 ВЛ-10-ф.6 Поселок Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2022 год
362353 | 266 | 2022-07-18 | 18 | 15 | 0.0037352 | 2022-07-18 | 18 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Николаевка. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на промежуточной опоре №204 при падении провода с изолятором, произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" с возникновением короткого замыкания. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" с опоры №204, произошел по причине растрескивания высыхания колпачка крепления К-7 (длительная эксплуатация 1969), при сопутствующем резком порыве ветра. При падении провода с изолятором произошло приближение провода фазы "С" к проводу фазы "В" с возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Николаевка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №204 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №203-205 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 28.08.2022 год
362353 | 267 | 2022-07-19 | 2 | 1 | 0.03167 | 2022-07-19 | 2 | 20 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй в следствии воздействия проволочного наброса на провода шлейфов спуска 10 кВ к ТП-0722. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-0722 по 10 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2022 год
362353 | 268 | 2022-07-20 | 1 | 30 | 0.034833 | 2022-07-20 | 3 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20120, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20120, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20120 на обслуж, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11922 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.08.2022 год
362353 | 269 | 2022-07-20 | 13 | 25 | 0.009999 | 2022-07-20 | 13 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.11 Шанежная. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №127. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №127 ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.08.2022 год
362353 | 271 | 2022-07-20 | 20 | 42 | 0.064998 | 2022-07-20 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №55-56, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20199, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №55-56, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20199, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20199, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20199 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.08.2022 год
362353 | 270 | 2022-07-20 | 13 | 55 | 0.006 | 2022-07-20 | 14 | 7 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.17 Макарово. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №144. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.17 Макарово Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №144 ВЛ-10-ф.17 Макарово Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.08.2022 год
362354 | 113 | 2022-07-07 | 18 | 5 | 0.2125 | 2022-07-07 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( с 1976 года). 4.12 Обрыв провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 126 ф. Бальзино, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 126 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник ДРЭС Смирнов А.С. 22.08.2022 год
362351 | 185 | 2022-07-06 | 14 | 40 | 0.0005 | 2022-07-06 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-723, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-723 с.Новоильинск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-723, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.07.2022 год
362350 | 78 | 2022-07-07 | 10 | 2 | 0.34055 | 2022-07-07 | 12 | 21 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка явился пробой изоляции на опоре № 152 ф."А" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Однофазное короткое замечание произошло по причине пробоя изоляции на опоре № 152 ф."А" на ВЛ-10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 152 ф."А" на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №152 ф."А" ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка разработан перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 15.08.2022 год
362351 | 186 | 2022-07-07 | 10 | 23 | 0.037601 | 2022-07-07 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-040 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП 040 аб., Пролет № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-040. Ответственное лицо: Тренев В.С. 07.07.2022 год
362357 | 73 | 2022-07-06 | 0 | 38 | 0.028002 | 2022-07-06 | 1 | 6 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Водовод послужил схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Водовод послужил схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Водовод послужил схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Водовод | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-6 кВ ф. Водовод. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Водовод. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 год
362351 | 187 | 2022-07-06 | 14 | 45 | 0.0005 | 2022-07-06 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-749, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-749 с.Укурей, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-749, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.07.2022 год
362357 | 74 | 2022-07-06 | 11 | 35 | 0.054 | 2022-07-06 | 13 | 23 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-19 РП-6 послужило повреждение кабельной линии КЛ персоналом АО "Водоканал" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-19 РП-6 послужило повреждение кабельной линии КЛ персоналом АО "Водоканал" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-19 РП-6 послужило повреждение кабельной линии КЛ персоналом АО "Водоканал" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-6 кВ ф. РП-19 РП-6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-19 РП-6. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-19 РП-6. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "Водоканал" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 год
362351 | 188 | 2022-07-07 | 10 | 20 | 0.036666 | 2022-07-07 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 с.Нижние Куларки, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 07.07.2022 год
362351 | 189 | 2022-07-09 | 8 | 53 | 0.0051337 | 2022-07-09 | 9 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-505, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 с.Сенная, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-505 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.07.2022 год
362350 | 79 | 2022-07-07 | 18 | 25 |  | 2022-07-07 | 18 | 25 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) явилось расплетение шлейфа ВЧЗ-110 37 ф "А" на ВЧ-заградителе ПС 110 кВ Даурия, вследствие изменения структуры материала(потеря механической прочности) в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих порывах ветра. 4.3 Расплетение повивов провода шлейфа в ВЧЗ-110 37 ф "А" в аппаратном прессующемся зажиме марки А4А-120-Г на ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) на ВЧ-заградителе, произошло по причине изменения структуры материала(потеря механической прочности) в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение шлейфа ВЧЗ-110 37 ф "А" на ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) на ВЧ-заградителе на ВЛ 110 кВ Даурия, [Пусто]/PS110-001318 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа ф."А" на ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ПС 110 кВ Даурия разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 18.07.2022 год
362351 | 193 | 2022-07-06 | 15 | 54 | 0.17383 | 2022-07-06 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №180-181 ВЛ-10 кВ №3 Шивия, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1984 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Чернышевск-Шивия, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №180-181 ВЛ-10 кВ №3 Шивия. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №180-181 ВЛ-10 кВ №3 Шивия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.07.2022 год
362354 | 114 | 2022-07-10 | 14 | 2 | 0.48333 | 2022-07-10 | 18 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1/189-1/190 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 1/189, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1/189-1/190 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 1/189, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 1/189 ВЛ-10 ф.13 Шарогорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.07.2022 год
362353 | 223 | 2022-07-07 | 15 | 17 | 0.045999 | 2022-07-07 | 16 | 49 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился наброс на провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31021 | Организационное мероприятие 1 снять наброс Ответственное лицо: Заместитель начальника Верхотуров С.В. 12.08.2022 год
362354 | 115 | 2022-07-12 | 0 | 35 | 0 | 2022-07-12 | 0 | 35 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй явилось повреждение нижней прокладки масло указательного стекла колонны выключателя фазы "А" типа ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 (следы выброса масла, сброса азота), в результате старения маслобензостойкой резины в процессе длительной эксплуатации и при высоких температурных переходах окружающей среды. (от -45 до +45 С) 4.1 Повреждение нижней прокладки масло указательного стекла колонны выключателя фазы "А" типа ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй (следы выброса масла, сброса азота), в результате старения маслобензостойкой резины в процессе длительной эксплуатации и при высоких температурных переходах окружающей среды. (от -45 до +45 С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение нижней прокладки масло указательного стекла выключателя на ПС 110 кВ Тыргетуй на ПС 110 кВ Тыргетуй, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокладок масло указательного стекла колонны выключателя фазы "А", "В", "С" В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену масла, закачку азота в колоннах выключателя В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения и испытания выключателя В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник СЗПИ Аверин П.Г. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр выключателей 110 кВ ПС 110 кВ Тыргетуй. По результатам внепланового осмотра разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 15.07.2022 год
362354 | 116 | 2022-07-07 | 10 | 27 | 0.17333 | 2022-07-07 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-74 ВЛ-10 ф.2 Улача, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 12, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-74 ВЛ-10 ф.2 Улача, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 12, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 3-74, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-74 ВЛ-10 ф.2 Улача, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.08.2022 год
362353 | 224 | 2022-07-09 | 21 | 27 | 0.072065 | 2022-07-09 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2013 4.12 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2013 вследствие вытяжения провода, потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2013, Пролет: - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 ф.1 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 12.08.2022 год
362353 | 225 | 2022-07-10 | 16 | 15 | 0.106 | 2022-07-10 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №518 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №518 вследствие длительной эксплуатации и ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-518, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-518 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 12.08.2022 год
362352 | 151 | 2022-07-06 | 16 | 53 |  | 2022-07-06 | 16 | 53 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), что вызвало перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 118-119, о чем свидетельствую следы перекрытия и повреждения на проводе ф. "В" АС-120 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 118-119 произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), что вызвало перекрытие и повреждение провода ф. "В" АС-120 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода ф. "В" АС-120 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на ВЛ-110-40 Дарасун220-Курорт Дарасун, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления ЗУ на участке опор № 115-120 ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун I цепь с отпайками (ВЛ-110-40). При необходимости выполнить их ремонт. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф. "В" в пролете опор № 118-119 ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун I цепь с отпайками (ВЛ-110-40). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун I цепь с отпайками (ВЛ-110-40). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 07.07.2022 год
362352 | 152 | 2022-07-09 | 15 | 25 |  | 2022-07-09 | 15 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), что вызвало расцепление гирлянды изоляторов ПС-70 и её повреждение на опоре №50 ф."А", с последующим опусканием провода АС-120 на недопустимое расстояние от земли, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Расцепление гирлянды изоляторов ПС-70 и её повреждение на опоре №50 ф."А", с последующим опусканием провода АС-120 на недопустимое расстояние от земли произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расцепление гирлянды изоляторов ПС-70 и её повреждение на опоре №50 ф."А", с последующим опусканием провода АС-120 на недопустимое расстояние от земли на ВЛ-110-05 Каштак-Заречная, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф. "А" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления ЗУ на участке опор № 45-55 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05). При необходимости выполнить их ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 09.07.2022 год
362352 | 154 | 2022-07-08 | 13 | 5 | 0.021 | 2022-07-08 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП-23321 ИНГОДА ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1966 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП-23321 ИНГОДА ф.2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1966 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23321 ИНГОДА ф.2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23321 ИНГОДА ф.2. Ответственное лицо: Скорых А.В. 08.07.2022 год
362352 | 155 | 2022-07-09 | 22 | 30 | 0.0225 | 2022-07-09 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26121 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26121 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26121, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26121. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 09.07.2022 год
362353 | 229 | 2022-07-06 | 5 | 53 | 0.034168 | 2022-07-06 | 7 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0838, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1980 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0838, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0838, Пролет: Опора № А5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0838 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.08.2022 год
362353 | 230 | 2022-07-09 | 12 | 50 | 0.037915 | 2022-07-09 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12212 на обслуживании, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-12212ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 15.08.2022 год
362351 | 200 | 2022-07-06 | 5 | 51 |  | 2022-07-06 | 5 | 51 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) в результате касания провода фазы С стойки опоры, при срыве траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №109, вследствие расщепления траверсы при попадании молнии во время грозовых перенапряжений. 4.4 Причиной срыва траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №109 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), явилось её расщепление при попадании молнии во время грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы грозой на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-образной опоре №109 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2022 год
362353 | 231 | 2022-07-06 | 5 | 57 | 0.015833 | 2022-07-06 | 7 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-08715 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.08.2022 год
362351 | 201 | 2022-07-06 | 9 | 16 |  | 2022-07-06 | 9 | 16 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы С марки ПС-70Д на металлической опоре №150 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы С марки ПС-70Д на металлической опоре №150 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора в гирлянде фазы С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы С на опорах №245 и №319 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №145-155 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.07.2022 год
362351 | 202 | 2022-07-06 | 15 | 25 |  | 2022-07-06 | 15 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70Д на металлической опоре №95 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70Д на металлической опоре №95 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А на опоре №95 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №90-95 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.07.2022 год
362357 | 75 | 2022-07-09 | 17 | 45 | 0.02 | 2022-07-09 | 18 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661 послужило неравномерное распределение нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661 послужило неравномерное распределение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661 послужило неравномерное распределение нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.08.2022 год
362357 | 76 | 2022-07-09 | 17 | 50 | 0.020001 | 2022-07-09 | 18 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 послужило неравномерное распределение нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 послужило неравномерное распределение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 послужило неравномерное распределение нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-661. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-662. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.08.2022 год
362353 | 232 | 2022-07-07 | 2 | 10 | 0.019832 | 2022-07-07 | 2 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-08218 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.08.2022 год
362357 | 77 | 2022-07-11 | 22 | 41 | 0.703 | 2022-07-12 | 0 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Новый послужил схлест проводов в пролете опор № 29/7/6 - 29/7/7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Новый послужил схлест проводов в пролете опор № 29/7/6 - 29/7/7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Новый послужил схлест проводов в пролете опор № 29/7/6 - 29/7/7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. Новый | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса провода в пролете опор № 29/7/6 - 29/7/7 ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Лесников Д.Е. 15.08.2022 год
362353 | 233 | 2022-07-07 | 2 | 20 | 0.012501 | 2022-07-07 | 2 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0745, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0745, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0745, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0745 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.08.2022 год
362357 | 79 | 2022-07-10 | 2 | 7 | 0.0135 | 2022-07-10 | 2 | 34 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина,29,31,53 от РП-44 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина,29,31,53 от РП-44 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина,29,31,53 от РП-44 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина,29,31,53 от РП-44 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в ВРУ жилого дома. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ РП-44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 год
362357 | 80 | 2022-07-10 | 2 | 18 | 0.00855 | 2022-07-10 | 2 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 13 от ТП-281 послужил схлест проводов в пролете опор № 5-6 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 13 от ТП-281 послужил схлест проводов в пролете опор № 5-6 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 13 от ТП-281 послужил схлест проводов в пролете опор № 5-6 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 13 от ТП-281 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 13 от ТП-281. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 13 от ТП-281. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 год
362357 | 81 | 2022-07-09 | 15 | 2 | 0.01998 | 2022-07-09 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Песчанка послужило повреждение в сети потребителя Гаражный кооператив № 37. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в Гаражный кооператив № 37. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 год
362357 | 82 | 2022-07-09 | 10 | 50 | 0.224 | 2022-07-09 | 11 | 39 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-272 послужило повреждение в сети потребителя ЧЛ Семенов А.А. что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ЧЛ Семенову А.А. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.08.2022 год
362352 | 156 | 2022-07-10 | 10 | 40 | 0.0635 | 2022-07-10 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 Жил.зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.07.2022 год
362352 | 157 | 2022-07-10 | 14 | 30 | 0.047918 | 2022-07-10 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4а послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кв ф. 3 от ТП-4а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4а Жипхеген ф.3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.07.2022 год
362352 | 158 | 2022-07-11 | 15 | 57 | 12.5105 | 2022-07-11 | 16 | 31 | 3.4.12.3 Причиной обрыва провода ф. "А" марки АС-120 из поддерживающего зажима ПГН-3-5 на металлической опоре П110-3 № 151 в пролет к опоре № 152 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81), послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. (попадание молнии). 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода ф. "А" марки АС-120 из поддерживающего зажима ПГН-3-5 фазы "А" на металлической опоре П110-3 № 151 в пролет к опоре № 152 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) при воздействии атмосферных перенапряжений вследствие прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ. (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" марки АС-120 из поддерживающего зажима ПГН-3-5 на ВЛ-110-81 Тыргетуй-Вторая, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления контура заземляющего устройства на опорах № 145-155 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление крепления провода ф. "А" на ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 11.07.2022 год
362351 | 203 | 2022-07-11 | 12 | 26 |  | 2022-07-11 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате падения провода фазы С на землю, вследствие излома траверсы на деревянной П-образной на ж/б приставках опоре №208 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине недопустимого загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.16 Причиной излома траверсы на П-образной опоре №208 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось её недопустимое загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы (загнивание) на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-обр. опоре №281 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2022 год
362353 | 234 | 2022-07-07 | 22 | 30 | 0.035417 | 2022-07-07 | 23 | 55 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса посторонних предметов неизвестными лицами на провода в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0946 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.08.2022 год
362353 | 235 | 2022-07-08 | 2 | 40 | 0.013334 | 2022-07-08 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1918, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1918, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1918, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 АК | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-1918 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.08.2022 год
362357 | 83 | 2022-07-10 | 22 | 30 | 0.42666 | 2022-07-10 | 23 | 58 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-92 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-204 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-92 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-204 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-92 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-204 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. ТП-204 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-204. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-204. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.08.2022 год
362353 | 236 | 2022-07-08 | 20 | 23 | 0.064165 | 2022-07-08 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08510, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1962 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08510, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1962 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08510, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-19110 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.08.2022 год
362353 | 237 | 2022-07-08 | 1 | 20 | 0.016002 | 2022-07-08 | 1 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.7 Улан в следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной д/ж/б опоре №87 при этом произошло перепускание провода в пролете опор №86-87 и схлест с проводом фазы "С". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №87, произошел по причине ослабления крепления вязки провода (вытягивание) ВЛ в эксплуатации с 1979 года. При обрыве вязки произошло перепускание провода в пролет опор №86-87 с последующим касанием провода фазы "С" с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Улан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №87 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №81-89 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 год
362353 | 238 | 2022-07-09 | 21 | 23 | 0.038332 | 2022-07-09 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 4.12 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6234, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-6234 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 год
362353 | 239 | 2022-07-09 | 14 | 55 | 0.11275 | 2022-07-09 | 16 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №0746, в результате срыва изолятора при длительной эксплуатации с 1984 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на опоре 10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №0746, в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-0746, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-0746 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 год
362353 | 240 | 2022-07-09 | 17 | 15 | 0.0125 | 2022-07-09 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1336, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1966 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1336, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1966 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1336, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-1336 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2022 год
362353 | 241 | 2022-07-10 | 16 | 26 | 0.11809 | 2022-07-10 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03121, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03121, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4. Ф-1 от ТП-03121 На обслуживании, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-03121 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2022 год
362353 | 242 | 2022-07-11 | 21 | 40 | 0.033 | 2022-07-11 | 23 | 10 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ 4.12 Наброс посторонних предметов на ВЛ в пролете опор 12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс посторонних предметов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0637, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0637 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2022 год
362353 | 244 | 2022-07-12 | 0 | 7 |  | 2022-07-12 | 0 | 7 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «В» марки ПС-70 на промежуточной металлической опоре №159 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока на поверхности трех изоляторов (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности трех изоляторов ПС-70 гирлянды, фазы "В" (фото №3-4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №159 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 121-181. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №159 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра в случае наличия замечаний на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362350 | 73 | 2022-07-02 | 8 | 3 |  | 2022-07-02 | 8 | 3 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А (с повреждением одного (2-го от провода) изолятора в гирлянде) на опоре СК №157 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) явилось снижение изоляционных свойств, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия второго от провода изолятора гирлянды (с разрушением) марки ПС-70 фазы «А» на опоре СК № 157 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) в результате снижения изоляционных свойств, в процессе длительной эксплуатации ВЛ, вследствие образования токопроводящей среды на поверхности изоляторов в виде пыли и грязи при сопутствующем увлажнении атмосферных осадков (дождя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия второго от провода изолятора гирлянды (с разрушением) марки ПС-70 фазы «А» на опоре СК № 157 на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ с опоры 147 по опору № 167 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 год
362350 | 74 | 2022-07-01 | 18 | 2 | 0.048161 | 2022-07-01 | 18 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 33 МК Поселок от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, схлест проводов марки АС-35 в пролете опор №34-35, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 33 МК Поселок от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине схлеста проводов марки АС-35 в пролете опор №34-35, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов марки АС-35 в пролете опор №34-35 на ВЛ 10 кВ ф. 33 Поселок МК, ПС Б-Западная, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 анкерная | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ ф. 33 МК Поселок от ПС 110 кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33 МК Поселок от ПС 110 кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 11.08.2022 год
362350 | 75 | 2022-07-03 | 4 | 52 |  | 2022-07-03 | 4 | 52 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "В" (с повреждением одного (1-го от провода) изолятора в гирлянде) на опоре №52 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (с разрушением) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (с разрушением) на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ с опоры 42 по опору № 62 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 год
362350 | 76 | 2022-07-03 | 15 | 18 |  | 2022-07-03 | 15 | 18 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории, что вызвало однофазное короткое замыкание по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Балей Калангуй (ВЛ-110-21). 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Балей Калангуй (ВЛ-110-21) в результате прохождения грозового фронта на территории ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 271 на ВЛ-110-21 оп. 174-389_21 /Опора № 271, VL110-001067-002-1271/ 500005088050 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.08.2022 год
362350 | 77 | 2022-07-04 | 4 | 12 | 0.039 | 2022-07-04 | 4 | 30 | 3.4.8.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 6 Кухубай явилось падение дерева спиленного сторонними лицами на границе охранной зоны ВЛ в пролете опор 83-84. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 6 Кухубай от ПС 110 кВ Нижний Цасучей, стало падение дерева спиленного сторонними лицами на границе охранной зоны ВЛ в пролете опор № 83-84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева спиленного сторонними лицами на границе охранной зоны ВЛ в пролете опор № 83-84. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кубухай, Пролет: Оп.№83 - Оп.№84 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода АС-25 в пролете опор № 83-84 п ВЛ 6 кВ ф.6 Кубухай от ПС 110 кВ Нижний Цасучей Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.6 Кубухай от ПС 110 кВ Нижний Цасучей Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 15.08.2022 год
362351 | 169 | 2022-07-04 | 1 | 10 | 0.015 | 2022-07-04 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-400, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.07.2022 год
362351 | 170 | 2022-07-04 | 1 | 15 | 0.01 | 2022-07-04 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-670 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-670, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-670. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.07.2022 год
362351 | 171 | 2022-07-04 | 12 | 2 | 0.099 | 2022-07-04 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор № 33-34 ВЛ-10 кВ № 1 Деревцово, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре № 34 ф."В", в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре № 34 по ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.07.2022 год
362351 | 173 | 2022-07-05 | 11 | 7 | 0.011749 | 2022-07-05 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-501, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501 с.Л.Кумаки, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-501 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 05.07.2022 год
362353 | 218 | 2022-07-03 | 18 | 22 | 0.098335 | 2022-07-03 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй. В процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №201 при падении провода с изолятором произошел схлест с межфазным замыканием фаз "С" и "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №201, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ 10 кВ ф. 122 Чингильтуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №201 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй с применением АГП. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №201 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй с применением АГП. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектной опоры №201 на ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.08.2022 год
362354 | 111 | 2022-07-02 | 17 | 43 | 0.19065 | 2022-07-02 | 18 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.07.2022 год
362354 | 112 | 2022-07-05 | 15 | 5 |  | 2022-07-05 | 15 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Дульдурга явился пробой опорного изолятора (наличие следов продольных и поперечных трещин, коронация) марки ОИ-10-7,5 II,ЗН-КС-110-45 фазы «А» в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, в процессе длительной эксплуатации оборудования (с 1972 года). 4.1 Пробой опорного изолятора ( наличие следов продольных и поперечных трещин, коронация) марки ОИ-10-7,5 II,ЗН-КС-110-45 фазы «А» на ПС 110 кВ Дульдурга в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, в процессе длительной эксплуатации оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС 110 кВ Дульдурга, ЗН-КС-110-45 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора марки ОИ-10-7,5 II, ЗН-КС-110-45 фазы "А" на ПС 110 кВ Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции ЗН-КС всех отходящих ВЛ-110, 35 кВ ПС 110 кВ Дульдурга. По результатам внепланового осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 08.07.2022 год
362351 | 177 | 2022-07-05 | 16 | 30 | 0.0005 | 2022-07-05 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-816, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-816, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-816а, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2022 год
362351 | 178 | 2022-07-05 | 16 | 26 | 0.0004833 | 2022-07-05 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-889, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2022 год
362351 | 179 | 2022-07-02 | 19 | 57 | 0.00035 | 2022-07-02 | 20 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 02.07.2022 год
362351 | 181 | 2022-07-01 | 15 | 37 |  | 2022-07-01 | 15 | 37 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В ПС-70Д на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №257 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия изоляции (без разрушения) фазы В ПС-70Д на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №257 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы В на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ПС-70Д фазы В на опоре №257. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 год
362351 | 182 | 2022-07-02 | 18 | 48 | 0.0045 | 2022-07-02 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-6 кВ №15 Шилко-Завод, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-6 кВ №15 Шилко-Завод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Шилко-Завод, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-6 кВ № 15 Шилко-Завод. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.07.2022 год
362357 | 62 | 2022-07-03 | 23 | 40 | 0.0003333 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 59 от ТП-272 произошло перегорание предохранителя в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 59 от ТП-272 произошло перегорание предохранителя в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 59 от ТП-272 произошло перегорание предохранителя в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 59 от ТП-272 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-272, замерить напряжение и нагрузку ф. мкр Северный 59. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ТСЖ "Северянка" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 год
362357 | 63 | 2022-07-03 | 13 | 5 | 0.07667 | 2022-07-03 | 13 | 51 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-553 послужило повреждение КЛ работниками ПАО "ТГК-14" в результате производства земляных работ. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-553 послужило повреждение КЛ работниками ПАО "ТГК-14" в результате производства земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-553 послужило повреждение КЛ работниками ПАО "ТГК-14" в результате производства земляных работ. на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-553 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-553. Ответственное лицо: Мастер КЛ Разенков Е.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-553. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Мастер КЛ Разенков Е.В. 05.08.2022 год
362357 | 64 | 2022-07-04 | 0 | 50 | 0.015 | 2022-07-04 | 2 | 20 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-516 послужило падение кровли дома на провода ВЛ в результате ветровых нагрузок. 4.4 Причиной технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-516 послужило падение кровли дома на провода ВЛ в результате ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-516 послужило падение кровли дома на провода ВЛ в результате ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-516 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-516. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-516. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 05.08.2022 год
362357 | 65 | 2022-07-04 | 1 | 15 | 0.16 | 2022-07-04 | 2 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-518 послужило падение дерева с последующим обрывом провода в пролете опор № 2 - 3 при сильных ветровых нагрузках. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-518 послужило падение дерева с последующим обрывом провода в пролете опор № 2 - 3 при сильных ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-518 послужило падение дерева с последующим обрывом провода в пролете опор № 2 - 3 при сильных ветровых нагрузках. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-518 | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-518. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Шишкин М.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-518. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 05.08.2022 год
362353 | 208 | 2022-07-01 | 9 | 18 |  | 2022-07-01 | 9 | 18 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, что вызвало межфазное замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» и грозотросом в пролете опор №379-380, на опоре №380 следы перекрытия изоляции фазы "В" на первом от провода изоляторе (ПС-70) отсутствие 8-го от провода изолятора фазы "А" от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по проводам фаз «А», «В», «С» и грозотросу в пролете опор № 379-380, а так же на изоляции ПС-70 опоры №380 фаз "А", "В" произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, межфазное перекрытие в пролете на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Пролет: Опора № 379 - Опора № 380 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №367-408 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №377-382 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам измерений ЗУ на участке опор№377-382 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362357 | 66 | 2022-07-04 | 3 | 33 | 0.061529 | 2022-07-04 | 3 | 59 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил схлест проводов в пролете опор № 35-36 в результате разрегулировки стрелы провиса провода при ветровых нагрузках. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил схлест проводов в пролете опор № 35-36 в результате разрегулировки стрелы провиса провода при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил схлест проводов в пролете опор № 35-36 в результате разрегулировки стрелы провиса провода при ветровых нагрузках. на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-6 кВ ф. Оросительный. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Оросительный. Ответственное лицо: Мастер ОВБ Лесников Д.Е. 05.08.2022 год
362357 | 67 | 2022-07-04 | 7 | 20 | 0.355 | 2022-07-04 | 9 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил схлест проводов в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 (пролет опор № 3/1 - 3/2) в результате разрегулировки стрелы провиса при воздействии ветровых нагрузок. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил схлест проводов в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 (пролет опор № 3/1 - 3/2) в результате разрегулировки стрелы провиса при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный послужил схлест проводов в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-593 (пролет опор № 3/1 - 3/2) в результате разрегулировки стрелы провиса при воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 3/1 - 3/2 ВЛ-6 кВ ф. Оросительный. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Оросительный. Ответственное лицо: Мастер ОВБ Лесников Д.Е. 05.08.2022 год
362357 | 68 | 2022-07-04 | 9 | 29 | 0.3175 | 2022-07-04 | 11 | 36 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-21 послужило разрушение изоляторов на опоре № 38 в результате атмосферного перенапряжения (гроза). 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-21 послужило разрушение изоляторов на опоре № 38 в результате атмосферного перенапряжения (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-21 послужило разрушение изоляторов на опоре № 38 в результате атмосферного перенапряжения (гроза). на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-21 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. 2РП-41. Ответственное лицо: Мастер ВЛ Ломакин М.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2РП-41. Ответственное лицо: Мастер ОВБ Лесников Д.Е. 05.08.2022 год
362357 | 69 | 2022-07-04 | 0 | 2 | 0.0004666 | 2022-07-04 | 0 | 16 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-300а является не равномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-300а является не равномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-300а является не равномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-300а | Техническое мероприятие 1 На основании замеров провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер тока и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.08.2022 год
362357 | 70 | 2022-07-04 | 1 | 0 | 0.0004666 | 2022-07-04 | 1 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209 послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209 послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209 послужил схлест проводов в пролете опор № 8-9 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.08.2022 год
362353 | 209 | 2022-07-01 | 23 | 12 | 0.0187 | 2022-07-01 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1993 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1993 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1041, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-1041 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.08.2022 год
362351 | 183 | 2022-07-04 | 19 | 31 | 0.899 | 2022-07-04 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №7 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №7 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок явилось старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. 2 В.Посёлок, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №7 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.07.2022 год
362351 | 184 | 2022-07-04 | 19 | 35 | 0.14833 | 2022-07-04 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №86 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №86 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка явилось старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №86 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.07.2022 год
362357 | 71 | 2022-07-01 | 18 | 32 | 0.45 | 2022-07-01 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 1РП-8 послужило повреждение в сети потребителя ООО "Вираж". | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 1РП-8. Направить претензионное письмо в ООО "Вираж". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.08.2022 год
362357 | 72 | 2022-07-02 | 15 | 57 | 0.03833 | 2022-07-02 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф.Магнат послужило повреждение в сети потребителя ИП "Пероль". | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Магнат. Направить претензионное письмо ИП "Пероль" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.08.2022 год
362353 | 210 | 2022-07-02 | 18 | 45 | 0.011399 | 2022-07-02 | 19 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19110, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1993 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19110, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1993 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19110, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-19110 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 13.08.2022 год
362353 | 214 | 2022-07-03 | 14 | 30 | 0.0064165 | 2022-07-03 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24410, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-24410 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.08.2022 год
362353 | 211 | 2022-07-03 | 14 | 35 | 0.24 | 2022-07-03 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2449, Пролет: - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2449 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.08.2022 год
362353 | 212 | 2022-07-03 | 22 | 10 | 0.092746 | 2022-07-03 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1243 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1243 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1243, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1243 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.08.2022 год
362351 | 190 | 2022-07-05 | 15 | 40 | 0.1295 | 2022-07-05 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов, из-за обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №299 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 299 ВЛ 10 кВ №2 Новоильинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Чернышевск-Новоильинск, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №299 ВЛ-10 кВ №8 Новоильинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новоильнск, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2022 год
362352 | 140 | 2022-07-01 | 3 | 21 | 0.37507 | 2022-07-01 | 3 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155), что вызвало перекрытие воздушного промежутка проводов фаз "А","В" в пролете опор 24-25 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Двухфазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155), что вызвало перекрытие воздушного промежутка проводов о чем свидетельствуют следы оплавления на проводах фаз "А","В" в пролете опор № 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка проводов фаз "А","В" в пролете опор 24-25 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на ВЛ-35-155 Чара 220-Ст.Чара, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр проводов фаз "А","В" в пролете опор № 24-25 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) с целью необходимости проведения их ремонта. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 год
362352 | 141 | 2022-07-02 | 2 | 45 | 0.27415 | 2022-07-02 | 3 | 32 | 3.4.7.3 Причиной пробоя концевой муфты КЛ-6 кВ РП-14 (перемычка яч.14) послужило снижение ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.13 Причиной нарушения послужило междуфазное короткое замыкание вследствие произошел пробой концевой муфты КЛ-6 кВ РП-14 (перемычка яч.14). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой муфты КЛ-6 кВ РП-14 (перемычка яч.14) на КЛ-6 кВ-8 ПС Метизы яч.50-яч.14, КНЭ-10-3х185/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты на КЛ-6 кВ РП-14 (перемычка яч.14). Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.07.2022 год
362352 | 142 | 2022-07-02 | 21 | 20 | 0.12881 | 2022-07-02 | 21 | 48 | 3.4.12.3 Причиной разрушения изоляторов на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй послужило атмосферное перенапряжение вследствие попадания молнии в изоляторы фазы "А","В". 4.4 Причиной нарушения послужило попадание молнии в изоляторы фазы "А","В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в изоляторы фазы "А","В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй на ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену пробитых изоляторов фазы "А","В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.07.2022 год
362351 | 191 | 2022-07-01 | 19 | 15 |  | 2022-07-01 | 19 | 15 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением трех изоляторов в гирлянде) фазы В на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии), при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) 29.06.2022. 4.4 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением трех изоляторов в гирлянде) фазы В на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы В на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы В на опоре № 103 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 год
362351 | 192 | 2022-07-01 | 17 | 2 | 3.25 | 2022-07-01 | 17 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на металлической опоре №159 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на металлической опоре №159 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-7 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы А на опоре №159 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №154 - 164 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.07.2022 год
362352 | 139 | 2022-07-01 | 16 | 37 |  | 2022-07-01 | 16 | 37 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07), что вызвало перекрытие воздушного промежутка проводов фаз "А","С" на опоре № 73 ПБ110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Двухфазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07), что вызвало перекрытие воздушного промежутка проводов о чем свидетельствуют следы оплавления на проводах фаз "А","С" на опоре № 73 ПБ110-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка фаз "А","С" на опоры № 73 ПБ110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр проводов фаз "А","С" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) с целью необходимости проведения их ремонта. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 65-75 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 год
362353 | 213 | 2022-07-03 | 15 | 5 |  | 2022-07-03 | 15 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, что вызвало: 03.07.2022 в 15:05 межфазное замыкание фазы "А", "В"; 04.07.2022 в 14:30 межфазное замыкание фазы "А", "В"; в 17:30 однофазное замыкание на землю фазы "А"; в 17:32 однофазное замыкание на землю фазы "А"; осмотром обнаружено следы КЗ в пролете опор №20-21 на проводе фаз "А", "В", и разрушение 4-х из 8 изоляторов марки ПС-70 на опоре №20 от воздействия атмосферных перенапряжений (при попаданиях молнии) метеосправка в приложении к акту. 05.07.2022 в 08:01 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская выведена в ремонт по неотложной заявке на устранение нарушений, в 12:23 работы по замене изоляции фазы "А" на опоре №20 выполнены. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №20-21 с разрушением 4-х изоляторов ПС-70 из 8 в гирлянде на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). На фото в приложении к акту видны следы воздействия тока на провод фаз "А", "В" в пролете опр №20-21 и изоляцию фазы "А" опоры №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Опора пром.ж/б.ПБ110-10; Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ЗУ на участке опор №18-22 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведенного замера ЗУ на участке опор №18-22 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, при не соответствии ЗУ требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 14.10.2022 год
362352 | 143 | 2022-07-03 | 0 | 34 | 0.23333 | 2022-07-03 | 2 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. Ленинск явилось: поверхностное перекрытие проходных изоляторов (ИПТ 6-10 кВ) фазы А, В, С на ТП-23261. 4.12 Поверхностное перекрытие проходных изоляторов (ИПТ 6-10 кВ) фазы А, В, С на ТП-23261 произошло по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ТП (данная ТП введена в 1975 году). Сопутствующим обстоятельством явились обильные атмосферные осадки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие проходных изоляторов (ИПТ 6-10 кВ) фазы А, В, С на ТП-23261 на ТП-23261, TP010-0045413 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных проходных изоляторов (ИПТ 6-10 кВ) на ТП-23261. Ответственное лицо: Начальник Улетовского РЭС Скорых А.В. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать правоведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Улетовского РЭС Скорых А.В. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. Ленинск разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Улетовского РЭС Скорых А.В. 13.07.2022 год
362352 | 144 | 2022-07-03 | 2 | 6 | 0.18934 | 2022-07-03 | 4 | 28 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной срыва изолятора на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 03.07.2022 год
362352 | 145 | 2022-07-03 | 18 | 35 | 0.000275 | 2022-07-03 | 18 | 50 | 3.4.12.3 Причиной разрушения изолятора марки ПС-70 ф. "В" на опоре № 221 послужило прохождение грозового фронта на территории ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396) (попадание молнии). 4.4 Причиной разрушения изолятора марки ПС-70 ф. "В" на опоре № 221 послужило прохождение грозового фронта на территории ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396) (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ПС-70 ф. "В" на опоре № 221 (попадание молнии) на ВЛ-35-ВЧТ396 Верх-Чита-Телемба, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектно изолятора ф. "В" на опоре №221 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 11.07.2022 год
362352 | 148 | 2022-07-03 | 20 | 48 |  | 2022-07-03 | 20 | 48 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия с разрушением второго изолятора от провода в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на металлической опоре П110-3 № 116 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия с разрушением второго изолятора о провода в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на металлической опоре П110-3 № 134 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) при воздействии атмосферных перенапряжений вследствие прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие с разрушением второго изолятора о провода в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на металлической опоре П110-3 № 134 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) на ВЛ-110-81 Тыргетуй-Вторая, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления контуров заземления на опорах № 100-120 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре №116 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 08.07.2022 год
362351 | 194 | 2022-07-02 | 4 | 32 |  | 2022-07-02 | 4 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в трехфазное фазное короткое замыкание произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением по 1 изолятору в гирляндах) фаз А,В марки ПС-70 на металлической опоре № 53 и перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением по 1 изолятора в гирлянде) фазы С марки ПС-70 на металлической опоре № 54 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов ( с разрушением одного изолятора в гирлянде) фаз А и В на металлической опоре №53 и фазы С на металлической опоре №54 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия гирлянд изоляторов ( с разрушением одного изолятора в гирлянде) фаз А и В на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); перекрытие гирлянды изоляторов ( с разрушением одного изолятора в гирлянде) фазы С на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер контура заземления на участке опор № 49 - 61 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча , при отрицательных результатах выполнить ремонт контура заземления. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Запланировать замену изоляции на опорах №53 и 54 ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). По результатам аварийного осмотра составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.07.2022 год
362353 | 215 | 2022-07-01 | 23 | 50 | 0.048749 | 2022-07-02 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2123 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2123 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 2123 на обслуж, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2123 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 12.08.2022 год
362353 | 216 | 2022-07-02 | 18 | 30 | 0.015418 | 2022-07-02 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №36-37, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201413 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №36-37, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201413 вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201413, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201413 ф.1 Ответственное лицо: мастер Руденский А.В. 12.08.2022 год
362353 | 217 | 2022-07-03 | 2 | 48 | 0.024034 | 2022-07-03 | 4 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП № 20122 на обслуж, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 12.08.2022 год
362353 | 219 | 2022-07-03 | 17 | 47 | 0.02625 | 2022-07-03 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11910 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11910 вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11910, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11910 ф.1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 12.08.2022 год
362353 | 220 | 2022-07-03 | 19 | 37 | 0.028333 | 2022-07-03 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201413 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201413 вследствие длительной эксплуатации произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201413, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201413 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 12.08.2022 год
362353 | 221 | 2022-07-04 | 0 | 47 | 0.0067669 | 2022-07-04 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 вследствие вытяжения провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 12.08.2022 год
362353 | 222 | 2022-07-04 | 0 | 55 | 0.012 | 2022-07-04 | 1 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31021 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31021 вследствие вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 31021 абонент, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31021 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 12.08.2022 год
362352 | 149 | 2022-07-04 | 6 | 20 | 0.0165 | 2022-07-04 | 7 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-414 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-414, Опора УАНт-ДБ7,55 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-414 Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.07.2022 год
362352 | 150 | 2022-07-04 | 2 | 2 | 0.15001 | 2022-07-04 | 2 | 27 | 3.4.7.3 Причиной разрегулировки проводов в пролете опор 27-28 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужил наклон опоры №27 в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной разрегулировки проводов в пролете опор 27-28 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужил наклон опоры №27 в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Бургень ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 27 наВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 04.07.2022 год
362351 | 195 | 2022-07-03 | 20 | 2 |  | 2022-07-03 | 20 | 2 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №209 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной развития нарушения явилось возникновение однофазного КЗ (фаза «В») с переходом в двухфазное КЗ (фаза «АВ») на участке между полюсами отключенного СВ-110 и ТТ со стороны ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (в радиальном режиме работы ВЛ) после отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино (до истечения выдержки времени АПВ) с отключением В-110-93 на ПС Вершина Шахтамы. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №209 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора нижнего фазы В на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №205-215 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 13.07.2022 год
362352 | 146 | 2022-07-03 | 20 | 47 |  | 2022-07-03 | 20 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 21 ПБ110-4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 21 ПБ110-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 21 ПБ110-4 на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 15-25 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08). Ответственное лицо: Измайлов Д.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1-Каштак II цепной с отпайками (ВЛ-110-07,08) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 08.07.2022 год
362353 | 226 | 2022-07-04 | 17 | 25 | 24.0082 | 2022-07-04 | 23 | 0 | 3.4.11 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта со шквалистым ветром на территории ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Под воздействием шквалистого ветра в пределах 27 м/с на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) произошло приближение на недопустимое расстояние провода с зацеплением подвесной изоляции фазы "В" (ПС-70, 10 шт.в гирлянде) за тело промежуточной металлической опоры №77, что стало причиной однофазного замыкания на землю. 4.4 Зацепление подвесной изоляции марка ПС-70, фаза "В" шплинтом поддерживающего зажима (лодочка) марка ПГ-2-11б (фото в приложении к акту) на промежуточной металлической опоре №77 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) произошло при воздействии шквалистого ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение провода к телу опоры на недопустимое расстояние на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №42-106 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить зацеп провода с опоры №77 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить внесение в план ремонта на 2024 год установку балласта на провод фазы "В" опоры №77 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 13.08.2022 год
362351 | 196 | 2022-07-04 | 13 | 27 | 4.725 | 2022-07-04 | 13 | 42 | 3.4.9.1 Причиной технологического нарушения послужило отключение в сети 220 кВ, находящейся в эксплуатационной ответственности Забайкальского ПМЭС (ПАО "ФСК ЕЭС"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Забайкальское ПМЭС о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго". Ответственное лицо: Бурдуков П.В. 14.07.2022 год
362352 | 147 | 2022-07-04 | 15 | 15 | 1.1916 | 2022-07-04 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода марки АС-50 ф. "С" на опоре № 270 послужило ослабление крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1969). 4.12 Причиной обрыва вязки провода марки АС-50 ф. "С" на опоре № 270 послужило ослабление крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1969). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода марки АС-50 ф. "С" на опоре № 270 на ВЛ-35-ВЧТ396 Верх-Чита-Телемба, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.07.2022 год
362351 | 197 | 2022-07-04 | 20 | 41 |  | 2022-07-04 | 20 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без разрушения) на металлической опоре №85 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без разрушения) на металлической опоре №85 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах фазы С на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-1н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы «С» на опоре №85 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №80-90 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.07.2022 год
362351 | 198 | 2022-07-04 | 22 | 13 |  | 2022-07-04 | 22 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70Д на металлических опорах №245 и №319 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70Д на металлических опорах №245 и №319 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь); перекрытие гирлянды изоляторов фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А на опорах №245 и №319 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №240-250 и №314-323 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 год
362352 | 153 | 2022-07-04 | 6 | 32 | 0.51337 | 2022-07-04 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора марки ШФ ф. "В" на опоре № 216 послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1969). 4.12 Причиной срыва изолятора марки ШФ ф. "В" на опоре № 216 послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию 1969). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-35-ВЧТ396 Верх-Чита-Телемба, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.08.2022 год
362353 | 227 | 2022-07-05 | 16 | 10 | 0.076668 | 2022-07-05 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Шара. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра был вырван крюк из тела опоры с изолятором ШС-10 на опоре №31 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание (схлест проводов) при касании провода фазы "А". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №31, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1968). При срыве изолятора с крюком произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания и срабатыванием токовой отсечки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вырван крюк на ВЛ 10 кВ ф. 241 Шара, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Шара Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №31 ВЛ-10-ф.1 Шара Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж изолятора на опоре №31 ВЛ-10-ф.1 Шара Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.08.2022 год
362351 | 199 | 2022-07-05 | 9 | 49 | 18.9336 | 2022-07-05 | 12 | 23 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате падения гирлянды изоляторов с проводом фазы С на землю, вследствие расщепления траверсы со стороны фазы С к траверсе, а так же излома ветровой связи на П – образной деревянной опоре №205 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), в результате попадания молнии во время грозовых перенапряжений. 4.4 Причиной срыва гирлянды изоляторов по болту крепления к траверсе, а так же излома ветровой связи на П – образной деревянной опоре №205 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) явилось попадание молнии во время грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление траверсы, излом ветровой связи на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром. дер. ПБ-2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы и ветровой связи на П-образной промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №205 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2022 год
362353 | 228 | 2022-07-05 | 6 | 7 | 0.048668 | 2022-07-05 | 7 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1993 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1993 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0823, Пролет: Опора № А9 - Опора № 10 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0823 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.08.2022 год