## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 347 | 2022-12-17 | 17 | 53 | 0.012266 | 2022-12-17 | 19 | 25 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-18-23 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: РХ, г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, д. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-18-23 с оценкой возможности подключения жилого дома по адресу: РХ, г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, д. 2. (Заказ ТОРО № 180092138) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-18-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 год
357558 | 348 | 2022-12-17 | 22 | 46 | 0.019 | 2022-12-17 | 23 | 16 | 3.4.12.2 В условии длительного воздействия порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-53-12-06 произошла разрегулировка проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/1 - №3/2, что привело к короткому замыканию проводов в пролёте и отключение линии от защитой выключателя. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло ослабление вязок проводов фаз "В" и "С" на опоре № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-53-12-06, что привело к разрегулировка проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/1 - №3/2, замыканию и отключению ЛЭП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролёте опор №3/1 - №3/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-12-06, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор №3/1 - №3/2 ТП-53-12-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-53-12-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Занести выявленный дефект в журнал дефектов ВЛ 0,4-10 кВ Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.01.2023 год
357558 | 349 | 2022-12-18 | 8 | 41 | 0.005336 | 2022-12-18 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления перегрузки (340 А), что выше номинальных значений АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243, произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243 защитой выключателя. 4.13 При увеличении потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений АВ-0,4 кВ ф. 2, привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП 64-18-243, АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 на предмет бузучетного потребления электроэнергии, и замер нагрузок. Заказ ТОРО № 180092139. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.01.2023 год
357558 | 350 | 2022-12-18 | 17 | 17 | 0.036002 | 2022-12-18 | 17 | 57 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-10 явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 7 - 8 вследствие ослабления вязок фаз "А", "В" на опоре № 7, что привело к схлёсту проводов при порыве ветра и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-17-10 на отключение линии. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-10 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 7 - 8, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-17-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-17-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-10. (Заказ ТОРО № 180096024) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-10, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180096026) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.01.2023 год
357559 | 351 | 2022-12-19 | 1 | 40 | 0.036666 | 2022-12-19 | 3 | 30 | 3.4.8.5 При наезде транспортного средства марки "TOYOTA MARK II" (без гос. номера, лицо управлявшее ТС покинуло место происшествия) на опору № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-05-14 произошло повреждение ж/б приставки, падение и повреждение опоры со схлёстом проводов в момент удара, возникновением короткого замыкания и отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-05-14. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта произошло повреждение ж/б приставки, падение и повреждение опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры при наезде ТС на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-31-05-14, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-05-14. (№ заказа ТОРО 210371252) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица, управлявшего ТС совершившего наезд на опору № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-05-14 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2023 год
357558 | 352 | 2022-12-19 | 9 | 41 | 0.028015 | 2022-12-19 | 10 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-01 явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 6 - 7, вызванная ослаблением вязки провода фазы "В" на опоре № 6 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Это привело при порыве ветра к короткому замыканию фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6 - 7 и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на опоре № 6 ослабла вязка провода фазы "В", что привело к разрегулировке провода фазы "В" в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов в пролёте опор и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53-06-01, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-01, замену вязки на опоре № 6 провода фазы "В". (Заказ ТОРО № 180096325) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-01 на предмет состояния вязок на опорах и разрегулировки проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180096324) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.01.2023 год
357559 | 353 | 2022-12-19 | 12 | 15 | 3.3333 | 2022-12-19 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации на открытом воздухе, под воздействием различных факторов, произошло истирание с частичным повреждением шлейфов между СР 80/5 и опорой 100/5 ВЛ-10 кВ ф.32-17, что вызвало необходимость проведения аварийных работ и отключению В-10 кВ ф. 32-17. 4.3 При воздействии знакопеременных и изгибающих нагрузок на шлейфа между СР 80/5 и опорой 100/5 ВЛ-10 кВ ф.32-17, произошло частичное повреждение шлейфов, что могло привести к аварийному отключению В-10 кВ ф. 32-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа между СР 80/5 и опорой 100/5 на ф. 32-17, Пролет: Опора № 100/4 - Опора № 100/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-17. ( № 152767323) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфов между СР 80/5 и опорой 100/5 ВЛ-10 кВ ф.32-17. ( № 170058104) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф32-17 внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2023 год
357558 | 354 | 2022-12-19 | 21 | 12 | 0.0070805 | 2022-12-19 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления роста нагрузок по фазе "С" ВЛ-0,4 кВ ф. 2 выше номинальных значений АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243, произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243 защитой выключателя. 4.13 При увеличении нагрузки выше номинальных значений, произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП 64-18-243, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 64-18-243 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 на предмет бузучетного потребления электроэнергии. Заказ ТОРО № 180092139. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.01.2023 год
357558 | 355 | 2022-12-19 | 23 | 43 | 0.828 | 2022-12-20 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф. 03А-11 на участке от ТП 03А-11-121 до ТП 03А-11-125, что в результате привело к короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ ф. 03А-11 действием РЗ. 4.1 При изменении изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ между ТП 03А-11-121 до ТП 03А-11-125 в процессе длительной эксплуатации (42 года) произошёл пробой изоляции с последующим возникновением короткого замыкания и срабатыванием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03А-11 на РТП-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03А-11 РТП-03А-ТП-125, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 03А-11 на участке от ТП 03А-11-121 до ТП 03А-11-125. Выполнить внеплановый осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-11. (Заказ ТОРО № 180093213) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03А-11 при необходимости разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год
357558 | 356 | 2022-12-20 | 6 | 20 | 3.4453 | 2022-12-20 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами возникло загрязнение опорной изоляции в ячейке № 4 ТП 03-06-85, что в результате привело к перекрытию по загрязненной изоляции в условиях повышенной влажности, короткому замыканию, повреждению опорных изоляторов фаз "А", "В" и работе РЗ на отключение В/10 кВ яч. № 7 в РП-03. 4.12 При перекрытии по загрязненной изоляции возникло короткое замыкание, что привело к повреждению опорных изоляторов фаз "А", "В" в ячейке № 4 ТП 03-06-85 и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ яч. № 7 в РП-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов фаз "А", "В" на ТП 03-06-85, опорная изоляция 10 кВ / ячейка № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 03-06. (Заказ ТОРО № 180093533) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 03-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.01.2023 год
357558 | 357 | 2022-12-20 | 23 | 54 | 0.073348 | 2022-12-21 | 2 | 4 | 3.4.10 Вследствие замыкания через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 135/13 ВЛ-10 кВ ф. 21-12 произошло аварийное отключение В/10 кВ ф.76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 135/13 ВЛ-10 кВ ф. 21-12 произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело птицы на ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, участка ВЛ-10 кВ ф. 21-12 на следы скоплений органического мусора в охранной зоне ВЛ-10 кВ. (№ заказа ТОРО 180097181) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, участка ВЛ-10 кВ ф. 21-12 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357559 | 358 | 2022-12-22 | 3 | 5 | 0.10002 | 2022-12-22 | 3 | 15 | 3.4.12.5 В условии длительного воздействия сильных морозов произошло пучение грунта и выдавливание опор №61 - №62 ВЛ-10 кВ ф. 65-05, что привело к разрегулировки и замыканию проводов с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 65-05 на ПС 35 кВ Сабинка. 4.4 При пучении грунта в сильный мороз, произошло механическое выдавливание опор №61 и №62 ВЛ-10 кВ ф. 65-06, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в пролете опор №61 и №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки и замыканию проводов на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО № 180046581) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №61 - №62 на ВЛ-10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО № 180046752) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-05, разработать дополнительные мероприятия по укреплению грунта или установки ряжей. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.01.2023 год
357558 | 359 | 2022-12-22 | 10 | 11 |  | 2022-12-22 | 10 | 11 | 3.4.12.2 В следствие воздействия сильных порывов ветра и пляски проводов, на ВЛ-10 кВ ф. 49-24 произошел провис провода в пролёте опор №130 - №131, с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением ВЛ 10 кВ ф.49-24 с УАПВ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 49-24 возник провис провода в пролёте опор №130 - №131, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ф. 49-24 ПС Шира-Секачуль, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-24. (Заказ ТОРО № 180097748 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №130-131 ВЛ 10кВ ф. 49-24 (заказ ТОРО 180097749) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 год
357558 | 360 | 2022-12-22 | 10 | 53 | 0.012 | 2022-12-22 | 11 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-25 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 49-16-25. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-25 произошло замыкание проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-16-25, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-1 - 5-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-25. (Заказ ТОРО № 180097042) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-25. (Заказ ТОРО № 180097041) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.01.2023 год
357558 | 361 | 2022-12-22 | 12 | 34 |  | 2022-12-22 | 12 | 34 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 73-04 явилось повреждение на потребительской отпайке ВЛ 10кВ ф. 73-04 от оп №205 принадлежащей ООО "Электросервис". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Электросервис" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 73-04 22.08.2022 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.01.2023 год
357558 | 362 | 2022-12-22 | 13 | 41 | 9.3328 | 2022-12-22 | 14 | 18 | 3.4.9.3 При замыканиях в сети потребителя ПАО «Коммунаровский рудник» (касания веток дерева к проводам фаз «А» и «С» в пролете опор №78 - №79 ), произошло 3 аварийных отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим с успешным АПВ, а при 4-м. отключении с неуспешным АПВ произошло обесточение ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85), что привело к перерыву электроснабжения потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием предоставить информацию по расследованию, и включить в комиссию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 23.01.2023 год
357558 | 363 | 2022-12-22 | 14 | 6 | 0.1995 | 2022-12-22 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел провес провода фазы "В" в пролёте опор №217/1 - ТП-53-12-06 на ВЛ-10 кв ф. 53-12, что привело к короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению линии действием защит. 4.4 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 217/1 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ ф.53-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на ф. 53-12 ПС Соленоозёрная-д.Кобяково, Спуск с оп. 217-1 до ТП 53-12-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ф. 53-12 на предмет состояния вязок на опорах и разрегулировки проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор №217/1 - ТП-53-12-06 с заменой вязок на опоре № 217/1. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановые заказы на осмотр ф. 53-12 и регулировку проводов в пролёте опора 217/1-ТП-53-12-06 с заменой вязок на опоре № 217/1. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.01.2023 год
357558 | 364 | 2022-12-22 | 15 | 5 | 0.013334 | 2022-12-22 | 15 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к провису провода в пролёте опор № 11 - 12 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-31-05. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 возник провис провода в пролёте опор № 11 - 12, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-31-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-04-31-05, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05. (Заказ ТОРО № 180096593) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180096592) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.01.2023 год
357558 | 365 | 2022-12-22 | 15 | 35 | 0.013335 | 2022-12-22 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске и замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 8 - 9 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 50-09-04. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений произошел схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 50-09-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-09-04, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04 (Заказ ТОРО № 180085067) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180085072) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 50-09-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2023 год
357558 | 366 | 2022-12-22 | 18 | 32 | 0.0063 | 2022-12-22 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-13 явился значительный провис провода фазы "С" в пролёте опор № 9 - 10, вызванный ослаблением вязки этого провода на опоре № 10 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Данный дефект привёл к схлёсту проводов, короткому замыканию фаз "В", "С" и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-17-13. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 10, что привело к значительному провису провода фазы "С" в пролёте опор № 9 - 10, замыканию с проводом фазы "В" и работе АВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы "С", схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-17-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "С" в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-13. (Заказ ТОРО № 180097184) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-13 на предмет состояния вязок проводов и разрегулировки проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180097185) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2023 год
357559 | 367 | 2022-12-23 | 10 | 40 | 0.14 | 2022-12-23 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в период между плановыми осмотрами произошло ослабление контактного соединения в месте присоединения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-04-01 к АВ -0,4 кВ ф.3. 4.13 Нарушение контактного соединения на АВ-0.4кВ ф.3 от ТП 31-04-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-31-04-01, Автомат. выкл. А-3724 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 31-04-01 с замерами нагрузочного режима. (Заказ ТОРО №170099569 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 31-04-01 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2023 год
357558 | 368 | 2022-12-25 | 21 | 34 | 0.0063335 | 2022-12-25 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате перегрузки и нагрева контактов автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-40 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-40 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-40 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контактов АВ-0,4 кВ на ТП-27-10-40, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2023 год
357558 | 369 | 2022-12-27 | 0 | 40 | 0.135 | 2022-12-27 | 1 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления неравномерного распределения нагрузки по фазам произошло превышение тока нагрузки по фазе "А" выше номинальных значений вводного автоматического выключателя АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-26, что привело к нагреву контакта и отключению АВ. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-26, произошел нагрев контакта с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-30-06-26, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распределение нагрузки по фазам ТП 30-06-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2023 год
357558 | 370 | 2022-12-27 | 9 | 25 | 0.033 | 2022-12-27 | 9 | 34 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-06 явилось замыкание через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 43-1, что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 43-1 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ЛР на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180097430) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2023 год
357558 | 371 | 2022-12-28 | 12 | 31 | 0.006355 | 2022-12-28 | 16 | 6 | 3.4.9.3 При повреждении в потребительских сетях "ФЦ-Редут" возникло замыкание на землю, что привело к работе РЗ на сигнал с последующим отключением В/10 кВ ф. 30-06 на ПС 110 кВ Рассвет персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ФЦ-Редут" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 28.12.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2023 год
357558 | 372 | 2022-12-28 | 23 | 56 | 0 | 2022-12-28 | 23 | 56 | 3.4.9.3 При повреждении на участке сети принадлежащей потребителю ("Овощехранилище" с. Борец, у. Ленина д.7), произошло отключение АВ 0,4кВ ф.3 от ТП 67-04-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 год
357558 | 373 | 2022-12-29 | 19 | 10 | 0.025002 | 2022-12-29 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременного выявления провиса провода в пролёте опор №8 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 72-04-01 возникло замыкание проводов в данном пролете, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 72-04-01. 4.12 Провис провода в пролёте опор №8 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 72-04-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-04-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №8 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-04-01. (Заказ ТОРО №180097754 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-04-01. (Заказ ТОРО № 180097753) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-04-01, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.01.2023 год
357559 | 374 | 2022-12-30 | 23 | 44 | 0.04525 | 2022-12-31 | 2 | 45 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля на опору № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08 произошло ее повреждение, замыкание проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. 4.4 При механическом воздействии на опору №8 транспортного средства, произошло повреждение опоры и замыкание проводов, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-01-08, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. (Заказ ТОРО №170058132 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2023 год
357558 | 375 | 2022-12-31 | 19 | 29 | 0.036169 | 2022-12-31 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений вводного автоматического выключателя (АВ-0,4кВ) в ТП 12-31-03, произошло отключение АВ-0,4кВ вводной в ТП 12-31-03 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 12-31-03, привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта на ТП-12-31-03, ВА 57-39-34 500А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 12-31-03 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.02.2023 год
357558 | 376 | 2022-12-31 | 20 | 54 | 0.009 | 2022-12-31 | 21 | 12 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений вводного выключателя АВ-0,4кВ в ТП 20-34-16 произошел нагрева контакта и отключение АВ-0,4 кВ защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 20-34-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта на ТП-20-34-16 ТСН "Пенсионеры", ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-34-16 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-34-16 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.02.2023 год
357558 | 305 | 2022-12-07 | 22 | 1 | 1.3471 | 2022-12-08 | 1 | 18 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.97-20 произошло образование и развитие дефекта провода фазы "С" в пролете опор №5 - №6, что привело к его обрыву при воздействии низкой температуры воздуха. 4.13 При низкой температуре воздуха, и наличия дефекта провода фазы "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10 кВ ф.97-20, произошло вытягивание провода и его обрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 97-20 ПС Юго-Западная-п. Энергетик, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода фазы С на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.97-20. (№ заказа ТОРО 170057928) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-20. (№ заказа ТОРО 180090265) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 306 | 2022-12-06 | 17 | 11 | 0.0077343 | 2022-12-06 | 17 | 27 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-02 в пролёте опор № 3-2 - 3-3 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-06-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 3-2 - 3-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-02, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на КВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-36-06-02, Пролет: Опора №3-2 - Опора №3-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 3-2 - 3-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-02. (Заказ ТОРО № 180079258) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-02. (Заказ ТОРО № 180079245) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 год
357558 | 307 | 2022-12-08 | 8 | 1 | 0.02475 | 2022-12-08 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В результате перегрузки и нагрева контакта автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 30-11-26, произошел отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4кВ, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка АВ-0,4кВ на ТП-30-11-26, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 13.01.2023 год
357559 | 308 | 2022-12-08 | 9 | 41 | 0.314 | 2022-12-08 | 12 | 18 | 3.4.7.3 При загнивании стойки опоры № 17/1 в процессе длительной эксплуатации возник недопустимый наклон опоры, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-03 персоналом для устранения замечания. 4.1 При загнивании стойки опоры № 17/1 возник недопустимый наклон, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-03 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки, наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-10-03, Опора П1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-03 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 152753605) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 год
357559 | 309 | 2022-12-08 | 11 | 7 | 0.045995 | 2022-12-08 | 13 | 27 | 3.4.7.3 При протекании больших токов нагрузки произошло повреждение изоляции вторичной обмотки трансформаторов тока (ТТ-0,4 кВ ф.3), что привело к их повреждению и выводу в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-11. 4.12 Повреждение изоляции трансформаторов тока ТТ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП 33-06-11, ТТ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП по ф.33-06. (Заказ ТОРО №170094179 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 33-06-11 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2023 год
357558 | 310 | 2022-12-08 | 17 | 16 | 0.0165 | 2022-12-08 | 17 | 49 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25 в пролёте опор № 4 - 5 произошло замыкание проводов, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-06-25. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-06-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на КВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-36-06-25, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25. (Заказ ТОРО № 180080023) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25. (Заказ ТОРО № 180080056) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 год
357558 | 311 | 2022-12-08 | 20 | 19 | 0.045996 | 2022-12-08 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В"под номинал (630 А), произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением вводного АВ-0,4кВ на ТП 30-06-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В", на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-26 произошел нагрев контакта с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта при перегрузке на ТП-30-06-26, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.01.2023 год
357558 | 312 | 2022-12-08 | 20 | 49 | 0.014934 | 2022-12-08 | 22 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-05 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6/1 - 6/2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-06-05. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6/1 - 6/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-05, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36-06-05, Пролет: Опора №6-1 - Опора №6-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 6/1 - 6/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-05. (Заказ ТОРО № 180080115) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-25. (Заказ ТОРО № 180080124) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 год
357558 | 313 | 2022-12-08 | 21 | 51 | 0.016501 | 2022-12-08 | 23 | 13 | 3.4.12.2 В условиях воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-03, что привело к замыканию проводов на спуске и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-59-04-03 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов от опоры № 9 до трубостойки потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-04-03, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов на спуске от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03. (Заказ ТОРО № 180080059) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03. (Заказ ТОРО № 1800780067) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 год
357558 | 314 | 2022-12-08 | 22 | 4 | 0.04667 | 2022-12-08 | 23 | 32 | 3.4.7.3 В результате превышения допустимых нагрузок по ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-26 по фазам "В", "С" произошел нагрев контактов с последующим повреждением АВ-0,4 кВ. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В", "С" на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 произошел нагрев контактов с последующим повреждением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта выключателя на ТП-30-11-26, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 30-11-26. (Заявка ТОРО 170057929) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 315 | 2022-12-09 | 13 | 49 | 0.0072 | 2022-12-09 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-53-06-02 произошло замыкание проводов в пролёте опор №1 - №2, что привело к отключению. 4.12 Замыкание проводов в пролёте опор №1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 53-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на КВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-53-06-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 180080124) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 180080142) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 год
357558 | 316 | 2022-12-09 | 14 | 58 | 0.0092 | 2022-12-09 | 16 | 22 | 3.4.12.5 В условии перепада температуры воздухана произошло выдавливание и наклон опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-53-06-01, что привело к замыкание проводов в пролёте опор № 4/1 - 4/2 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений, произошёл наклон опоры №4/2 и замыкание проводов в пролёте опор № 4/1 - 4/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте опор № 4/1 - 4/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53-06-01, Пролет: Опора №4-1 - Опора №4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-01. (Заказ ТОРО № 180080154) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 4/1 - 4/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-01. (Заказ ТОРО № 180080159) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 год
357558 | 317 | 2022-12-09 | 16 | 25 | 0.00665 | 2022-12-09 | 17 | 46 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 53-06-06 произошло ослабление вязки провода фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор № 2 - №3, что привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-10-10 на отключение ВЛ. 4.3 При ослаблении вязки провода фазы "В" произошла разрегулировка проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 в ТП53-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-06-06, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 2 - № 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-06-06 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-06-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 14.01.2023 год
357558 | 318 | 2022-12-09 | 16 | 49 | 0.852 | 2022-12-09 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации КЛ-10кВ ф.22-22 произошло изменение диэлектрической прочности кабельной муфты в земле, вследствие чего произошел пробой изоляции муфты КЛ-10 кВ ф. 22-32, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 22-32/10 кВ от действия защит. 4.12 Повреждение изоляции кабельной муфты в земле на участке КЛ-10 кВ ф.22-22, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключению В ф.22-22/10 кВ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной муфты на КЛ-10 кВ Ф22-22 ПС Западная №22-РП-8, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по монтажу кабельной соединительной муфты на КЛ-10кВ ф. 22-22. (№ заказа ТОРО 210370980). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийное испытание КЛ-10кВ ф.22-22 (№ заказа ТОРО 210370980) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-10кВ ф.22-22 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357559 | 319 | 2022-12-10 | 4 | 34 | 0.25306 | 2022-12-10 | 7 | 0 | 3.4.7.3 В результате воздействия больших токов нагрузки и плохого контакта соединений, произошло повреждение изоляции вторичной обмотки трансформаторов тока (ТТ-0,4 кВ ф. 2), что привело к необходимости вывода в ремонт Р-2/0,4кВ ф. 2 в ТП 04-20-03. 4.12 Повреждение изоляции трансформаторов тока ТТ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-20-03 произошло при больших токах нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции трансформаторов тока на ТП 04-20-03, ТТ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-20-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП 04-20-03. (Заказ ТОРО №170089569 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 04-20-03 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2023 год
357558 | 320 | 2022-12-10 | 9 | 58 | 0.007 | 2022-12-10 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам возникло превышение нагрузки до 350 А выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. = 320 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 97-23-01 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 97-23-01 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4 кВ на ТП-97-23-01, ВА 57-35-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 97-23-01 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 321 | 2022-12-10 | 10 | 37 | 0.037332 | 2022-12-10 | 11 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения потребляемой электроэнергии возникло увеличение нагрузки по фазам выше номинальных значений уставки вводного автоматического выключателя ТП 97-20-02 In = 630 А, что привело к нагреву контактов выключателя с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ на ТП 97-20-02 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-97-20-02, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 97-20-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ в ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 322 | 2022-12-10 | 18 | 28 | 0.014 | 2022-12-10 | 19 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "А" выше номинальных значений выключателя (In = 630 A, Iа = 632 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ на ТП 30-06-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-26 произошел нагрев контакта с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок, нагрев контакта фазы "А" на ТП 30-06-26, Вводной АВ-0,4 кВ / ВА 305-3Р 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 323 | 2022-12-10 | 19 | 15 | 0.005499 | 2022-12-10 | 20 | 26 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки, произошла перегрузка на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-26, что привело к нагреву контакта автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.3 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4кВ, привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4кВ на ТП-30-11-26, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.02.2023 год
357558 | 324 | 2022-12-10 | 20 | 56 | 0.10666 | 2022-12-10 | 21 | 28 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явился наброс на воздушную линию в пролёте опор № 45 - 46, что привело к короткому замыканию и работе реклоузера на опоре № 26Б на отключение ВЛ. 4.17 В результате попадания постороннего предмета (проволока) в пролёте опор № 45 - 46 ВЛ-10 кВ ф. 20-47 возникло короткое замыкание с последующим отключением ЛЭП действием реклоузера на опоре № 26Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс стороннего предмета (проволока), замыкание в пролёте на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 180092538) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 325 | 2022-12-10 | 23 | 23 | 0.0022664 | 2022-12-10 | 23 | 59 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-02 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к пляске проводов, провису провода на спуске от ТП 73-11-02 до опоры № 1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 73-11-02. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода на спуске проводов между опорой № 1 и ТП 73-11-02, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-11-02, ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода на спусках от ТП 73-11-02 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-02. (Заказ ТОРО № 180092389) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180092388) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.01.2023 год
357558 | 326 | 2022-12-11 | 9 | 22 | 0.052 | 2022-12-11 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 320 A, Iв = 321 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 97-23-01 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок, нагрев контакта фазы "В" на ТП-97-23-01, ВА 57-35-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 97-23-01 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 97-23-01 выше номиналом (In = 400 A) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения анализа выданных ТУ в ТП 97-23-01 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 328 | 2022-12-11 | 11 | 21 | 0.055 | 2022-12-11 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения потребляемой электроэнергии возникло увеличение нагрузки по фазам выше номинальных значений уставки вводного автоматического выключателя ТП 27-10-85 In = 400 А, что привело к нагреву контактов выключателя с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ на ТП 27-10-85. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "С" на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-85 возник нагрев контактов с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току на ТП 27-10-85, Вводной АВ-0,4 кВ / ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-85 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-85 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 329 | 2022-12-11 | 13 | 10 | 0.023335 | 2022-12-11 | 14 | 38 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 01-15-38 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: г. Абакан, ул. Муслима Магомаева, д. 13, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 01-15-38. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Муслима Магомаева, д. 13 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 330 | 2022-12-11 | 15 | 21 | 0.014934 | 2022-12-11 | 15 | 49 | 3.4.9.3 При замыкании (схлёст проводов в пролёте опор № 5 - 6) на потребительской ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-20-07 (собственник ООО "Торгсервис" - СП директор Раменский Е.С.) произошло отключение ВЛ действием АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-20-07. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо в ООО "Торгсервис" (СП директор Раменский Е.С.) с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-20-07 11.12.2022 г. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 год
357558 | 331 | 2022-12-11 | 16 | 40 | 0.01475 | 2022-12-11 | 17 | 39 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. 40 лет Октября, д. 3А. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 с оценкой возможности подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. 40 лет Октября, д. 3А. (Заказ ТОРО № 180090661) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 год
357559 | 332 | 2022-12-11 | 20 | 26 | 0.37167 | 2022-12-12 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 29-10-12 явилось ухудшение свойств (растрескивание, рассыхание) прокладки шпильки 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора 1Т в процессе длительной эксплуатации, что привело к появлению течи масла, выявлению дефекта и неотложному обесточению оборудования ТП 29-10-12 персоналом для устранения замечания. 4.1 При рассыхании и растрескивании прокладки шпильки 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора 1Т ТП 29-10-12 возникла течь масла, что привело к выводу ТП 29-10-12 в ремонт персоналом для замены трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла из под шпильки 0,4 кВ фазы "С" на ТП-29-10-12, Трансформатор ТМ-100/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-10 на предмет наличия признаков дефектов трансформатора, уплотнительных прокладок. (Заказ ТОРО № 152741513) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 год
357558 | 333 | 2022-12-11 | 21 | 27 | 0.191 | 2022-12-12 | 3 | 49 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации между плановыми осмотрами, при работе трансформатора в режиме сверх номинальных нагрузок в период отопительного сезона (ведомость нагрузок за 11.12.2022) произошло развитее и повреждение главной изоляции с межфазным коротким замыканием и перегоранием ПК-10 кВ фаз "А,В,С" на ТП 27-10-85. 4.12 Повреждение трансформатора на ТП 27-10-85 произошло в условии сверх номинальных нагрузок, что привело к повреждению главной изоляции обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ТП-27-10-85 "Изумруд-Лесная", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП 27-10-85. (№ заказа ТОРО 170057987 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.27-10 и замера нагрузок трансформатора. (№ заказа ТОРО 180093221 180093222 180093223 180093224 180093225 180093226 180093227 180093228 180093229 180093231 180093232 180093233 180093234 180093236 180093237 180093238 180093239 180093240 180093242 180093243 180093244 180093246 180093247 180093248 180093249 180093251 180093252 180093253 180093254 180093255 180093256 180093257 180093258 180093259 180093260 180093261 180093262 180093263 180093264 180093265 180093267 180093268 180093269 180093270 180093272 180093273) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 27-10 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 год
357558 | 334 | 2022-12-12 | 12 | 24 | 0.011 | 2022-12-12 | 12 | 57 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03 произошло ослабление вязки провода фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор № 7-3 - 7-4, что привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-04-03 на отключение ВЛ. 4.2 При износе и ослаблении вязки провода фазы "В" возникла разрегулировка проводов в пролёте опор № 7-3 - 7-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В", провис проводов на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-03, Пролет: Опора №7/3 - Опора №7/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 7-3 - 7-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03. (Заказ ТОРО № 180080220) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03. (Заказ ТОРО № 180080229) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2023 год
357558 | 335 | 2022-12-13 | 5 | 41 | 0.05833 | 2022-12-13 | 6 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "А" близкой к номинальному значению (500 А), произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением вводного АВ-0,4кВ на ТП 01-15-38 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А", на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 01-15-38 произошел нагрев контакта с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 на ТП-01-15-38, ВА 57-39-34 500А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.01.2023 год
357558 | 336 | 2022-12-13 | 11 | 41 | 0.0082327 | 2022-12-13 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 произошло ослабление вязки фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор № 6-5 - 6-6, что привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-20-09 на отключение ВЛ. 4.2 При разрегулировке проводов в пролёте опор № 6-5 - 6-6 произошло замыкание проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-20-09, Пролет: Опора №6-5 - Опора №6-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 6-5 - 6-6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. (Заказ ТОРО № 180080302) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. (Заказ ТОРО № 180080310) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.01.2023 год
357558 | 337 | 2022-12-13 | 14 | 20 | 0.012799 | 2022-12-13 | 14 | 52 | 3.4.12.2 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 59-04-05 при воздействия порывов ветра произошла пляска проводов и ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 4, что привело к разрегулировка проводов в пролёте опор № 3 - № 4, замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-04-05 на отключение ВЛ. 4.4 Воздействие порывов ветра привело к ослаблению вязки провода фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ ф.2 в ТП59-04-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослаблению вязки провода фазы "В" на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-59-04-05, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 на предмет разрегулировки проводов в пролётах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в полёте опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Занести выявленные дефекты в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Создать внеплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор № 3-5 ф. 2 от ТП-59-04-05. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 год
357558 | 338 | 2022-12-13 | 22 | 25 | 0.035731 | 2022-12-13 | 22 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление вязки провода на опоре № 9 фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-36-18-15, что привело к разрегулировке провода в двух пролётах и при резком порыве ветра, короткому замыканию и работе защиты на отключение. 4.4 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-36-18-15 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-36-18-15, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ф. № 4 от ТП-36-18-15 на предмет износа вязок проводов и разрегулировки проводов в пролётах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролётах опор № 8-9, 9-10 ф. № 4 от ТП-36-18-15. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Занести дефект по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-36-18-15 в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Создать внеплановые заказы на осмотр и регулировку проводов в пролётах опор № 8-9, 9-10. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.01.2023 год
357558 | 339 | 2022-12-14 | 0 | 18 |  | 2022-12-14 | 0 | 18 | 3.4.9.3 При замыкании в РУ-0,4 кВ Котельной школы (эксплуатационная ответственность - Администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района РХ) произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 51-14-33 действием АВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Администрации Соленоозерного сельсовета Ширинского района РХ с требованием содержать своё оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.01.2023 год
357558 | 340 | 2022-12-14 | 7 | 0 | 0.007 | 2022-12-14 | 7 | 21 | 3.4.7.3 В результате перегрузки и нагрева контакта автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 30-11-48, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-48 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4 кВ, привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-48 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта АВ-0,4 кВ на ТП-30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 год
357559 | 341 | 2022-12-15 | 17 | 38 | 0.044165 | 2022-12-15 | 18 | 31 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-04 персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы "ОПС РХ № 8", проводившего тушение пожара по адресу: с. Белый Яр, переулок Алмазный, д. 6, кв 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-04 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя по адресу: с. Белый Яр, переулок Алмазный, д. 6, кв. 2 с целью определения возможности включения потребителя. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 год
357558 | 342 | 2022-12-15 | 18 | 45 | 0.015835 | 2022-12-15 | 19 | 4 | 3.4.9.3 результате повреждения на потребительском вводе с .Калинино,ул .Советская,1А, произошло отключения автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 ТП 20-34-12. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю с .Калинино,ул .Советская,1А письмо о поддержании сетей в достойном состоянии Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 год
357558 | 343 | 2022-12-15 | 20 | 47 | 0.09275 | 2022-12-15 | 23 | 26 | 3.4.8.5 При наезде транспортного средства марки TOYOTA COROLLA (г.н. С487КС19RUS) под управлением физ. лица на опору № 7 произошёл излом опоры у основания с её падением, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 10-11-175 персоналом для устранения замечания. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта произошло повреждение стойки опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 10-11-175. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры, падение на ВЛ-0,4 кВ ф.7.4 от ТП-10-11-175, Опора П4-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 10-11-175. (Заказ ТОРО № 180091802) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить опору № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 10-11-175. (Заказ ТОРО № 170058000) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 10-11-175 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить документы с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 год
357558 | 344 | 2022-12-15 | 23 | 34 | 0.22425 | 2022-12-16 | 3 | 1 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-243 под воздействием ряда факторов (сверх номинальные нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) произошло повреждение КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 до опоры №1, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 64-18-243. 4.12 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 до оп.№1, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 64-18-243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-18-243, Кабель АВВГ 4х95 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243. Заказ ТОРО№180091803. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 64-18-243 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 16.01.2023 год
357558 | 345 | 2022-12-16 | 10 | 45 | 0.078866 | 2022-12-16 | 13 | 47 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-36-06-24 произошло высыхание колпачка крепления штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 2, что привело к срыву изолятора и замыканию на траверсу. 4.1 Нарушение структуры материала в результате высыхания полиэтиленового колпачка при длительной эксплуатации под изолятором фазы "А" на опоре № 2 ф. № 4 от Тп-36-06-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание колпачка крепления на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-36-06-24, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка под изолятором фазы "А" на опоре № 2 ф. 4 от ТП-36-06-24. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-36-06-24. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать заказ на внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-36-06-24 на предмет надёжности крепления изоляторов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.01.2023 год
357559 | 346 | 2022-12-16 | 13 | 19 | 1.6886 | 2022-12-16 | 14 | 27 | 3.4.9.1 В следствие неисправности на потребительском ЛР 94/1 (участок смежной ТСО Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири") возникло замыкание на землю и потребовалось неотложное отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-16. По причине появления однофазного замыкания возникло перенапряжение на неповрежденных фазах, что привело к пробою воздушного промежутка в РУ-10 кВ на ТП 32-16-108 и перегоранию ПК-10 кВ фазы "В". 4.12 В условии однофазного замыкания, возникло перенапряжение на неповрежденных фазах, что привело к пробою воздушного промежутка в РУ-10 кВ на ТП 32-16-108 и перегоранию ПК-10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК на ТП-32-16-108, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену перегоревшего ПК-10 кВ в ТП 32-16-108. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в "ООО "СКС" "Сетевая компания сибири" г. Абакана,письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-16 16.12.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.01.2023 год
357559 | 269 | 2022-11-24 | 1 | 1 | 0.008334 | 2022-11-24 | 1 | 56 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор № 4/3 - №4/4 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4/3 - №4/4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 68-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-07-02, Пролет: Опора №4-3 - Опора №4-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4/3 - №4/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО №170057902 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО №180087804 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357558 | 270 | 2022-11-24 | 10 | 24 | 0.045334 | 2022-11-24 | 12 | 40 | 3.4.8.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001 явилась несанкционированная разгрузка угля сторонним грузовым автомобилем к частному дому по адресу: ул. 20 лет Хакасии, д. 122, что привело к замыканию и обрыву провода в пролете опор №2-1А - №2-2А. 4.4 Причиной повреждения провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001 в пролете опор №2-1А - №2-2А явилась несанкционированная разгрузка груза (уголь) сторонним автомобилем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001, Пролет: Опора № 2-1А - Опора № 2-2А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001. Заказ ТОРО№ 170057816. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.12.2022 год
357559 | 271 | 2022-11-24 | 11 | 25 | 0.032994 | 2022-11-24 | 11 | 56 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывистого ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировке и замыканию проводов в пролёте опор №4 - №5 на ВЛ-10 кВ ф.89-05. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 89-05 возникла пляска проводов, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в пролёте опор №4 - №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ф. 89-05 с.Усть-Чуль, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - №5 на ВЛ-10 кВ ф.89-05. (Заказ ТОРО №180086310 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-05. (Заказ ТОРО №180087819 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357558 | 272 | 2022-11-24 | 17 | 20 | 0.0025 | 2022-11-24 | 17 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра возникла пляски проводов на ВЛ-10 кВ ф. 67-15, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в пролёте опор № 126 - №127. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра, произошла пляска проводов на ВЛ-10 кВ ф. 67-15, что привело к разрегулировки проводов и замыканию в пролёте опор № 126-127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 67-15 ПС Борец-кошара, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опр № 126 - №127 ВЛ, 10кВ ф 67-15 ( заказ торо № 180089104) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 67-15, особое внимание уделив разрегулировке проводов в пролетах (заказ торо № 180089103) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 67-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 13.01.2023 год
357558 | 273 | 2022-11-24 | 18 | 49 | 0.07497 | 2022-11-24 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключение ВЛ-10 кВ ф. 22-39 явилось замыкание проводов на потребительской отпайке от опоры № 14 ( ИП Макарова Анна Григорьевна). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Макарова Анна Григорьевна письмо с требованием содержать своих сетей в исправном (отпайка от поры №14 ВЛ-10 кВ ф. 22-39). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2022 год
357558 | 276 | 2022-11-26 | 8 | 15 | 0.91668 | 2022-11-26 | 11 | 55 | 3.4.12.2 Под воздействием сильных порывов ветра и возникновению пляски проводов, на ВЛ-10 кВ ф. 63-05 в пролёте опор № 4 - №5 отпайки на ПС Таежная, произошла разрегулировка провода, что привело к замыканию фаз "А", "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф. 63-05 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - №5 ВЛ-10 кВ ф. 63-05 отпайки на ПС Таежная, что привело к межфазному замыканию проводов в данном пролёте и срабатыванию РЗ на отключению В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-05 (Заказ ТОРО № ). Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2022 год
357558 | 278 | 2022-11-26 | 10 | 27 | 0.0043355 | 2022-11-26 | 11 | 21 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролете опор №4-№4-1 АВ-0,4 кВ ф.7 в ТП 15-1018-68. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4кВ ф.7 в ТП 15-1018-68 произошло замыкание проводов в пролете опор №4-№4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-15-1018-68, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 15-1018-68. Заказ ТОРО№ 180087673. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 15-1018-68 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2022 год
357558 | 279 | 2022-11-26 | 11 | 11 | 0.0087525 | 2022-11-26 | 11 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистого ветра произошла пляска провода на ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36, что привело к замыканию проводов в пролете опор №9 - №10. 4.4 При механическом воздействии сильного ветра, на ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36 произошло замыкание проводов в пролете опор №9 - №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-08-36, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО№180087662). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2022 год
357559 | 280 | 2022-11-26 | 12 | 24 | 0.163 | 2022-11-26 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В условии сильного ветра произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-03, что привело к повреждению провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-03. 4.4 При механическом воздействии ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-03 в пролёте опор №3 - №4, что привело к повреждению провода фазы "А" в данном пролёте, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-05-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-03. (Заказ ТОРО № 152740737 ) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2023 год
357558 | 281 | 2022-11-26 | 14 | 44 | 0.0050025 | 2022-11-26 | 15 | 38 | 3.4.12.2 В следствие воздействия шквалистого ветра произошла пляска проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 26-18-51, что привело к замыканию проводов в пролете опор №5 - №6. 4.4 При механическом воздействии сильного ветра произошла пляска проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 26-18-51, что привело к замыканию проводов в пролете опор №5 - №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыканию проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-51, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-51. (Заказ ТОРО№ 180087668). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-51 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2022 год
357559 | 282 | 2022-11-26 | 16 | 45 | 0.008334 | 2022-11-26 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 65-02-09 (дефект не выявлен при осмотрах), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-02-09 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 125А. 4.13 В результате нарушения контакта внутри АВ-0,4 кВ в ТП 65-02-09 ф.2 произошел нагрев контактов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактов на ТП 65-02-09, АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 65-02-09 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неисправного АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 65-02-09. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ в ТП 65-02-09. (заказ ТОРО №180084807) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 01.01.2023 год
357558 | 283 | 2022-11-26 | 23 | 2 | 0.029001 | 2022-11-27 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате превышения допустимых нагрузок по фазам "В" , "С" выше номинального (400 а), произошел нагрев контактов выключателя с последующим отключением вводного АВ-0,4кВ на ТП 30-11-27 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В" , "С" на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-27 произошел нагрев контактов с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышении допустимых нагрузок на ТП-30-11-27, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2023 год
357558 | 284 | 2022-11-27 | 0 | 16 | 0.015166 | 2022-11-27 | 2 | 12 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра, в период эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-20 в пролёте опор №10 - №11 произошла разрегулировка провода, что в период низких температур привело к натяжению проводов и их замыканию. 4.4 В период эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-20, при воздействии порывов ветра произошла разрегулировка провода в пролёте опор №10 - №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-01-20, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-20. (заказ торо 180089332) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-20. (заказ торо 180089331) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-20 выявленные замечания занести в журнал дефектов оборудования с указанием срока устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.01.2023 год
357559 | 285 | 2022-11-27 | 11 | 53 | 0.3055 | 2022-11-27 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в период между осмотрами произошла разрегулировка проводов в пролёте опор №117 - №118 на ВЛ-10 кВ ф. 111-02, что при ветре привело к замыканию проводов в данном пролете. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №117 - №119, с последующим замыканием и отключением В 10 кВ ф. 111-02 на ПС 35 кВ Куйбышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса на ф. 111-02 с. Куйбышево, с. Кайбалы, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 111-02 от ПС 35 кВ Куйбышево. (Заказ ТОРО № 180088131) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 111-02 от ПС 35 кВ Куйбышево, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 01.01.2023 год
357558 | 286 | 2022-11-27 | 12 | 50 | 0.025833 | 2022-11-27 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 67-07-06 явились повреждение на вводе потребителя от опоры №24 до дома по адресу с. Катюшкино ул. Центральная д.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя по адресу: с. Катюшкино, ул Центральная д. 3 с требованием содержать свое оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 06.01.2023 год
357558 | 288 | 2022-11-28 | 10 | 19 | 0.027332 | 2022-11-28 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате значительного превышения нагрузки по фидерам (Iа = 76А, Iв = 158 А, Iс = 192 А) выше номинальных значений автоматического выключателя (In = 160 A) произошёл нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 27-10-85 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 27-10-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийное отключение АВ-0,4 кВ при перегрузки на ТП-27-10-85 "Изумруд-Лесная", ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-85 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-85 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.01.2023 год
357558 | 289 | 2022-11-28 | 11 | 26 | 0.004667 | 2022-11-28 | 13 | 54 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 100 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-38 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-01-15-38, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить распределение нагрузки по фазам на ТП 01-15-38. (Заявка ТОРО 180089896, 180089897, 180089898, 180089899, 180089960, 180089961, 180089962, 180089963, 180089964). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных технических условий на присоединение к ТП 01-15-38. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 год
357559 | 290 | 2022-11-28 | 13 | 20 | 0.0045996 | 2022-11-28 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 9 по адресу: с. В.Таштып, ул. Нагорная, д. 9, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю от опоры № 9 по адресу: с. В.Таштып, ул. Нагорная, д. 9 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357558 | 291 | 2022-11-29 | 1 | 4 | 0.010667 | 2022-11-29 | 3 | 12 | 3.4.7.3 В результате внутреннего повреждения контакта автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 27-10-54, произошел нагрев контакта и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 защитой выключателя. 4.13 Повреждение контакта АВ-0,4кВ и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта АВ-0,4кВ на ТП-27-10-54, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 27-10-54 (Заявка ТОРО 170057906 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ токов нагрузки по ТП 27-10-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357559 | 292 | 2022-11-29 | 12 | 40 |  | 2022-11-29 | 12 | 40 | 3.4.7.3 При окислении места контакта кабельной линии 0,4 кВ фазы "С" РБ-4 в процессе эксплуатации в РУ-0,4 кВ ТП 30-07-05 возник нагрев, что в совокупности с увеличением нагрузки вследствие понижения температуры окружающего воздуха и увеличения перекоса нагрузки по фазам привело к нагреву контактного соединения на фазы "С" на РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП 30-07-05 с последующим выводом РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП 30-07-05 в ремонт для устранения замечания. 4.13 В результате окисления контактного соединения фазы "С" РБ-4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 30-07-05, возник недопустимый нагрев контакта фазы "С" на линейном РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП 30-07-05 с последующим отключением ТП 30-07-05 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев контакта на ТП-30-07-05, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое пирометрическое обследование контактных соединений ТП 30-07-05 с целью проверки на повышенный нагрев. (Заказ:151975299.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 30-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.01.2023 год
357558 | 293 | 2022-11-29 | 20 | 55 | 0.015666 | 2022-11-29 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фазам, в часы пиковых вечерних нагрузок произошло превышение нагрузки по фазе "А" =670 А., что выше номинальных значений уставки вводного автоматического выключателя ТП 27-10-63 In = 630 А. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-27-10-63, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить распределение нагрузок по фазам в ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-63, при необходимости, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2023 год
357559 | 294 | 2022-11-30 | 16 | 1 | 0.17334 | 2022-11-30 | 16 | 53 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения КЛ-6 кВ ф. 02-42 явилось старение изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1980г), что привело к пробою изоляции КЛ-6 кВ ф. 02-42 от ПС 110 кВ ГПП-2 яч.42 до ТП 02-42-01. яч.3. 4.12 В результате старения изоляции КЛ-6 кВ ф. 02-42 в процессе эксплуатации ( с 1980г), произошел пробой изоляции на трассе КЛ-6 кВ ф. 02-42 от ПС 110 кВ ГПП-2 яч.42 до ТП 02-42-01. яч.3 с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 02-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ-6 кВ ф.02-42, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить устранение повреждения на трассе КЛ-6 кВ ф. 02-42 от ПС 110 кВ ГПП-2 яч.42 до ТП 02-42-01 яч. 3. (Заказ ТОРО №210370783 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-6кВ ф. 02-42 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.02.2023 год
357558 | 295 | 2022-11-30 | 16 | 49 | 0.0023335 | 2022-11-30 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление превышения допустимых нагрузок по фазе "С" выше номинального АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-48, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-48 защитой выключателя. 4.13 В результате значительного превышения допустимых нагрузок по фазе "С" выше номинального, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-48 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения допустимых нагрузок на ТП-30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 30-11-48 и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-48, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 296 | 2022-12-01 | 9 | 34 | 0.017332 | 2022-12-01 | 11 | 0 | 3.4.9.3 При замыкании проводов на вводе потребителя по адресу с. Шира ул. Пограничная д. 8, запитанного от опоры № 3/5/1 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя по адресу: с. Шира, ул. Пограничная д.8, с требованием содержать свое оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.12.2022 год
357559 | 297 | 2022-12-01 | 13 | 52 | 0.08333 | 2022-12-01 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации, произошло ослабление контактного соединения АВ-0,4 кВ ф.3, что при росте нагрузки привело к недопустимому нагреву контактного соединения и повреждению АВ-0, 4кВ ф.3 в ТП 04-20-05. 4.10 В результате недопустимого нагрева контактного соединения АВ-0,4 кВ ф.3 произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.3 марки ВА 57-35-34 400А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимого нагрева контактного соединения на ТП-04-20-05, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 04-20-05 с проведением замеров нагрузочного режима. (заказ ТОРО № 210370784) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Па результатам внепланового осмотра и замеров нагрузок ТП 04-20-05 составить план мероприятий по исключению перегрузочных режимов оборудования ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.01.2023 год
357558 | 298 | 2022-12-02 | 9 | 43 | 0.017334 | 2022-12-02 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В результате неравномерного выявления превышения загрузки ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-61 выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. = 200 A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-61 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-20-47-61, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 20-47-61. (Заказы ТОРО № 180089960 180089961 180089962 180089963 180089964) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по загрузки на ТП 20-47-61. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2022 год
357558 | 299 | 2022-12-02 | 11 | 49 | 0.11484 | 2022-12-02 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В период эксплуатации произошло нарушение контакта ПУ на опоре №5/8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-13, что привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению ПУ. 4.13 Нарушение контактного соединения на ПУ установленном на опоре №5/8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-13, что привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ПУ установленном на опоре №5/8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-622-13, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПУ на опоре №5/8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-13. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-13. Заказ ТОРО № 180089369, №180089370. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-13 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.01.2023 год
357558 | 300 | 2022-12-02 | 20 | 29 | 0.06 | 2022-12-02 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Работая в режиме сверх номинальных нагрузок вводного АВ-0,4кВ в ТП 27-10-63, произошло внутреннего повреждения контакта автоматического выключателя АВ-0,4кВ в ТП 27-10-63, что привело к повреждению вводного АВ-0,4кВ в ТП 27-10-63. 4.13 Повреждение контакта АВ-0,4кВ и аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-63 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта АВ-0,4кВ на ТП-27-10-63, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене вводного АВ-0,4 кВ ТП 27-10-63. (Заявка ТОРО 170057918) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить разгрузку ТП 27-10-63. (Заявка ТОРО 180090115) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ нагрузок по ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 301 | 2022-12-03 | 14 | 47 | 0.045 | 2022-12-03 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В результате неравномерного выявления превышения загрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. = 400 A) произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-27 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-27, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-27 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 302 | 2022-12-03 | 16 | 53 | 0.021247 | 2022-12-03 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В результате превышения допустимых нагрузок по ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-31 на фазах "А" , "В" , "С", произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А" ,"В" "С" на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31 произошел нагрев контактов с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-30-11-31, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ-0,4 кВ ф.3 на более мощный In=400 A ТП 30-11-31. (Заявка ТОРО 170057919) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-31 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 год
357558 | 303 | 2022-12-03 | 21 | 4 | 0.095003 | 2022-12-03 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате превышения допустимых нагрузок по ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-31 по фазам "А" , "В" . "С" произошел нагрев контактов с последующим отключением защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А" ,"В" "С" на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31 произошел нагрев контактов с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-30-11-31, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ-0,4 кВ ф.3 на более мощный In=400 A ТП 30-11-31. (Заявка ТОРО 170057919) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-31 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2023 год
357559 | 304 | 2022-12-04 | 17 | 3 | 0.121 | 2022-12-04 | 19 | 4 | 3.4.7.3 В период эксплуатации произошло ослабление контакта в корпусе АВ-0,4кВ ф.1, что привело к нагреву контакта, повреждению АВ-0,4кВ ф.1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 32-09-16. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта АВ-0,4кВ ф.1, что привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-16 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-32-09-16, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя ВА 57-35-34 250А в ТП 32-09-16. (Заказ :170057940.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП по ф.32-09. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.32-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.02.2023 год
357500 | 221 | 2022-11-07 | 1 | 11 | 10 | 2022-11-07 | 3 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) явилось падение дерева в пролёте опор № 237 - 238 (зона эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник»). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 07.11.2022 г. представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 21.11.2022 год
357558 | 222 | 2022-11-07 | 21 | 58 | 0.004 | 2022-11-07 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1972 года) вводного кабеля на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 62-08-04 произошло разрушение изоляции кабеля, что привело к замыканию и отключению АВ. 4.12 В результате разрушения изоляции отходящего кабеля ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 62-08-04 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изоляции отходящего кабеля на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-08-04, Пролет: от КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.3 на КТП 62-08-04 (Заказ ТОРО №170057718) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ от КТП 62-08-04 (Заказ ТОРО №180082649) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ТП 10/0,4 кВ, с указанием намеченных сроков устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2022 год
357558 | 223 | 2022-11-08 | 19 | 53 | 0.082336 | 2022-11-08 | 21 | 9 | 3.4.9.3 При замыкании в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 (эксплуатационная ответственность УК ООО "Сервислайн") произошло отключение КЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 15-602-41 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству УК ООО "Сервислайн") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.2.4 ТП 15-602-41 08.11.22г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2022 год
357558 | 226 | 2022-11-10 | 12 | 0 | 0.0246 | 2022-11-10 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло нарушение контакта провода на опоре №7 ВЛ-0,4кВ ф.2.1 от ТП 15-1029-113, что под воздействием ветра привело к обрыву провода и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.2.1 от ТП 15-1029-113. 4.13 Нарушение контактного соединения провода на опоре №7 ВЛ-0,4кВ ф.2.1 от ТП 15-1029-113, что привело к обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2.1 от ТП-15-1029-113, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 15-1029-113. (Заказ ТОРО № 180082896) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 15-1029-113 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2022 год
357558 | 227 | 2022-11-10 | 22 | 14 | 0.165 | 2022-11-10 | 22 | 53 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.64-18 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-18-13, что привело к короткому замыканию и отключению В-18/10 кВ действием РЗ на РТП-64. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-18-13 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В-18/10 кВ на РТП-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ЛР птицей на ТП-64-18-233, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.64-18 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО №180083318) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.64-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2022 год
357558 | 228 | 2022-11-12 | 17 | 14 | 0.0050835 | 2022-11-12 | 18 | 55 | 3.4.8.2 При воздействии неустановленного транспортного средства (крупногабаритной техники) в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-05-41 произошел обрыв нулевого провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1. 4.4 В результате механического воздействия, произошло повреждение (обрыв) провода в пролете опор №1-1 - №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-05-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (обрыв) провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-05-41, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-05-41 с измерением габаритов. (№ заказа ТОРО 170057756) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 27-05-41 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.01.2023 год
357558 | 229 | 2022-11-12 | 19 | 46 | 0.0051677 | 2022-11-12 | 20 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления механического износа контакта внутри АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-18-16., произошел нагрев контакта и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 действием тепловой защиты, что привело к обесточению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-18-16. 4.13 В результате износа механического соединения в контактной группе АВ-0,4 кВ ф.1, произошла внутреннего повреждение АВ-0,4 кВ, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 36-18-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ механического соединения в контактной группе АВ-0,4 кВ на ТП 36-18-16, АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 36-18-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-18-16. (Заказ ТОРО № 210369993) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр АВ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ ф. 36-18 (Заказ ТОРО № 210369989) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.12.2022 год
357558 | 231 | 2022-11-13 | 6 | 45 | 0.02655 | 2022-11-13 | 12 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра и пляски проводов, на ВЛ-10 кВ ф. 49-24 в пролёте опор №67 - №68 произошла разрегулировка проводов, что привело к замыканию в данном пролете. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-24 явилось воздействие порывистого ветра с порывами, которое привело к пляске проводов в пролётах опор, провису провода в пролёте опор № 67-68 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение В ф. 49-24/10 кВ на ПС 110 кВ Шира. Вследствие механического воздействия сильного ветра, произошла пляска проводов в пролётах опор № 67 - №68 ВЛ-10 кВ ф. 49-24, что привело к разрегулировки проводов и замыканию в пролёте опор № 67 - №68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ф. 49-24 ПС Шира-Секачуль, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-24. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.12.2022 год
357559 | 232 | 2022-11-13 | 12 | 55 | 0.0005 | 2022-11-13 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате ослабления контакта на зажиме ПК-10 фазы "С" ТП 93-03-07, произошел нагрев контакта и повреждение патрона ПК-10 фазы "С", что привело к отключению ТП 93-03-07. Дефект не выявлен при плановом осмотре. 4.13 В условии эксплуатации ТП 93-03-07 произошло нарушение электрического контакта держателя патрона ПК-10 фазы "С", что привело к нагреву патрона и перегоранию ПК-10 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 фазы "С". на ТП-93-03-07, Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ ТП 93-03-07. Заказ ТОРО № 180084152 Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ТП 93-03-07. Заказ ТОРО № 180084150 Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 93-03-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.12.2022 год
357559 | 234 | 2022-11-14 | 11 | 50 | 0.16667 | 2022-11-14 | 12 | 30 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие воздушного промежутка на опоре № 72-19, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение. 4.12 Замыкание через тело птицы на опоре №72-19 ВЛ-10 кВ ф. 88-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело птицы на ф. 88-05 с. Таштып, Опора ОА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-05, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180040768) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357558 | 235 | 2022-11-14 | 20 | 25 | 5.432 | 2022-11-15 | 2 | 1 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-15 явилось замыкание через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 78/1 ф.01-15, что привело к повреждению кабельного спуска с ЛР. 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 78/1 ВЛ-10 кВ ф. 01-15 произошло межфазное замыкание с электродуговым повреждением кабельного спуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение кабельного спуска на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-15 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 170057755) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельного спуска с ЛР-10 кВ опоры № 78-1 ф.01-15. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.01.2023 год
357558 | 236 | 2022-11-15 | 12 | 34 | 0.40333 | 2022-11-15 | 16 | 36 | 3.4.8.3 Причиной повреждения провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 явилась вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ работниками УК ООО "Сервислайн", в ходе чего произошел обрыв провода. 4.4 При выполнении работ по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролете опор №9 - №10 ф.1.3 от ТП 07-08-38 произошло падение ветки на провод ВЛ-0,4кВ, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провод на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП-07-08-38, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38. (Заказ ТОР№ 180084100.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 16.12.2022 год
357558 | 237 | 2022-11-15 | 17 | 36 | 0.0093006 | 2022-11-15 | 18 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-36-18-03 в пролёте опор № 13/1/1 - 13/1/2 произошла пляска и замыкание проводов, что привело к отключению. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 13/1/1 - 13/1/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 36-18-03, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 36-18-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на КВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-36-18-03, Пролет: Опора №13/1/1 - Опора №13/1/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 13/1/1 - 13/1/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 36-18-03. (Заказ ТОРО № 180079088) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 36-18-03. (Заказ ТОРО № 180079077) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 36-18-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2022 год
357558 | 238 | 2022-11-15 | 21 | 27 | 0.0080493 | 2022-11-15 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В условии воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-20-07 произошла пляска проводов, что привело к ослаблению вязки провода на опоре № 5 фазы "В" и замыканию проводов в пролете. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-07, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-20-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-20-07, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-07. (Заказ ТОРО № 180079001) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-07. (Заказ ТОРО № 180078994) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2022 год
357559 | 239 | 2022-11-15 | 22 | 1 | 0.004666 | 2022-11-15 | 22 | 45 | 3.4.12.2 При длительном воздействии сильных порывов ветра, произошла разрегилировка провода в пролете опор №321-№322 на ВЛ-10 кВ ф. 111-07, что привело к замыканию в данном пролёте опор и отключению ВЛ-10кВ кВ ф. 54-10/111-07 на ПС 35 кВ Аршаново действием МТЗ фаз "А, В". 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 321-322 ВЛ-10кВ ф. 111-07, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и отключению ВЛ-10 кВ ф. 54-10 на ПС 35 кВ Аршаново от действия МТЗ ф."А, В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф. 111-07, Пролет 321 - 322 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 321-322 на ВЛ-10 кВ ф. 111-07. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 111-07. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.111-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 18.01.2023 год
357559 | 240 | 2022-11-16 | 8 | 45 | 0.76376 | 2022-11-16 | 12 | 40 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям произошло перекрытие через тело птицы на ОПН, установленном на опоре № 533/58 с последующим замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 20-10. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ОПН опоры № 533/58 возникло замыкание и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-10 на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ПС 220 кВ Бея, ВЛ-10 кВ ф. 20-10, опора №533-58, ВЛ-10 кВ ф. 20-10, опора №533/58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-10, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180084332) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.20-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.12.2022 год
357559 | 241 | 2022-11-16 | 9 | 26 | 0.65866 | 2022-11-16 | 11 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, в пролёте опор №321 - №322 на ВЛ-10 кВ ф. 111-07 от ПС 35 кВ Куйбышево произошла пляска и разрегулировка проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №321 - №322 и отключению В 10 кВ ф. 111-07 на ПС 35 кВ Куйбышево. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №321 - №322, с последующим замыканием и отключением В 10 кВ ф. 111-07 на ПС 35 кВ Куйбышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ф. 111-07 с. Чаптыково, с. Шалгиново, Пролет: Опора № 321 - Опора № 322 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 111-07 от ПС 35 кВ Куйбышево. (Заказ ТОРО № 180084333) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №321 - №322 ВЛ-10 кВ ф. 111-07 от ПС 35 кВ Куйбышево. (Заказ ТОРО № 170057826) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 111-07 от ПС 35 кВ Куйбышево, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.12.2022 год
357559 | 242 | 2022-11-16 | 14 | 22 | 0.1 | 2022-11-16 | 16 | 22 | 3.4.12.2 В условии длительного воздействия сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/3 - 2/4 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-17. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-17 возник провис проводов в пролёте опор № 2/3 - 2/4, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-04-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-04-17, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-04-17. Заказ 152740702 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/3-2/4. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-17. Заказ 152008976 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2023 год
357559 | 243 | 2022-11-16 | 10 | 55 | 0.15083 | 2022-11-16 | 13 | 56 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-18-04 произошло по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: с.Белый-Яр, ул. Октябрьская 77. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: с.Белый-Яр ул.Октябрбская 77. по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.12.2022 год
357558 | 244 | 2022-11-16 | 15 | 30 | 0.073671 | 2022-11-16 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В условии воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.26-29/10 кВ произошла пляска проводов и разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 77 - 78, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение В ф. 26-29/10 кВ на ПС 110 кВ КСК. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникло приближение провода к другому проводу на недопустимое расстояние с перекрытием межфазного промежутка в пролёте опор № 77 - 78 и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.26-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ф. 26-29 ПС КСК-с. Калинино, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-29. (Заказ ТОРО №180085934 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 год
357559 | 245 | 2022-11-19 | 12 | 22 | 0.0315 | 2022-11-19 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-11-11 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 12-7 по адресу: с. Таштып, ул. Цветочная, д. 20, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-11-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 12-1 по адресу: с. Таштып, ул. Цветочная, д. 20 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357559 | 246 | 2022-11-19 | 20 | 36 | 0.050001 | 2022-11-19 | 22 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра и пляски провода, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-02-05 опоре № 3 произошел срыв изолятора замыкание проводов в пролёте опор №2 - №3. 4.12 При воздействии ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-02-05 возникла пляска провода которая привела к срыву изолятора на опоре №3 и замыканию проводов в пролёте опор №2 - №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 01-02-05, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-02-05. (Заказ ТОРО № 151479587) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-02-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.12.2022 год
357558 | 247 | 2022-11-20 | 13 | 45 | 0.0055 | 2022-11-20 | 14 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра и пляски проводов, на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13 в пролёте опор № 3/5 - 3/6 произошла разрегулировка провода фазы "С", что привело к замыканию. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "С" в пролёте опор № 3/5 - 3/6, вследствие чего произошёл схлёст проводов в данном пролёте опор с возникновением короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-25-11-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 3 -6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5 - 3/6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25-11-13 (Заказ ТОРО № 180084904) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180084905) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2022 год
357558 | 248 | 2022-11-20 | 15 | 26 | 0.0284 | 2022-11-20 | 16 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра и пляски проводов, на ВЛ-10 кВ ф. 55-10 в пролёте опор №248 - №249 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, что привело к замыканию в данном пролете. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра, произошла пляска проводов на ВЛ-10 кВ ф. 55-10, что привело к разрегулировки проводов и замыканию в пролёте опор № 248 - №249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 55-10 Чёрное озеро-Белый Балахчин, Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опр № 248 - №249 ВЛ, 10кВ ф 55-10 ( заказ торо № 180087714) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 55-10, особое внимание уделив разрегулировке проводов в пролетах ( заказ торо № 180087712 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.12.2022 год
357559 | 249 | 2022-11-20 | 16 | 45 | 0.000333 | 2022-11-20 | 17 | 43 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 65-02-09, что привело к нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-02-09 действием теплового расцепителя выключателя ВА 57Ф35-34 125А. 4.13 В результате нарушения электрического контакта в АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП 65-02-09 возник недопустимый нагрев с последующим внутренним повреждением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 65-02-09 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрического контакта на ТП 65-02-09, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 65-02-09. (заказ ТОРО № 170057829) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.65-02 с применением пирометров. (заказ ТОРО № 180084807) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.12.2022 год
357558 | 251 | 2022-11-20 | 20 | 4 | 0.015 | 2022-11-20 | 20 | 42 | 3.4.7.3 В результате значительного превышения допустимых нагрузок по фазе "А" в вечерний период произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-48 защитой выключателя. 4.13 При значительной нагрузки в сети по току, произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение при перегрузке на ТП-30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.01.2023 год
357558 | 252 | 2022-11-20 | 20 | 51 | 0.062505 | 2022-11-20 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фазам, в часы пиковых вечерних нагрузок произошло превышение (691 А) нагрузки по фазе "А" выше номинальных значений уставки вводного автоматического выключателя ТП 27-10-63 In = 630 А, что привело к срабатыванию защиты выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-27-10-63, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-63 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-63 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2023 год
357558 | 253 | 2022-11-21 | 8 | 4 | 0.061768 | 2022-11-21 | 9 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-32-18-04 от опоры № 5 - до трубостойки потребителя произошла пляска и замыкание голого проводов, что привело к отключению. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов от опоры № 5 до трубостойки потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 32-18-04, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-18-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-18-04, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-18-04. (Заказ ТОРО № 180079123) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов от опоры № 5 до трубостойки потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-18-04. (Заказ ТОРО № 180079165) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-18-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2022 год
357558 | 257 | 2022-11-21 | 15 | 22 | 0.0042664 | 2022-11-21 | 15 | 54 | 3.4.12.2 В следствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 55-10-12 возникла пляска проводов, что привело к провису провода в пролёте опор №7 - №8, их замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 55-10-12. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-10-12 произошел провис и замыкание проводов в пролёте опор №7 - №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-10-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-10-12. (Заказ ТОРО № 180088201 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-10-12. (Заказ ТОРО № 180088200) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-10-12, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.12.2022 год
357558 | 258 | 2022-11-22 | 20 | 56 | 0.0015 | 2022-11-22 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате значительного превышения допустимых нагрузок в вечерний период (до 286А) произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-40 защитой выключателя. 4.13 При превышении нагрузки в сети по току, произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП-27-10-40, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-47-64 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 год
357558 | 260 | 2022-11-23 | 11 | 58 | 0.74669 | 2022-11-23 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации участка ВЛ-10 кВ ф. 20-47 с опоры №1 по опору №36 на открытой местности и воздействия ветра, в период между плановыми осмотрами произошел излом шлейфа провода фазы "В" в мете крепления на ЛР-36 опоры №36. Излом провода привел к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. 4.13 Обрыв шлейфа провода фазы «В» на ЛР-36 опоры №36 ВЛ-10кВ ф.20-47 в узле крепления, при эксплуатации в воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы «В» на ЛР-36 на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению шлейфа фазы "В" ЛР-36 опоры №36 ВЛ-10кВ ф.20-47. (№ заказа ТОРО 180087657 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 180087654 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 04.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 04.12.2022 год
357559 | 261 | 2022-11-23 | 13 | 11 | 0.035 | 2022-11-23 | 14 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра и пляски проводов, произошло ослабление вязки в месте крепления на ВЛ-10кВ ф.32-16 пролет опор №122 - №124, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ. 4.4 При воздействии сильных порывов ветра, произошло ослабление вязки в месте крепления провода к изолятору в пролете опор № 122 - №124 ВЛ-10кВ ф.32-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки в месте крепления провода на ф. 32-16, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете оп. №122 - №124 на ВЛ-10 кВ ф.32-16. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-16. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф32-16 внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2023 год
357559 | 262 | 2022-11-23 | 14 | 44 | 0.01833 | 2022-11-23 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-09-31 явилось несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 11/7 - № 11/8, что при воздействии сильных порывов ветра привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 32-09-31. 4.4 При воздействии ветра и механического воздействия веток ДКР на провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 32-09-31 в пролете опор № 11/7 - № 11/8 произошла разрегулировка стрелы провиса и замыкание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-09-31, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-09-31 . Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 11/7 - № 11/8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-09-31. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить рубку ДКР на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 32-09-31. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-09-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2023 год
357559 | 265 | 2022-11-23 | 15 | 45 | 0.096686 | 2022-11-23 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.20-15 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 102 (владелец ООО "Межрайонные распределительные электрические сети"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 102 (ООО "Межрайонные распределительные электрические сети") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-15 23.11.2022 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 12.12.2022 год
357559 | 267 | 2022-11-23 | 17 | 10 | 0.012999 | 2022-11-23 | 17 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошла пляска проводов, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор №13 - №14 с последующим коротким замыканием в данном пролете и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-09 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №13 - №14 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 88-05-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-88-05-09, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №13 - №14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-09. (Заказ ТОРО №170057858 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-09. (Заказ ТОРО №180087516 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357559 | 266 | 2022-11-23 | 17 | 45 |  | 2022-11-23 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при пляски проводов произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор №8 - №9 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-12. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-12 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №8 - №9 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-12 пролет опор №8 - №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-12. (Заказ ТОРО №170057859 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-12. (Заказ ТОРО №180087601 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков и их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357559 | 268 | 2022-11-23 | 18 | 16 | 0.051665 | 2022-11-23 | 19 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошла плиска провода и разрегулировка проводов в пролёте опор № 11-5 - №11-6 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03А. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03А возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 11-5 - №11-6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-01-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-01-03А, Пролет: Опора №11-5 - Опора №11-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11-5 - №11-6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03А. (Заказ ТОРО №170057900 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03А. (Заказ ТОРО №180087519 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2022 год
357558 | 259 | 2022-11-23 | 10 | 18 | 0.027501 | 2022-11-23 | 11 | 13 | 3.4.7.3 В результате превышения допустимых нагрузок по фазам "А" , "С" произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А" , "С" на АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-26 произошел нагрев контактов с последующим отключением выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышении допустимых нагрузок на ТП-30-11-26, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 год
357558 | 201 | 2022-10-23 | 14 | 49 | 0.0019002 | 2022-10-23 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к провису провода больше нормы в пролёте опор № 1 - 2, что при ветровых нагрузках вызвало схлёст проводов фаз «А», «В» в пролёте опор с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-14-11. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра произошёл провис провода больше нормы в пролёте опор № 1 - 2, что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опор, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-14-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-14-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11. (Заказ ТОРО № 180080411) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11, особое внимание обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180080410) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.11.2022 год
357558 | 202 | 2022-10-23 | 16 | 53 | 0.0037331 | 2022-10-23 | 17 | 25 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-24 явилось воздействие порывистого ветра с порывами, которое привело к пляске проводов в пролётах опор, провису провода в пролёте опор № 105 - 106 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение В ф. 49-24/10 кВ на ПС 110 кВ Шира. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 49-24 возник провис провода в пролёте опор № 105 - 106, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением В ф. 49-24/10 кВ на ПС 110 кВ Шира. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса на ф. 49-24 ПС Шира-Секачуль, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-24, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180080884) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.11.2022 год
357559 | 203 | 2022-10-23 | 17 | 40 | 0.014001 | 2022-10-23 | 18 | 8 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием порывов ветра возникла разрегулировка проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-06-08, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-06-08. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-06-08 возник провис проводов в пролёте опор № 3 - 4, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-06-08 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 20-06-08, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-06-08. (Заказ ТОРО № 170056790) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-06-08. (Заказ ТОРО № 180047432) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 25.11.2022 год
357559 | 204 | 2022-10-23 | 20 | 30 | 0.0020825 | 2022-10-23 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 явились сильные ветровые нагрузки с порывами, что привело к пляске проводов в пролёте опор № 11 - 12, разрегулировке провода фазы "В" и при повторных ветровых нагрузках к его кратковременному схлесту с проводом фазы "С", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор № 11 - 12 с последующим схлёстом с проводом фазы "С", возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 94-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 94-01-01, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11 - 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 (заказ ТОРО № 180078100) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01. (заказ ТОРО № 180078079) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.11.2022 год
357558 | 205 | 2022-10-23 | 20 | 50 | 0.30983 | 2022-10-23 | 23 | 13 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-29 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 86/1 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 26-29/10 кВ ПС 110 кВ КСК. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 86/1 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 26-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ф. 26-29 ПС КСК-с. Калинино, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-29 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180078590) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2023 год
357559 | 206 | 2022-10-23 | 22 | 36 | 0.019168 | 2022-10-23 | 23 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра и пляски проводов произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 13 - 14 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-03 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 13 - 14 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-14-03, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 180077212) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 – 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 170057515) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.11.2022 год
357558 | 208 | 2022-10-24 | 0 | 7 | 0.0075 | 2022-10-24 | 0 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-57-02-01 явилось воздействие сильных порывов ветра, вызвавших ослабление вязки провода на опоре № 14 фазы "В", что вызвало провис провода в пролёте опор № 14 - 15, схлёст с проводом фазы "А" в этом пролёте, короткое замыкание и работу защиты на отключение линии. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-01, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов с замыканием на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-02-01, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-01. (Заказ ТОРО № 180078994) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-01. (Заказ ТОРО № 180079001) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 год
357559 | 209 | 2022-10-24 | 21 | 3 | 0.011665 | 2022-10-24 | 21 | 17 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-01 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 2 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), при увеличении нагрузки в вечерний период произошел внутренний нагрев и повреждение контактов АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием теплового расцепителя на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2. 4.10 В процессе эксплуатации возникло ослабление контакта АВ-0,4 кВ ф. 2, что привело к недопустимому нагреву, внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ и последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-01 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ на ТП 29-10-01, АВ-0,4 кВ ф. 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 29-10-01. (Заказ ТОРО № 180079296) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-10-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.12.2022 год
357559 | 210 | 2022-10-25 | 0 | 15 | 0.012501 | 2022-10-25 | 0 | 40 | 3.4.8.5 При наезде транспортного средства марки CHEVROLET NIVA (гос. номер А663КО19RUS) под управлением физ. лица на опору № 6 произошло повреждение ж/б приставки со схлёстом проводов в момент удара, возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 65-05-10. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта произошло повреждение ж/б приставки опоры № 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-05-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 65-05-10, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры № 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-05-10. (№ заказа ТОРО 210369312) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении гражданина Матвеева А.В. (лицо управлявшее CHEVROLET NIVA (гос. номер А663КО19RUS)). Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2022 год
357559 | 211 | 2022-10-25 | 22 | 45 | 0.042501 | 2022-10-26 | 0 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП в период с 23.10 по 25.10.2022 г., которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 с последующим схлёстом проводов, обрывом нулевого провода, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 возник провис проводов в пролёте опор № 7 - 8, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05 и обрывом нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-05, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151479542) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 год
357558 | 212 | 2022-10-26 | 21 | 38 | 0.0325 | 2022-10-26 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения и в часы пиковых нагрузок, значение которых превысило номинальные значения уставки вводного автоматического выключателя ТП 20-47-64 (In = 1000 А, уставка срабатывания In = 800 А) по фазам "А" (Iа = 852 А), "В" (Iв = 852 А) произошло срабатывание защиты выключателя и обесточение потребителей защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 20-47-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току на ТП-20-47-64, ВА 52-41 1000А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-47-64 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Изменить уставку вводного АВ-0,4 кВ ТП 20-47-64 (Iн = 900 А). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-47-64 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 год
357558 | 213 | 2022-10-27 | 7 | 5 | 0.0125 | 2022-10-27 | 7 | 20 | 3.4.7.3 В результате значительного превышения нагрузки по фидерам (Iа = 286 А, Iв = 266 А, Iс = 250 А) выше номинальных значений автоматического выключателя (In = 250 A) произошёл нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-58 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-20-47-58, ВА 88-37 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-47-58 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-47-58 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 год
357558 | 214 | 2022-10-28 | 21 | 38 | 0.0013335 | 2022-10-28 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В результате значительного превышения допустимых нагрузок в вечерний период произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-64 защитой выключателя. 4.13 При значительной нагрузки в сети по току, произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-20-47-64, ВА 52-37 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-47-64 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-47-64 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 год
357558 | 215 | 2022-10-29 | 15 | 43 |  | 2022-10-29 | 15 | 43 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 3.1 от ТП 42-16-102 явилось повреждение КЛ-0,4 кВ, произошедшее в результате несанкционированных строительных работ в охранной зоне КЛ экскаватором (гос. номер 7988КВ24RUS, работы проводились персоналом ПК ДСУ по адресу: рп. Пригорск, 4Б), что привело к механическому повреждению кабеля, межфазному замыканию и отключению АВ ф. 3.1 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 42-16-102. 4.4 При механическом воздействии на КЛ-0,4 кВ (персонал ПК ДСУ) произошло повреждение силового кабеля КЛ-0,4 кВ ф. 3.1 от ТП 42-16-102 с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3.1 в ТП 42-16-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.3.1 от ТП-42-16-102, Кабель АВБбШв-1 4х35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр (испытания) трассы КЛ-0,4 кВ ф. 3.1 от ТП 42-16-102. (Заказ САП ТОРО № 180080415) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении ПК ДСУ. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357558 | 216 | 2022-10-31 | 18 | 23 | 0.36509 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 3.4.8.5 При наезде мусоровозом марки МАЗ (г/н В746КТ19RUS, персонал "Аэросити 2000") на опору № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 03-07-81 произошло её повреждение с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.2 в ТП 03-07-81. 4.4 При механическом воздействии в результате наезда на опору № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 03-07-81 сторонним транспортом произошел излом деревянной стойки опоры, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2.2 в ТП 03-07-81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2.2 от ТП 03-07-81, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 03-07-81. (Заказ САП ТОРО № 180080938) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2022 год
357559 | 217 | 2022-11-01 | 11 | 14 | 0.0049491 | 2022-11-01 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-02-05, что привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-05 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.10 В результате ослабления контактов возник недопустимый нагрев с последующим внутренним повреждением (ослаблением) АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-02-05 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (ослабление) контактов без потери работоспособности на ТП 65-02-05, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 65-02-05. (заказ ТОРО № 180081838) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-02-05. (заказ ТОРО № 170057651) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 65-02-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.12.2022 год
357558 | 218 | 2022-11-02 | 17 | 8 | 0.03765 | 2022-11-02 | 21 | 19 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 1.4 от ТП 03-07-82 явилось несанкционированное проведение строительных (земляных) работ персоналом ООО "ЮСТК" в охранной зоне КЛ с использованием экскаватора (район жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Дзержинская, д. 18), что привело к механическому повреждению трассы КЛ, короткому замыканию и перегоранию предохранителей на Р-0,4 кВ ф. 1.4 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 03-07-82. 4.4 При касании ковшом экскаватора (проведение работ персоналом ООО "ЮСТК" в районе жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Дзержинская, д. 18) произошло механическое повреждение трассы КЛ-0,4 кВ ф. 1.4 от ТП 03-07-82 с последующим межфазным замыкание и перегоранием предохранителей на Р-0,4 кВ ф. 1.4 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 03-07-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.1.4 от ТП-03-07-82, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр (испытания) трассы КЛ-0,4 кВ ф. 1.4 от ТП 03-07-82. (Заказ САП ТОРО № 180081449) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении ООО "ЮСТК". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.12.2022 год
357559 | 219 | 2022-11-02 | 21 | 43 | 0.096665 | 2022-11-02 | 23 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (в работе с 1987 г.) ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-03-12 под влиянием ряда факторов (подгнивание, высыхание) произошло локальное структурное изменение механических свойств части верха опоры № 14, которое привело к выпадению крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 - 14 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 31-03-12. 4.3 При локальном износе части тела опоры № 14 произошло выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 13 - 14 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: локальный износ части верха опоры, выпадение крюка крепления изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-31-03-12, Опора А3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-03-12 с оценкой состояния опоры № 14, при осмотре обратить внимание на крепление проводов. (Заказ ТОРО № 170054365) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-03-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам оценки состояния опоры № 14 принять техническое решение по целесообразности замены опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-03-12. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.12.2022 год
357559 | 220 | 2022-11-04 | 20 | 16 | 0.0016497 | 2022-11-04 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-02-02 явилось возникновение провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 в условиях эксплуатации в период между осмотрами, что 04.11.2022 г. привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-02-02. 4.4 При периодическом механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2, что вызвало межфазное замыкание с отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 01-02-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-02-02 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре обратить внимание на провисы проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 172595694) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-02-02. (Заказ ТОРО № 210369758) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.12.2022 год
357559 | 178 | 2022-10-10 | 7 | 30 | 0.0039661 | 2022-10-10 | 8 | 44 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 произошло повреждение изолированного шлейфа провода СИП об металлический уголок корпуса ТП 11-03-10 при воздействии ветра, что привело к короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.12 Нарушение изоляции провода СИП фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 11-03-10, , что привело к короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изоляции провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-03-10, Пролет: От ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-03-10. (заказ ТОРО № 180074457) Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.11.2022 год
357558 | 179 | 2022-10-10 | 13 | 50 | 0.030002 | 2022-10-10 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на АВ-0,4кВ ф.2 в РУ-0,4кВ ТП 03А-11-242, что привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению АВ-0,4кВ ф.2 в РУ-0,4кВ ТП 03А-11-242. 4.13 В результате нарушения контактного соединения на АВ-0,4кВ ф.2 в РУ-0,4кВ ТП 03А-11-242 произошел нагрев контактного соединения и как следствие повреждение АВ-0,4кВ ф.2 в РУ-0,4кВ ТП 03А-11-242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения на ТП-03А-11-242, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4кВ ф.2 ТП 03-11-242. Провести осмотр оборудования ТП 03А-11-242 (с применением пирометра). Заказ ТОРО№170057442. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 03А-11-242 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.11.2022 год
357558 | 180 | 2022-10-10 | 15 | 58 | 0.032252 | 2022-10-10 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактного соединения на приборе учета установленного на опоре №12-1 (к жилому дому по адресу: г. Черногорск, ул. Павлова, 41-1) ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 16-622-07, что привело к повреждению прибора учета и выводу в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 16-622-07. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось ослабление контактных соединений прибора учета установленного на опоре №12-1 (к жилому дому по адресу: г. Черногорск, ул. Павлова, 41-1) ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 16-622-07, что привело к внутреннему повреждению прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-16-622-07, Пролет: Опора № 12 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену прибора учета на оп.12-1 (к жилому дому по адресу: г. Черногорск, ул. Павлова, 41-1) ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 16-622-07 (заказ САП ТОРО №180074156). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357559 | 181 | 2022-10-11 | 18 | 22 | 0.0245 | 2022-10-11 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации с 1986 года произошло загнивание деревянной опоры у основания, что привело к падению опоры № 2 при порыве ветра, вследствие чего возникло замыкание проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-13. 4.1 Вследствие загнивания деревянной опоры при порыве ветра произошел излом опоры №2 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 22-03-13, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-13. (Заказ ТОРО № 180074189) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 21.11.2022 год
357558 | 182 | 2022-10-11 | 21 | 33 | 0.0037338 | 2022-10-11 | 21 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор № 13 - №14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-06 произошло замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-04-06. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра и пляски провода, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №13 - №14, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 59-04-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-06, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-06. (Заказ ТОРО № 180058262) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать дефектовку ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-06 инженерным персоналом. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 год
357500 | 183 | 2022-10-12 | 19 | 32 | 0.14833 | 2022-10-12 | 22 | 5 | 3.4.9.1 В результате повреждения полимерного изолятора на опоре №75/107 фазы "С" в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Сетевая Компания Сибири", произошло отключение ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на Беренжак (С-85) действием защит на ПС 220 кВ Туим (Хакасское ПМЭС ФСК ЕЭС), что привело к обесточению ПС 110 кВ Коммунар и ПС 110 кВ Беренжак и соответственно потребителей запитанных от этих ПС. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ТСО Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 28.10.2022 год
357558 | 184 | 2022-10-13 | 21 | 49 | 0.0049995 | 2022-10-13 | 22 | 9 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам произошло превышения нагрузки до 300 А выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. = 250 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-64 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети на ТП-20-47-64, ВА 52-37 250А | Организационное мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 20-47-64 (Заявка ТОРО № 180072921) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 год
357558 | 186 | 2022-10-14 | 1 | 40 | 0.0083334 | 2022-10-14 | 5 | 50 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения КЛ-0,4 кВ ф. 6.3 от РТП-03А явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Калинина, д. 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр оборудования КЛ-0,4 кВ ф. 6.3 от РТП-03А. (Заказ ТОРО № 180074913) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра КЛ-0,4 кВ ф. 6.3 от РТП-03А занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2022 год
357558 | 187 | 2022-10-14 | 14 | 56 |  | 2022-10-14 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Причиной повреждения обмотки фазы "С" трансформатора 1Т в ТП 26-27-01 явилось пробой главной изоляции, что вызвало перегорание ВВ предохранителя фазы "С". 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось внутреннее повреждение обмотки фазы "С" трансформатора 1Т в ТП 26-27-01, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-26-27-01, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить 1Т в ТП 26-27-01. Провести осмотр (испытания) оборудования ТП 26-27-01. Заказ ТОРО№180074916. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) оборудования ТП 26-27-01 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 год
357558 | 188 | 2022-10-16 | 14 | 54 | 0.0038997 | 2022-10-16 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-14 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 4 - 5 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-14-14. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-14 возник провис провода в пролёте опор № 4 - 5, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-14-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-14-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-14. (Заказ ТОРО № 180076782) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180076781) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.11.2022 год
357558 | 190 | 2022-10-17 | 18 | 18 | 0.0064995 | 2022-10-17 | 18 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В" в пролётах опор № 8 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 с последующим замыканием проводов в пролёте при порывах ветра и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-03-03. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 возник провис проводов фаз "А", "В" в пролётах опор № 8 - 11, что привело к схлёсту и замыканию проводов в пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов фаз "А", "В" в пролётах опор № 8 - 11, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-03-03, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 8 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03. (Заказ ТОРО № 180018561) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03. (Заказ ТОРО № 180018562) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2022 год
357559 | 191 | 2022-10-18 | 7 | 23 | 0.054668 | 2022-10-18 | 8 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке провода фазы "В" в пролёте опор № 4 - 5, что при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту провода фаз "В" и "С", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролёте опор № 4 - 5 с последующим схлёстом с проводом фазы "С", коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 11-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-03-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10. (заказ ТОРО № 180076494) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 (заказ ТОРО № 180076495) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.11.2022 год
357558 | 192 | 2022-10-18 | 13 | 9 | 0.94247 | 2022-10-18 | 14 | 14 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения явилось производство несанкционированных земляных работ сторонней техникой в охранной зоне КЛ-10 кВ ф. 03-06 (наниматель ИП Грецкий В.П., кафе "Бродвей"), что в результате привело к механическому повреждению КЛ-10 кВ ф. 03-06 на участке от РП-03 до ТП 03-06-79, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 03-06 на РП-03. 4.4 Механическое повреждение КЛ-10 кВ ф. 03-06 на участке от РП-03 до ТП 03-06-79 при проведении несанкционированных работ экскаватором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на КЛ-10 кВ ф. 03-06 РП-03-ТП-85, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 03-06 на участке от РП-03 до ТП 03-06-79. (Заказ ТОРО № 170057477) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить документы для проведения претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2022 год
357558 | 193 | 2022-10-20 | 23 | 21 | 0.0455 | 2022-10-20 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В результате неравномерности загрузки ТП по фазам в часы пиковых нагрузок, значение которых превысило номинальные значения вводного автоматического выключателя ТП 30-11-28 (In = 125 А) по фазе "А" (Iа = 166 А) произошло срабатывание защиты выключателя и обесточение потребителей защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети на ТП-30-11-28, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-28 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их заявленной мощности ТП 30-11-28. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2023 год
357558 | 194 | 2022-10-21 | 21 | 37 | 0.045331 | 2022-10-21 | 22 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось несвоевременное выявление некачественного контактного соединения (ослабления контакта) на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 64-11-190, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 64-11-190. 4.10 При ослаблении контакта возник недопустимый нагрев, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 64-11-190 и работе теплового расцепителя на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-64-11-190, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 64-11-190. (Заказ ТОРО № 170057565) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 64-11-190 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357500 | 195 | 2022-10-23 | 9 | 23 | 9.1826 | 2022-10-23 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) явились замыкания в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник» в период воздействия ветровых нагрузок. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 21.11.2022 год
357558 | 196 | 2022-10-23 | 10 | 12 | 0.0031 | 2022-10-23 | 10 | 18 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 явилось воздействие сильных порывов ветра на провода в пролёте опор № 13 - 14, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-05-02 на отключение ВЛ. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра произошло замыкание проводов в пролете опор № 13 - 14, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-05-02, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 180058262) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 180058269) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 год
357558 | 197 | 2022-10-23 | 10 | 58 | 0.01 | 2022-10-23 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28 явилось несвоевременное выявление разрастания ДКР в пролётах опор № 5/2 - 5/4 в период между плановыми осмотрами, что при сильных порывах ветра привело к схлёсту проводов в данных пролётах опор, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 25-09-28. 4.4 При наличии крон деревьев в пролётах опор № 5/2 - 5/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28 под воздействием порывов ветра произошло замыкание проводов с работой АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 25-09-28 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-25-09-28, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор № 5/2 - 5/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28. (заказ ТОРО № 180077281) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 25-09-28, особое внимание обратить на наличие ДКР в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180077285) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 25-09-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2022 год
357558 | 198 | 2022-10-23 | 11 | 0 | 2.8666 | 2022-10-23 | 15 | 40 | 3.4.12.2 Причиной первого аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 явились воздействия сильных порывов ветра, которые привели к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. 3.4.12.2 Причиной второго аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 явилось попадание строительного мусора (профлиста) на оборудование под воздействием сильных порывов ветра, вследствие чего произошло замыкание с образованием дуги, межфазным перекрытием в РУ-10 кВ ТП 36-06-19, повреждением (разрушением) ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", РВО-10 кВ фазы "С", проходной изоляции 10 кВ фаз "А", "В", "С" и последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. 4.4 При сильных порывах ветра возник провис и схлёст проводов с замыканием в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-10 кВ ф. 36-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте на ф. 36-06 ПС Копьёво-п.Копьёво, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 4.4 Под механическим воздействием сильных порывов ветра произошло падение строительного мусора (профлиста) на оборудование ТП 30-06-19, в результате чего произошло электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", РВО-10 кВ фазы "С" и проходной изоляции 10 кВ фаз "А", "В", "С" с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (разрушение) на ТП-36-06-19, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1; электродуговое повреждение на ТП-36-06-19, РВО-10 ф-С; разрушение проходной изоляции на ТП-36-06-19, TP010-0006819-14-01-70-70 / изоляция проходная 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборудования ТП 36-06-19: замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", РВО-10 кВ фазы "С" и проходной изоляции 10 кВ фаз "А", "В", "С" (Заказ ТОРО № 180067169). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-06, ВЛ-10 кВ ф. 36-06. (Заказ ТОРО № 180067165). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2022 год
357559 | 199 | 2022-10-23 | 12 | 50 | 0.032499 | 2022-10-23 | 13 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 33-07-02 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое привело к срыву изолятора с крюка на опоре № 7 с последующим ослаблением стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-07-02. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 33-07-02 возник провис проводов в пролёте опор № 7 - 8, вследствие срыва изолятора на опоре № 7, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-07-02, Опора К-0,4-5-Сц12.1-1.1; разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-07-02, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 33-07-02 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 7 - 8, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на надежность крепления изоляторов. (Заказ ТОРО № 151478998) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 33-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2022 год
357558 | 200 | 2022-10-23 | 13 | 42 | 0.015581 | 2022-10-23 | 13 | 59 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 49-15-01 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 11 - 11-1 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 6 в ТП 49-15-01. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 11 - 11-1, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 49-15-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-49-15-01, Пролет: - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 11-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 49-15-01. (Заказ ТОРО № 180081072) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 49-15-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180081071) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 49-15-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.12.2022 год
357558 | 162 | 2022-10-02 | 23 | 34 | 0.024999 | 2022-10-03 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 (в работе с 1981 г.) произошло ухудшении качества соединения провода на опоре № 7, что в совокупности с возросшими нагрузками привело к обрыву провода в пролёте опор № 6 - 7. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ухудшение качества соединения провода на опоре №7, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 6 - 7 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-617-108, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108. (заказ САП ТОРО №180072303). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357558 | 163 | 2022-10-03 | 20 | 56 | 0.020835 | 2022-10-03 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки по фазам "А" и "С", что привело к нагреву контактов с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП-20-47-58а, ВА 57-39-33 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-26 (Заявка ТОРО 180072923 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контрольные измерения нагрузки на ТП 30-11-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2022 год
357558 | 164 | 2022-10-03 | 22 | 13 | 0.018668 | 2022-10-03 | 22 | 41 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 защитой выключателя. 4.13 При значительной нагрузки в сети по току, произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-20-47-64, ВА 57-35-34 400А | Организационное мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 20-47-64 (Заявка ТОРО 180072921 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.11.2022 год
357558 | 165 | 2022-10-03 | 22 | 53 | 0.79736 | 2022-10-03 | 23 | 45 | 3.4.10 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №83/9, произошло межфазное замыкание и работа РЗ на отключение В ф. 30-11 10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №83/9 ВЛ 10 кВ ф.30-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ф. 30-11 ПС Рассвет - с. Калинино, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 30-11 на предмет несанкционированных свалок и скопления птиц вблизи электроустановок. (№ заказов ТОРО 180073807 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2022 год
357558 | 166 | 2022-10-04 | 22 | 20 | 0.0045 | 2022-10-04 | 22 | 38 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. = 63 A, Iа = 81 А), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28 защитой выключателя. 4.13 При перегрузке сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-28, ВА 57-35-34 40А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-28. (Заявка ТОРО № 18007292) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2022 год
357559 | 167 | 2022-10-05 | 15 | 43 | 0.015 | 2022-10-05 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01, при воздействии порывов ветра произошла разрегулировка проводов в пролёте опор № 2 - №3, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-10-01. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01 возник провис проводов в пролёте опор № 2 - №3, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-10-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-10-01, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 20-10-01. (Заказ ТОРО № 170055890) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 24.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01. (Заказ ТОРО № 180043432) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 24.11.2022 год
357559 | 168 | 2022-10-05 | 19 | 7 | 0.0025 | 2022-10-05 | 19 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра в период с 04.10. по 05.10.2022 года происходила пляска проводов которая привела к провису провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-06-08, что привело к замыканию проводов в данном пролете опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 20-06-08. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3 - №4, с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 20-06-08, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-06-08. (Заказ ТОРО № 180043423) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 07.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-06-08. (Заказ ТОРО № 170055868) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 23.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 23.11.2022 год
357558 | 169 | 2022-10-06 | 0 | 38 | 0.00525 | 2022-10-06 | 0 | 59 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 63 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 30-11-28, АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28 | Организационное мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-28 (Заявка ТОРО 180072924 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2022 год
357558 | 170 | 2022-10-06 | 11 | 34 | 0.29333 | 2022-10-06 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации силового трансформатора ТП-27-10-87 произошло внутреннее повреждение (пробой) изоляции. Развитие дефекта изоляции произошло в период между плановыми осмотрами. 4.12 В ТП-27-10-87 произошел пробой изоляции в баке трансформатора, что привело к повреждению главной изоляции трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-27-10-87 "Изумруд-Яровая", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор на ТП-27-10-87. (заказ ТОРО №180072888) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.27-10. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.27-10, при наличии замечаний к работе силовых трансформаторов ТП, разработать план мероприятий по замене трансформаторов имеющих предпосылки к отказу. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2022 год
357558 | 171 | 2022-10-06 | 20 | 17 | 0.005001 | 2022-10-06 | 20 | 27 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 63 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-28, ВА 57-35-34 40А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-28. (Заявка ТОРО 180072924 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контрольный замер нагрузки на ТП 30-11-28. (Заявка ТОРО 180072924 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.12.2022 год
357558 | 172 | 2022-10-06 | 21 | 13 | 0.006501 | 2022-10-06 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40 (308 А) выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току выше номинальных значений, произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-40., АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки ТП 30-11-40 по фидерам. (Заявка ТОРО 180073720 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контрольный замер загрузки ТП 30-11-40. (Заявка ТОРО 180073720 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.12.2022 год
357559 | 173 | 2022-10-07 | 16 | 37 | 0.006333 | 2022-10-07 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации КВЛ от ТП 33-07-01 (введена в работу в 1980 г.) произошло изменение изоляционных характеристик КЛ -0,4кВ ф.2 в пролете опор №1-2 и опоры №1-3, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию, с последующей работой АВ -0,4кВ на отключение. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (42 года) произошло изменение (разрушение изоляции) участка КЛ-0,4 кВ в пролете опор №1-2 и опоры №1-3 от ТП 33-07-01, что привело к короткому замыканию с последующей работой АВ-0,4кВ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-07-01, Пролет: Опора № 2 (3А) - Опора № 3 (3) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 33-07-01, при осмотре обратить внимание на состояние кабельных вставок. (Заказ ТОРО № 110364923) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 33-07-01, занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.11.2022 год
357559 | 174 | 2022-10-09 | 9 | 50 | 0.22167 | 2022-10-09 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В результате ослабления прокалывающего зажима на вводе дома по адресу: г. Саяногорск, ул.Мечты д.23, произошел нагрев контактов и повреждение провода СИП в месте присоединения фазы "С" на опоре № 4, что привело к срабатыванию АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-07. 4.13 При нарушении контактного соединения в зажиме ввода по адресу: г. Саяногорск, ул. Мечты, д. 23 возник недопустимый нагрев контактного соединения с последующим повреждением и коротким замыканием в месте присоединения на опоре № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушении контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 04-20-07, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену контактных соединений по адресу: г. Саяногорск, ул. Мечты, д. 23 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-07. (заказ ТОРО № 210340741) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ф.04-20-07 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.11.2022 год
357559 | 175 | 2022-10-09 | 11 | 47 | 0.009 | 2022-10-09 | 13 | 53 | 3.4.12.2 В условии пляски провода при воздействии порывов ветра, на опоре № 129 ВЛ-10 кВ ф. 89-03 произошло нарушение крепления штыревого изолятора фазы "А", что привело к срыву изолятора, замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 89-03 на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение крепления изолятора фазы «А» на опоре № 129, что привело к срыву изолятора, замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 89-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 89-03 д.Н.Тея, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Установить изоляторы фазы "А". на опоре №129 ВЛ 10 кВ ф.89-03. (Заказ №170057434) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-03. (Заказ ТОРО № 180074056) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.11.2022 год
357558 | 177 | 2022-10-09 | 20 | 54 | 0.006 | 2022-10-09 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки до 308 А выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. -250 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-48 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети на ТП-30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-31. (Заявка ТОРО 180073720 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.11.2022 год