## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356952 | 247 | 2022-06-27 | 22 | 23 | 1.9425 | 2022-06-28 | 0 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось повреждение на ведомственном оборудовании ТП-26-Б2 "АБЗ" (ООО «Стройдорхолдинг»). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 10.07.2022 год
356952 | 249 | 2022-06-26 | 18 | 54 | 0.021932 | 2022-06-26 | 19 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-046-У3 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Удинск, ул. Ленина д. 67. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с.Удинск, ул. Ленина д.67., Савченко С.А. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 08.07.2022 год
356950 | 251 | 2022-06-27 | 10 | 21 | 4.9086 | 2022-06-27 | 10 | 52 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-110-Ф2 Кырен от действия 1 зоны ДЗ, 1 ст. ЗЗ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ПС 110 кВ Быстрая, в результате повреждения КС-110 КЗМ-135 фазы "В". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику подстанции, о предоставлении информации и причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе и о включении в состав комиссии представителя филиала «Бурятэнерго». Ответственное лицо: Адеев А.Э. 04.08.2022 год
356950 | 252 | 2022-06-27 | 11 | 13 | 2.6668 | 2022-06-28 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ВЧЗ БС на ПС 110 кВ Мостовка, СВ-110 от действия ВЧЗ БС на ПС 110 кВ Татаурово-тяговая, стала несвоевременна вырубка ДКР в пролете опор №51-52 ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №51-52, в результате провиса провода фазы "С" из-за высокой температуры наружного воздуха и касания верхушек поросли кустарника, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР на ВЛ 110кВ СЛПБ – Мостовка (ЛМ-115), Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку поросли в пролете опор №51-52 ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.07.2022 год
356950 | 253 | 2022-06-27 | 15 | 35 | 0.015833 | 2022-06-27 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-6 Комплекс от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка, стало повреждение на ведомственной КЛ-10 кВ ф. М-6 Комплекс. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо собственнику по факту повреждения КЛ-10 кВ М-6 Комплекс. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.07.2022 год
356950 | 254 | 2022-06-27 | 23 | 24 | 0 | 2022-06-27 | 23 | 24 | 3.4.11 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты от действия ТО на ПС 35 кВ Муя, явился наклон опор №54, №55, в результате размягчения подтопленного грунта из-за поднятия уровня воды в реке "Витим". Фото к акту прилагается. | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор №54, №55 ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 27.07.2022 год
356950 | 255 | 2022-06-28 | 11 | 14 | 0.67049 | 2022-06-28 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования - повреждение подвижного полюса фазы "С" на РТП-1-П8 ТП-1-П8 Коттедж, вследствие старения изоляции подвижного полюса фазы "С". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-8 Кома от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало двухфазное замыкание, возникшее на РТП-1-П8, вследствие повреждения подвижного изолятора фазы "С", отгорания шлейфа в сторону ТП и касания фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа, пробой изолятора на ТП-1-П8 "Коттедж", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену подвижного полюса фазы "С" на РТП-1-П8. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать замер сопротивления изоляции РТП-1-П8. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 01.08.2022 год
356950 | 256 | 2022-06-28 | 12 | 8 | 1.2 | 2022-06-28 | 12 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 Усть-Баргузин от действия 1ст, 2ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Горячинская, стала несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №61-62 ВЛ-110 кВ Горячинская-Усть-Баргузин. 4.4 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Горячинская-Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №61-62, в результате касания провода верхушек поросли кустарника, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР на ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку поросли в пролете опор № 61-62 ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 05.08.2022 год
356950 | 257 | 2022-06-28 | 14 | 31 | 0.42666 | 2022-06-28 | 16 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ЛВ-3-УБ4, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-33-УБ4 Спорткомплекс (ведомственная ГАУ РБ "Дирекция спортивных сооружений"). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ответственному потребителю. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.07.2022 год
356950 | 260 | 2022-06-28 | 15 | 23 |  | 2022-06-28 | 15 | 23 | 3.4.9.1 В результате действия АЧР отключалась ВЛ 220 кВ Киренга-Улюкан (ведомственная), произошло отключение потребителей Бурятской энергосистемы. Отключилась ВЛ-35 кВ Таксимо-Муя (ТМ-373). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ЗБП МЭС. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 05.08.2022 год
356950 | 261 | 2022-06-28 | 15 | 23 | 2.8668 | 2022-06-28 | 16 | 6 | 3.4.9.1 В результате действия АЧР произошло отключение потребителей Бурятской энергосистемы. Отключилась ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ЗБП МЭС. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 05.08.2022 год
356950 | 262 | 2022-06-29 | 1 | 4 | 0.013398 | 2022-06-29 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-Ш5 Жил.Массив, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, разрегулировки провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к схлесту проводов при вибрации под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-Ш5 Жил.Массив, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате схлеста проводов при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ш5 "Жил.Массив", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ш5. "Жил.Массив" Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ш5. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ш5. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.08.2022 год
356950 | 263 | 2022-06-29 | 17 | 39 | 0.50003 | 2022-06-29 | 18 | 19 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-2 О-4 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик, при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фазы "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 1. Убрать птицу с РТП-2 О-4. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 04.08.2022 год
356950 | 264 | 2022-06-29 | 17 | 47 | 0.468 | 2022-06-29 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф. К-1 Гремячинск от действия ТО на ПС 110 Котокель, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, наклона опоры №83 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, в результате выпирания стойки опор из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №82-83, в результате перекрытия проводов, вследствие наклона опоры № 83 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры № 83 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №81-82, №82-83, №83-84 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 05.08.2022 год
356950 | 265 | 2022-06-29 | 18 | 2 | 0.067839 | 2022-06-29 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ Ф-857 от действия ТО на ЗТП№5 ЭЧ-11, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, разрегулировки провода фазы "А" в пролете №2-3 ВЛ-10 кВ Ф-857. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ Ф-857 от действия ТО на ЗТП№5 ЭЧ-11, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете №2-3 ВЛ-10 кВ Ф-857, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ф-857, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-857. Ответственное лицо: Носков А.В. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-857. Ответственное лицо: Носков А.В. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Ф-857. Ответственное лицо: Носков А.В. 08.08.2022 год
356950 | 266 | 2022-06-29 | 18 | 30 |  | 2022-06-29 | 18 | 30 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения, в результате чего произошёл пробой изоляторов фазы "А" на опорах №36, №101. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), явилось однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляторов фазы "А" на опорах №36, №101, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора пром. мет.П110-3 (сталь); пробой изолятора на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену нулевых изоляторов в гирлянде фазы "А" на опорах №36, №110 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Бурцев А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 12.08.2022 год
356952 | 251 | 2022-06-28 | 13 | 4 |  | 2022-06-28 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109) с УАПВ явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "В" на анкерно-угловой металлической опоре №12 из-за износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109) с УАПВ явилось однофазное КЗ из-за нарушения электрической изоляции ф. "В" анкерно-угловой металлической опоре №12, приведшее к пробою изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора, износ на ВЛ-110 кВ Районная- Эрхирик (РЭ-109), Пролет: Оп. №22РНО-138 - Оп. №23РНО-138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на анкерно-угловой металлической опоре №12 ф. "В" ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать верховой осмотр (выборочно) ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) с целью предотвращения аналогичных инцидентов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2022 год
356950 | 268 | 2022-06-30 | 13 | 5 | 0.03145 | 2022-06-30 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Енгорга от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стала несвоевременная вырубка веток дерева, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №67/73-67/74, в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ К-5 "Енгорга", Пролет: Опора № 67/73 - Опора № 67/74 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку дерева с проводов в пролетах опор №67/73-67/74 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга, с выявлением деревьев, растущих вне просеки угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 04.08.2022 год
356950 | 269 | 2022-06-30 | 15 | 15 | 0.02667 | 2022-06-30 | 15 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТП-1-У6 РЭП, повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 от действия ТО на ПС 220 кВ Кумора, перегорания ПК-10 кВ фаз "А","В", "С" на ТП-1-У6 РЭП, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-1-У6 РЭП, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на ТП-1-У6 "РЭП", Трансформатор ТМ-250/10; перегорание на ТП-1-У6 "РЭП", Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3; перегорание на ТП-1-У6 "РЭП", Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3; перегорание на ТП-1-У6 "РЭП", Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-1-У6 РЭП. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену высоковольтных предохранителей на ТП-1-У6 РЭП. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-У6 РЭП. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.08.2022 год
356950 | 270 | 2022-06-30 | 17 | 10 | 0.216 | 2022-06-30 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-3 Никольск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Ахалик, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, наклона опор №14, №15 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск, в результате выпирания стойки опор из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-15, в результате перекрытия проводов, вследствие наклона опор № 14, №15 в результате выпирания стойки опор из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ А-3 "Никольск", Опора П10-7ДБ; наклон опоры на ВЛ-10 кВ А-3 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор №14, 15 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №13-14, № 14-15, №15-16 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 04.08.2022 год
356950 | 271 | 2022-06-30 | 22 | 12 | 6.7669 | 2022-06-30 | 23 | 10 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), стало стороннее воздействие, возникшее на ПС 220 кВ Таксимо (ведомственная ЗБП МЭС). | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо в Забайкальское ПМЭС для выяснения причины отключения ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13) от ПС 220/10 кВ "Таксимо". Ответственное лицо: Бурцев А.А. 05.08.2022 год
356952 | 257 | 2022-06-27 | 17 | 1 | 0.14266 | 2022-06-27 | 18 | 48 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ М-10 "Медведчиково" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось перегорание ПК-10 кВ, вследствие пробоя воздушного промежутка между токоведущими частями РУ-10 кВ ТП-1-М10 "Мусоразавод" из-за проникновения животного (крысы). 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф-10 "Медведчиково" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось перегорание ПК-10 кВ, вследствие пробоя воздушного промежутка между токоведущими частями РУ-10 кВ ТП-1-М10 "Мусоразавод" из-за проникновения животного (крысы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПКТ-101, проникновение животного в РУ-10 кВ на ТП-1 М-10 "Мусороперерабатывающий завод", TP010-0054201 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену сгоревших предохранителей на ТП-1 М-10 "Мусарозавод". Выполнить осмотр ТП-1 М-10 "Мусарозавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 258 | 2022-06-28 | 0 | 27 | 0.45832 | 2022-06-28 | 2 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось повреждение на ведомственной ТП-16 Ю-17 "Освещение". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах (ИП "Казазаев А.Н."). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 259 | 2022-06-28 | 9 | 27 | 0.45832 | 2022-06-28 | 11 | 17 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ю-17"Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось повреждение на ведомственной ТП-4 Ю-17 "Вторчермет". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах ООО "Вторчермет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 260 | 2022-06-28 | 1 | 58 | 1.537 | 2022-06-28 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф.Ю-13"Зверосовхоз" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось пробой изоляции, вследствие потери изоляционных свойств изолятора на опоре №91 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф.Ю-13"Зверосовхоз" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение электрической изоляции, вследствие потери изоляционных свойств изолятора на опоре №91 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение, пробой изоляции на ВЛ-10 кВ Ю-13 "Зверосовхоз", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену повреждённого изолятора на опоре номер №91 ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 261 | 2022-06-30 | 20 | 45 | 0.0105 | 2022-06-30 | 21 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-М2 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса (разрегулировки) фазного провода в пролетах опор №1/3-1/4. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-М2 явилось междуфазное замыкание из-за разрегулировки (вытяжки провода) фазного провода в пролетах опор №1/3-1/4, вследствие механического износа провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрегулировка провода в пролетах опор №1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-М2, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 1/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-М2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №1/2-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-М2. 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1/2-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-М2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2022 год
356952 | 263 | 2022-06-29 | 20 | 56 | 0.0125 | 2022-06-29 | 21 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б2 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролетах опор №3/11-3/12. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б2 явилось междуфазное замыкание из-за разрегулировки (вытяжки) фазного провода в пролетах опор №3/11-3/12, вследствие механического износа провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрегулировка провода в пролетах опор №3/11-3/12 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-Б2, Пролет: Опора № 3/11 - Опора № 3/12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б2. 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №3/11-3/13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2022 год
356954 | 285 | 2022-06-29 | 16 | 45 | 0.000833 | 2022-06-29 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-ЦМ-2 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-ЦМ-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-ЦМ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-ЦМ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.07.2022 год
356954 | 287 | 2022-06-29 | 22 | 31 | 0.0025 | 2022-06-29 | 22 | 37 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 от ТП-1-Ц5 "Ленина" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 3, из-за наброса ветки дерева на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять ветку в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-Ц5 "Ленина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-Ц5 "Ленина" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.07.2022 год
356954 | 288 | 2022-06-30 | 0 | 2 | 0.032201 | 2022-06-30 | 0 | 48 | 3.4.10 Из-за попадания птицы на ЛР-1-М-1 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.М-1 на ПС 35/10 кВ "Мурочи" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-1-М-1, вседствие попадания птицы между двумя полюсами разъединителя ЛР-1-М-1 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10 кВ М-1 "Мурочи", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.07.2022 год
356954 | 289 | 2022-06-30 | 0 | 4 | 0.0336 | 2022-06-30 | 0 | 52 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №106 ВЛ-10 кВ ф.А-3. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-3 на ПС 35/10 кВ Алтачей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №105-107 ВЛ-10 кВ ф.А-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №106, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ А-3 "Алтачей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №106 ВЛ-10 кВ ф.А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ ф. А-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС быков С.В. 15.07.2022 год
356954 | 290 | 2022-06-30 | 11 | 32 | 0.0066724 | 2022-06-30 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5/11-5/12 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5/11-5/12 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие схлеста проводов фазы "А","В","С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бом", Пролет: Опора №5/11 - Опора №5/12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.07.2022 год
356954 | 291 | 2022-06-30 | 12 | 33 | 0.13533 | 2022-06-30 | 14 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения реклоузера Ш-2 "Шибертуй" действием МТЗ на ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ТП-10/0,4 кВ ТП-27-Ш-2 принадлежащей ИП Доржиеву В.П. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ИП Доржиеву В.П. о неудовлетворительной эксплуатации ТП-27-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2022 год
356954 | 292 | 2022-06-30 | 14 | 22 | 0.007 | 2022-06-30 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной стойки произошло падение деревянной на ж/б приставке опоры №349 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №349-350 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", вследствие падения опоры №349, из-за загнивания деревянной стойки опоры и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры в результате загнивания стойки на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №349 ВЛ-10 кВ ф. НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.07.2022 год
356954 | 293 | 2022-06-30 | 16 | 40 | 0.198 | 2022-06-30 | 18 | 28 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошел наклон опоры №107/1/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 в результате выдавливания. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №107/1/2-107/1/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за наклона опоры №107/1/2 в результате выдавливания в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за выдавливания в результате пучения грунтов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 107/1/2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.07.2022 год
356954 | 294 | 2022-06-29 | 17 | 31 | 0.063371 | 2022-06-30 | 17 | 35 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие проходных изоляторов марки ИПУ-10 фазы "А", "В", "С" на ТП-10-Ш-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-3 на ПС 35 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на РУ-10 кВ ТП-10-Ш-3, вследствие перекрытия проходных изоляторов марки ИПУ-10 фазы "А", "В", "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов ф. А,В,С на ТП 10-Ш-3, TP010-0002606 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы "А", "В", "С" на ТП-10-Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2022 год
356954 | 295 | 2022-06-30 | 17 | 28 | 0.054831 | 2022-06-30 | 18 | 15 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-11-Шн-3 явилось однофазное замыкание фазы "В" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1, из-за несанкционированного подключения набросом токоприемников к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2022 год
356954 | 296 | 2022-06-30 | 18 | 0 | 0.147 | 2022-06-30 | 19 | 38 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы на спуске от РТП-37-СН-5 до ТП-37 СН-5 "Мегафон" произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-5 на ПС 35/10 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-37-СН-5 до ТП-37-СН-5 "Мегафон", вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов птицей на ВЛ-10 кВ ф. СН-5 "Санага-Далахай", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу на спуске от РТП-37-СН-5 до ТП-37-СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.07.2022 год
356954 | 297 | 2022-06-30 | 18 | 33 | 0.024034 | 2022-06-30 | 20 | 16 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №99 - Оп №100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ ф. СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.07.2022 год
356954 | 298 | 2022-06-30 | 18 | 36 | 0.034 | 2022-06-30 | 20 | 36 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" произошел схлест проводов в пролете опор №131/88-131/89 ВЛ-10 кВ ф.Т-3. 4.2 Причиной аварийного отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-3 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №131/88-131/89 ВЛ-10 кВ ф.Т-3, в результате схлеста проводов фазы "С" и "А", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ Т-3 "Верхнее Иро", Пролет: Опора № 131/88 - Опора № 131/89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "С" в пролете опор № 131/88- 131/89 ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2022 год
356952 | 265 | 2022-06-28 | 18 | 20 | 0.0025 | 2022-06-28 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф.О-3 "ИП Лобова Т.А." от ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось повреждение ведомственных сетях. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах ИП "Лобова Т.А.". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 267 | 2022-06-28 | 19 | 27 | 0.86668 | 2022-06-28 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-9 "Мега Маг" от ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось повреждение в ведомственных сетях ООО "Персей". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах ООО "Персей". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 269 | 2022-06-30 | 13 | 20 | 0.13177 | 2022-06-30 | 15 | 18 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №64/87 и №64/88, вследствие расщепления опор №64/87, №64/88 из-за попадания грозового разряда в опоры. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №64/87 и №64/88, вследствие расщепления опор №64/87, №64/88 из-за попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опор, атмосферные перенапряжения на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных на ж/б приставках опор №64/87, №64/88 ВЛ-10 кВ ф П-1 «Можайка». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 «Можайка». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 08.07.2022 год
356952 | 270 | 2022-06-30 | 10 | 31 | 0.68335 | 2022-06-30 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось повреждение в ведомственных сетях ООО «Озерное». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.07.2022 год
356952 | 271 | 2022-06-28 | 18 | 59 | 0.0006833 | 2022-06-28 | 19 | 40 | 3.4.12.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-067-П3 явилось междуфазное К.З. проводов фаз «В» и «С» из-за падения деревянных цельностоечных опор №2, 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие выдавливания опор из грунта, расположенных в болотистой местности. 4.14 Причиной отключения АВ-1 на ТП-067-П3 явилось междуфазное К.З. проводов фаз «В» и «С» из-за падения деревянных цельностоечных опор №2, 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие выдавливания опор из грунта, расположенных в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор, выдавливание опор из грунта на ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 ОТ ТП-067-П3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-067-П3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Принять решение о необходимости восстановления электроснабжения в связи с решением о реорганизации пилорамы потребителя. При положительном решении выполнить установку новых опор. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.10.2022 год
356952 | 272 | 2022-06-30 | 17 | 16 | 0.0096665 | 2022-06-30 | 19 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВР-10-ВТ4 на ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрушения вентильных разрядников фаз "А" и "В" на ТП-199-ВТ4. Под воздействием грозовых перенапряжений снизилось пробивное напряжение искровых промежутков разрядников, вследствие чего произошло их разрушение. 4.4 Причиной отключения ВР-10-ВТ4 на ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрушения вентильных разрядников фаз "А" и "В" на ТП-199-ВТ4. Под воздействием грозовых перенапряжений снизилось пробивное напряжение искровых промежутков разрядников, вследствие чего произошло их разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вентилных разрядников фаз "А" и "В", воздействие грозовых напряжений. на ТП-199-ВТ4 "Булык", РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж разрядников РВО-10 на ТП-199-ВТ4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 08.07.2022 год
356950 | 238 | 2022-06-20 | 10 | 45 | 0.0075 | 2022-06-20 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны, стало несвоевременное выявление дефектов – разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-34-О2 Саяны, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-О2 "Саяны", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9-10, №10-11, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10, №10-11, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 29.07.2022 год
356950 | 239 | 2022-06-20 | 17 | 35 | 0.078 | 2022-06-20 | 18 | 14 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-6-УБ3 Когольницкого, стала заявка МЧС. | Организационное мероприятие 1 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Наумов С.П. 21.07.2022 год
356950 | 240 | 2022-06-20 | 17 | 50 | 1.02 | 2022-06-20 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова-Пустынь, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, наклона опоры № 219 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №218-219 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, вследствие наклона опоры № 219, в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №219 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 год
356954 | 254 | 2022-06-21 | 4 | 51 | 0.1843 | 2022-06-21 | 6 | 28 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ц-2 на ПС 35 кВ "Цолга" явилось межфазное замыкание, возникшее на спуске 10 кВ между ТП-2-Ц-2 "Кормоцех" и РТП-2-Ц-2, из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на спуске между ТП-2-Ц2 "Кормоцех" и РТП-2-Ц-2 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.07.2022 год
356954 | 256 | 2022-06-20 | 17 | 55 | 0.2322 | 2022-06-20 | 18 | 22 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Арбузово явилось междуфазное замыкание на опоре №23/14 из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Арбузово явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №23/14 ВЛ-10 кВ ф.Арбузово из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ З-2 "Арбузово"., Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Арбузово Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2022 год
356954 | 257 | 2022-06-20 | 18 | 14 | 0.0098007 | 2022-06-20 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №201-202 ВЛ-10 ф.Тх-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Тх-5 на ПС-35 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №201-202 ВЛ-10 ф.Тх-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ Тх-5 "Сутой", Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "А" в пролете опор №201-202. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2022 год
356954 | 258 | 2022-06-20 | 18 | 33 | 0.010268 | 2022-06-20 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения реклоузера С-9 ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам" явилось нарушении регулировки провода фаз "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №308-309 ВЛ-10 кВ ф.С-9 при сильных порывах бокового ветра. 4.3 Причиной отключения реклоузера С-9 ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №308-309 ВЛ-10 кВ ф.С-9, вследствие нарушении регулировки проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Пролет: Опора № 308 - Опора № 309 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки фазы "А" на опор №308 ВЛ-10 кВ С-9 Цайдам. Ответственное лицо: Начальник Гусинооерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ С-9 Цайдам. Ответственное лицо: Начальник Гусинооерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 год
356950 | 241 | 2022-06-21 | 11 | 14 | 0.37666 | 2022-06-21 | 13 | 7 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Улбугай от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-7 А-6 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 1. Убрать птицу с РТП-7 А-6. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 22.07.2022 год
356954 | 259 | 2022-06-21 | 4 | 59 | 0.0032 | 2022-06-21 | 5 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Т-1 на ПС 35 кВ Ташир явился схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №88/98-88/99 ВЛ-10 кВ Т-1 Муртой, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-1 на ПС-35 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее а пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №88/98-88/99 ВЛ-10 кВ Т-1 Муртой, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Пролет: Опора № 88/98 - Опора № 88/99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №88/98-88/99 ВЛ-10 кВ Т-1 Муртой. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Т-1 Муртой. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.07.2022 год
356954 | 260 | 2022-06-22 | 0 | 11 | 0.005332 | 2022-06-22 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-435 явился схлеста проводов фазы "А", "В", "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-2/1, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" и "С". 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-435 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", "С" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-435 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" и "С" в пролете опор 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-435. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-435. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 год
356954 | 261 | 2022-06-21 | 14 | 28 | 0.082418 | 2022-06-21 | 16 | 23 | 3.4.12.3 Из-за повреждения изоляции опорного изолятора фазы "В" марки ИШОС-10 на РПТПг-4-19. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Г-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее на железобетонной опоре №113/2 вследствие схлеста шлейфов фазы "В" и "С", в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "В" марки ИШОС-10 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "В" при прохождении грозового фронта. на ВЛ-10 кВ Г-4 "Новоселенгинск", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж опорного изолятора фазы "В" на РПТПг-4-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-4 Новоселенгинск. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.07.2022 год
356954 | 262 | 2022-06-21 | 22 | 10 | 0.0096 | 2022-06-21 | 22 | 28 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НТ-3 Дэбэн явилось попадание молнии в ТП-10/0,4 кВ ТП "МТС". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-3 на ПС-35 кВ Нур Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП "МТС", из-за попадания молнии в ТП-10/0,4 кВ ТП "МТС" при прохождении грозового фронта и, как следствие, выброс масла из бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия атмосферных перенапряжения при прохождение грозового фронта на ТП "МТС", TP010-0063429 | Техническое мероприятие 1 Выполнить диагностику трансформатора на ТП-МТС (НТ-3) Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НТ-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ТП-МТС (НТ-3) Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2022 год
356954 | 263 | 2022-06-21 | 20 | 40 | 0.0021996 | 2022-06-21 | 20 | 51 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения АВ-3 на ТП-4 ГО-1 явилось перекрытия автомата на опоре №6/1/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 ГО-1 , из-за попадания молнии во время прохождения грозового фронта. 4.4 Причиной отключения АВ-3 на ТП-4 ГО-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №6/1/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 ГО-1 вследствие перекрытия автомата марки ВА04-36 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя во время прохождения грозового фронта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4-ГО-1 ф.3, Пролет: Опора № 6/1/8 - Опора № 6/1/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж АВ-0,4 кВ на опоре №6/1/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 ГО-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.07.2022 год
356954 | 264 | 2022-06-21 | 16 | 30 | 0.0042012 | 2022-06-21 | 16 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-435 явился схлеста проводов фазы "А", "В", "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-2/1, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" и "С". 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-435 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", "С" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-435 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" и "С" в пролете опор 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-435. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-435. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.07.2022 год
356950 | 242 | 2022-06-21 | 13 | 28 | 0.051 | 2022-06-21 | 16 | 1 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-3 Булаг от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-4-Ар3, при присаживании птицы на изоляторы фазы "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ар-3 Булаг. Ответственное лицо: Ангархаев О.И. 29.07.2022 год
356952 | 240 | 2022-06-22 | 17 | 35 | 0.39999 | 2022-06-22 | 18 | 55 | 3.4.12.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Г-2 "Очистные" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное замыкание фазы "А" на ж/б опорах №42, 43, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим разрушением изоляторов. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Г-2 "Очистные" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное замыкание фазы "А" на ж/б опорах №42, 43, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим разрушением изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения, разрушение изоляторов на ВЛ-10 кВ Г-2 Очистные, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на ж/б опорах №42, 43 ВЛ-10 кВ Г-2 "Очистные". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ Г-2 "Очистные". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №41-44 ВЛ-10 кВ Г-2 "Очистные". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.07.2022 год
356950 | 243 | 2022-06-23 | 8 | 49 | 0.329 | 2022-06-23 | 9 | 31 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках ЛР-6 БР-1, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.07.2022 год
356954 | 265 | 2022-06-21 | 14 | 53 | 0.2334 | 2022-06-21 | 15 | 0 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Селендума-Боргой" СБ-108 явилось попадание молнии в стойку промежуточной П-образной деревянной на ж/б приставках опоры №110, с последующим её расщеплением, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ "Селендума" явилось междуфазное замыкание возникшее на промежуточной П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №110 ВЛ-110 кВ "Селендума-Боргой" СБ-108, вследствие удара молнии в стойку опоры, с последующим её расщеплением, из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности на ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Селендума - Боргой" СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта 2023 года замену элементов опоры №110 ВЛ-110 кВ "Селендума - Боргой" СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2022 год
356954 | 269 | 2022-06-22 | 16 | 30 | 0.095835 | 2022-06-22 | 18 | 25 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение одностоечной деревянной на ж/б опоры №136,137 ВЛ-10 кВ Т-3 "В-Торей". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ Т-3 "В-Торей" на ПС 110/35/10 кВ "Торей" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №135-138 ВЛ-10 кВ Т-3 "В-Торей", вследствие падения одностоечной деревянной опоры №136-137, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры № 136 из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Т-3 "В-Торей", Опора П10-7ДБ; Падение опоры № 137 из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Т-3 "В-Торей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №136, 137 по ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.07.2022 год
356952 | 241 | 2022-06-21 | 17 | 49 | 0.011499 | 2022-06-21 | 18 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 Т-3 "Пестерево" на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы «А» на ТП-1 Т-3 «Калтус», вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 Т-3 "Пестерево" на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы «А» на ТП-1 Т-3 «Калтус», вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения, разрушение проходного изолятора 10 кВ на ТП-1 Т-3 Калтус, TP010-0002141 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ фазы «А» на ТП-1 Т-3 «Калтус». 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на ТП-1 Т-3 «Калтус». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр В-10 Т-3 "Пестерево" от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 01.07.2022 год
356952 | 242 | 2022-06-25 | 14 | 47 | 1.95 | 2022-06-25 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 ф-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие несвоевременного выявления дефекта - наклона анкерной опоры №17/11, приведшее к срыву изоляторов ф. "С" и прикосновению неизолированного провода к раме разъединителя на РТП-17-Б2. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 ф-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие несвоевременного выявления дефекта - наклона анкерной опоры №17/11, приведшее к срыву изоляторов ф. "С" и прикосновению неизолированного провода к раме разъединителя на РТП-17-Б2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон анкерной опоры №17/11, срыв изоляторов ф."С" на ВЛ-10 кВ Б-2 "Багдарин", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изоляторов ф. "С" на анкерной опоре №17/11 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку анекрной опоры № 17/11 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.09.2022 год
356952 | 243 | 2022-06-23 | 0 | 55 | 2.4734 | 2022-06-23 | 5 | 20 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ З-12"Пионерлагерь" явилась заявка МЧС для тушения возгорания гаражных боксов, расположенных на территории бывшего фанерного завода по адресу Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево , 1,5 км от д/с "Рассвет". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-12 "Пионерлагерь" ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 08.07.2022 год
356952 | 244 | 2022-06-23 | 14 | 42 | 324.331 | 2022-06-23 | 21 | 20 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-110 кВ РМ-162 (ПС "Районная" - ПС "Машзавод") явилась команда диспетчера БРДУ на ввод ГВО в объеме 80 МВт по причине отключения на Гусиноозерской ГРЭС (Интер РАО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Забайкальское Управление Ростехнадзора письмо о включении в состав комиссии по расследованию причин аварий. Ответственное лицо: Начальник СБП УПБиПК Окунев А.Л. 08.07.2022 год
356954 | 270 | 2022-06-22 | 13 | 5 | 0.50637 | 2022-06-22 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-2 на ПС 110 Кяхта явился междуфазное замыкание, возникшее на ТП-15-К-2 в результате пробоя изоляции кабельной муфты 10 кВ на ТП-15-К-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику начальнику цеха Кяхта филиала РТРС РТПЦ РБ. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.07.2022 год
356954 | 271 | 2022-06-22 | 14 | 5 | 1.42 | 2022-06-22 | 16 | 5 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-6 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.К-6 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.К-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.07.2022 год
356954 | 272 | 2022-06-21 | 17 | 50 | 0.063752 | 2022-06-21 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов на вводе между жилым домом №2 и опорой №2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-Б-4 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №2 и опорой №2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода от опоры №2/6 до дома №29 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-Б-4 ф.3, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 до жилого дома №2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2022 год
356952 | 245 | 2022-06-24 | 15 | 51 | 0.026667 | 2022-06-24 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ф. У7 "РРС" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие замыкания провода фазы "С" на землю из-за разрушения траверсы на деревянной анкерной опоре №82, изменение свойств материала (деревянной траверсы) в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной ручного отключения В-10 ф. У7 "РРС" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание провода фазы "С" на землю, вследствие разрушения траверсы. Разрушение траверсы произошло из-за превышения степени загнивания древесины в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы из-за превышения загнивания древесины на ВЛ-10 кВ ф.У-7 "РРС", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной опоры №82 по ВЛ-10 кВ ф. У7 "РРС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У7 "РРС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 01.07.2022 год
356954 | 273 | 2022-06-20 | 12 | 0 | 0.722 | 2022-06-20 | 13 | 54 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф.КС-3 явился вылет крюка с изолятором фазы "В" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №189/260 ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Кудара-Сомон, из-за повреждения верха опоры при прохождении грозового фронта. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №189/259-189/260, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" с верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №189/260, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха одностоечной деревянной опоры, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре №189/260 на ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.07.2022 год
356952 | 246 | 2022-06-24 | 15 | 38 | 1.5334 | 2022-06-24 | 17 | 33 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С" на промежуточной ж/б опоре №95/1, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим обрывом шлейфа на РТП-521-А20. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С" на промежуточной ж/б опоре №95/1, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим обрывом шлейфа на РТП-521-А20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения, разрушение изолятораОбрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа на РТП-521-А20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на промежуточной ж/б опоре №95/1 ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 06.07.2022 год
356954 | 274 | 2022-06-22 | 23 | 5 | 0.37 | 2022-06-23 | 0 | 56 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-6 ф.К-11 на ПС 110/35/10/6 кВ Кяхта явилось разрушение разрядника марки ШС-10 фазы "В" и "С" на опоре №71 ВЛ-6 кВ ф.К-11 "Кяхта ПТФ", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной оперативного отключения В-6 ф.К-11 на ПС 110/35/10/6 кВ Кяхта явилось выпадения блинкера "Земля в сети 6 кВ" на ПС 110/35/10/6 кВ Кяхта, вследствии разрушения штыревых изоляторов марки ШС-10 фазы "В" и "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-6 кВ К-11 "Кяхта ПТФ", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж штыревых изоляторов марки ШС-10 фазы "В" и "С" на опоре №71 по ВЛ-6 кВ ф.К-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.07.2022 год
356954 | 275 | 2022-06-21 | 20 | 50 | 0.0058338 | 2022-06-21 | 21 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-9-Б-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Ленина №230. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2022 год
356954 | 276 | 2022-06-20 | 14 | 34 | 0.333 | 2022-06-20 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ "Октябрьская" явился пробой изоляции разрядника марки РВО-10 фазы "А" на ведомственной ТП-7 О-4 "Буян"", вследствие воздействия атмосферных явлений | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ООО "Буян". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ О-4 "Октябрьский" Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.07.2022 год
356952 | 248 | 2022-06-24 | 20 | 29 | 0.152 | 2022-06-24 | 22 | 23 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х1 "Анинск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю фазы "В" на деревянной анкерной опоре №76, вследствие пробоя воздушного промежутка между изолятором фазы "В" и металлическим оголовником анкерной опоры из-за воздействия птицы, приведшее к разрушению изолятора фазы "В". 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х1 "Анинск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю фазы "В" на деревянной анкерной опоре №76, вследствие пробоя воздушного промежутка между изолятором фазы "В" и металлическим оголовником анкерной опоры из-за воздействия птицы, приведшее к разрушению изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора из-за воздействия птицы на ВЛ-10 кВ ф.Х-1 "Анинск", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на деревянной анкерной опоре №76 ВЛ-10 кВ ф. Х1 "Анинск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х1 "Анинск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 01.07.2022 год
356954 | 277 | 2022-06-20 | 8 | 43 | 0.070005 | 2022-06-20 | 9 | 11 | 3.4.7.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №153 - Оп №154 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке №153-154 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.07.2022 год
356950 | 244 | 2022-06-24 | 13 | 36 | 0.1755 | 2022-06-24 | 15 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, стало несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика в пролете опор № 149-150, что привело к падению ветки дерева на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стало междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В", возникшее в пролете опор № 149-150 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, вследствие перекрытия проводов при падении ветки дерева, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ Н-7 "Кика", Пролет: Оп №149 - Оп №150 | Техническое мероприятие 1 1. Снять ветку дерева в пролете опор № 149-150 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.07.2022 год
356950 | 245 | 2022-06-25 | 1 | 19 | 0.175 | 2022-06-25 | 3 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 Кумора от действия МТЗ ПС 220 кВ Новый Уоян, стало несвоевременное выявление дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 465-466 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 465-466, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 465 - Опора № 466 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №464-465, №465-466, №466-467 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №464-465, №465-466, №466-467 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.08.2022 год
356950 | 246 | 2022-06-25 | 20 | 33 |  | 2022-06-25 | 20 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилfсь потеря электрической прочности изоляторов в подвесной гирлянде фазы "С" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №18 вследствие пробоя изоляторов в подвесной гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Баргузин - Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 18 ВЛ 110 кВ Баргузин - Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Баргузин - Уро (БУ-133), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 04.08.2022 год
356950 | 247 | 2022-06-26 | 5 | 53 | 0.0070497 | 2022-06-26 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключенияВ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка от действия ТО ПС 220 кВ Кичера, стало несвоевременное выявление дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 73-74, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ К-25 "Верхняя Заимка", Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №72-73, №73-74, №74-75 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №72-73, №73-74, №74-75 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.08.2022 год
356950 | 248 | 2022-06-26 | 6 | 51 | 0.030884 | 2022-06-26 | 8 | 40 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-12 Закалтус от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. К-12 Закалтус, в результате перекрытия фаз "А" и "С" при попадании птиц. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-12 Закалтус. Ответственное лицо: Фролов А.П. 04.07.2022 год
356950 | 249 | 2022-06-26 | 11 | 0 | 0.07 | 2022-06-26 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора марки ТМ 100/10 на ТП-3-У3 Гагарина-1. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-3-У3 Гагарина-1, стало повреждение силового трансформатора, в результате межвиткового замыкания внутри бака трансформатора, вследствие снижения изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на ТП-3-У3 "Гагарина-1", Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-3-У3 Гагарина-1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-3-У3 Гагарина-1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.07.2022 год
356950 | 250 | 2022-06-26 | 11 | 17 | 0.64032 | 2022-06-26 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кырен, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, пробой изолятора фазы "А" на ЛР-1 К-3 опора №7 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 7, в результате потери электрической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации, что привело пробою изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ К-3 "Шимки", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на ЛР-1 К-3 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 04.08.2022 год
356954 | 278 | 2022-06-21 | 21 | 40 | 0.092726 | 2022-06-21 | 22 | 6 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ШН-1 Шанага явился пробой изолятора марки ШС-10 фазы "А" с последующим переходом в междуфазное замыкание, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ШН-1 Шанага на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.ШН-1 Шанага, вследствие пробоя изолятора марки ШС-10 фазы "А", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ШН-1 "Шанага", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.ШН-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ШН-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.07.2022 год
356952 | 250 | 2022-06-25 | 11 | 40 | 0.02875 | 2022-06-25 | 13 | 35 | 3.4.8.1 Причиной ручного отключения Р-19 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось пробой изоляции и повреждение КЛ-0,4 кВ, вследствие несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ сторонним лицом. 4.4 Причиной ручного отключения Р-19 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось пробой изоляции и повреждение КЛ-0,4 кВ, вследствие несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ сторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-0,4 кВ, воздействие посторонних лиц на КЛ - 0,4кВ ф.20 от ТП-7 Н-4 Кедр, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф. 19 от ТП-17 Н-4 "Кедр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 06.07.2022 год
356952 | 252 | 2022-06-25 | 14 | 25 | 0.15 | 2022-06-25 | 15 | 40 | 3.4.8.1 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-13 «СПТУ» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное замыкание на землю фазы «С», возникшее вследствие пробоя воздушного промежутка из-за приближения экскаватора сторонней организации при выполнении работ в охранной зоне ВЛ в пролете опор №31-32.. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ Т-13 «СПТУ» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо-предупреждение ООО "Энергострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 08.07.2022 год
356952 | 253 | 2022-06-26 | 11 | 55 | 0.008 | 2022-06-26 | 12 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 ВЖ-6 «Мельница» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. В-Жирим, ул. Советская, д. 34. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. В-Жирим, ул. Советская, д. 34 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 08.07.2022 год
356952 | 255 | 2022-06-26 | 16 | 31 | 0.016 | 2022-06-26 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг" явилось междуфазное замыкание, вследствие потери механической прочности провода в пролете опор №16-17 в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг" явилось междуфазное замыкание, вследствие механической износа провода в пролете опор №16-17 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводав, износ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг", Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену голого провода А-25 в пролете опор №16-17 ф-1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.07.2022 год
356952 | 256 | 2022-06-24 | 18 | 2 | 0.57 | 2022-06-24 | 19 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-12 на ПС 110 кВ"Курба" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на анкерной опоре №96/89, вследствие воздействия птицы на электроустановку между изоляторми ф. "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. К-12 ПС 110 кВ"Курба". 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-12 на ПС 110 кВ"Курба" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции между изоляторами ф. "А" и "В" на анкерной опоре №96/89 ВЛ 10 кВ ф. К-12 ПС 110 кВ"Курба", вследствие воздействия птицы на электроустановку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10 кВ К-12 "Н.Курба-ФКРС", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.07.2022 год
356954 | 280 | 2022-06-22 | 12 | 22 |  | 2022-06-22 | 12 | 22 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора марки ПС-70 фазы "С" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума, изолятора фазы "В", "С" марки ПС-70 на опоре №353 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №42 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума, вследствие разрушение 2 изолятора фазы "С" от провода марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №42 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума , из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №353 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума, вследствие разрушение изолятора фазы "В" 2-го от провода марки ПС-70, разрушение 4, 5, 6 и 7 изоляторов в оби стороны лини фазы "С" на опоре №353 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС - Селендума , из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ПС-70 фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.); Разрушение изолятора марки ПС-70 фазы "В" и "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора анк.ж/б.УБ35-110-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Торейская СЭС-Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта на 2023 год замену дефектной изоляции на опоре №42,353 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС-Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 22.07.2022 год
356954 | 281 | 2022-06-25 | 0 | 2 | 0.0065338 | 2022-06-25 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 42-42/1 ВЛ-10 кВ ф.И-8. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-8 на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 42-42/1 ВЛ-10 кВ ф.И-8, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-6 кВ ф. И-8 "Ленина-Садовая", Пролет: - Оп №42/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №№42-42/1 ВЛ-6 кВ ф.И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.07.2022 год
356954 | 282 | 2022-06-25 | 0 | 34 | 0.075996 | 2022-06-25 | 1 | 12 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №105/12-105/13 ВЛ-10 кВ ф.Бу-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №105/12-105/13 ВЛ-10 кВ ф.Бу-5, вследствие схлеста проводов "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Бу-5 "Дацан", Пролет: Опора №105/12 - Опора№105/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №105/12-105/13 ВЛ-10 кВ ф.Бу-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.07.2022 год
356954 | 283 | 2022-06-25 | 0 | 52 | 0.0119 | 2022-06-25 | 1 | 43 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-5-К-2 явилось однофазное замыкание фазы "В" и "нулевого" проводов, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2, из-за несанкционированного подключения набросом токоприемников к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2022 год
356954 | 284 | 2022-06-25 | 20 | 3 | 0.195 | 2022-06-25 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие излома и падения на провода фазы "А" и "В" ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №211-212 на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", ролет: Оп №211 - Оп №212 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор 211-212 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.07.2022 год
356950 | 221 | 2022-06-15 | 9 | 57 |  | 2022-06-15 | 9 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ДЭС-1 от действия ТО на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО Зун Холба"), в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Зун-Холба по факту отключения "ВВ-6-ДЭС-1". Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.07.2022 год
356950 | 222 | 2022-06-15 | 13 | 54 | 0.038334 | 2022-06-15 | 15 | 49 | 3.4.10 Причиной отключения ТП-5-Б3 Таракановка, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на вводах 10 кВ в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы, в результате чего перегорели плавкие вставки ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-5-Б3 Таракановка. | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-5-Б3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Убрать птицу с ТП-5-Б3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-5-Б3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.06.2022 год
356950 | 223 | 2022-06-16 | 18 | 1 | 0.65168 | 2022-06-16 | 19 | 56 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала Земля в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-12-ЗМ3 Шулуты, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "А" в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-12-ЗМ3 Шулуты, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "А" в результате исчерпания ресурса и потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП-12-ЗМ3 Шулуты, TP010-0048626 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-12-ЗМ-3 Шулуты. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 22.07.2022 год
356952 | 225 | 2022-06-15 | 16 | 32 | 0.02775 | 2022-06-15 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-17 ПС 35 кВ"Заиграево" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя кабеля между опорами №32 и №33 (кабельная вставка, переход через ж/д) в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-17 ПС 35 кВ"Заиграево" от действия МТЗ явилось нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ, вследствие пробоя изоляции кабеля между опорами №32 и №33 (кабельная вставка, переход через ж/д) в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой КЛ на ВЛ-10 кВ З-17 "Лесхоз", АСБ-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабеля в пролёте опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф. З-17 от ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход ВЛ-10 кВ ф. З-17 от ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание кабельной линии КЛ-10 кВ ф. З-17 от ПС 35 кВ "Заиграево" в пролёте опор №32-33. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 30.06.2022 год
356950 | 224 | 2022-06-17 | 0 | 32 | 0.044202 | 2022-06-17 | 1 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-3 от действия МТЗ на ПС 35 Сорок, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №14/13/165 в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14/13/165-14/13/166, вследствие наклона опоры №14/13/165, в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ С-3 "Усть-Боксон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №14/13/165 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14/13/165-14/13/166 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 22.07.2022 год
356950 | 225 | 2022-06-17 | 1 | 15 | 0.01332 | 2022-06-17 | 1 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия ТО на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО Зун Холба"), в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Зун-Холба по факту отключения ВЛ-6 кВ "Пионерка". Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.07.2022 год
356950 | 226 | 2022-06-17 | 15 | 37 | 0.132 | 2022-06-17 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян от действия ТО на ПС-220кВ Новый Уоян явился пробой изоляции, возникший на концевой кабельной муфте КЛ-10 кВ (КЛ-10кВ в переходе под железной дорогой между опорами № 47/16 - 47/17), вследствие потери электрической прочности изоляции кабельной муфты. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян стало междуфазное замыкание, возникшее на концевой кабельной муфте КЛ-10 кВ (КЛ-10кВ на переходе через ж/д между опорами № 47/16-47/17 ВЛ-10 кВ ф. У-1), вследствие пробоя изоляции кабельной муфты, в результате снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции кабельной муфты на ВЛ-10 кВ У-1 "Старый Уоян", 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену концевой муфты КЛ-10 на опоре 47/17 ВЛ-10кВ ф.У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 27.07.2022 год
356950 | 227 | 2022-06-17 | 18 | 0 | 0.69 | 2022-06-17 | 18 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-6 оперативным персоналом на ПС 110 кВ Баргузин, стала заявка МЧС, для ликвидации возгорания в жилом секторе села Баргузин. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС о возгорании. Ответственное лицо: Начальник РЭС Наумов С.П. 29.07.2022 год
356950 | 228 | 2022-06-18 | 7 | 8 |  | 2022-06-18 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стала потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №32 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) и ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135) с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №32 ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134) с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.07.2022 год
356950 | 229 | 2022-06-18 | 9 | 35 |  | 2022-06-18 | 9 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Поселок от действия МТЗ на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО Зун Холба), в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Зун-Холба по факту отключения ВЛ-6 кВ Поселок. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.07.2022 год
356950 | 230 | 2022-06-18 | 10 | 22 | 0.011339 | 2022-06-18 | 10 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. К-2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №43/15-43/16 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 43/15-43/16 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ К-2 "Харбяты", Пролет: Опора №43/15 - Опора №43/16 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №43/14-43/15, №43/15-43/16, №43/16-43/17 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №43/14-43/15, №43/15-43/16, №43/16-43/17 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 год
356950 | 231 | 2022-06-18 | 14 | 42 | 1.6133 | 2022-06-18 | 16 | 32 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. С-3 от действия ТО в РУ-5, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №40-41 в результате падения дерева (ведомственный пролет ОАО "Селенгинский ЦКК"). Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ОАО "Селенгинский ЦКК" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.06.2022 год
356950 | 232 | 2022-06-18 | 14 | 47 | 0.068835 | 2022-06-18 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 от действия МТЗ на ПС 35 Монды, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №38 в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 завод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №38-39, вследствие наклона опоры №38, в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №38 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.07.2022 год
356950 | 233 | 2022-06-18 | 18 | 43 | 1.1484 | 2022-06-18 | 20 | 29 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-14 Заречный от действия МТЗ на ПС 35/10кВ Город, стало междуфазное замыкание возникшее на ТП-49-З4 Звездная в результате присаживания птицы на проходные изоляторы фаз "А", "В", что привело к их перекрытию и пробою изоляции. Фото, листок осмотра прилагается к акту. | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-49-З4 Звездная. Ответственное лицо: Куколев А.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной осмотр ТП-49-З4 Звездная. Ответственное лицо: Куколев А.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать послеаварийную проверку устройств РЗА В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский в РП-3 10 кВ Заречный. Ответственное лицо: Орлов М.Г. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать послеаварийную проверку работы привода В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский в РП-3 10 кВ Заречный. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 28.07.2022 год
356952 | 226 | 2022-06-15 | 18 | 55 | 0.21233 | 2022-06-15 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. З-19 ПС 35 кВ "Заиграево" явилось повреждение в ведомственных сетях ИП Битхеева Евгения Борисовича. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику эл. сетей (ИП Битхеев Евгений Борисович) о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356952 | 227 | 2022-06-16 | 22 | 10 | 0.037336 | 2022-06-16 | 22 | 38 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наброса постороннего предмета на провода в пролете опор №179-180 ВЛ-10 кВ ф. О-4 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" от ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс в пролете опор №179-180 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" от ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356952 | 229 | 2022-06-18 | 22 | 56 | 0.076 | 2022-06-18 | 23 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" на ПС 110 кВ "Онохой" явилось повреждение в ведомственных сетях МАОУ ДО "ЦДО Эдельвейс". | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику эл. сетей МАОУ ДО "ЦДО Эдельвейс" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 01.07.2022 год
356950 | 234 | 2022-06-19 | 11 | 52 | 0.59386 | 2022-06-19 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 Орлик, стала несвоевременная вырубка дерева в охранной зоне ВЛ пролета опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, что привело к его падению на провода фаз "В" и "С" с последующим обрывом провода фазы "В" из-за размывания грунта в зоне корней при поднятии уровня воды и выхода из русла реки Ока. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, в результате падения дерева на провода фаз "В" и "С" с последующим обрывом провода фазы "В" из-за размывания корней при поднятии уровня воды и выхода из русла реки Ока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, с выявлением деревьев, которые угрожают падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 22.07.2022 год
356950 | 235 | 2022-06-19 | 15 | 51 | 0.09435 | 2022-06-19 | 17 | 42 | 3.4.8.3 Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф. Р-7 Колесово от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало стороннее воздействие в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, спиленного неизвестными лицами в пролете опор №8-9, что привело к обрыву вязки провода на опорах № 7, № 8. Заявление в полицию прилагается. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово, стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В" деревом, спиленным неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Р-7 "Колесово", Опора УА10-1Б; обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Р-7 "Колесово", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт вязки провода на опорах № 7, № 8 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.06.2022 год
356950 | 236 | 2022-06-19 | 17 | 42 | 0.018367 | 2022-06-19 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-С5 Шаманка-1, стала несвоевременная вырубка ДКР, на вводе в дом №37 с опоры №2/7 на ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-2-С5 Шаманка-1. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-С5 Шаманка-1, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №37 с опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С5 Шаманка-1, вследствие касания поросли кустарника проводов ВЛ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-С5 "Шаманка-1", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. 1. Выполнить вырубку поросли деревьев под вводом в дом №37 с опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С5 Шаманка-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №37 с опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С5 Шаманка-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 20.07.2022 год
356950 | 237 | 2022-06-19 | 19 | 50 | 0.1275 | 2022-06-19 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО Зун Холба"), в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Зун-Холба по факту отключения ВЛ-6 кВ "Пионерка". Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.07.2022 год
356954 | 250 | 2022-06-16 | 13 | 50 | 0.013066 | 2022-06-16 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-100 кВа на ТП-1-Х3 "Дацан". 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-1-Х3 "Дацан" явилось межвитковое замыкание, возникшее в баке трансформатора марки ТМ-100 кВа, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в баке трансформатора, из-за старения изоляции на ТП-1-Х3 "Дацан", 1Т / Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМ-100 кВа на ТП-1-Х3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание трансформатора на ТП-1-Х3 "Дацан". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-3 "Калиновка". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.07.2022 год
356954 | 251 | 2022-06-16 | 17 | 34 | 0.0145 | 2022-06-16 | 19 | 1 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошло падения промежуточной ж/б опоры №157 ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-1 "Тугнуй" на РП 10 кВ Сухара явилось межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 156-158 ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй", вследствие падения промежуточной ж/б опоры №157, из-за вытягивания из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №157 из-за вытягивания из грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ С-1 "Тугнуй", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Установить опору №157 ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 08.07.2022 год
356954 | 252 | 2022-06-15 | 8 | 3 | 0.72345 | 2022-06-15 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-2 "Мухоршибирь" явилось разрушение разрядника марки РВО-10 фазы "В" на опоре №35/15 РЛНД-10/400, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ "Прокуратура", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-2 "Мухоршибирь" на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №35/15 РЛНД-10/400, вследствие пробоя разрядника марки РВО-10 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф-М-2 "Мухоршибирь" (Аренда), Опора А 10 МИ-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника марки РВО-10 фазы "В" на РЛНД-10/400. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-2 "Мухоршибирь" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.07.2022 год
356952 | 231 | 2022-06-16 | 10 | 9 | 0.18 | 2022-06-16 | 10 | 27 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.06.2022 год
356952 | 232 | 2022-06-17 | 11 | 7 | 0.13998 | 2022-06-17 | 11 | 21 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.06.2022 год
356952 | 234 | 2022-06-16 | 15 | 7 | 1.0333 | 2022-06-16 | 16 | 9 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения В-10 С-6 "ГПО" на РП-10 кВ "Сотниково" явилась заявка МЧС для тушения возгорания опоры №47/1 на ведомственном участке РТП-357-С6 (СНТ "Багульник"). Опора №47/1 находится на балансе СНТ "Багульник", повреждения оборудования филиала "Бурятэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.07.2022 год
356952 | 235 | 2022-06-17 | 5 | 44 | 0.05833 | 2022-06-17 | 6 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную В-10 ф. БФМ-21 от ПС 110/10 кВ "БФМ" явилось повреждение в сетях ИП Горлова Лариса Константиновна. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ИП "Горлова Лариса Константиновна" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.06.2022 год
356952 | 236 | 2022-06-16 | 16 | 31 | 0.315 | 2022-06-16 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 С-10 "Поселок" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на кабельной воронке ведомственной ТП-442-С10 "Титан", подключенной от опоры №26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 Поселок. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ГК "Титан" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.06.2022 год
356952 | 237 | 2022-06-17 | 21 | 51 | 0.029328 | 2022-06-17 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-159-Н4 "Ирбис" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-159-Н4 Ирбис. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.06.2022 год
356954 | 255 | 2022-06-18 | 13 | 28 | 0.013532 | 2022-06-18 | 13 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 на ТП-213 явилась заявка МЧС из-за пожара в заброшенном гараже по ул. Калинина. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-213 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2022 год
356952 | 238 | 2022-06-19 | 17 | 50 | 0.008335 | 2022-06-19 | 18 | 0 | 3.4.10 Причиной отключения АВ-0,4-1 от ТП-14 Э-4 "Таряата" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка, вследствие попадание вороны под напряжение на выходе ВЛ-0,4 кВ из ТП. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4-1 от ТП-14 Э-4 "Таряата" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка, вследствие попадание вороны под напряжение на выходе ВЛ-0,4 кВ из ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка, воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-14 Э-4 Таряата, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход и смотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-14 Э-14 "Таряата". Убрать птицу с выходов ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-14 Э-14 "Таряата". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.06.2022 год
356952 | 239 | 2022-06-18 | 21 | 42 | 0.013334 | 2022-06-18 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 ВЖ-6 «Поселье» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. В-Жирим, ул. Дзержинского, д. 7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. В-Жирим ул. Дзержинского д.7 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.06.2022 год
356954 | 266 | 2022-06-16 | 10 | 57 | 0.66 | 2022-06-16 | 13 | 9 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке опоры №137. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.КС-3 от МТЗ на ПС 110 кВ "Кудара - Сомон" явилось между фазное замыкание, возникшее в пролете опор №136-137, вследствие наклона промежуточной деревянной опоры на ж/б приставки №137, из-за пучения грунта в болотистой местности и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №137 из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №137 на ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.07.2022 год
356954 | 267 | 2022-06-19 | 12 | 49 | 0.48966 | 2022-06-19 | 14 | 42 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №74-74/1 ВЛ-10 кВ О-7 "Большая Кудара". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ О-7 "Большая Кудара" на ПС 35 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №74-74/1 ВЛ-10 кВ ф.О-7, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ О-7 "Большая Кудара", Пролет: - Опора №74/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №74-74/1 на ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 24.07.2022 год
356954 | 268 | 2022-06-16 | 19 | 9 | 0.14701 | 2022-06-16 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №2/5-2/6 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №2/5-2/6 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Пролет: Оп №2/5 - Оп №2/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке №2/5-2/6 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.07.2022 год
356954 | 279 | 2022-06-19 | 11 | 39 | 0.31 | 2022-06-19 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провиса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.О-6 "Чикой". 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.О-6 на ПС 35 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.О-6, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки выше нормы. на ВЛ-10 кВ О-6 "Чикой", Опора П10-7ДБ; Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 кВ О-6 "Чикой", Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №31-32 по ВЛ-10 кВ ф.О-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке №32. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-6 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.07.2022 год
356950 | 204 | 2022-06-07 | 15 | 27 | 0.065732 | 2022-06-07 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, а именно разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино, что привело к касанию шлейфом траверсы опоры. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино, в результате излома штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 4 и последующего касания шлейфом траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора на ВЛ-10 кВ БК-9 "Дубинино", Опора УА10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 14.07.2022 год
356950 | 205 | 2022-06-07 | 22 | 2 | 0.0475 | 2022-06-07 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Ма5 Больница, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, разрегулировки провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Ма5 Больница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 "Больница", Пролет: Опора №4 - Опора №5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 08.07.2022 год
356950 | 206 | 2022-06-08 | 0 | 25 | 0.045 | 2022-06-08 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол, явилась потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №112/11-112/12, что привело к обрыву провода фазы "В", с последующим падением на землю. 4.13 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баянгол, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №112/11-112/12 ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол, в результате механического износа провода фазы "В", что привело к его обрыву с последующим падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Бл-3 "Борогол", Пролет: Опора №112/11 - Опора №112/12 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №112/11-112/12 ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выдать наряд на производство работ по устранению дефекта на ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.07.2022 год
356950 | 207 | 2022-06-08 | 2 | 6 | 0.0218 | 2022-06-08 | 3 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее в результате загнивания стойки опоры №51 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "С" из тела опоры и касанию провода фазы "В". 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на опоре №51 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, в результате перекрытия проводов фаз "С" и "В" из-за нарушения структуры материала опоры №51, вследствие загнивания стойки опоры, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "С" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356952 | 201 | 2022-06-07 | 17 | 56 | 0.24917 | 2022-06-07 | 19 | 51 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. К-1 "Сулхара" на ПС 35 кВ "Кижинга" явился наброс посторонних предметов на провода между ТП-010 К-1 РММ и РТП-010 К-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие наброса с проводов между РТП-010 К-1 и ТП-010 К-1 РММ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 17.06.2022 год
356950 | 208 | 2022-06-08 | 12 | 41 | 0.48533 | 2022-06-08 | 15 | 43 | 3.4.12.3 Расщепление траверсы на опоре №358 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, произошло в результате прямого попадания молнии в траверсу опоры при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения реклоузера ЛВ-2-УБ-11 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №358, в результате прямого попадания разряда молнии в траверсу с последующим её расщеплением, при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Опора АК10-2ДД | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену поврежденной траверсы на опоре №358 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.07.2022 год
356950 | 209 | 2022-06-08 | 17 | 54 | 0.065732 | 2022-06-08 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Фофоново от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стала потеря механической прочности вязки провода к изолятору, возникшая на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново, с последующим перекрытием проводов в пролете опор №28-29. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Фофоново от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново, в результате схлеста проводов, вследствие механического износа вязки крепления провода к изолятору фазы "В", что привело к обрыву вязки с последующим перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Р-3 "Фофоново", Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356954 | 234 | 2022-06-07 | 17 | 6 | 0.02875 | 2022-06-07 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ПС-70 фазы "C", с последующим повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №4 ВЛ-10 кВ ф.X-1 и выпадением крюка с изоляторами фазы "С". 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф.Х-1 на ПС 35 кВ Харгана, явился пробой изолятора марки ПС-70 фазы "С" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №4 ВЛ-10 кВ ф.Х-1, с последующим повреждением верха опоры и выпадением крюка с изоляторами фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "С" из-за старения на ВЛ-10 кВ Х-1 "Средний Убукун", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт траверсы, монтаж натяжного изолятора фазы "С" на опоре №4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 год
356950 | 189 | 2022-06-09 | 9 | 3 | 1.2112 | 2022-06-09 | 11 | 54 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, стало межфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ, в результате повреждения верха опоры №47/1. Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 15.07.2022 год
356954 | 237 | 2022-06-10 | 0 | 18 | 0.89268 | 2022-06-10 | 2 | 1 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф. Больница на ПС-110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №15 ВЛ-6 кВ ф.Больница, из-за наброса постороннего предмета "связка воздушных шаров" при воздействии порывов бокового ветра. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с опоры №15 ВЛ-6 кВ ф.Больница. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Больница. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 год
356954 | 238 | 2022-06-09 | 19 | 2 | 0.0107 | 2022-06-09 | 20 | 49 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. Т-2 на ПС-35 кВ Ташир" явилось разрушение верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №100, с последующим срывом крюков с изоляторами фазы "А", "В", "С", из-за попадания молнии в опору во время прохождения грозового фронта. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.Т-2 на ПС-35 кВ "Ташир" действием МТЗ на ПС 35 кВ "Ташир" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №100-101, вследствие разрушения верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №100, с последующим срывом крюков с изоляторами фазы "А", "В", "С", из-за попадания молнии во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха деревянной стойки опоры №100 на ВЛ-10 кВ Т-2 "Талын-Булаг", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №100 ВЛ-10 кВ ф.Т-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.06.2022 год
356952 | 203 | 2022-06-07 | 21 | 20 | 0.1365 | 2022-06-07 | 23 | 5 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Тохорюкта" на ПС 35 кВ "Тэгда" явилось междуфазное замыкание на землю, вследствие наброса алюминиевой проволоки на проходные изоляторы 10 кВ ТП-231-Т1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т1 "Тохорюкта". Убрать проволоку с проходных изоляторов на ТП-231-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2022 год
356950 | 210 | 2022-06-09 | 18 | 35 | 0.39666 | 2022-06-09 | 20 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй от действия МТЗ ПС 35 Жемчуг, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта наклона опоры №37/8 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, возникшее в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй от действия МТЗ на ПС 35 Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 37/8-37/9 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, вследствие наклона опоры № 37/8 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ Ж-7 "Зактуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №37/8 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 18.07.2022 год
356950 | 211 | 2022-06-09 | 20 | 35 | 0.74004 | 2022-06-09 | 21 | 12 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-20-К8 (Ведомственная), причину отключения собственник не сообщил. АРГ, листок осмотра ВЛ прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо собственнику ТП-20 К-8 (ведомственная) о ненадлежащем содержании данной ТП и своевременном устранении дефектов. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356950 | 212 | 2022-06-10 | 4 | 26 | 0.61201 | 2022-06-10 | 6 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стала заявка МЧС для тушения пожара в с. Макаринино. | Организационное мероприятие 1 1. Получить справку с МЧС о пожаре с. Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.06.2022 год
356952 | 204 | 2022-06-09 | 18 | 43 | 0.16002 | 2022-06-09 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта провода, приведшее к обрыву шлейфа ф. "С" на опоре №49/27 РТП-6 Ю-17. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва шлейфа ф. "С" на опоре №49/27 РТП-6 Ю-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфа ф. "С" на опоре №49/27 РТП-6 Ю-17 на ВЛ-10 кВ Ю-17 "Нижний Саянтуй", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление шлейфа на РТП-6 Ю-17 ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ТП-6 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.06.2022 год
356952 | 205 | 2022-06-10 | 18 | 3 | 0.13666 | 2022-06-10 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф-10 (Вед.) от ПС 35/10 кВ "Зенит" явилось повреждение в ведомственных сетях МО "Заводское". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах (МО "Заводское"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.06.2022 год
356952 | 206 | 2022-06-10 | 13 | 32 | 0.012017 | 2022-06-10 | 15 | 15 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф-4 "Целинный" на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса (ветка дерева) на линейные спуски от опоры №612/43 (РТП-235-Т4) до ТП-235-Т4 под воздействием сильных порывов ветра. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (ветку) дерева со спусков 10 кВ от опоры №612/43 (РТП-235-Т4) до ТП-235-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Целинный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.06.2022 год
356954 | 241 | 2022-06-11 | 23 | 0 | 0.0058 | 2022-06-11 | 23 | 6 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н6 "Баня" на вводе в жилой дом по ул. Ленина д.5 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2от ТП-6-Н6 "Баня" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и "нулевого" провода, возникшее на вводе в жилой дом по ул. Ленина д.5, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка ДКР на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6-Н6 "БАНЯ", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР на вводе в жилой дом по ул.Ленина д.5 по ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н6 "Баня" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н6 "Баня" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.07.2022 год
356952 | 207 | 2022-06-10 | 22 | 2 | 0.080001 | 2022-06-11 | 0 | 42 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. 2 на ПС 35 кВ "Загустай" явилось междуфазное замыкание, вследствие расщепления деревянных опор №124, 125, 126 под воздействием атмосферных перенапряжений (ударом молнией). 4.4 Причиной отключения В-10 ф. 2 на ПС 35 кВ "Загустай" явилось междуфазное замыкание, вследствие расщепления деревянных опор №124, 125, 126 под воздействием атмосферных перенапряжений (ударом молнией). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие грозовых перенапряжений, расщепление деревянных опор на ВЛ-10 кВ ф.З-2 "Шабарта", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-2 Шабарта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянных стоек опор №124, 125, 126 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Шабарта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.06.2022 год
356954 | 243 | 2022-06-09 | 19 | 20 | 0.0066665 | 2022-06-09 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 по частному сектору ул. Центральной. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Н1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в кронах деревьев по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 по частному сектору ул. Центральной, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Н1, VN004-00024632 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку деревьев и регулировку стрелы провеса проводов по всей длине ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-4-Н1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-4-Н1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.06.2022 год
356954 | 244 | 2022-06-09 | 9 | 14 | 0.0678 | 2022-06-09 | 9 | 32 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провиса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №74-74/1 ВЛ-10 ф.О-7. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-7 на ПС 35 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №74-74/1 ВЛ-10 кВ ф.О-7, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ О-7 "Большая Кудара", VS010-0005772-503 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №74-74/1 по ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.06.2022 год
356952 | 208 | 2022-06-13 | 17 | 2 | 0.54 | 2022-06-13 | 17 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. НБ-4 "Новая Брянь" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное КЗ, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в ячейке В-10-ф. НБ-4 . 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. НБ-4 "Новая Брянь" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное КЗ, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в ячейке В-10-ф. НБ-4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное КЗ, воздействие животного на ЭУ на ПС "Новая Брянь", Ячейка КРУН К-37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ ф. НБ-4 "Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Проверить наличие отверстий в КРУН на возможность проникновения животных, птиц на ПС 35 кВ "Новая Брянь". При выявлении нарушений, устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356952 | 209 | 2022-06-10 | 21 | 36 | 3.0117 | 2022-06-10 | 23 | 55 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь" на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное КЗ, вследствие попадания воды в РУ 0,4-10 кВ на ТП-15-НБ-4 во время дождя с грозой (течь кровли). 4.7 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь" на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное КЗ, вследствие попадания воды в РУ 0,4-10 кВ на ТП-15-НБ-4 во время дождя с грозой из за негерметичности крыши ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное КЗ, вследствие попаданния воды во время дождя с грозой в ТП -15-НБ-4 из за негерметичности крыши ТП. на ТП-15-НБ-4 Новостройки, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ НБ-4 "Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции на ТП-15-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт кровли (крыши) на ТП-15-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.07.2022 год
356952 | 210 | 2022-06-10 | 23 | 40 | 0.03 | 2022-06-11 | 0 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-5 БК-5 Бригада явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя с. Б-Куналей, ул. Кирова №156. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Б-Куналей ул. Кирова №156 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 22.06.2022 год
356950 | 213 | 2022-06-10 | 15 | 31 | 0.305 | 2022-06-10 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-2-Н1 на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск от действия МТЗ, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта наклона и падения опоры № 184 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения ЛВ-2-Н1 на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 183-184 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск, в результате перекрытия проводов, вследствие наклона и падения опоры № 184, в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры № 184 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 18.07.2022 год
356952 | 211 | 2022-06-10 | 20 | 9 | 0.066668 | 2022-06-10 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-8 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В» в пролетах промежуточных деревянных опор №17-18, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода ф. «А» (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения В-10 ф. С-8 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В» в пролетах промежуточных деревянных опор №17-18, вследствие разрегулировки провода ф. «А» из-за механического износа (вытяжки) провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка, провис провода в пролетах оп №17-18 на ВЛ-10 кВ С-8 "Тулдун", Пролет: Оп №17 - Оп №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №16-19 ВЛ-10 кВ ф. С-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №16-19 ВЛ-10 кВ ф. С-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-8 «Тулдун». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 год
356952 | 212 | 2022-06-08 | 11 | 46 | 0.45503 | 2022-06-08 | 14 | 12 | 3.4.12.3 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. О-5 "Ганзурино" на ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" на деревянной опоре с ж/б приставкой №11 из-за повреждения опоры и обрыва вязки провода, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.4 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. О-5 "Ганзурино" на ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" на деревянной опоре с ж/б приставкой №11 из-за повреждения опоры и обрыва вязки провода, вследствие воздействия атмосферных явлений на ЭУ (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза, повреждение деревянной стойки опоры на ВЛ-10 кВ О-5 Ганзурино, Опора УА10-1Д; гроза, обрыв провода на ВЛ-10 кВ О-5 Ганзурино, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ О-5 "Ганзурино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры №11 ВЛ 10 кВ О-5 "Ганзурино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода на промежуточной деревянной опоре №11 ВЛ 10 кВ О-5 "Ганзурино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.06.2022 год
356950 | 214 | 2022-06-10 | 18 | 37 | 0.028332 | 2022-06-10 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стала потеря механической прочности уплотнительных прокладок в месте крепления проходных изоляторов на ТП-9-П12 Заречка. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-12 Верещага от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало двухфазное замыкание на землю фазы "А" "В" в результате попадания воды в РУ-10 кВ ТП-9-П12 Заречка из-за нарушения герметичности уплотнительной прокладки проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение уплотнительной прокладки на ТП-9-П12 верещага, TP010-0000791 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену резиновых уплотнений проходных изоляторов на ТП-9-П12 Заречка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-9-П12 Заречка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.07.2022 год
356952 | 213 | 2022-06-10 | 21 | 33 | 0.286 | 2022-06-10 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Н-1 на ПС 35/10 "Николаевская" явилось повреждение на ведомственном оборудовании ООО ПЗ "Николаевский". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ф. Н-1 «СК Южный» от ПС 35/10 "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО ПЗ "Николаевский" о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 21.06.2022 год
356950 | 215 | 2022-06-10 | 19 | 3 | 0.5265 | 2022-06-10 | 21 | 0 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало повреждение проходных изоляторов на ТП-1-П8 Коттедж, вследствие прохождения грозового фронта при попадании разряда молнии в ТП-1-П8 Коттедж. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-8 Кома от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало двухфазное замыкание на "землю", возникшее на ТП-1-П8 Коттедж, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В" в результате прямого попадания молнии в ТП-1-П8 Коттедж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов на ТП-1-П8 Коттедж, TP010-0000743 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А", "В" на ТП-1-П8 Коттедж. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-П8 Коттедж. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 19.07.2022 год
356950 | 216 | 2022-06-11 | 7 | 0 |  | 2022-06-11 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №102 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) и ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135) с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №102 ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Мурино - Кырен (ЗМК-134) с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.07.2022 год
356950 | 217 | 2022-06-11 | 14 | 4 | 4.0998 | 2022-06-11 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130) от действия 4 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Татаурово явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего внеохранной зоне ВЛ в пролете опор №113-114. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), явилось ​двухфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №113-114, вследствие перекрытия проводов фаз "С" и "В", в результате падения дерева из внеохранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор № 113-114 ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130), с выявлением деревьев, растущих вне просеки и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.07.2022 год
356950 | 218 | 2022-06-12 | 0 | 15 | 0.154 | 2022-06-12 | 0 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стала несвоевременная вырубка деревьев, в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, что привело к пробою воздушного промежутка между проводами из-за касания веток дерева, в результате порывов ветра при грозе. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, вследствие пробоя воздушного промежутка провода фазы "А", "С" из-за касания веток дерева в результате порывов ветра при грозе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева проводов ВЛ на ВЛ-10 кВ У-2 "Новый Уоян", Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.07.2022 год
356950 | 219 | 2022-06-12 | 13 | 50 | 0.18332 | 2022-06-12 | 14 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 от действия ТО на ПС 220 кВ Татаурово, явилась несвоевременная вырубка ДКР в пролетах опор № 43/17/6-43/17/8 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. ТЕ-7 на ПС 220 кВ Татаурово от действия ТО, стало междуфазное замыкание на землю фаз "А" и "С", в пролетах опор № 43/17/6-43/17/8, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поросль под проводами на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №43/17/6 - Оп №43/17/7; поросль под проводами на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №43/17/7 - Оп №43/17/8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор № 43/17/6-43/17/8 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 21.07.2022 год
356952 | 214 | 2022-06-10 | 21 | 45 | 0.94165 | 2022-06-10 | 23 | 38 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 "Гок" на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание из-за схлеста проводов "А" и "В" в пролете опор №110-111, вследствие разрушения изолятора ф. "А" на промежуточной опоре №110 под воздействием грозовых перенапряжений. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 "Гок" на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание из-за схлеста проводов "А" и "В" в пролете опор №110-111, вследствие разрушения изолятора ф. "А" на промежуточной опоре №110 под воздействием грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора от воздействием грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-5 "Гок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрушенного изолятора на опоре №110 ВЛ-10 кВ ф. Г-5 "Гок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №109-111 ВЛ-10 кВ ф. Г-5 "Гок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.07.2022 год
356952 | 215 | 2022-06-11 | 11 | 42 | 0.24892 | 2022-06-11 | 13 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. П-3 "Ульдурга" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось повреждение (расщепление) деревянных промежуточных опор на ж/б приставке №22/24/9, 22/24/11, 22/24/13, 22/24/14, 22/24/15, 22/24/16, 22/24/17, 22/24/18, 22/24/21 по ВЛ-10 кВ ф. РП-2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. П-3 "Ульдурга" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось повреждение (расщепление) деревянных промежуточных опор на ж/б приставке №22/24/9, 22/24/11, 22/24/13, 22/24/14, 22/24/15, 22/24/16, 22/24/17, 22/24/18, 22/24/21 по ВЛ-10 кВ ф. РП-2, вследствие механического воздействия атмосферных явлений (гроза) на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза, расщепление опор на ВЛ-10 кВ П-3 "Ульдурга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №22/24/9, 22/24/11, 22/24/13, 22/24/14, 22/24/15, 22/24/16, 22/24/17, 22/24/18, 22/24/21 ВЛ-10 кВ ф. П-3 "Ульдурга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-3 "Ульдурга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2022 год
356952 | 216 | 2022-06-12 | 10 | 15 | 0.05775 | 2022-06-12 | 10 | 36 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось повреждение на ведомственном оборудовании АО «Оборонэнерго». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2022 год
356952 | 217 | 2022-06-10 | 18 | 35 | 0.10751 | 2022-06-10 | 19 | 18 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-108-И10 "Школа" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №6-7, вследствие падения ветки деревьев на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-108-И10 "Школа" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №6-7, вследствие падения ветки деревьев на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветер, падения ветки деревьев на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-108 И-10 ШКОЛА, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-108-И10 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-108-И10 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.06.2022 год
356952 | 218 | 2022-06-10 | 15 | 50 |  | 2022-06-10 | 15 | 50 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Онохой-Курба" ОК-139 явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляторов ф. "С" на промежуточной металлической опоре №52, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ . 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Онохой-Курба" ОК-139 явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляторов ф. "С" на промежуточной металлической опоре №52 под воздействием атмосферных явлений, прохождения грозового фронта в данном районе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза), пробой изоляции на ВЛ-110 кВ Онохой- Курба (ОК-139), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ ОК-139. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции на промежуточной металлической опоре №52 ВЛ 110 кВ ОК-139. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на промежуточных металлических опорах №51-53 ВЛ 110 кВ ОК-139. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356954 | 245 | 2022-06-09 | 1 | 10 | 0.31385 | 2022-06-09 | 1 | 54 | 3.4.12.3 Из-за повреждения изоляции опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" на ТП 16-Б-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-16-Б-3, в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "А" марки ИО-10 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" при прохождении грозового фронта. на ЗТП 16-Б3, TP010-0002815 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "А" марки ИО-10. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ ф. Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.06.2022 год
356954 | 246 | 2022-06-11 | 17 | 45 | 0.058201 | 2022-06-11 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Из-за перетирания проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра, произошел обрыв шлейфа провода марки А-35 фазы "В" в месте крепления к изолятору на РТП-14-Б-5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5 "Бичура" 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-5 на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее в на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №21/19 ВЛ-10 кВ ф.Б-5 "Бичура", в результате обрыва шлейфа фазы "В" на РТП-14-Б-5 , из-за перетирания провода марки А-35 в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-14-Б-5 , из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Б-5 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа фазы "В" на РТП-14-Б-5. Ответственное лицо: Нчальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ ф. Б-5. Ответственное лицо: Нчальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.06.2022 год
356950 | 220 | 2022-06-14 | 17 | 31 | 0.18166 | 2022-06-14 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ Ф-2 от действия ТО на РП-10 кВ ЭЧ-11, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования загнивание опоры №14 ВЛ-10 кВ Ф-2 у основания, что привело к перекрытию проводов из-за её падения. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф-2, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ Ф-2, в результате падения опоры №14 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Ф-2, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №14 ВЛ-10 кВ Ф-2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 21.07.2022 год
356954 | 247 | 2022-06-14 | 14 | 47 | 0.12306 | 2022-06-14 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура" явился обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-35-Б-1, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-1 на ПС 110/35/10 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-35-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1, вследствие обрыва шлейфа фазы "В", из-за износа в процессе эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ТП-35-Б-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа фазы "В" на РТП 35-Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.07.2022 год
356952 | 220 | 2022-06-11 | 1 | 0 | 0.01 | 2022-06-11 | 1 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 от ТП-3 НС-2 "Детсад" явилось превышение допустимых нагрузок у абонента ч/с п. Нижний Саянтуй, ул. Молодёжная, 14 а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника п. Нижний Саянтуй, ул. Молодежная, уч. 14А от ТП-3 НС-2 ф-1 "Детсад" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.06.2022 год
356952 | 221 | 2022-06-11 | 2 | 40 | 0.0225 | 2022-06-11 | 3 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями СНТ Стекольщик, ул. 4, уч. 140. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (СНТ Стекольщик, ул. 4, д. 140) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.06.2022 год
356952 | 222 | 2022-06-14 | 14 | 3 | 0.27334 | 2022-06-14 | 17 | 28 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ О-5"Ст. Онохой" на ПС 110 кВ " Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную железобетонную опору № 9 стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ О-5"Ст. Онохой" на ПС 110 кВ " Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную железобетонную опору № 9 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внешние механические воздействия, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ О-5 "Ст.Онохой", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж.б. приставки №9 ВЛ-10 кВ О-5 " Ст.Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 10 кВ О-5"Ст. Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356952 | 223 | 2022-06-11 | 14 | 50 |  | 2022-06-11 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10 Н-4 МТС явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22кВ у потребителя ПАО "МТС". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ПАО «МТС» о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 24.06.2022 год
356952 | 224 | 2022-06-13 | 13 | 15 | 0.022002 | 2022-06-13 | 13 | 37 | 3.4.8.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 БК-5 Заезд явилось однофазное короткое замыкание в пролете опор №2-3, вследствие схлеста фазного и нулевого неизолированного провода 0,4 кВ при выполнении дорожных работ сторонней организации в охранной зоне по ул. Кирова с. Б-Куналей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 БК-5 Заезд. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 24.06.2022 год
356954 | 248 | 2022-06-13 | 11 | 10 | 0.08333 | 2022-06-13 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Из-за ослабления болтовых соединений произошел нагрев корпуса трансформатора тока 0,4 кВ фазы "С" марки Т-0,66 на ТП-31-К-10 с последующим его разрушением. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-31-К-10 явилось повреждение ТТ-0,4 кВ фазы "С" марки Т-0,66, вследствие длительного нагрева болтового соединения, из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контакта ТТ-0,4 кВ фазы "С" из-за разрегулировки на ТП-31-К-10, TP006-0000149 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора тока 0,4 кВ фазы "С" на ТП-31 К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-31 К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 01.07.2022 год
356954 | 242 | 2022-06-08 | 18 | 39 | 0.44826 | 2022-06-08 | 20 | 35 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошло падения промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №109-110 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-3 на ПС 110 кВ "Бургултай" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №109-110, вследствие схлеста проводов, из-за падения промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №109-110 в результате их выдавливания в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №109 из-за выдавливания из грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Бу-3 "В-Бургалтай", Опора П10-1Д; Падение опоры №110 из-за выдавливания из грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Бу-3 "В-Бургалтай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №108, 109 по ВЛ-10 кВ ф. Бу-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бу-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.06.2022 год
356952 | 228 | 2022-06-10 | 18 | 26 | 0.051667 | 2022-06-10 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №147-148 из-за несвоевременного выявления дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта" явилось междуфазное замыкание из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №147-148, вследствие механического износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, механический износ провода на ВЛ-10 кВ ф.У-6 "Барун-Хасурта", Пролет: Оп №147 - Оп №148 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов на ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта" в пролете опор №146-149. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №46-49 ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.06.2022 год
356954 | 253 | 2022-06-11 | 6 | 55 | 1.7 | 2022-06-11 | 8 | 20 | 3.4.7.3 Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение обмотки по низкой стороне фазы "В" с последующим пробоем изоляции трансформатора ТМ-160/10 на ПС 110 кВ Бичура. Из-за срабатывания ДЗТ 1Т на ПС 110 кВ Бичура произошло отключение ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150). 4.16 Причиной отключения от ДЗТ 1Т на ПС 110 кВ Бичура явился пробой обмотки по низкой стороне на трансформаторе ТМ-160/10, вследствие разрушения обмотки по низкой стороне фазы "В", из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150) действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Бичура явилось, возникшее по причине работы КЗ-110-1Т от ДЗТ 1Т на ПС 110 кВ Бичура, из-за разрушения обмотки по низкой стороне фазы "В" с последующим пробоем изоляции трансформатора ТМ-160/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. на ПС "Бичура", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТСН-1 на ПС 110 кВ "Бичура". Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести диагностику ТСН-1 на ПС 110 кВ "Бичура". Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ ПО ЮЭС Малофеев А.В. 01.07.2022 год
356952 | 230 | 2022-06-12 | 22 | 40 | 0.46 | 2022-06-13 | 0 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. АРЗ-14 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение в сетях ООО "Агрегатэлектро". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Агрегатэлектро", либо эксплуатирующей организации ООО "Агрегатэлектро" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.06.2022 год
356952 | 233 | 2022-06-13 | 15 | 13 | 0.03 | 2022-06-13 | 15 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-240-Т1 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Ойбон, ул. Центральная, 34, кв. 1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Ойбон, ул. Центральная, 34, кв. 1, Осокину Г.П. о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.06.2022 год
356950 | 188 | 2022-06-02 | 11 | 35 | 0.65732 | 2022-06-02 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 Монды, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта наклона опоры №101 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод из-за выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, что привело к схлесту проводов в пролете опор №101-102. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, вследствие схлёста проводов из-за наклона опоры №101 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №101 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 07.07.2022 год
356950 | 190 | 2022-06-02 | 13 | 48 | 6.5729 | 2022-06-02 | 14 | 17 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-119 действием 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Татаурово, СВ-110 от действия 2 зоны ДЗ на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ПС 110 кВ Татаурово-тяговая, в результате оперативных переключений по вводу в работу СВ-110 и выводу в резерв РП-110, при отключении РП-110-2 произошел излом и падение опорного изолятора фазы "А" в сторону ВЛ 110 кВ Татауpово – Татаурово-тяговая (ТМ-119). | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо главному инженеру Улан-Удэнской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Пепеляеву Д.А. по факту отключения ВЛ 110кВ СЛПБ – Мостовка (ЛМ-115), ВЛ 110кВ Татауpово– Татауров-тяг(ТМ-119). Ответственное лицо: Осеев Р.Г. 28.06.2022 год
356950 | 191 | 2022-06-02 | 17 | 45 | 0.13883 | 2022-06-02 | 19 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, загнивания стойки опоры № 80/35 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, что привело к выпадению крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стало междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В", возникшее в пролете опор №80/34-80/35 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие провиса провода из-за выпадения крюка с изолятором фазы "В" из стойки опоры № 80/35, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10 кВ Н-7 "Кика", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка фазы "В" на опоре № 80/35 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика Ответственное лицо: Молчанов А.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры № 80/35 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 21.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 01.07.2022 год
356954 | 216 | 2022-06-02 | 16 | 21 | 0.014668 | 2022-06-02 | 16 | 43 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывов бокового ветра и несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 НТ-2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-5-НТ-2 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие излома и падения на провода ветки дерева, из-за воздействия порывов бокового ветра и несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-НТ-2 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НТ-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 НТ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.06.2022 год
356954 | 217 | 2022-06-02 | 14 | 30 | 0.053 | 2022-06-02 | 17 | 9 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основания явилось падение одностоечной деревянной опоры №4/13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3 Т-4. 4.1 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-Т-4 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4/13-4/14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3 Т-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", в результате падения одностоечной деревянной опоры №4/13 , из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №4/13, из-за загнивания стойки опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Т-4, Опора П2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки на опоре №4/13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3 Т-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского Дымбрылов Д.Ю. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3 Т-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского Дымбрылов Д.Ю. 17.06.2022 год
356954 | 218 | 2022-06-02 | 9 | 37 | 0.12167 | 2022-06-02 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-3. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Б-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2022 год
356952 | 192 | 2022-06-01 | 23 | 57 | 0.0049995 | 2022-06-02 | 0 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-2 от ТП-10 Э-4 "Центральная" явилось превышение допустимых нагрузок у абонента ч/с п. Эрхирик, ул. Санжиева, уч. 88. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника п. Эрхирик, ул. Санжиева, уч. 88 от ТП-10 Э-4 ф-2 "Центральная" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.06.2022 год
356954 | 219 | 2022-06-03 | 18 | 58 | 0.099165 | 2022-06-03 | 20 | 57 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение А-образной деревянной на ж/б приставках опоре №203 ВЛ-10 кВ ф. Т-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-3 на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное замыкание, возникшее на А-образной деревянной на ж/б приставках опоре №203 ВЛ-10 кВ ф.Т-3, в результате повреждения верха из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден верха А-образной опоры №203 из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Т-3 "В-Торей", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену А-образной деревянной на ж/б приставках опору №203 ВЛ-10 кв ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 16.06.2022 год
356954 | 220 | 2022-06-04 | 15 | 51 | 0.27334 | 2022-06-04 | 17 | 25 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР в пролете опор №104/27-104/27/1 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-5 на ПС 110 кВ "Бургултай" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №104/27-104/27/1 ВЛ-10 кВ ф.Бу-5, вследствие излома и падения на провода фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №104/27-104/27/1 на ВЛ-10 кВ Бу-5 "Дацан", Пролет:Опора №104/27-Опора №104/27/1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Снять ветку дерева с проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф. Бу-5 пролет опор №104/27-104/27/1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.06.2022 год
356950 | 178 | 2022-06-03 | 12 | 9 | 0.14233 | 2022-06-03 | 14 | 11 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 208-209 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, вследствие перекрытия проводов, в результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ спиленного неустановленным лицом. Подано заявление в полицию КУСП № 1535. | Организационное мероприятие 1 1. Подать заявление в полицию на установление виновных лиц. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.07.2022 год
356950 | 192 | 2022-06-03 | 21 | 0 | 0.036334 | 2022-06-03 | 22 | 49 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-24-У3 Донецкая, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома по ул. Подбельского 10. Справка МЧС прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 08.07.2022 год
356950 | 193 | 2022-06-03 | 22 | 25 | 0.42833 | 2022-06-04 | 2 | 42 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-14-БК5 Дет Сад, стало старение и нарушение целостности изоляции оболочки и жил провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции с замыканием на корпус ТП. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-14-БК5 Дет Сад, стало однофазное замыкание, возникшее между трансформатором и главным рубильником 0,4 кВ, оплавление изоляции шин от ГР до АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-14-БК5 Дет Сад на корпус ТП из-за исчерпания ресурса оболочки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление провода на ТП-14-БК5 Дет Сад, TP010-0000280 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода от выводов 0,4 кВ до ГР, от ГР до АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-14-БК5 Дет Сад. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-14-БК5 Дет Сад. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.07.2022 год
356950 | 194 | 2022-06-04 | 12 | 39 | 0.063434 | 2022-06-04 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-393 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на опоре №34 ВЛ 35кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393), в результате загнивания траверсы при длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-393, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 34-35 ВЛ 35кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393), вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В" из-за излома траверсы на опоре №34 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393), Опора анк. дер.АП (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 34 ВЛ 35 кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35 кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393), с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.07.2022 год
356950 | 195 | 2022-06-05 | 9 | 0 | 0.050001 | 2022-06-05 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-К6 Баня, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-К6 Баня вследствие схлеста проводов, и обрыва провода между ТП-11-К6 Баня и опорой №1 из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки нулевого провода. 4.2 [‎14.‎06.‎2022 18:59] Фоминых Сергей Владимирович: Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 действия защит на ТП-11-К6 Баня стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2/7-2/8 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-11-К6 Баня и на выходе от ТП-11-К6 Баня до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки нулевого провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-К6 "Баня", Пролет: КТП - Опора № 1; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-К6 "Баня", Пролет: Опора №2/7 - Опора №2/8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода от ТП-11-К6 Баня до опоры №1. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 2/6-2/7, 2/7-2/8,2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-К6 Баня. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор пролёте № 2/6-2/7, 2/7-2/8,2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-К6 Баня. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-К6 Баня. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 30.06.2022 год
356950 | 196 | 2022-06-05 | 10 | 0 | 0.0036334 | 2022-06-05 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-28-О2 Пионерлагерь, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, выдавливание и наклон опор №1, №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 имеющих недопустимую степень загнивания из грунта болотистой местности. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-28-О2 Пионерлагерь, стало недопустимое отклонение опор №1, №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате выдавливания опор №1, №2 из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-О2 "Пионер-лагерь, Опора ПН-3Д; наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-О2 "Пионер-лагерь, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор № 1, № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-О2 Пионер-лагерь. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опор № 1, № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-О2 Пионер-лагерь. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-28-О2 Пионер-лагерь с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 14.07.2022 год
356950 | 197 | 2022-06-05 | 15 | 56 | 0.086665 | 2022-06-05 | 17 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-17-К4 Зелёная, стало междуфазное замыкание, возникшее у потребителя на вводе в дом № 9 от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-17 К-4 Зелёная, вследствие пробоя изоляции кабеля, в результате длительного срока эксплуатации. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-17-К4 Зелёная, стало междуфазное замыкание, возникшее на вводе в дом № 9 от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-17 К-4 Зелёная, вследствие пробоя изоляции кабеля, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-К4 "Зеленая", VN004-00086491 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабеля на вводе в дом № 9 от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-17-К4 Зелёная. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Написать письмо потребителю о правильной эксплуатации внутри домовых сетей. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.06.2022 год
356950 | 198 | 2022-06-05 | 18 | 50 | 0.04845 | 2022-06-05 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, возникшее на ТП-16-С3 Хайгас, вследствие пробоя разрядника РВО-10 фазы "А", в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание на землю фазы "А", возникшее на ТП-16-С3 Хайгас, вследствие пробоя разрядника РВО-10 фазы "А", в результате нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-16-С3 "Хайгас", РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП-16-С3 Хайгас. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 14.07.2022 год
356950 | 199 | 2022-06-05 | 21 | 0 | 0.765 | 2022-06-05 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Нуган от действия МТЗ на ПС 110 Кырен, стало несвоевременное выявление дефектов, выпирания стойки опоры №81 из грунта болотистой местности, что привело к падению опоры. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Нуган от действия МТЗ на ПС 110 Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №80-81, №81-82 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №81 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10 кВ К-4 "Нуган", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры №81 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 07.07.2022 год
356952 | 195 | 2022-06-04 | 0 | 13 | 0.029 | 2022-06-04 | 1 | 40 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 Нв-5 "Росинка" явилась заявка МЧС для ликвидации пожара по адресу СНТ Росинка, ул. 28, д. 15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 Нв-5 "Росинка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.06.2022 год
356952 | 196 | 2022-06-05 | 14 | 3 | 0.0135 | 2022-06-05 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-2 от ПС 35/10 кВ "Полигон" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ ф. П-2 от ПС 35/10 кВ "Полигон" до КТП-2 в процессе длительной эксплуатации. 4.10 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-2 от ПС 35/10 кВ "Полигон" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие термического повреждения КЛ-10 кВ ф. П-2 от ПС 35/10 кВ "Полигон" до КТП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, пробой изоляции КЛ на ВЛ-10кВ П-2 "Полигон" (вед), ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания КЛ-10 кВ ф. П-2 от ПС 35/10 кВ "Полигон" до КТП-2. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф-2 от ПС 35/10 кВ "Полигон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.06.2022 год
356954 | 221 | 2022-06-03 | 18 | 54 | 0.003501 | 2022-06-03 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия бокового ветра произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 НС-2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9 НС-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-НС-2 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 НС-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.06.2022 год
356954 | 222 | 2022-06-05 | 18 | 5 | 0.094495 | 2022-06-05 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-655 явилось перегорание ПР-0,4 кВ фазы "В", в результате несоответствия номинальных характеристик ПР-0,4 кВ фазы "В" фактической нагрузке. 4.13 Перегорание ПР-0,4 кВ ф.В на Р-1 в результате несоответствия номинальных характеристик ПР-0,4 кВ фазы "В" фактической нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПР-0,4 кВ фазы "В" на ТП-655, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПР-0,4 кВ ф.В на Р-1 ТП-655 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-655 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.06.2022 год
356952 | 197 | 2022-06-05 | 8 | 58 | 0.06 | 2022-06-05 | 9 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-73-И6 "Южный" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-83-И6 "Южный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 10.06.2022 год
356950 | 200 | 2022-06-06 | 6 | 1 | 0.35465 | 2022-06-06 | 6 | 39 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-1 от действия МТЗ ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ООО "РЕАЛ-ОЙЛ" от опоры №4, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ответственному потребителю о выполнении мероприятий по надлежащему содержанию трассы ВЛ на ведомственном участке ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка от опоры №4. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.07.2022 год
356950 | 201 | 2022-06-06 | 21 | 55 | 0.057501 | 2022-06-06 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-6-С-83 Школа № 2, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-6-С83 Школа №2, вследствие межвиткового замыкания внутри бака трансформатора в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.2 Причиной вывода в ремонт ТП-6-С-83 Школа № 2 стало витковое замыкание, возникшее на ТП-6-С83 Школа №2 вследствие повреждения изоляции обмоток внутри бака трансформатора из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-6-С83 "2 Школа", Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-6-С83 Школа №2. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной осмотр ТП-6-С83 Школа №2. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356954 | 223 | 2022-06-06 | 22 | 46 | 0.010732 | 2022-06-06 | 23 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №222-223 ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-4 "Поворот" на ПС 35 кВ "Нур-Тухум" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №222-223 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №222-223 ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.06.2022 год
356954 | 224 | 2022-06-06 | 21 | 29 | 0.004833 | 2022-06-06 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №14-14/1 ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. ЩО-1 на ПС 35 кВ Щучье Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №14-14/1 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-1, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ЩО-1 "Тугнуй", Пролет: - Опора № 14/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №14-14/1 ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.06.2022 год
356954 | 225 | 2022-06-06 | 21 | 18 | 0.0005167 | 2022-06-06 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-5 на ПС-35 кВ Ноехон явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.П-4 от ПС-110 кВ Подлопатки, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-5 на ПС-35 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.П-4 от ПС-110 кВ Подлопатки, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-5 "Тухум", Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.П-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5; Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.06.2022 год
356952 | 199 | 2022-06-05 | 12 | 21 |  | 2022-06-05 | 12 | 21 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Беклемишево (СБ-123) явилось воздействие птиц, а именно однофазное замыкание на землю из-за перекрытия изолятора по струе птичьего помёта на промежуточной железобетонной опоре №67 между проводом и траверсой фазы "В". 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Беклемишево (СБ-123) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц изоляции на промежуточной железобетонной опоре №67 между проводом и траверсой фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции, воздействие птиц на ЭУ на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтной программы на 2023г. установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 год
356950 | 202 | 2022-06-07 | 6 | 52 | 1.4408 | 2022-06-07 | 7 | 57 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Тагархай от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аршан, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-4 А-8 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фазы "А" и "В" | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 07.07.2022 год
356952 | 200 | 2022-06-02 | 14 | 50 | 0.13417 | 2022-06-02 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ВЖ-6 «В-Жирим» на ПС 35/10 "В-Жирим" явилось однофазное замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие разрушения изолятора на РТП-3 ВЖ-6 опора №13 из-за исчерпания ресурса изолятора в процессе длительной эксплуатации. 4.16 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ВЖ-6 «В-Жирим» на ПС 35/10 "В-Жирим" явилось однофазное замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие разрушения изолятора на РТП-3 ВЖ-6 опора №13 из-за исчерпания ресурса изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрушение изолятора на РТП-3 ВЖ-6 опора №13 на ВЛ-10 ф. ВЖ-6 "В-Жирим", VS010-0007317 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ВЖ-6 «ВЖирим» от ПС 35/10 В-Жирим. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену изолятора фазы «В» на РТП-3 ВЖ-6 опоре №13. 2. Выполнить регулировку полюса РТП-3 ВЖ-6 фазы «В». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 15.06.2022 год
356950 | 203 | 2022-06-07 | 9 | 1 | 0.029468 | 2022-06-07 | 9 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, а именно пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП-3-БК-9 Село, вследствие изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-3-БК9 Село, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробоя проходного изолятора на ТП-3-БК-9 Село, TP010-0000290 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-3-БК9 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-3-БК9 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356954 | 226 | 2022-06-02 | 5 | 5 | 1.6002 | 2022-06-02 | 5 | 21 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие первого от траверсы и первого от провода изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №79 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150). 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-150 на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150), вследствие перекрытия первого от траверсы и первого от провода изоляторов марки ПС-70 фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции по фазе "А" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку привода блок контактов СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При не соответствии нормативного значения сопротивления заземляющих устройств на опоре №79 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2022 год
356954 | 227 | 2022-06-03 | 15 | 25 | 0.052 | 2022-06-03 | 16 | 4 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Оп №93 - Оп №94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2022 год
356954 | 228 | 2022-06-04 | 18 | 1 | 0.072668 | 2022-06-04 | 19 | 50 | 3.4.10 Из-за попадания белки на ТП-4-К-22 произошло междуфазное замыкание, с последующим пробоем проходных изоляторов фазы "А" "В", "С". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-22 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-К-22, в результате пробоя проходных изоляторов марки ИП-10 фазы "А", "В", "С", из-за воздействия белки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляторов фазы "А", "В", "С" на ТП-4-К-22 из-за воздействия белки на ТП-4-К-22, TP010-0002959 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов ИП-10 фазы "А","В","С" на ТП-4-К-22. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать белку с трансформатора на ТП-4-К-22. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-22 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП-4-К-22. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.06.2022 год
356954 | 229 | 2022-06-04 | 13 | 6 | 0.22755 | 2022-06-04 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А", "В", "С" на опоре №21 ВЛ-10 ф.УК-6. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.УК-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.УК-6, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "А" и "С" на опоре №21, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "С" в результате выпадения крюка с изолятором фазы "А" и "С" на опоре №21, из-за высыхания верха опоры. на ВЛ-10 кВ УК-6 "Усть-Кяхта", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену А-образной опоры №21 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кв ф.УК-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.06.2022 год
356954 | 230 | 2022-06-04 | 16 | 22 | 0.28675 | 2022-06-04 | 18 | 57 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение одностоечной деревянной опоры на ж/б приставки №247 ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.КС-5 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №246-247 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие падения одностоечной деревянной опоры на ж/б приставки №247, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №247 из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №247 по ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.06.2022 год
356954 | 231 | 2022-06-04 | 2 | 15 | 0.041414 | 2022-06-04 | 2 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия длительных ветровых нагрузок произошел провис провода в пролете опор №57/12-57/13. 4.4 Причина отключения действием ТО В-10 ф.О-4 на ПС 35 кВ "Октябрьская" явилось между фазное короткое замыкание,возникшее в пролете опор №57/12-57/13, вследствие схлеста провода марки А-35 фазы "А" и "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ О-4 "Октябрьский", Пролет: Опора № 57/12 - Опора № 57/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №57/12-57/13 на ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.06.2022 год
356954 | 232 | 2022-06-04 | 13 | 30 | 0.029167 | 2022-06-04 | 14 | 40 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-О-1. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-2-О-1 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие излома и падения на провода ВЛ ветки дерева, из-за воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-О-1, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2-О-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2-О1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.06.2022 год
356954 | 233 | 2022-06-04 | 19 | 0 | 0.0375 | 2022-06-04 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-3. 4.4 Причиной отключения АВ-2 кВ ф.№2 на ТП-2-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Б-3, Пролет:Опора №4 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.06.2022 год
356954 | 235 | 2022-06-04 | 0 | 49 | 0.052064 | 2022-06-04 | 1 | 33 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание на опоре №21/13/6 РТП-3-Ш-2 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" из-за воздействия птиц. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №21/13/6 РТП-3-Ш-2 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на э/у птиц на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета с опоры №21/13/6 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начаьник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начаьник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2022 год
356954 | 236 | 2022-06-04 | 23 | 35 | 0.46765 | 2022-06-05 | 1 | 56 | 3.4.7.3 Из-за перетирания проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра, произошел обрыв шлейфа провода марки АС-50 фазы "С" в месте крепления к изолятору на РТП-2-Ш5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-5 "Заган" на ПС 35 кВ "Шаралдай" явилось междуфазное замыкание, возникшее в на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №146/3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган", в результате обрыва шлейфа фазы "С" на РТП-2-Ш-5 , из-за перетирания провода марки АС-50 в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на РТП-2-Ш-5 , из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Ш-5 "Заган", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода марки АС-50 фазы "С" на РТП-2-Ш5 "Ст.Заган" в месте крепления к изолятору на ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.06.2022 год
356952 | 202 | 2022-06-06 | 13 | 5 | 0.5265 | 2022-06-06 | 15 | 2 | 3.4.12.5 Причиной ручного отключения В-10 ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие замыкания на землю провода фазы "А" при падении опоры в болотистой местности. Падение опоры произошло, вследствие выдавливания опоры находящейся в болотистой местности. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие замыкания на землю провода фазы "А" при падении опоры в болотистой местности. Произошедшее из-за выдавливания опоры, расположенной в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, выдавливание опоры с грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №155 по ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2022 год
356954 | 239 | 2022-06-06 | 17 | 35 | 0.086664 | 2022-06-06 | 18 | 40 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 явилось разрушение разрядника марки РВО-10 фазы "С" на РУ-10 кВ ТП-22 БУ-2, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на РУ-10 кВ ТП-22 БУ-2, вследствие пробоя разрядника марки РВО-10 фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ТП-22-БУ2 "БВК", ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 Ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РВО фазы "С" на ТП-22 БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ТП-22 БУ-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.06.2022 год
356954 | 240 | 2022-06-06 | 22 | 7 | 0.011668 | 2022-06-06 | 22 | 36 | 3.4.7.3 Из-за износа вязки провода произошел обрыв вязки фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре с укосом № 101 ВЛ-10 кВ ф.П-2, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 на ПС 110 кВ "Подлопатки" явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре с укосами № 101 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Цолга", вследствие обрыва вязки провода марки АС-50 фазы "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В", из-за износа на ВЛ-10 кВ П-2 "Цолга", Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода фазы "В" на опоре " 101 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Цолга" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Цолга" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.06.2022 год
356954 | 249 | 2022-06-07 | 10 | 20 | 45.5 | 2022-06-07 | 10 | 45 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПА-образной деревянной опоры №176 ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума и Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №176 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), в результате повреждения верха из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПА-образной опоры №176 из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы и стойки на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №176 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2022 год
356950 | 182 | 2022-05-28 | 14 | 40 | 0.26834 | 2022-05-28 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-3 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ахалик, вследствие повреждения проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ф. А-3 Никольск и повреждения опорного изолятора на ШР-10 А-3, в результате потери электрической прочности изоляторов. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-3 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик, стало междуфазное замыкание, возникшее на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ахалик, вследствие повреждения проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ф. А-3 Никольск и повреждения опорного изолятора на ШР-10 А-3, в результате снижения изоляционных свойств изоляторов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ПС 35 кВ Ахалик, PS035-000025; пробой изолятора на ПС 35 кВ Ахалик, PS035-000025 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов на КРУН-10 кВ ф. А-3 Никольск на ПС 35 кВ Ахалик. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опорного изолятора по фазы "А" на ШР-10 ф. А-3 Никольск на ПС 35 кВ Ахалик. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 35 кВ Ахалик. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 30.06.2022 год
356952 | 183 | 2022-05-28 | 15 | 37 | 0.029328 | 2022-05-28 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Бр-7 "с. Усть Брянь" на ПС 35 кВ "Бройлерная" явилось междуфазное замыкание из-за падения ветки на провода ВЛ в пролетах опор № 19-20 из внеохранной зоны ВЛ, вследствие несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. Бр-7 "с. Усть Брянь" на ПС 35 кВ "Бройлерная" явилось междуфазное КЗ, вследствие падения ветки на провода ВЛ в пролетах опор № 19-20 из внеохранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10 кВ БР-7 "п. Усть-Брянь", Пролет: - опора №19 -Опора № 20Ф. Бр.7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Бр-7 от ПС 35 кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор 19-20 ВЛ-10 кВ Бр-7 от ПС 35 кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Запланировать выполнение обход-осмотра по ВЛ-10 кВ Бр-7 от ПС 35 кВ "Ташелан" с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ для исключения аналогичных инцидентов, нарушений. По результатам обход-осмотра выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356950 | 183 | 2022-05-29 | 9 | 20 | 0.48251 | 2022-05-29 | 10 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук на ПС 35 кВ Сухая, стало несвоевременное устранение дефектов, в результате выдавливания стойки опоры №273 из грунта болотистой местности, что привело к провису провода фазы "А" с последующим касанием фазы "С", под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №273-274 С-9 Энхэлук, в результате наклона и выдавливания стойки опоры №273 из грунта болотистой местности, что привело к провису провода фазы "А" с последующим касанием фазы "С", под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 1. Произвести выправку опоры № 273 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 06.07.2022 год
356950 | 184 | 2022-05-29 | 14 | 10 | 1.0053 | 2022-05-29 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сухая, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-1-С10 Байкальская, вследствие изменения свойств материала колпачков изоляторов в процессе эксплуатации, что привело к их механическому разрушению и срыву изоляторов фаз "А", "В" с перекрытием на гребенку ТП-1-С10 Байкальская. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сухая, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-1-С10 Байкальская, вследствие нарушения структуры материала колпачков изоляторов в процессе длительной эксплуатации, что привело к их механическому разрушению, срыву изоляторов фаз "А", "В" с перекрытием на гребенку ТП-1-С10 Байкальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков изоляторов на ТП-1-С10 Байкальская, TP010-0054299 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену штыревых изоляторов на ТП-1-С10 Байкальская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 год
356954 | 195 | 2022-05-27 | 15 | 49 | 0.003335 | 2022-05-27 | 15 | 53 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-НТ-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-НТ-2 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 год
356954 | 196 | 2022-05-29 | 16 | 7 | 0.02975 | 2022-05-29 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2, с последующим повреждением предохранителя марки ПН-2 фазы "В". 4.4 Причиной отключения Р-2 на ТП-512 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии сильных порывов бокового ветра, с последующим повреждением предохранителя марки ПН-2 фазы "В", из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя в результате перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-512, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-512 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ ф.В на Р-2 ТП-512 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-512 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 год
356954 | 197 | 2022-05-29 | 17 | 23 | 0.020334 | 2022-05-29 | 18 | 24 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-11 на ТП-380 явилась заявка МЧС в связи с ликвидацией пожара по адресу г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.11 от ТП-380 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.07.2022 год
356952 | 187 | 2022-05-29 | 19 | 40 | 0.061002 | 2022-05-29 | 20 | 41 | 3.4.8.4 Причиной перегорания н/в предохранителя на Р-0,4 кВ ф. 5 на ТП 3-НС-3 явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наброса постороннего предмета на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-3-НС-3. 4.4 Причиной перегорания н/в предохранителя на Р-0,4 кВ ф. 5 на ТП 3-НС-3 явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наброса постороннего предмета на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-3-НС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-3-НС3, Пролет: Оп №10ТП-3-НС3 - Оп №11ТП-3-НС3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену н/в предохранителя Р-0,4 ф. 5. на ТП-3-НС-3. Устранить наброс в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 на ТП 3-НС-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 на ТП 3-НС-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.06.2022 год
356950 | 185 | 2022-05-30 | 17 | 26 | 0.030034 | 2022-05-30 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, явилась несвоевременная вырубка сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к его падению и перекрытию проводов в пролете опор № 280-281 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС, с последующим выпадением штыря изолятора из траверсы опоры имеющей недопустимую степень загнивания. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №280-281 в результате схлеста проводов из-за выпадения штыря изолятора фазы "В" из траверсы опоры имеющей недопустимую степень загнивания, вследствие механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ из вне границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ул-5 "РРС", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 280 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Убрать дерево в пролете опор №280-281 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену опоры № 280 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 04.07.2022 год
356954 | 202 | 2022-05-30 | 14 | 1 | 0.074668 | 2022-05-30 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ПС-70 фазы "А", с последующим повреждением верха анкерной деревянной А-образной на ж/б приставках опоре №213/109 ВЛ-10 кВ ф.Бг-1 и выпадением крюков с изоляторами фазы "В" и "С". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бг-1 на ПС 110 кВ Боргой, явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной А-образной на ж/б приставках опоре №213/109 ВЛ-10 кВ ф.Бг-1, вследствие пробоя изолятора марки ПС-70 фазы "А", с последующим повреждением верха опоры и выпадением крюков с изоляторами фазы "В" и "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" из-за старения на ВЛ-10 кВ Бг-1 "База участка", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной А-образной опоры №213/109 ВЛ-10 кВ ф.Бг-1 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бг-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.06.2022 год
356954 | 203 | 2022-05-30 | 16 | 8 | 0.004334 | 2022-05-30 | 16 | 21 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Н2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-Н2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-Н2, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Н2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-7-Н2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.06.2022 год
356952 | 190 | 2022-05-28 | 19 | 40 | 0.0031998 | 2022-05-28 | 20 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Билюта-Шабур" (БШ-3015) явилось однофазное КЗ переходящее в двухфазное КЗ, вследствие пробоя изоляторов ф. "В" и ф. "С" на анкерно-железобетонной опоре №1 из-за износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Билюта-Шабур" (БШ-3015) явилось однофазное КЗ переходящее в двухфазное КЗ, вследствие нарушения электрической изоляции изоляторов ф. "В" и ф. "С" на анкерно-железобетонной опоре №1 из-за износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, износ (старение ) изоляции на ВЛ-35 кВ Билюта-Шабур (БШ-3015), VL035-000037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-35 кВ "Билюта-Шабур" (БШ-3015). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на анкерно-железобетонной опоре №1 ВЛ-35 кВ "Билюта-Шабур" (БШ-3015). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.06.2022 год
356954 | 207 | 2022-05-28 | 17 | 35 | 0.049 | 2022-05-28 | 18 | 17 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-24-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3от ТП-24-П-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-24-П2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-24-П2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 год
356954 | 208 | 2022-05-29 | 11 | 15 | 0.040831 | 2022-05-29 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-24-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3от ТП-24-П-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ф№3 от ТП-24-П2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-24-П2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 год
356954 | 209 | 2022-05-28 | 19 | 5 | 0.064 | 2022-05-28 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-Б-3. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-13-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-Б-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-Б3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-Б3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 год
356954 | 210 | 2022-05-27 | 17 | 59 | 0.333 | 2022-05-27 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №57/42/6-№57/42/7 ВЛ-10 кВ ф.О-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.О-4 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №57/42/6-№57/42/7 ВЛ-10 кВ ф.О-4, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных прорывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ О-4 "Октябрьский", Пролет:Опора № 57/42/6 - Опора № 57/42/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №57/42/6-№57/42/7 ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.06.2022 год
356954 | 211 | 2022-05-27 | 21 | 15 | 0.10266 | 2022-05-27 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №101/13/8-101/13/9 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №101/13/8-101/13/9 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Оп №101/13/8 - Оп №101/13/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №101/13/8-101/13/9 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2022 год
356954 | 212 | 2022-05-29 | 10 | 5 | 0.125 | 2022-05-29 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов возникший на вводе между жилым домом №143 и опорой №4/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-6. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-Б-6 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №143 и опорой №4/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе между жилым домом №143 и опорой №4/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Б-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры №4/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до жилого дома №143. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.06.2022 год
356954 | 213 | 2022-05-29 | 18 | 52 | 0.039 | 2022-05-29 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф.Н-1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 "Нурта", Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.06.2022 год
356954 | 214 | 2022-05-30 | 17 | 17 | 0.041766 | 2022-05-30 | 20 | 16 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение одностоечной деревянной опоры № 309 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир" на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №308-310 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, вследствие падения одностоечной деревянной опоры № 309, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры № 309 из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры №309 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2022 год
356954 | 215 | 2022-05-31 | 21 | 21 | 0.0133 | 2022-05-31 | 22 | 18 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-Дк-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Д-К-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кв ф.№1 от ТП-1-Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2022 год
356952 | 191 | 2022-05-28 | 23 | 51 | 0.86632 | 2022-05-29 | 1 | 44 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание в пролёте опор №35/14 - 35/15, вследствие неумышленного повреждения анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №35/14 из-за наезда стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание в пролёте опор №35/14 - 35/15, вследствие наезда стороннего автотранспорта на анкерную деревянную на ж/б приставках опору №35/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной анкерной на ж/б приставках опоры №35/14, сторонние воздействия на ВЛ-10 кВ ф.Х-7 "Хоринск", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной на ж/б приставке опоры №35/14 ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в Отделение полиции по Хоринскому району. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 10.06.2022 год
356950 | 186 | 2022-06-01 | 10 | 53 | 0.15466 | 2022-06-01 | 12 | 49 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 Промбаза от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-13-У4 Северлес (ведомственная ООО «Севермашэкспорт»), в результате повреждения предохранителей. | Организационное мероприятие 1 1.Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Куколев А.А. 08.07.2022 год
356950 | 187 | 2022-06-01 | 19 | 0 | 0.8024 | 2022-06-01 | 21 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол оперативным персоналом на ПС 35 кВ Орлик, явилась жалоба местных жителей, о стороннем лице попавшим под напряжение в местности Жэлгэн. В связи с труднодоступной местностью увеличилась продолжительность перерыва электроснабжения потребителей. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-8-О2 Жэлгэн на наличие запирающих устройств, диспетчерских наименований, знаков безопасности. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 31.08.2022 год
356952 | 193 | 2022-05-30 | 17 | 31 | 0.0083325 | 2022-05-30 | 17 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 П-3 «Заезд» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя с. Надеино, ул. Ленина №8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Надеино, ул. Ленина №8 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 09.06.2022 год
356952 | 198 | 2022-06-01 | 15 | 53 | 0.55575 | 2022-06-01 | 17 | 50 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось повреждение на ведомственном оборудовании АО «Оборонэнерго». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.06.2022 год
356950 | 148 | 2022-05-20 | 16 | 30 | 0 | 2022-05-20 | 16 | 30 | 3.4.12.4 Вследствие выноса раскаленных зольных продуктов горения из очага лесного пожара вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Горячинская - Турка произошёл пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и землей в пролёте опор № 18-19 ВЛ 110 кВ Горячинская - Турка. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Горячинская - Турка явилось КЗ, возникшее в результате пробоя изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и землей в пролете опор № 18-19 ВЛ 110 кВ Горячинская – Турка (4,5 км от ПС 220 кВ Горячинская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляционного промежутка на ВЛ-110 кВ Горячинская - Турка, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская-Турка, после ликвидации лесных пожаров в районе прохождения ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.06.2022 год
356950 | 149 | 2022-05-20 | 19 | 46 | 0.51666 | 2022-05-20 | 22 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск на ПС 110 кВ Турка, стала заявка Байкальского лесничества с. Турка, для тушения лесного пожара в районе прохождения ВЛ. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку у РА Лесного хозяйства. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 23.06.2022 год
356950 | 150 | 2022-05-20 | 21 | 40 | 0.062332 | 2022-05-20 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца стало несвоевременное выявление дефекта, возникшее в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод, вследствие наклона опоры № 34 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод, в результате перекрытия проводов, вследствие наклона опоры № 34 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ И-7 "Рыбзавод", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры № 34 ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 23.06.2022 год
356950 | 151 | 2022-05-20 | 22 | 37 | 0.001 | 2022-05-20 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-Ш1 Бригада, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-Ш1 Бригада, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фазы "С" и "В", в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Ш1 "БРИГАДА", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ш1 Бригада. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ш1 Бригада. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ш1 Бригада. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.06.2022 год
356950 | 152 | 2022-05-21 | 9 | 10 | 0.2 | 2022-05-21 | 11 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-21-Т3 Северная, стало междуфазное замыкание, возникшее у потребителя, по адресу ул. Целинная 9-2. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо потребителю о правильной эксплуатации внутри домовых сетей. Ответственное лицо: Носков А.В. 24.06.2022 год
356950 | 153 | 2022-05-21 | 11 | 3 | 0.0306 | 2022-05-21 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-3 Улюн от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ярикто, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее в пролете опор №386-387 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн, в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода фазы "А", из-за выпадения крюка из тела опоры имеющей недопустимую степень загнивания. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-3 Улюн от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ярикто, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №386-387 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн, в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода фазы "А", из-за выпадения крюка из тела опоры имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верха опоры на ВЛ-10 кВ Я-3 "Улюн", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры № 387 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену крюка на опоре №387 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 30.06.2022 год
356950 | 154 | 2022-05-21 | 11 | 10 | 0.013 | 2022-05-21 | 17 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-17-Бх4 Культбаза, стала заявка МЧС, для тушения жилого дома и надворных построек. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 24.06.2022 год
356950 | 155 | 2022-05-21 | 13 | 27 | 0.031169 | 2022-05-21 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф. Р-7 Колесово от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф. Р-7 Колесово от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В", в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Р-7 "Колесово", Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 50-51, №51-52, №52-53 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 50-51, №51-52, №52-53 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356950 | 156 | 2022-05-21 | 15 | 58 | 0.0285 | 2022-05-21 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага, вследствие наклона опоры № 19 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-12 Верещага от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага, вследствие наклона опоры № 19 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ П-12 "Верещага", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры № 19 ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 27.06.2022 год
356950 | 157 | 2022-05-21 | 16 | 10 | 0.73332 | 2022-05-21 | 18 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-5 Поселок на ПС 110 кВ СЛПБ, стала заявка МЧС, для тушения возгорания в с. Ильинка. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.06.2022 год
356950 | 158 | 2022-05-21 | 18 | 20 | 0.16717 | 2022-05-21 | 20 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стала потеря механической прочности колпачка изолятора марки К-7 на опоре № 76 фазы "В" , что привело к срыву изолятора с последующим схлестом проводов фаз "В" и "А" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, вследствие схлеста проводов, в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 76 из-за нарушения структуры материала колпачков изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Никольск", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №76 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.06.2022 год
356950 | 159 | 2022-05-21 | 18 | 35 | 0.35581 | 2022-05-21 | 19 | 10 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф. К-1 Гремячинск от действия ТО на ПС 110 Котокель, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании принадлежащим АО "Оборонэнерго". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.06.2022 год
356950 | 160 | 2022-05-21 | 18 | 37 | 0.029165 | 2022-05-21 | 19 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке принадлежащей Манькову А.Е. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику отключенного оборудования по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Фролов А.П. 23.06.2022 год
356950 | 161 | 2022-05-21 | 18 | 45 | 0.024081 | 2022-05-21 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ, стала несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролетах опор 1/3-1/4 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, что привело к междуфазному перекрытию фаз "А", "С" под воздействием порыв ветра. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ, стало междуфазное замыкание на землю фаз "А", "С", возникшее в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, в результате перекрытия проводов по ДКР под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов порослью на ВЛ-6 кВ Л-7 "Мебельный цех", VS006-0000537 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить расчистку просеки в пролете опор от поросли №1/3-1/4 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 30.06.2022 год
356950 | 162 | 2022-05-21 | 21 | 0 | 0.0145 | 2022-05-21 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-М1 Цыганская, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе в дом №10 с опоры №12, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-М1 Цыганская, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №10 с опоры №12 вследствие перекрытия проводов, в результате схлеста под воздействием порывов ветра, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М1 Цыганская, VN004-00022545 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №10 с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М1 Цыганская Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М1 Цыганская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 24.06.2022 год
356950 | 163 | 2022-05-22 | 13 | 23 | 0.4 | 2022-05-22 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, в результате срыва изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка изолятора и касания стойки опоры, загнивания приемной траверсы, вследствие длительной эксплуатации. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на РП-3 10 кВ Заречный, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, в результате срыва изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка изолятора и касания стойки опоры, загнивания приемной траверсы выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора, загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену приемной траверсы на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.06.2022 год
356950 | 164 | 2022-05-22 | 14 | 5 | 0.24366 | 2022-05-22 | 15 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, разрегулировки провода фазы "А" в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №98 - Оп №99 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 97-98, № 98-99, №99-100 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 97-98, № 98-99, №99-100 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 30.06.2022 год
356950 | 165 | 2022-05-22 | 15 | 59 | 0.030884 | 2022-05-22 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Улюнхан, явилась несвоевременная вырубка сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Улюнхан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС, в результате механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ с границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ Ул-5 "РРС", Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.06.2022 год
356950 | 166 | 2022-05-22 | 17 | 45 | 0.0147 | 2022-05-22 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К2 Водников, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе в дом №12/1 с опоры №2/7, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К2 Водников, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №12/1 с опоры №2/7 из-за перекрытия проводов, в результате схлеста под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К2 "Водников", Спуск № | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №12/1 с опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2022 год
356950 | 167 | 2022-05-22 | 18 | 39 | 0.89165 | 2022-05-22 | 20 | 26 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Горячинская, стала потеря электрической прочности изоляции РВО-10 фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, что привело к разрушению разрядника с последующим перекрытием на тело опоры. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Горячинская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, в результате пробоя изоляции РВО-10 фазы "А", из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ВЛ-10 кВ Г-1 "Горячинск", РВО-10 ф.A | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену РВО-10 на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 27.06.2022 год
356950 | 169 | 2022-05-23 | 2 | 7 | 0.024932 | 2022-05-23 | 2 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино, в результате выдавливания стойки опоры №14 из грунта болотистой местности, что привело к провису провода фазы "В" и приближению его к стойке опоры под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино, в результате выдавливания стойки опоры №14 из грунта болотистой местности, что привело к провису провода фазы "В" и приближению его к стойке опоры под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ БК-9 "Дубинино", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести выправку опоры № 14 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 год
356950 | 170 | 2022-05-23 | 16 | 30 | 0.019999 | 2022-05-23 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-М6 Ехе Нуга, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на АВ-0,4 кВ ф. 1, в результате повышенного нагрева контакта, вследствие увеличения переходного сопротивления, в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контакта. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-М6 Ехе Нуга, стал прогрев биметаллической пластины АВ-0,4 кВ ф. 1, в результате повышенного нагрева контакта, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контакта на ТП-12-М6 "Ехе Нуга", А-3716 Б 160А | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-М6 Ехе Нуга. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ТП-12-М6 Ехе Нуга. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-12-М6 Ехе Нуга. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.06.2022 год
356950 | 171 | 2022-05-23 | 23 | 12 | 2.2 | 2022-05-24 | 1 | 2 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на ПС 220 кВ СЦКК, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее на кабеле от опоры №25 в сторону ТП-27-С60, вследствие пробоя изоляции кабеля, в результате длительного срока эксплуатации (старения). 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на ПС 220 кВ СЦКК, стало однофазное замыкание, возникшее на кабеле от опоры №25 в сторону ТП-27-С60, вследствие пробоя изоляции кабеля, в результате длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-6 кВ ф. С-60, VS006-0004728 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт кабеля от опоры №25 в сторону ТП-27-С60. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.06.2022 год
356952 | 171 | 2022-05-22 | 19 | 35 | 0.01 | 2022-05-22 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-001 К-1 Заречная явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта - недопустимого наклона промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №6. 4.14 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-001 К-1 Заречная явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за недопустимого наклона (деформации) промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-001 К-1 Заречная, Опора УПН-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-001 К-1 Заречная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-001 К-1 Заречная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 01.06.2022 год
356954 | 172 | 2022-05-20 | 12 | 37 | 0.020532 | 2022-05-20 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №87/3 РТП-7-А-3, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-3 на ПС 35/10 кВ Алтачей явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №87/3 РТП-7-А-3 ВЛ-10 кВ ф.А-3, вследствие обрыва шлейфа фазы "А", из-за износа провода марки А-25 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А", из-за износа на ТП-7-А-3, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №87/3 РТП-7-А-3 ВЛ-10 кВ ф.А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.06.2022 год
356954 | 173 | 2022-05-20 | 14 | 48 | 0.051599 | 2022-05-20 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов на спуске от РТП-9-О-2 ВЛ-10 кВ ф.О-2 до ТП 9-О-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-9-О-2 ВЛ-10 кВ ф.О-2 до ТП 9-О-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на спуске от РТП-9-О-2 до ТП-9-О-2 из-за разрегулировки стрелы провеса проводов на РТП-9-О-2, VS010-0005616 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от РТП-9-О-2 ВЛ-10 кВ ф.О-2 до ТП 9-О-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.06.2022 год
356954 | 174 | 2022-05-20 | 18 | 50 | 0.34056 | 2022-05-20 | 19 | 39 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.Б-6. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №62-64 ВЛ-10 кВ ф.Б-6, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63, из-за высыхания верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и "С" в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63, из-за высыхания верха опоры. на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену опоры №63 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.06.2022 год
356954 | 175 | 2022-05-20 | 22 | 28 | 0.028001 | 2022-05-21 | 0 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №298-299 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №298-299 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №298 - Оп №299 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке №298-299 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.06.2022 год
356952 | 172 | 2022-05-20 | 21 | 10 | 0.048532 | 2022-05-20 | 23 | 3 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения ЛР-2-К-4 ВЛ-10 кВ "Новая Курба-Береза" явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома по адресу с. Старая Курба" ,ул. Лесная 1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 "Новая Курба-Береза" ПС 110 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 01.06.2022 год
356954 | 176 | 2022-05-23 | 10 | 25 | 0.105 | 2022-05-23 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Из-за износа провода в месте крепления к изолятору произошел обрыва провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-215. 4.3 Причиной отключения Р-2 на ТП-215 явился вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№2 в результате обрыва провода марки А-25 фазы "В" на опоре №3 в месте крепления к изолятору, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-215 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-215. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-215 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 год
356954 | 177 | 2022-05-22 | 12 | 12 | 0.014004 | 2022-05-22 | 12 | 19 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете железобетонных опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-216. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-216 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете железобетонных опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 год
356954 | 178 | 2022-05-22 | 9 | 59 | 0.063466 | 2022-05-22 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре №409/11 ведомственной отпайки принадлежащей войсковой части №21345-2, в результате обрыва вязки провода фазы "А" при воздействии сильных порывов бокового ветра. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 ф.НТ-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику войсковой части №21345-2 по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2022 год
356952 | 173 | 2022-05-20 | 18 | 18 | 0.021334 | 2022-05-20 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-092-К2 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролетах опор №18-19. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-092-К2 явилось междуфазное замыкание из-за разрегулировки (вытяжки провода) фазного провода в пролетах опор №18-19, вследствие механического износа провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, разрегулировка провода в пролетах опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-092-К2, Пролет: Оп№18 ТП-092-К2 - Оп№19 ТП-092-К | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-092-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №18-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-092-К2. 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №18-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-092-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 год
356954 | 179 | 2022-05-21 | 17 | 6 | 0.2619 | 2022-05-21 | 17 | 31 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-1 на ПС 110 кВ Петропавловка, явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №34/6/2/34-34/6/2/35 ВЛ-10 кВ ф.П-1, в результате наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять проволоку в пролете опор №34/6/2/34-34/6/2/35 ВЛ-10 кВ ф.П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выпонить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.06.2022 год
356952 | 174 | 2022-05-23 | 18 | 23 | 0.006333 | 2022-05-23 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления дефекта - разрегулировки стрелы провеса фазного провода в пролетах опор №15-16. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, провис фазного провода в пролетах опор №15-16. на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-175-С8, Пролет: Оп№15 ТП-175-С8 - Оп№16 ТП-175-С | Техническое мероприятие 1 Выполинть внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 год
356954 | 180 | 2022-05-21 | 17 | 25 | 0.016903 | 2022-05-21 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-П4. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-2-П4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-П4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-П-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-2-П4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 01.06.2022 год
356954 | 181 | 2022-05-21 | 19 | 18 | 1 | 2022-05-21 | 20 | 58 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 на ПС 110 кВ Петропавловка, явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-2-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 до ТП-2-П-2 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Убрать проволоку со спусков 10 кВ от РТП-2-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 до ТП-2-П-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 01.06.2022 год
356952 | 175 | 2022-05-23 | 22 | 51 | 0.036334 | 2022-05-24 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. РП-2 на РП-10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения провиса, вытяжки провода ф. «А» в пролетах опор №22/51-22/52. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. РП-2 на РП-10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлёста проводов из-за разрегулировки, вытяжки провода ф. «А» в пролетах опор №22/51-22/52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, вытяжка провода ф. «А» в пролетах опор №22/51-22/52 на ВЛ-10 кВ РП-2 "Ульдурга", Пролет: Оп №22/51 - Оп №22/52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга» за ЛР-203-РП2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №22/50-22/53 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку (перетяжку) провода в пролетах опор №22/50-22/53 ВЛ-10 кВ ф. РП-2 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.06.2022 год
356954 | 182 | 2022-05-22 | 14 | 22 | 0.14001 | 2022-05-22 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128-129 ВЛ-10 кВ ф.Т-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128-129 ВЛ-10 кВ ф.Т-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Т-4 "Оер", Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №128-129 ВЛ-10 кВ ф.Т-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.06.2022 год
356950 | 172 | 2022-05-24 | 13 | 38 | 0.0459 | 2022-05-24 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Фофоново от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стала потеря механической прочности вязки провода, возникшая на опоре № 96 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново, с последующим перекрытием проводов в пролете опор №95-96. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Фофоново от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №95 - 96 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново, в результате схлеста проводов, вследствие механического износа вязки крепления провода к изолятору фазы "В", что привело к обрыву вязки с последующим перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода на ВЛ-10 кВ Р-3 "Фофоново", Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 96 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Фофоново. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 год
356950 | 173 | 2022-05-24 | 15 | 1 | 0.031166 | 2022-05-24 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-17 О-2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, явилось загнивание стойки опоры № 703 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол с последующим выпадением крюка фазы "С" из тела опоры, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 917 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.1 Причиной отключения В-17 О-2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное замыкание фазы "С", "В", возникшее на опоре № 703 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, в результате выпадении крюка фазы "С" из тела опоры, из-за недопустимого загнивания верха опоры в результате длительной эксплуатации, а также в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 917 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №917-918. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора УП10-1Д; обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 916 - Опора № 917 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка на опоре №703 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену вязки провода на опоре №917 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 4. Включить в план ремонта 2023 г замену опоры №703 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 29.12.2023 год
356950 | 174 | 2022-05-24 | 18 | 1 | 0.011334 | 2022-05-24 | 18 | 41 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома на ПС 110 кВ Прибайкальская, стала заявка Прибайкальского лесничества с. Турунтаево, для тушения ландшафтного пожара в районе прохождения ВЛ. | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома , после ликвидации лесных пожаров в районе прохождения ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Запросить справку РА Лесного хозяйства. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 30.06.2022 год
356954 | 183 | 2022-05-21 | 23 | 10 | 0.017667 | 2022-05-22 | 0 | 56 | 3.4.7.3 Из-за износа провода и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода в месте крепления к изолятору фазы "С" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-1. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-ГО-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие обрыва провода в месте крепления к изолятору фазы "С" на опоре № 4, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за износа провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-ГО-1 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2022 год
356954 | 184 | 2022-05-21 | 0 | 9 | 0.01125 | 2022-05-21 | 0 | 54 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ ф.Х-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-1 на ПС 35/10 кВ Харгана явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ ф.Х-1, в результате схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Х-1 "Средний Убукун", Пролет: оп.142 - оп.143 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ ф.Х-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.06.2022 год
356950 | 175 | 2022-05-25 | 18 | 1 | 0.0697 | 2022-05-25 | 20 | 4 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-2-Р5 "Село" Хандала, явилось однофазное замыкание, в результате потери электрической прочности силового кабеля фазы "С", между трансформатором и главным рубильником 0,4 кВ. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-2-Р5 "Село" Хандала, стало перегорание жилы фазы "С" в силовом кабеле между трансформатором и главным рубильником 0,4 кВ вследствие однофазного замыкания из-за исчерпания ресурса оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-2-Р5 "Село" Хандала, TP010-0000299 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену линейного выхода с АВ-0, 4 кВ на ТП-2-Р5 "Село" Хандала. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-Р5 "Село" Хандала. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2022 год
356954 | 185 | 2022-05-21 | 6 | 30 |  | 2022-05-21 | 6 | 30 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой третьего от провода изолятора фазы "С" марки ПС-70Е на промежуточной железобетонной опоре №5 ВЛ-110 кВ Харанхой–Кяхта (ХК-168). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-168 на ПС 110 кВ Харанхой явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №5 ВЛ-110 кВ Харанхой–Кяхта (ХК-168), вследствие пробоя третьего от провода изолятора фазы "С" марки ПС-70Е, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой третьего от провода изолятора фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №5, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ Харанхой–Кяхта (ХК-168), VL110-000054 | Техническое мероприятие 1 Установить третий от провода изолятор фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №5 ВЛ-110 кВ Харанхой – Кяхта (ХК-168). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №5 ВЛ-110 кВ Харанхой – Кяхта (ХК-168). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При не соответствии нормативного значения сопротивления заземляющих устройств на опоре №5 ВЛ-110 кВ Харанхой – Кяхта (ХК-168) разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2022 год
356954 | 186 | 2022-05-21 | 11 | 26 |  | 2022-05-21 | 11 | 26 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие первого и пробой седьмого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №84 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной железобетонной опоре №84 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие перекрытия первого и пробоя седьмого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого и седьмого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №84 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №84 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При не соответствии нормативного значения сопротивления заземляющих устройств на опоре №84 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.06.2022 год
356954 | 187 | 2022-05-21 | 15 | 10 | 0.2 | 2022-05-21 | 15 | 16 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и разрегулировки стрелы провеса грозотроса произошел схлест грозотроса и проводов фазы "В" и "С" в пролетах промежуточных деревянных с ж/б приставками П-образных опор №159-162 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП, 2 з. ДЗ В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролетах промежуточных деревянных с ж/б приставками П-образных опор №159-162 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, вследствие схлеста грозотроса и проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса грозотроса при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса грозотроса на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Пролет: Опора № 159 - Опора № 160; Разрегулировка стрелы провеса грозотроса на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Пролет: Опора № 160 - Опора № 161; Разрегулировка стрелы провеса грозотроса на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса грозотроса в пролете опор №159-162 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.06.2022 год
356952 | 177 | 2022-05-25 | 16 | 20 | 0.39334 | 2022-05-25 | 21 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ 10 кВ Бр-9 "Полевой стан" на ПС 35 кВ "Бройлерная" явилась заявка МЧС для тушения пожара на ведомственной отпайке ВЛ 10 кВ в районе местности ДНТ "Лето". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-9 "Полевой стан" ПС 35кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.06.2022 год
356952 | 178 | 2022-05-25 | 12 | 50 | 1.2334 | 2022-05-25 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Районная-Мясокомбинат (РМ-342) на ПС 220 кВ "Районная" (принадлежность ПАО "ФСК ЕЭС) явилось междуфазное замыкание, вследствие проникновения животного (кошки) в ячейку ф. №1 ПС 35 кВ "Мясокомбинат" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). | Организационное мероприятие 1 Запросить копию акта расследования аварии, произошедшей 25.05.2022г. по ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат в ПО ГЭС. Ответственное лицо: Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Цыдыпов В.А. 10.06.2022 год
356952 | 179 | 2022-05-21 | 17 | 56 | 0.0005 | 2022-05-21 | 17 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. А-14 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение в сетях ДНТ "Пригородное". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Пригородное" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 04.06.2022 год
356952 | 180 | 2022-05-24 | 16 | 15 | 0.03 | 2022-05-24 | 16 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-2 от ТП-14 Э-3 "Солнечный" явилось превышение допустимых нагрузок на насосной станции СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника председателя СНТ "Солнечное" от ТП-14 Э-3 ф-2 "Солнечное" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.06.2022 год
356954 | 188 | 2022-05-21 | 17 | 6 | 0.0044338 | 2022-05-21 | 17 | 25 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №38/38-38/39 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой" на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №38/38-38/39 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой", вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №38/38 - Оп №38/39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №38/38-38/39 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.06.2022 год
356954 | 189 | 2022-05-21 | 17 | 44 | 0.064995 | 2022-05-21 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бу-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №32 - Оп №33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2022 год
356954 | 190 | 2022-05-26 | 7 | 15 | 0.051197 | 2022-05-26 | 7 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-1 на ТП-726 явилась заявка МЧС вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск, ул. Северная д.3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-726 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2022 год
356950 | 176 | 2022-05-26 | 17 | 20 | 0.028334 | 2022-05-26 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла, явилась несвоевременная вырубка сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр, в результате механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ с границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ А-6 "Сорюр", Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.06.2022 год
356950 | 177 | 2022-05-26 | 19 | 7 | 0.39334 | 2022-05-26 | 21 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155), стала заявка Байкальского лесничества, для тушения лесного пожара. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155), после ликвидации лесных пожаров в районе прохождения ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.07.2022 год
356952 | 181 | 2022-05-23 | 3 | 50 | 0.041665 | 2022-05-23 | 4 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 на ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось повреждение в сетях ДНП "Васюки". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНП "Васюки" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.06.2022 год
356950 | 179 | 2022-05-26 | 19 | 22 | 1.9285 | 2022-05-26 | 23 | 53 | 3.4.12.3 Перегорание некалиброванных высоковольтных плавких вставок ПК-10 кВ фаз "А","В","С" в РУ-10 кВ ТП-32-У2 Верхнеангарская, произошло в результате воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян. Перекрытие изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, произошло вследствие воздействия грозовых перенапряжений в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян от действия МТЗ на ведомственной ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-32-У2 Верхнеангарская, из-за перегорания некалиброванных высоковольтных плавких вставок ПК-10 кВ фаз "А","В","С" в результате воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян от действия МТЗ на ведомственной ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян, в результате перекрытия изоляторов фаз "А", "В", вследствие воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы воздействия электрической дуги на изоляторах на ВЛ-10 кВ У-2 "Новый Уоян", Опора нетиповая СКЦ-11-2,5-1(10 кВ); перегорание на ТП-32-У2 "Верхнеангарская", Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3; перегорание на ТП-32-У2 "Верхнеангарская", Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3; перегорание на ТП-32-У2 "Верхнеангарская", Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ПК-10 фаз "А","В","С" на ТП-32-У2 Верхнеангарская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №13 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. После прохождения грозового фронта организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 4. После прохождения грозового фронта организовать проведение внепланового осмотра ТП-32-У2 Верхнеангарская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.07.2022 год
356954 | 192 | 2022-05-22 | 3 | 48 | 0.055532 | 2022-05-22 | 5 | 47 | 3.4.7.3 Из-за износа провода и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "А" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №118/60 ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "А" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №118/60 ВЛ-10 кВ ф.О-2, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в результате износа на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Пролет: Опора №118/60 - Опора №118/61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода фазы "А" на опоре №118/60 ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2022 год
356954 | 191 | 2022-05-25 | 18 | 51 | 0.025567 | 2022-05-25 | 20 | 49 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошло падения промежуточной ж/б опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.С-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-1 на РП 10 кВ Сухара явилось межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №154-156 ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй", вследствие падения промежуточной ж/б опоры №155, из-за вытягивания из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №155 из-за вытягивания из грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ С-1 "Тугнуй", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Установить опору №155 ВЛ-10 кВ ф.С-1 Тугнуй. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.06.2022 год
356952 | 182 | 2022-05-21 | 11 | 15 | 0.368 | 2022-05-21 | 13 | 33 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-9 «МТФ» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное замыкание на землю фазы «С», возникшее вследствие пробоя воздушного промежутка из-за попадания птицы между проводом и повторным спуском заземления к РТП на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №18/2. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-9 «МТФ» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное замыкание на землю фазы «С» из-за механического воздействия птицы на ЭУ, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводом и повторным спуском заземления к РТП на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №18/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, воздействия птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Т-9 "МТФ", Спуск к ТП-1-Т-9 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ Т-9 «МТФ» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". 2. Убрать посторонний предмет с анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №18/2 ВЛ-10 кВ Т-9 «МТФ». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 31.05.2022 год
356954 | 193 | 2022-05-26 | 14 | 3 | 0.0098 | 2022-05-26 | 14 | 9 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Н8 "Советская" явилось межфазное замыкание фаз "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Н8 "Советская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Н8 "Советская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.06.2022 год
356950 | 180 | 2022-05-27 | 12 | 6 | 0.045831 | 2022-05-27 | 12 | 56 | 3.4.7.3 Причиной перегорания ПК-10 кВ фаз "А","В" на ТП-32-У-2 Верхнеангарская, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, возникшее в РУ-10 кВ вследствие пробоя опорных изоляторов, в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной перегорания ПК-10 кВ фаз "А","В" на ТП-32-У-2 Верхнеангарская, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ, вследствие пробоя опорных изоляторов, в результате нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ТП-32-У2 Верхнеангарская, TP010-0001095 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-32-У2 Верхнеангарская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый осмотр ТП-32-У2 Верхнеангарская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.07.2022 год
356950 | 181 | 2022-05-27 | 12 | 28 | 0.15725 | 2022-05-27 | 14 | 19 | 3.4.10 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех от действия ТО на ПС 110 кВ СЛПБ, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на опоре № 43 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фазы "А" и "В". Фото прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 04.07.2022 год
356954 | 194 | 2022-05-22 | 15 | 49 | 0.2091 | 2022-05-22 | 17 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.УК-6 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось однофазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайки в пролете опор №23/15-23/16 ВЛ-10 кВ ф.УК-6 принадлежащей АУСО РБ "Кяхтинский дом-интернат", вследствие обрыва вязки провода на опоре №23/16 фазы "С" в результате сильных порывов бокового ветра. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АУСО РБ "Кяхтинский дом-интернат" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.УК-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.06.2022 год
356952 | 184 | 2022-05-23 | 3 | 56 | 0.28002 | 2022-05-23 | 4 | 24 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" на ТП-636-И7 "Бадма Сэсэг", вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ с последующим разрушением высоковольтных предохранителей в отсеке РУ-10 кВ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" на ТП-636-И7 "Бадма Сэсэг", вследствие нарушения электрической изоляции высоковольтных предохранителей, приведшее к разрушению высоковольтных предохранителей в отсеке РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения, разрушение высоковольтных предохранителей на ТП-636-И7 Бадма Сэсэг, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену высоковольтных предохранителей ПР-10 кВ на ТП-636-И7 "Бадма Сэсэг". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести испытания ОПН-10 кВ (разрядников) ТП-636-И7 "Бадма Сэсэг", по результатам испытаний принять решение о необходимости замены ОПН-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 22.06.2022 год
356952 | 185 | 2022-05-23 | 9 | 9 | 0.51501 | 2022-05-23 | 10 | 52 | 3.4.12.2 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" на железобетонной опоре №61, вследствие обрыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра. 4.4 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" на железобетонной опоре №61, вследствие касания провода к телу опоры из-за обрыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки, обрыв провода на ВЛ-10 кВ И-5 ЦК, Пролет: - Оп № 61/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-5 ЦК. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор 61-61/1 ВЛ-10 кВ ф. И-5 ЦК. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.06.2022 год
356952 | 186 | 2022-05-22 | 11 | 42 | 0.17918 | 2022-05-22 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-2 от ТП-14 Э-3 "Солнечный" явилось превышение допустимых нагрузок на насосной станции СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника председателя СНТ "Солнечный" от ТП-14 Э-3 ф-2 "Солнечное" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.06.2022 год
356954 | 198 | 2022-05-22 | 4 | 27 | 0.032918 | 2022-05-22 | 5 | 46 | 3.4.7.3 Из-за износа провода и воздействия порывов бокового ветра произошел обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-О-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А", из-за износа при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-16 фазы "А", из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-О-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2022 год
356954 | 199 | 2022-05-22 | 13 | 19 | 0.0095662 | 2022-05-22 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов на вводе между жилым домом №29 и опорой №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-9-О-2 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №29 и опорой №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода от опоры №7/1 до дома №29 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-Б-2, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до жилого дома №29. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 год
356954 | 200 | 2022-05-22 | 16 | 30 | 0.0963 | 2022-05-22 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провиса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №30/6-30/7 ВЛ-10 кВ ф.ШН-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №30/6-30/7 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Пролет: Опора №30/6 - Опора №30/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №30/6-30/7 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2022 год
356954 | 201 | 2022-05-22 | 18 | 0 | 0.0132 | 2022-05-22 | 18 | 22 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-Дк-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Дк-1, вследствие несанкционированного подключения набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Дк-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Дк-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2022 год
356954 | 204 | 2022-05-26 | 21 | 1 | 0.057999 | 2022-05-26 | 22 | 57 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода марки АС-35 фазы "В" на деревянной одностоечной опоре №135 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ЦМ-1 на ПС 35/10 кВ "Цаган-Морин" явилось междуфазное замыкание, возникшее на деревянной одностоечной опоре №135 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "В", из-за износа провода в месте крепления к изолятору при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ ф. ЦМ-1"Цаган-Морин", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.06.2022 год
356954 | 205 | 2022-05-26 | 23 | 29 | 0.007 | 2022-05-26 | 23 | 59 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №75/7, 75/9, 75/11, 75/13, 75/14 ВЛ-10 кВ ф.К-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-1 на ПС 35/10 кВ "Малый Куналей" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №75/8-75/10, вследствие выпадения крюков с изоляторами фазы "А", "В", С" на опоре №75/9, из-за расщепления деревянной стойки при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление деревянной стойки из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ К-1 "Куналей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных опор №75/7, 75/9, 75/11, 75/13, 75/14 ВЛ-10 кВ ф.К-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.06.2022 год
356954 | 206 | 2022-05-27 | 6 | 55 | 0.16858 | 2022-05-27 | 8 | 54 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры и воздействия ветровой нагрузки произошло выпадение крюков с изоляторами фазы "А" и "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставках опое №179/13. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера ф.Ш-2 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №179/12-179/14 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате выпадения крюков с изоляторами фазы "А" и "С", из-за загнивания тела опоры №179/13 в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате выпадения крюков с изоялторами фазы "А" и "С" из-за загнивания стойки опоры на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №179/13 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.06.2022 год
356952 | 153 | 2022-05-12 | 18 | 31 | 0.04125 | 2022-05-12 | 19 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1 "ПМК"явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, вследствие чего произошел обрыв провода фазы "В" из-за падения дерева на провода ВЛ в пролетах опор №15-16 из внеохранной зоны. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1 "ПМК" явилось междуфазное КЗ из-за обрыва провода фазы "В", вследствие падение дерева на провода ВЛ в пролетах опор №15-16 из внеохранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №15-16,падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10-НС-1 ПМК, Пролет: Оп №15ТП-11-НС1 - Оп №16ТП-11-НС | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1"ПМК". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролетах опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1"ПМК". Выполнить замер стрелы провиса и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1"ПМК" в пролетах опор 14-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение обход-осмотра по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1"ПМК" с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ для исключения аналогичных инцидентов, нарушений. По результатам обход-осмотра выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356954 | 137 | 2022-05-12 | 19 | 18 | 0.002499 | 2022-05-12 | 19 | 23 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-2-Т1 "Баня" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2-Т1 "Баня", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Т1 "Баня". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Т1 "Баня" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.05.2022 год
356952 | 157 | 2022-05-15 | 19 | 15 | 0.115 | 2022-05-15 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-010 К-1 РММ явился обрыв проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №20-22, вследствие наезда сторонним автотранспортом на опору №22 с последующим изломом ж/б приставок опор №20, 22. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-010 К-1 РММ явился обрыв проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №20-22, вследствие наезда сторонним автотранспортом на опору №22 с последующим изломом ж/б приставок опор №20, 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонних лиц, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-010 К-1 РММ, Пролет: Оп №20 - Оп №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-010 К-1 РММ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену деревянных на ж/б приставках опор №20, 22. 2. Выполнить ремонт провода в пролетах опор №20-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-010 К-1 РММ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.05.2022 год
356950 | 140 | 2022-05-13 | 21 | 52 | 0.3145 | 2022-05-13 | 23 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало межфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ "МУП Городские сети". | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 17.06.2022 год
356950 | 141 | 2022-05-15 | 11 | 0 | 0.005666 | 2022-05-15 | 11 | 17 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-У2 Больничная, стала заявка МЧС, для тушения возгорания по адресу с. Уро ул. Больничная дом №3. | Организационное мероприятие 1 1. Получить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 31.05.2022 год
356950 | 142 | 2022-05-15 | 16 | 10 | 0.13439 | 2022-05-15 | 16 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-20 О-2 ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта (разрегулировки стрелы провеса проводов) в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие чего произошел схлёст проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-20 О-2 ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание фаз "С", "В", возникшее в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №187-188, №188-189, №189-190 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №187-188, №188-189, №189-19 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 17.06.2022 год
356950 | 143 | 2022-05-15 | 17 | 49 | 0.057332 | 2022-05-15 | 19 | 15 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-9 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало воздействие сторонних лиц, возникшее в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная, вследствие перекрытия проводов ВЛ проводом телефонной связи, который зацепился за транспортное средство с негабаритным грузом при проезде под проводом и при дальнейшем движении автомобиля перекрыл провода ВЛ-10 кВ ф. К-9. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-9 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная, вследствие наброса провода телефонной связи на провода ВЛ проезжающим под проводами транспортным средством с негабаритным грузом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ-10 кВ К-9 "Котельная", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 1. Направить заявление в полицию для установления виновного лица. Ответственное лицо: Куколев А.А. 23.06.2022 год
356952 | 163 | 2022-05-13 | 16 | 50 |  | 2022-05-13 | 16 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ф. 8 от ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось повреждение КЛ-10 кВ, вследствие проведения несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Водоканал" в охранной зоне КЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. 8 от ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось повреждение КЛ-10 кВ, вследствие механического воздействия сторонней организации (ООО "Водоканал") при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонней организации, повреждение КЛ-10 кВ на КЛ 10 кВ О-8 "Нац. банк", Точка трассы КЛ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной кабельной муфты на КЛ-10 кВ ф. О-8 от ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" до РП-10 кВ "Проспект Строителей". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание кабельной линии КЛ-10 кВ ф. О-8 от ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" до РП-10 кВ "Проспект Строителей". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением, повреждением уничтожением имущества. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.05.2022 год
356952 | 166 | 2022-05-14 | 14 | 28 | 0.4 | 2022-05-14 | 15 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ НБ-4 "Поселок" на ПС 35 кВ"Новая Брянь" явилось повреждение кабеля 10 кВ от опоры №13 до ТП-1-НБ-4 при работе спецтехники, принадлежащей сторонней организации в охранной зоне ВЛ . 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ НБ-4 " "Поселок" на ПС 35 кВ"Новая Брянь" явилось повреждение кабеля 10 кВ от опоры №13 до ТП-1-НБ-4, вследствие механического воздействия сторонней организации, при работе спецтехники в охранной зоне ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонней организации, повреждение кабеля на ВЛ-10 кВ НБ-4 "с. Новая-Брянь", ААШв-10 3х25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ТП-1-НБ-4 до опоры №13 ВЛ-10 кВ ф. НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание кабельной линии КЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ТП-1-НБ-4 до опоры №13 ВЛ-10 кВ ф. НБ-4. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для розыска лиц, совершивших повреждение кабеля. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.05.2022 год
356950 | 144 | 2022-05-17 | 17 | 16 | 0.036 | 2022-05-17 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-Т7 Багульник, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта – разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-Т7 Багульник, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В", в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Т7 "Багульник", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ф. 1 от ТП-6-Т7 Багульник. Ответственное лицо: Носков А.В. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ф. 1 от ТП-6-Т7 Багульник. Ответственное лицо: Носков А.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Т7 Багульник. Ответственное лицо: Носков А.В. 24.06.2022 год
356954 | 158 | 2022-05-12 | 23 | 15 | 0.02125 | 2022-05-13 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске от деревянной на ж/б приставке опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до дома потребителя №5 по улице Новая. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-2-О-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от деревянной на ж/б приставке опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до дома потребителя №5 по улице Новая, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "нулевого", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на спуске от опоры №4 до дома №5 ул.Новая из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-О-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 дома потребителя №5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№2 от ТП 2-О-5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.05.2022 год
356954 | 160 | 2022-05-17 | 22 | 15 | 0.41201 | 2022-05-17 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Из-за разрушения соединительного колпачка произошел срыв с крюка изолятора фазы "В", на опоре №79/10 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №79/9-79/10 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-20 "насосная" на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №79/9-79/10 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате срыва с крюка изолятора фазы "В", на опоре №79/10 из-за разрушения соединительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв с крюка изолятора фазы "В", на опоре №79/10 из-за разрушения соединительного колпачка на ВЛ-6 кВ Г-20 "Насосная", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора на крюк фазы "В" на опоре опоры №79/10 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2022 год
356954 | 164 | 2022-05-18 | 23 | 48 | 0.29959 | 2022-05-19 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции трансформатора марки ТМ-160/10 на ТПго-12-2. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.ГО-12 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро (ведомственная ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия)) явилось междуфазное замыкание, возникшее в силовом трансформаторе на ТПго-12-2, вследствие межвиткового замыкания трансформатора марки ТМ-160/10, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции трансформатора из-за старения на ТП-ГО-12-2, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Включить в график ремонта на 2023 г. замену силового трансформатора на ТПго-12-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж провода для временной запитки потребителей от опоры №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПго-12-3 к опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПго-12-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТПго-12-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2022 год
356954 | 165 | 2022-05-14 | 10 | 11 | 0.0326 | 2022-05-14 | 12 | 5 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло перекрытие через гнездо (металлической проволоки) на анкерной промежуточной железобетонной опоре №268 ВЛ-35 кВ Нурта-Санага НС-3035. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-3035 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной железобетонной опоре №268 ВЛ-35 кВ Нурта-Санага НС-3035, вследствие перекрытия гнездом (металлической проволоки), из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-35 кВ Нурта–Санага (НС-3035), Опора анк.ж/б.УБ35-3в | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Нурта-Санага НС-3035. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать гнездо с опоры №268 ВЛ-35 кВ Нурта-Санага НС-3035. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.05.2022 год
356954 | 166 | 2022-05-16 | 22 | 29 | 0.055503 | 2022-05-16 | 23 | 6 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта - разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 на ПС 35/10 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставке опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №84 - Оп №85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.А. 30.05.2022 год
356952 | 168 | 2022-05-17 | 20 | 15 | 0.08715 | 2022-05-17 | 20 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов на спуске от опоры №140/13 до СВ-10, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов на спуске от опоры №140/13 до СВ-10, вследствие нарушения электрической изоляции из-за пробоя воздушного промежутка между проводом ВЛ и ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка между проводом ВЛ и ДКР. на ВЛ-10 кВ Б-5 "Амалат", VS010-0005170 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР на спуске от опоры № 140/13 до СВ-10 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Для предотвращения аналогичных отключений запланировать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". По результатам обход-осмотра по необходимости выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.08.2022 год
356954 | 167 | 2022-05-17 | 7 | 3 |  | 2022-05-17 | 7 | 3 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошло расплетение грозотроса марки ТК-50 в пролете промежуточных железобетонных опор №261-262 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.3 Причиной отключения 17.05.2022 и 19.05.2022 действием 1 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №261-262 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие расплетения грозотроса марки ТК-50, из-за износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса из-за износа провода на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Пролет: Опора № 261 - Опора № 262 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор в пролете промежуточных железобетонных опор №103/45-103/46 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.05.2022 год
356950 | 145 | 2022-05-19 | 9 | 46 | 0.255 | 2022-05-19 | 10 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка на ПС 35 кВ Ранжурово, стало однофазное замыкание, возникшее в результате пробоя проходного изолятора фазы "А" на ТП-15-Р6 Трактовая, вследствие изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ранжурово, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-15-Р6 Трактовая, вследствие пробоя проходного изолятор фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-15-Р6 "Трактовая", TP010-0067339 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-15-Р6 Трактовая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.06.2022 год
356950 | 146 | 2022-05-19 | 15 | 56 | 0.41666 | 2022-05-19 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на опоре № 21 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть, в результате срыва изолятора фазы "А" из-за потери механической прочности колпачка изолятора. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть на ПС 110 Прибайкальская, стало межфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 21-21/1 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть, в результате срыва изолятора фазы "А", с перекрытием на фазу "В", вследствие разрушения колпачка изолятора из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ П-9 "Военная часть", Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 23.06.2022 год
356950 | 147 | 2022-05-19 | 18 | 45 | 0.037666 | 2022-05-19 | 20 | 38 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-6 Точка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на ТП-18-М6 Чинарап, при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фазы "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-18-М6 Чинарап. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2022 год
356954 | 168 | 2022-05-17 | 18 | 49 | 1.6537 | 2022-05-17 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основания произошло падение промежуточной деревянной опоры №45/5 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.1 Причиной отключения вручную В-6 кВ ф.И-9 на ПС 110 кВ Инкурская явилось в результате падения промежуточной деревянной опоры №45/5 ВЛ-6 кВ ф.И-9, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение промежуточной деревянной опоры №45/5, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №45/5 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2022 год
356952 | 169 | 2022-05-15 | 1 | 30 | 0.174 | 2022-05-15 | 3 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ БК-5 «Школа» на ПС 35/10 Б-Куналей явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта траверсы опоры (загнивание сверхнормативного), вследствие чего произошло выпадение крюка из тела траверсы анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №32/10 фазы "А","В". 4.1 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ БК-5 «Школа» на ПС 35/10 Б-Куналей явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" из-за загнивания траверсы опоры в процессе эксплуатации, вследствие чего произошло выпадение крюка из тела траверсы анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №32/10 фазы "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы, выпадение крюка из тела траверсы опоры на ВЛ-10 ф. БК-5 "Школа", VS010-0007293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 БК-5 «Школа» от ПС 35/10 Б-Куналей. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить демонтаж траверсы на опоре №32/10 ВЛ-10 БК-5 «Школа» 2. Выполнить перетяжку провода от опоры №32/10 до РТП-6 БК-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 27.05.2022 год
356954 | 169 | 2022-05-17 | 21 | 8 | 0.058663 | 2022-05-17 | 21 | 40 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Е-2 "Елань" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-12-Е-2, из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ Елань явилось междуфазное замыкание, возникшее на возникшее на ТП 10/0,4кВ 12-Е-2, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия птицы на электроустановку на ТП 12-Е-2, TP010-0002748 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2 "Елань" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.05.2022 год
356952 | 170 | 2022-05-15 | 16 | 23 | 0.236 | 2022-05-15 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Д-5 "Десятниково" на ПС 35/10 "Десятниково" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, приведшее к разрушению изолятора ф. "А" на промежуточной ж/б опоре №41. 4.16 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Д-5 "Десятниково" на ПС 35/10 "Десятниково" явилось однофазное замыкание на землю ф. «А» из-за разрушения изолятора на промежуточной ж/б опоре №41, вследствие исчерпания ресурса изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса изолятора, разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ Д-5 "Десятниково", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Д-5 "Десятниково" от ПС 35/10 "Десятниково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену изолятора фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №41 ВЛ-10 Д-5 "Десятниково" . 2. Выполнить замену вязки крепления провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №41 ВЛ-10 Д-5 "Десятниково" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 27.05.2022 год
356954 | 170 | 2022-05-18 | 18 | 28 | 0.0165 | 2022-05-18 | 19 | 34 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры произошло падение опоры №4/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-Д-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения деревянной одностоечной опоры №4/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №4/7 из-за загнивания стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Д-2 ф.1, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №4/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Д-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Д-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2022 год
356954 | 171 | 2022-05-19 | 20 | 45 | 0.027608 | 2022-05-19 | 22 | 41 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление деревянной стойки опоры №100 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 Енхор явилось междуфазное короткое замыкание проводов фазы "А", "В", "С", возникшее в пролете опор №99-101 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, вследствие расщепления деревянной стойки на ж/б приставке опоры №100, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разщепление деревянной стойки опоры №100 из-за попадания молнии на ВЛ-10 кВ Е-2 "Застава", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №100 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.05.2022 год
356952 | 176 | 2022-05-17 | 21 | 44 | 0.27066 | 2022-05-17 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-7 "Домна" на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта деревянной промежуточной опоры (загнивание сверхнормативного), вследствие чего произошло выпадение крюка ф. «В» из тела опоры №35/88/68 (отсутствует в Перечне опор на которые подъём запрещён). 4.1 Причиной отключения В-10 ф. С-7 "Домна" на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» из-за нарушения структуры материала опоры в процессе эксплуатации в результате загнивания деревянной промежуточной опоры №35/88/68 сверхнормативного, вследствие чего произошло выпадение крюка ф. «В» из тела опоры №35/88/68 (отсутствует в Перечне опор на которые подъём запрещён). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры сверхнормативного, выпадение крюка ф. «В» из тела опоры №35/88/68 на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-7 "Домна". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка на деревянной промежуточной опоре №35/88/68 ВЛ-10 кВ ф. С-7 "Домна". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть необходимость включения в "Перечень опор на которые подъём запрещён" деревянную промежуточную опору №35/88/68 ВЛ-10 кВ ф. С-7 "Домна" или запланировать замену данной опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 08.07.2022 год
356954 | 124 | 2022-05-08 | 23 | 59 | 1.11 | 2022-05-09 | 1 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №6 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница". 4.4 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-6 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 6 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница", вследствие обрыва шлейфа марки АС-50 марки фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв щлейфа фазы "В" из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-6 "Больница", Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №6 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.05.2022 год
356954 | 125 | 2022-05-09 | 10 | 48 | 0.31983 | 2022-05-09 | 12 | 29 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки контакта и нагрева шины 0,4 кВ фазы "А" в месте болтового соединения между ввода АВ-0,4 кВ и АВ-2 произошло срабатывание теплового расцепителя АВ-0,4 кВ (ввод). 4.2 Причиной отключения ввода АВ-0,4 кВ на ТП-396 явилось междуфазное замыкание в РУ-0,4 кВ, с последующим срабатыванием теплового расцепителя АВ-0,4 кВ в результате нагрева шины 0,4 кВ фазы "А" в месте болтового соединения между ввода АВ-0,4 кВ и АВ-2, из-за разрегулировки контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка болтового соединения шины 0,4 кВ фазы "А" на ТП-396, TP006-0003940 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шины 0,4 кВ фазы "А" между АВ-0,4 кВ (ввод) и АВ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-396. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2022 год
356954 | 126 | 2022-05-09 | 16 | 36 | 0.0135 | 2022-05-09 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор 7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-11-Т-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор 7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-Т-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.05.2022 год
356952 | 142 | 2022-05-08 | 18 | 20 | 0.165 | 2022-05-08 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольское» на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №66/55/3-66/55/4, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода ф. «В» (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольская» на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №66/55/3-66/55/4 из-за разрегулировки провода ф. «В», вследствие механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролетах опор №66/55/3-66/55/4 на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Пролет: Оп №66/56/3 - Оп №66/56/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №66/55/1-66/55/4 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольское». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №66/55/1-66/55/4 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольское». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольское». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2022 год
356952 | 143 | 2022-05-08 | 19 | 59 | 0.0084165 | 2022-05-08 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 на ТП-7-Б5 явилось междуфазное КЗ, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за несвоевременного устранения дефекта опоры, загнивание выше нормы, приведшее к падению промежуточной опоры №4. 4.1 Причиной отключения АВ-1 на ТП-7-Б5 явилось междуфазное КЗ, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за падения промежуточной опоры №4 в следствии недопустимого загнивания стойки опоры (в Перечне опор на который подъём запрещён). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры сверхдопустимого, падение опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-Б5, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-7-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-7-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 20.05.2022 год
356952 | 144 | 2022-05-08 | 12 | 52 | 0.0012 | 2022-05-08 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 7 от действия МТЗ на ПС 110/10 кВ "Хиагда" явилась неисправность на объектах потребителя АО "Хиагда". | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 20.05.2022 год
356950 | 119 | 2022-05-08 | 12 | 25 | 0.014334 | 2022-05-08 | 13 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, явился схлест проводов под воздействием порывов ветра из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода в пролете опор №309/8-309/9. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-7 Угнасай действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №309/8-309/9 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ М-7 "Угнасай", Пролет: Опора №309/8 - Опора №309/9 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №309/6-309/9 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2022 год
356950 | 120 | 2022-05-08 | 14 | 35 | 0.009999 | 2022-05-08 | 14 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-22-Ц2 Вист, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. Справка МЧС прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 23.05.2022 год
356950 | 121 | 2022-05-08 | 16 | 21 | 0.007334 | 2022-05-08 | 16 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. УБ-13. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо по причинам отключения и устранению дефектов владельцу ВЛ - ООО "Байкаллес" Ответственное лицо: Коневин М.Н. 31.05.2022 год
356950 | 122 | 2022-05-08 | 17 | 1 | 0.56997 | 2022-05-08 | 17 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, явился схлест проводов под воздействием порывов ветра из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ К-5 "Курумкан-2", Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.07.2022 год
356950 | 123 | 2022-05-08 | 21 | 10 | 0.018334 | 2022-05-08 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-13-К5 БПК, явилось недопустимая степень загнивания у основания опоры №2, что привело к наклону опоры и междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 2-3, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-13-К5 БПК, стало междуфазное короткое замыкание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, возникшее вследствие схлеста проводов, в результате наклона опоры № 2 из-за недопустимой степени загнивания древесины у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К5 "БПК", Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку деревянной приставки к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 год
356950 | 124 | 2022-05-08 | 21 | 35 | 0.185 | 2022-05-08 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-У-6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №448-449 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения угрозы падения дерева из внеохранной зоны ВЛ. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения ЛВ-1-У-6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №448-449 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, вследствие перекрытия проводов из-за падения дерева на провода из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 448 - Опора № 449 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить уборку дерева с проводов в пролете опор № 448-449 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.06.2022 год
356950 | 125 | 2022-05-08 | 21 | 40 | 0.0004175 | 2022-05-08 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-К6 Базарная, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировки провода возникшее в пролете опор №10-11, №11-12 вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-К6 Базарная, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №10-11, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К6 Базарная, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К6 "Базарная", Пролет: Опора №10 - Опора №11; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К6 "Базарная", Пролет: Опора №11 - Опора №12 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11, № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К6 Базарная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К6 Базарная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 год
356950 | 126 | 2022-05-09 | 2 | 36 | 0.38 | 2022-05-09 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-2-УБ11 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, явилась недопустимая степень загнивания у основания опоры №251, что привело к падению опоры и междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 251-252. 4.1 Причиной отключения ЛВ-2-УБ11 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №251-252, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры №251 имеющую недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание основания опоры. на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре №251 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 09.06.2022 год
356950 | 127 | 2022-05-09 | 3 | 53 | 0.93335 | 2022-05-09 | 5 | 45 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ранжурово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 98/7 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, вследствие изменения свойств материала колпачка изолятора в процессе эксплуатации, что привело к его механическому разрушению и срыву изолятора фазы "С" на опоре № 98/7. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ранжурово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 98/7 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, вследствие нарушения структуры материала колпачка изолятора в процессе эксплуатации, что привело к его механическому разрушению, срыву изолятора фазы "С" на опоре № 98/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ Р-6 "Большая-Речка", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре № 98/7 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 год
356950 | 128 | 2022-05-09 | 8 | 55 | 0.28334 | 2022-05-09 | 10 | 35 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. А-3 Микрорайон на ПС 35 кВ Аршан, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на ТП-1 А-3 ПМК (ведомственная МУП "Городские сети"), в результате обрыва шлейфа фазы "А". Исходящее письмо, акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо МУП "Городские сети" по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 17.06.2022 год
356950 | 129 | 2022-05-09 | 10 | 53 | 0.014 | 2022-05-09 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-Ар2 Клуб, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке провода на вводе в дом №8а с опоры №10/5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-Ар2 Клуб, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе в дом №8а с опоры №10/5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 "Клуб", Спуск № | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №8а с опоры №10/5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 год
356950 | 130 | 2022-05-09 | 12 | 30 | 0.03 | 2022-05-09 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр, явилось недопустимая степень загнивания у основания опоры №15, что привело к наклону опоры и междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 14-15, с последующим отключением В-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ ПС 35 кВ Алла, стало междуфазное короткое замыкание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр, возникшее вследствие схлеста проводов, в результате наклона опоры № 15 из-за недопустимой степени загнивания древесины у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ А-6 "Сорюр", Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести выправку одностоечной опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Направить в ПТС ПО БЭС заявку на включение в план капитального ремонта замену одностоечной опоры №15 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2022 год
356950 | 131 | 2022-05-09 | 16 | 21 | 0.031734 | 2022-05-09 | 18 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, явилось падение опор имеющих недопустимую степень загнивания у основания №87, № 88, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 87-88, с последующим отключением В-10 кВ ф. Ул-7 Тазы от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-7 Тазы от действия МТЗ ПС 35 кВ Улюнхан, стало междуфазное короткое замыкание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 87-88 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы, возникшее вследствие схлеста проводов, в результате падения опор № 87, № 88 из-за недопустимой степени загнивания древесины у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Ул-7 "Тазы", Опора П10-4ДД; загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Ул-7 "Тазы", Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку приставки на одностоечную опору № 87 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести установку приставки на одностоечную опору № 88 ВЛ-10 кВ ф. Ул-7 Тазы. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.Ул-7 Тазы, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.06.2022 год
356950 | 132 | 2022-05-09 | 18 | 25 | 0.23775 | 2022-05-09 | 23 | 42 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки стороннего автомобиля гос номер М 821 КК 03, произошел обрыв вязки провода на опоре № 7, излом ж/б приставки опоры №4. Заявление в полицию прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-К10 Нюки, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате стороннего механического воздействия на опору №4 неизвестного автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-К10 "Нюки", Опора ПН-3ДБ; обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-К10 "Нюки", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-10-К10 Нюки. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-10-К10 Нюки. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 год
356950 | 133 | 2022-05-10 | 9 | 40 | 0.13767 | 2022-05-10 | 11 | 38 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-М3 Сельсовет неустановленным автомобилем, произошел обрыв вязки провода на опорах № 9/2, №9/3, №9/4, №9/5. Подано заявление в полицию КУСП № 1247. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-4-М3 Сельсовет, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, в результате наезда неизвестного автомобиля на опору № 9/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-М3 "Сельсовет", Пролет: Оп №9/2 - Оп №9/3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязок на опорах № 9/2, №9/3, №9/4, №9/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-М3 Сельсовет. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.06.2022 год
356950 | 134 | 2022-05-10 | 11 | 31 | 0.19 | 2022-05-10 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №27-27/1, №27/2-27/3 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №27-27/1, что привело к обрыву провода с последующим перекрытием на фазу "С", пробоя изоляции силового кабеля в пролете опор №27/2-27/3 вследствие снижения механической прочности силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №27-27/1, №27/2-27/3 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, в результате несвоевременного выявления и устранения разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №27-27/1, что привело к обрыву провода с последующим перекрытием на фазу "С", пробоя изоляции силового кабеля в пролете опор №27/2-27/3 в результате снижения прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ БР-2 "Тимлюй", Пролет: Опора №27 - Опора №27/1; повреждение кабеля на ВЛ-10 кВ БР-2 "Тимлюй", АСБ-10 3х35 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №27-27/1 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй Ответственное лицо: Фролов А.П. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену кабеля АСБ-3*35 в пролете опор №27/2-27/3 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.05.2022 год
356950 | 135 | 2022-05-10 | 16 | 26 | 0.01275 | 2022-05-10 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-19-К5 Дом ветеранов, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №4-4/1, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-19-К5 Дом ветеранов, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-К5 "Дом ветеранов, Пролет: Опора №4 - Опора №4/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролёт опор №4-4/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-4/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 10.06.2022 год
356950 | 136 | 2022-05-10 | 18 | 49 | 0.013666 | 2022-05-10 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-2-К6 Лесная, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке провода возникшее на выходе с ТП-2-К6 Лесная до опоры №1, в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-2-К6 Лесная, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на выходе с ТП-2-К6 Лесная до опоры №1, в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2-К6 "Лесная", Пролет: ТП - Опора №1; разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2-К6 "Лесная", Пролет: Опора №1 - Опора №2; разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2-К6 "Лесная", Пролет: Опора №2 - Опора №3; разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2-К6 "Лесная", Пролет: Опора №3 - Опора №4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на выходе с ТП-2-К6 Лесная до опоры №1, в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 4. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на выходе с ТП-2-К6 Лесная до опоры №1, в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 4. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-К6 Лесная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 17.06.2022 год
356954 | 128 | 2022-05-09 | 13 | 10 | 0.0265 | 2022-05-09 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры выше нормы падение промежуточной деревянной опоры с укосом №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.1 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-9-Н5 "Молодежная" явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения промежуточной деревянной опоры с укосом №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за загнивания стойки опоры выше нормы и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №12 из-за загнивания стойки опоры выше нормы на ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-9-Н5 "МОЛОДЕЖНАЯ", Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Н5 "Молодежная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Н5 "Молодежная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 23.05.2022 год
356952 | 145 | 2022-05-08 | 13 | 36 | 0.005 | 2022-05-08 | 13 | 51 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-125-Х6 была заявка от МЧС для тушения возгорания жилого дома в с. Хоринск, ул. Южная д. 15 кв. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-125-Х6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.05.2022 год
356952 | 146 | 2022-05-09 | 9 | 46 | 0.41373 | 2022-05-09 | 11 | 33 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф.Х3 на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось повреждение траверсы и верха опоры на деревянной опоре №3 из-за пробоя изолятора фазы "А", вследствие снижения электрической прочности стеклянного изолятора ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф.Х3 на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось повреждение траверсы и верха опоры на деревянной опоре №3 из-за пробоя изолятора фазы "А", вследствие нарушения электрической изоляции стеклянного изолятора ПС-70 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции и разрушение траверсы на ВЛ-10 кВ ф.Х-3 "Кульск", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х3 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. Х3 "Кульск". Выполнить замену изолятора на деревянной опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. Х3 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.05.2022 год
356954 | 130 | 2022-05-09 | 1 | 10 | 0.0058335 | 2022-05-09 | 2 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на вводе между жилым домом №11 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-2-О-5 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №11 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-О-5, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 до жилого дома №11. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2-О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.05.2022 год
356954 | 131 | 2022-05-10 | 18 | 55 | 0.013002 | 2022-05-10 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов на спуске от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-15-НТ-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов от опоры №7 до ввода в дом. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-НТ-4 ф.1, Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15 НТ-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2022 год
356954 | 132 | 2022-05-10 | 11 | 10 | 0.0645 | 2022-05-10 | 13 | 8 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции кабеля 0,4 кВ АВБбШв на кабельной вставке ВКЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-650. 4.12 Причиной отключения Р-2 на ТП-650 явилось междуфазное замыкание, возникшее на кабельной вставке ВКЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-650, в результате пробоя изоляции кабеля 0,4 кВ АВБбШв, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля, из-за старения на ВЛ-0.4 кВ от ТП-650 ф.2, Кабель АВБбШв 4х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить запитку потребителя от ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-649. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерс кого РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВКЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-650. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерс кого РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2022 год
356954 | 133 | 2022-05-09 | 16 | 15 | 0.2698 | 2022-05-09 | 18 | 9 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-7 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.К-7 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 24.05.2022 год
356954 | 134 | 2022-05-09 | 18 | 50 | 0.1121 | 2022-05-09 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра произошло выпадение крюка с изоляторов фазы "В" на опоре №309 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-5 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №308-310 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изоляторов фазы "В" на опоре №309, из-за высыхания верха опоры при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" и установку изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №309 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.05.2022 год
356950 | 137 | 2022-05-11 | 15 | 4 | 0.148 | 2022-05-11 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 Промбаза от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стал обрыв провода фазы "А" в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 Промбаза от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва провода фазы "А", в результате снижения прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ У-4 "Промбаза", Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза Ответственное лицо: Куколев А.А. 17.06.2022 год
356950 | 138 | 2022-05-12 | 5 | 49 | 0.08925 | 2022-05-12 | 6 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Разгон от действия МТЗ на ПС 110 Могойто, явилось падение сухого дерева на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к перекрытию проводов в пролете опор № 184-185 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагаются к акту. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Разгон от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 184-185 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон, в результате механического воздействия при падении сухого дерева из вне границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ М-9 "Разгон", Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести уборку упавшего сухостойного дерева в пролете опор №184-185 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.06.2022 год
356950 | 139 | 2022-05-12 | 17 | 3 | 0.24707 | 2022-05-12 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-Я2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, стало несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №187 в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. 4.4 Причиной отключения ЛВ-1-Я2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 187-187/1, вследствие наклона опоры №187, в результате размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ Я-2 "Хилгана", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести выправку опоры №187 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 30.06.2022 год
356952 | 151 | 2022-05-09 | 11 | 1 | 0.013328 | 2022-05-09 | 11 | 6 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-33 И-3 "Гараж К" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте опор №6-6/7, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-33 И-3 "Гараж К" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте опор №6-6/7, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветра, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33 И-3 ГАРАЖ К, Пролет: Оп№6/6 ТП-33 ф1 - Оп№6/7 ТП-33 ф | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33 И-3 "Гараж К". Устранить схлёст проводов в пролёте опор №6-6/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33 И-3 "Гараж К". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 год
356952 | 152 | 2022-05-09 | 11 | 51 | 0.016 | 2022-05-09 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-15 И-5 "КБО" явился схлёст фазного и нулевого провода, ввода в частный дом на деревянной опоре с ж/б приставкой №9/1, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-15 И-5 "КБО" явился схлёст фазного и нулевого провода, ввода в частный дом на деревянной опоре с ж/б приставкой №9/1, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15 И-5 КБО, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15 И-5 "КБО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода (ввода) в частный дом на деревянной опоре с ж/б приставкой №9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15 И-5 "КБО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 год
356952 | 154 | 2022-05-09 | 15 | 15 | 0.029175 | 2022-05-09 | 15 | 22 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-27 И-3 "Поселок ВИ" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете опор №2-3, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-27 И-3 "Поселок ВИ" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете опор №2-3, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27 И-3 ПОСЕЛОК В-И, Пролет: Оп №2ТП-27 Ф-2 - Оп №3ТП-27 Ф-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-27 И3 "Поселок ВИ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-27 И3 "Поселок ВИ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 год
356952 | 155 | 2022-05-09 | 9 | 58 | 2.6366 | 2022-05-09 | 11 | 51 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на железобетонной опоре №1, вследствие обрыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на железобетонной опоре №1, вследствие обрыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветровых нагрузок, обрыва вязки провода на ВЛ-10 кВ С-1 РК Здоровье, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре №1 ВЛ 10 кВ С-1 "РК Здоровье". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ С-1 "РК Здоровье". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 год
356954 | 138 | 2022-05-11 | 12 | 8 | 0.053001 | 2022-05-11 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Из-за разрушения ж/б приставки в процессе длительной эксплуатации произошел наклон опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8. 4.1 Причиной отключения Р-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-8 "Прожекторная" явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие наклона опоры №12, в результате излома ж/б приставки на опоре №12, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры с последующим схлестом проводов, из-за нарушения структуры материала на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8 "Прожекторная". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8 "Прожекторная". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.05.2022 год
356954 | 139 | 2022-05-12 | 16 | 23 | 0.50416 | 2022-05-12 | 20 | 58 | 3.4.8.5 Из-за воздействия пала сухой травы в результате поджога сторонним лицом произошло возгорание стойки деревянной А-образной на ж/б приставках опоре №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.9 Для ликвидации загорания стойки деревянной А-образной на ж/б приставках опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, возникшего из-за пала сухой травы, отключен вручную выключатель В-10 кВ ф.КС-5. Для ликвидации загорания стойки деревянной А-образной на ж/б приставках опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, возникшего от пала сухой травы в результате поджога сторонним лицом, отключен вручную выключатель В-10 кВ ф.КС-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загорание стойки деревянной А-образной опоры №155 из-за пала травы на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной А-образной на ж/б приставках опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку выполнения противопожарной окопки опор вокруг основания опор в местах сухой травы радиусом 2 м на ВЛ-10 кВ ф.КС-5 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену деревянной А-образной на ж/б приставках опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту возгорания опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5 в результате воздействия пала сухой травы из-за поджога сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по факту возгорания опоры №155 ВЛ-10 кВ ф.КС-5 в результате воздействия пала сухой травы из-за поджога сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 год
356954 | 140 | 2022-05-12 | 11 | 47 | 0.036 | 2022-05-12 | 14 | 47 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения изолятора с крюка фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-С-11 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения изолятора с крюка фазы "В" на опоре №1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение изолятора с крюка фазы "В" на опоре №1, из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-С-11, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2022 год
356954 | 141 | 2022-05-12 | 14 | 24 | 0.051716 | 2022-05-12 | 16 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло перекрытие проводов фазы "А", "В", "С" на опоре №17/3 ВЛ-10 ф.С-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-7 на ПС 220 кВ Селендума (ведомственная Забайкальское ПМЭС) явилось междуфазное замыкание, возникшее на А-образной деревянной на ж/б приставках опоре №17/3 ВЛ-10 кВ ф.С-7, из-за перекрытия проводов фазы "А", "В", "С" птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на опоре №17/3 птицами на ВЛ-10 кВ С-7 "Харуха", Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2022 год
356952 | 156 | 2022-05-09 | 11 | 53 | 0.050001 | 2022-05-09 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3 БК-3 Ленина явилось междуфазное замыкание проводов в пролёте опор №6-7, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3 БК-3 Ленина явилось междуфазное замыкание проводов в пролёте опор №6-7, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-3 БК-3 "Ленина", Пролет: Оп№6 ТП-3 БК-3 - Оп№7 ТП-3 БК-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 БК-3 Ленина. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 БК-3 Ленина. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 24.05.2022 год
356954 | 142 | 2022-05-09 | 5 | 44 | 0.33599 | 2022-05-09 | 6 | 40 | 3.4.10 Из-за попадания кошки на ТП-17-Б-5 произошло междуфазное замыкание, с последующим пробоем проходных изоляторов фазы "А" "В", "С" марки ИПУ-10. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-5 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-17-Б-5 и пробоем проходных изоляторов марки ИПУ-10 фазы "А", "В", "С", из-за воздействия кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на ТП-17-Б-5 из-за воздействия кошки на ТП-17-Б-5, TP010-0062684 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на ТП 17-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с трансформатора на ТП-17-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.05.2022 год
356954 | 144 | 2022-05-08 | 17 | 56 | 0.068 | 2022-05-08 | 18 | 47 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.МЛ-2 на ПС 35/10 кВ "Мыла" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сзлест проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ф. МЛ-2 "Мыла", Пролет: Оп №32 - Оп №33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.05.2022 год
356952 | 158 | 2022-05-08 | 4 | 45 |  | 2022-05-08 | 4 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138) явилось однофазное КЗ на анкерной металлической опоре №4 из-за обрыва шлейфа ф. "С", вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138) явилось однофазное КЗ на анкерной металлической опоре №4 из-за обрыва шлейфа ф. "С", вследствие нарушения механического соединения провода в результате износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, обрыва шлейфа ф. "С" на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа на промежуточной металлической опоре №4 ф. "С" ВЛ-110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 20.05.2022 год
356952 | 159 | 2022-05-08 | 21 | 56 |  | 2022-05-08 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие пробоя изолятора ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №128 из-за износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138) явилось однофазное КЗ на землю на промежуточной железобетонной опоре №128, вследствие нарушения электрической изоляции, приведшее к пробою изолятора ф. "В" в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой изолятора на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №128 фаза "В" ВЛ-110 кВ "Районная-Новая-Онохой" (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.06.2022 год
356954 | 145 | 2022-05-08 | 14 | 50 | 0.11241 | 2022-05-08 | 16 | 25 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ на ТП-14-Ш-2, с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ш-2 на ПС 35/10 кВ Шарагол явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-14-Ш-2, из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей фазы "А", "В", "С" из-за воздействия птицы на ТП-14-Ш-2, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 фазы "А", "В", "С" на ТП-14-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржие А.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржие А.А. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-14-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржие А.А. 19.05.2022 год
356954 | 146 | 2022-05-09 | 2 | 19 | 0.00065 | 2022-05-09 | 2 | 58 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №129-130 ВЛ-10 кВ ф.Е-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-3 на ПС 35/10 кВ Енхор произошло междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №129-130 ВЛ-10 кВ ф.Е-3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздейстия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Е-3 "Боций", Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №129-130 ВЛ-10 кВ ф.Е-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 15.06.2022 год
356954 | 147 | 2022-05-09 | 17 | 55 | 0.09 | 2022-05-09 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-2-Б-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Б-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.05.2022 год
356952 | 160 | 2022-05-12 | 12 | 31 | 0.043217 | 2022-05-12 | 22 | 13 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф4 от ТП-8-Б4 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №10-11, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-166-С7 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-6-Б2 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №1/2-1/2/1, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №5/7-5/8, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №8-8/1, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №2-3, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-5-Б4 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф4 от ТП-8-Б4 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №10-11, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-166-С7 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-6-Б2 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №1/2-1/2/1, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №5/7-5/8, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №8-8/1, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №2-3, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-5-Б4 явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №10-11. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-8-Б4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №1-2.. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-166-С7, Пролет: Оп№1 ТП-166-С7 - Оп№2 ТП-166-С7; ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №1/2-1/2/1.. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Б2, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 1/3; ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №5/7-5/8.. на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-205-И2, Пролет: Оп№5/7ТП-205-И2 - Оп№5/8ТП-205-И; ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №8-8/1.. на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-188-Г1, Пролет:Оп№8 - Оп№8/1ТП-188-Г1; ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №2-3. на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-175-С8, Пролет: Оп№2 ТП-175-С8 - Оп№3 ТП-175-С8; ветровая нагрузка, схлест проводов в пролетах опор №1-2. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Б4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф4 от ТП-8-Б4. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №9-12 ВЛ-0,4 кВ Ф4 от ТП-8-Б4. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №9-12 ВЛ-0,4 кВ Ф4 от ТП-8-Б4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-166-С7. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор№1-3 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-166-С7. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-166-С7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-6-Б2. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор№1/2-1/2/1 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-6-Б2. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1/2-1/2/1 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-6-Б2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 4 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор№5/6-5/8 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №5/6-5/8 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 5 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор№8-8/1 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 6 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор№1-4 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-C8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 7 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-5-Б4. 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор№1-3 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-5-Б4. 3. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-5-Б4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 01.06.2022 год
356952 | 161 | 2022-05-12 | 6 | 35 | 0.05833 | 2022-05-12 | 7 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 НС-10 "Нижний Саянтуй" явилось превышение нагрузки потребителем ч/с по адресу п. Нижний Саянтуй, ул. Цветочная д. 6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10 НС-10 "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника п. Нижний Саянтуй ул. Цветочная д.6 от ТП-10 НС-10 ф-2 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.05.2022 год
356952 | 162 | 2022-05-12 | 16 | 44 | 0.008667 | 2022-05-12 | 17 | 36 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-1 на ТП-5-Б2 явилась заявка МЧС для тушения возгорания жилой постройки, расположенной вблизи ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-5-Б2 "КБО". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-5-Б2 "КБО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 21.05.2022 год
356954 | 148 | 2022-05-09 | 19 | 15 | 0.1635 | 2022-05-09 | 21 | 4 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-3 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3, вследствие срыва с крюка изолятора фазы "А" на опоре №17, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв с крюка изолятора фазы "А" на опоре №17 из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ш-3 "Шибертуй", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.05.2022 год
356954 | 149 | 2022-05-09 | 19 | 22 | 0.042003 | 2022-05-09 | 19 | 50 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-8-О-1 явилось однофазное замыкание "нулевого" провода и фазы "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за несанкционированного подключения "набросом" токоприемников к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие наброса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.05.2022 год
356952 | 164 | 2022-05-12 | 14 | 36 |  | 2022-05-12 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Онохой-Курба" (ОК-139) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие пробоя изолятора ф. "В" на анкерно-металлической опоре №99 из-за износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Онохой-Курба" (ОК-139) явилось однофазное КЗ на землю из-за нарушения электрической изоляции, приведшее к пробою изолятора ф. "В" на анкерно-металлической опоре №99, вследствие её длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой изоляции на ВЛ-110 кВ Онохой- Курба (ОК-139), Опора анк. мет.У220-2+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110 кВ "Онохой-Курба" (ОК-139). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на анкерно-металлической опоре №99 фаза "В" ВЛ-110 кВ "Онохой-Курба" (ОК-139). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2022 год
356952 | 165 | 2022-05-09 | 2 | 21 | 0.09333 | 2022-05-09 | 3 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 на ПС 110 кВ"Курба" явилось междуфазное замыкание в пролете опор 58/35-58/36, вследствие провиса проводов из за наклона опоры №58/35, вследствие несвоевременного устранения дефекта, наклона опоры. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 на ПС 110 кВ"Курба" явилось междуфазное замыкание в пролете опор 58/35-58/36, вследствие провиса проводов из за наклона опоры №58/35, вследствие деформации (наклона) опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов, наклон опоры №58/35 на ВЛ-10 кВ К-8 "Н.Курба-Маевка", Пролет: Оп.№58/35Ф. К-8 - Оп.№58/36Ф. К- | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры № 58/35 ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №58/34-58/36 ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер стрелы провиса и габаритов в пролетах опор №58/34-58/36 ВЛ 10 кВ К-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.06.2022 год
356954 | 150 | 2022-05-10 | 17 | 29 | 0.022634 | 2022-05-10 | 19 | 6 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на спуске от опоры №137/77/4 РТП 9-О-2 до ТП-9-О-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске ВЛ-10 кВ от опоры №137/77/4 РТП 9-О-2 до ТП-9-О-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов от РТП-9-О-2 до ТП-9-О-2 на ВЛ-10 кв ф.О-2, VS010-0005616 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №137/77/4 РТП 9-О-2 до ТП-9-О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.№О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.05.2022 год
356954 | 151 | 2022-05-12 | 16 | 50 | 0.14934 | 2022-05-12 | 17 | 18 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-13-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-Б-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.05.2022 год
356954 | 152 | 2022-05-09 | 20 | 55 | 0.025434 | 2022-05-09 | 22 | 44 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "В", с повреждением верха А-образной деревянной на ж/б приставках опоры №148 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-3 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №147-149 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "В", с последующим повреждением верха А-образной деревянной на ж/б приставках опоры №148, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха А-образной деревянной на ж/б приставках опоры в результате пробоя изолятора фазы "В", из-за старения на ВЛ-10 кВ М-3 "Мурочи", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №148 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж крюков с изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.05.2022 год
356952 | 167 | 2022-05-11 | 6 | 30 | 0.0375 | 2022-05-11 | 6 | 45 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-515-С3 "ГАИ" явилось заявка от МЧС для тушения возгорания дома по адресу с. Сотниково, ул. Степная 15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-515-С3 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 год
356954 | 153 | 2022-05-09 | 21 | 30 | 0.1482 | 2022-05-09 | 23 | 27 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошел наклон опоры №31 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.БЛ-2 на ПС 110 Большой-Луг явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2, вследствие наклоа промежуточной деревянной опоры на ж/б приставки №31 выше нормы, из-за пучения грунта в болотистой местности и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры выше нормы из-за пучения грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ БЛ-2 "Большой Луг", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №31 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.05.2022 год
356954 | 154 | 2022-05-09 | 11 | 47 | 0.3 | 2022-05-09 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Из-за износа шлейфа и воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа марки АС-50 фазы "А" на ЛР-3074 в сторону ВЛ-35 кВ Шибертуй-РРС ШРР-3074 с последующим перекрытием изоляции марки ИОС-35/500 фазы "В" на ЛР-3074 в сторону В-3074 на ПС 35/10 кВ Шибертуй. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-384 на ПС 220 кВ Мухоршибирь (ведомственная Забайкальское ПМЭС) явилось междуфазное замыкание, возникшее на ПС 35/10 кВ Шибертуй, вследствие обрыва шлейфа марки АС-50 фазы "А" на ЛР-3074 в сторону ВЛ-35 кВ Шибертуй-РРС ШРР-3074, с последующим перекрытием изоляции марки ИОС-35/500 фазы "В" на ЛР-3074 в сторону В-3074, из-за износа шлейфа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-3074 в сторону ВЛ-35 кВ Шибертуй-РРС ШРР-3074, с последующим перекрытием изоляции марки ИОС фазы "В" на ЛР-3074 в сторону В-3074, из-за износа и воздействия ветровой нагрузки на ПС 110 кВ Никольская, PS035-000077 | Техническое мероприятие 1 Вполнить ремонт шлейфа фазы "А" на ЛР-3074 в сторону ВЛ-35 кВ Шибертуй-РРС ШРР-3074 на ПС 35/10 кВ Шибертуй. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на ЛР-3074 в сторону В-3074 на ПС 35/10 кВ Шибертуй. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ПС 35/10 кВ Шибертуй. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 24.05.2022 год
356954 | 155 | 2022-05-09 | 12 | 50 | 0.024967 | 2022-05-09 | 16 | 24 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С" от нижнего контакта ПК-10 до силового трансформатора 1Т на ТП-13-Ин1. 4.4 Причиной вывода в ремонт ТП-13-Ин-1 явился неполнофазный режим, в результате обрыва шлейфа 10 кВ фазы "С" от нижних контактов ПК-10 до силового трансформатора 1Т на ТП-13-Ин1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С" от нижнего контакта ПК-10 до силового трансформатора 1Т, из-за воздействия ветровой нагрузки на ТП-13-Ин1, ТР 010-0071458 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа 10 кВ фазы "С" от нижнего контакта ПК-10 до силового трансформатора 1Т на ТП-13-Ин1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ТП-10/0,4 ТП-13-Ин1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 24.05.2022 год
356954 | 156 | 2022-05-09 | 16 | 5 | 0.26366 | 2022-05-09 | 17 | 58 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой" на ПС 35/10 кВ Цаган-Морин явилось междуфазное замыкание проводов, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой", вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. ЦМ-2 "Бортой", Пролет: Оп №135 - Оп №136 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2022 год
356954 | 157 | 2022-05-10 | 9 | 18 |  | 2022-05-10 | 9 | 18 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие полимерных изоляторов (оттяжки шлейфа) фазы "С" на анкерной металлической опоре №141 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума и на Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на анкерной металлической опоре №141 ВЛ-110 Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), вследствие перекрытия полимерных изоляторов марки ЛК-70/110 (оттяжки шлейфа) фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерных изоляторов (оттяжки шлейфа) фазы "С" на опоре №141, из-за старения изоляции на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Пролет: - Опора № 141/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов (оттяжки шлейфа) фазы "С" на анкерной металлической опоре №141 ВЛ-110 Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 24.05.2022 год
356954 | 159 | 2022-05-11 | 14 | 18 | 0.016001 | 2022-05-11 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-И-7 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-И-7 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2022 год
356954 | 161 | 2022-05-12 | 11 | 29 | 1.152 | 2022-05-12 | 13 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-3 на ПС 110 Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-8-К-3 (ведомственная ИП Тулухеева) в результате пробоя изоляции РВО-10 фазы "А" и "С" на ТП-8-К-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП-8-К-3 ИП Тулухеева по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.05.2022 год
356954 | 162 | 2022-05-12 | 14 | 8 | 0.113 | 2022-05-12 | 16 | 1 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел излом и падение на провода фазы "А" и "В" ветки дерева в пролете опор №78/6-78/7 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ЦМ-1 на ПС 35/10 кВ Цаган-Морин явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №78/6-78/7 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1, вследствие излома и падения на провода фазы "А" и "В" ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №78/6-78/7 на ВЛ-10 кВ ф. ЦМ-1"Цаган-Морин", Пролет: Оп №78/6 - Оп №78/7 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор 78/6-78/7 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1 "Цаган-Морин". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осомтр ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.05.2022 год
356952 | 140 | 2022-05-07 | 16 | 50 | 0.038334 | 2022-05-07 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения Р-14 на ТП-7 Н-4 "Кедр" пробой изоляции и повреждение КЛ-0,4 кВ, вследствие несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.12 Причиной ручного отключения Р-14 на ТП-7 Н-4 "Кедр" нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ, приведшее к пробою КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-0,4 кВ на КЛ - 0,4кВ ф.14 от ТП-7 Н-4 Кедр, Точка трассы КЛ 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр КЛ-0,4 кВ Ф-14 дом 29, 30. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного участка КЛ-0,4 кВ или запитать потребителя от опоры №3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 25.05.2022 год
356954 | 123 | 2022-05-06 | 20 | 19 | 0.085835 | 2022-05-06 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Из-за износа вязки провода произошел обрыв вязки фазы "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №310 ВЛ-10 кВ ф.С-9 с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С". 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.С-9 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №310-312 ВЛ-10 кв ф.С-9, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате обрыва вязки провода марки АС-50 фазы "С" на опоре №310, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С", из-за износа на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на деревянной на ж/б приставке опоре № 310 ВЛ-10 кВ ф.С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.06.2022 год
356954 | 136 | 2022-05-07 | 9 | 13 |  | 2022-05-07 | 9 | 13 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошло расплетение грозотроса марки ТК-50 в пролете промежуточных железобетонных опор №103/45-103/46 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.2 Причиной отключения действием 2 ст .ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №103/45-103/46 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие расплетения грозотроса марки ТК-50, из-за износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса из-за износа провода на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Пролет: Опора №103/ 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор в пролете промежуточных железобетонных опор №103/45-103/46 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр на предмет выявления подобных нарушений на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.05.2022 год
356952 | 150 | 2022-05-07 | 9 | 43 | 0.1015 | 2022-05-07 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-134-Н4 "МТФ Сужа" явилось межфазное короткое замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 2 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. Дефект АВ-0,4 кВ произошел, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-134-Н4 "МТФ Сужа" явилось межфазное короткое замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 2 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механизма расцепления АВ-0,4 кВ на ТП-134-Н4 МТФ Сужа, TP010-0001768 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию или замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-134-Н4 "МТФ Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.05.2022 год
356954 | 143 | 2022-05-07 | 18 | 11 | 0.31199 | 2022-05-07 | 19 | 55 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие излома и падения на провода фазы "А" и "В" ветки дерева, из-за воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №48-49 на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Пролет: Оп №48 - Оп №49 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор 48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кв ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев (веток) на ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.06.2022 год
356950 | 102 | 2022-04-29 | 8 | 34 | 0.10667 | 2022-04-29 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старя Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стал обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-10 кВ ф. А-8 старая Ангоя, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва провода фазы "В", в результате снижения прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9/5 - Опора № 9/6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода фазы "В" в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.05.2022 год
356952 | 126 | 2022-04-30 | 8 | 1 | 0.174 | 2022-04-30 | 9 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-6 «Комсомольская» на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось межфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №369/88 и №369/89, вследствие изменения свойств материала деревянной опоры №369/88 в процессе ее длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось межфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №369/88 и №369/89 из-за механического износа деревянной опоры №369/88, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, наклон опоры №369/88 на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной промежуточной опоры №369/88 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольская». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольская». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 13.05.2022 год
356952 | 127 | 2022-04-29 | 13 | 50 | 0.0295 | 2022-04-29 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-030 К-3 явилось междуфазное замыкание, вследствие проникновения птицы в шкаф РУ-0,4 кВ из-за неплотного прилегания двери. В результате несвоевременного выявления дефекта произошло попадания птицы на шины 0,4 кВ и пробой изоляции АВ-0,4 кВ и выходов-0,4 кВ. 4.4 Причиной ручного отключения РТП-030 К-3 явилось междуфазное замыкание, вследствие проникновения птицы в шкаф РУ-0,4 кВ из-за не плотного прилегания двери. В результате попадания птицы на шины 0,4 кВ произошло повреждение АВ-0,4 кВ и выходов-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение птицы в РУ-0,4 кВ, повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-030 К-3 Силантьева, TP010-0001943 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ и выходов-0,4 кВ на ТП-030 К-3 "Силантьева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-030 К-3 "Силантьева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 13.05.2022 год
356954 | 114 | 2022-04-28 | 18 | 30 | 0.56736 | 2022-04-28 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошел схлест проводов ВЛ в результате воздействия веток дерева в пролете промежуточных железобетонных опор №61-62 ВЛ-6 кВ ф.К-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-3 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в полете промежуточных железобетонных опор №61-62 ВЛ-6 кВ ф.К-3, вследствие схлеста проводов в результате воздействия крон ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия крон ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-6 кВ К-3 "Кяхта", Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №61-62 ВЛ-6 кВ ф.К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 12.05.2022 год
356950 | 103 | 2022-04-29 | 15 | 43 | 0.38334 | 2022-04-29 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-П4 на ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск, стало междуфазное двухфазное замыкание на землю фаз "А" и "С", в пролете опор № 159-160, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.12 Причиной отключения ЛВ-1-П4 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск, стало двухфазное замыкание на землю фазы "А", "С" в пролете опор № 159-160, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поросль в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10 кВ П-4 "Карымск", Пролет: Оп №159 - Оп №160 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор № 159-160 ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск Ответственное лицо: Молчанов А.В. 02.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной обход осмотр в пролетах опор №69-222 ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 02.06.2022 год
356950 | 104 | 2022-05-01 | 14 | 3 | 2.0587 | 2022-05-01 | 14 | 16 | 3.4.12.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135) от действия 1,2 ст. ДЗ и 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало загрязнение изоляции фаз «А» и «В» на опоре № 200 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) продуктами горения сухой травы и кустарников. 4.12 Причиной отключения В-135, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 200 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытия изоляции фаз "А" и "В" из-за поверхностного загрязнения электрической изоляции продуктами горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 13.06.2022 год
356950 | 105 | 2022-05-01 | 17 | 57 | 1.0266 | 2022-05-01 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389), явилось расщепление траверсы на опоре № 27/5 имеющей недопустимую степень загнивания древесины, с последующим выпадением заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "А" из тела опоры, и касания проводом стойки опоры. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Кырен, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 27/5 ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389), вследствие расщепления траверсы имеющей недопустимую степень загнивания древесины, с последующим выпадением заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "А" из тела опоры, и касания проводом стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Кырен-Жемчуг-Нилов пуст(КЖН-389), Опора пром.дер.ПД35-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы на опоре № 27/5 ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389). Ответственное лицо: Адеев А.П. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389), с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 26.05.2022 год
356950 | 106 | 2022-05-01 | 18 | 50 | 0.033334 | 2022-05-01 | 20 | 30 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Алла, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на РТП-2-А6 Сэбхэжен при присаживании птицы на изоляторы фазы "В" и последующим перекрытием на раму разъединителя. Фото прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-А6 Сэбхэжен. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 03.06.2022 год
356950 | 107 | 2022-05-01 | 21 | 7 | 1.06 | 2022-05-01 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-4 ТБЦ от действия ТО на РП-1-10 кВ Новый Город, явился пробой изоляции, возникший на КЛ-10 кВ ф. Т-2 РУС (КЛ-10кВ между ТП-203-Н-3, Н-4 ТБЦ и ТП-213-Т-1, Т-2 РУС), вследствие потери электрической прочности изоляции КЛ. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-4 ТБЦ, стало межфазное короткое замыкание, возникшее на КЛ-10 кВ ф. Т-2 РУС (КЛ-10кВ между ТП-203-Н-3, Н-4 ТБЦ и ТП-213-Т-1, Т-2 РУС), вследствие пробоя изоляции КЛ, в результате снижения изоляционных свойств КЛ при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ Т-2 "РУС", ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 1. Провести электрические испытания КЛ-10 кВ ф. Т-2 РУС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену поврежденного участка КЛ-10 ф. Т-2 РУС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 10.06.2022 год
356950 | 108 | 2022-05-02 | 22 | 16 | 0.036 | 2022-05-03 | 0 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-60-Ц3 Молодогвардейская, явилась недопустимая степень загнивания опоры у основания № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-60-Ц3 Молодогвардейская, что привело к падению опоры и перекрытию проводов в пролете опор №226-227. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-60-Ц3 Молодогвардейская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры № 1, имеющую недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-60-Ц3 "Молодогварде, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену голого провода на СИП от гребенки ТП-60-Ц3 Молодогвардейцев до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-60-Ц3 Молодогвардейская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-60-Ц3 Молодогвардейская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Внести изменения в поопорную схему сетей ВЛ-0,4 кВ от ТП-60-Ц3 Молодогвардейская. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 30.06.2022 год
356950 | 109 | 2022-05-02 | 22 | 31 | 0.013 | 2022-05-02 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-1 А-6 на ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее в пролете опор № 226-227 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, вследствие наклона опор № 226, № 227 в результате выпирания стойки опор из грунта болотистой местности. 4.12 Причиной отключения В-1 А-6, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 226-227 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, вследствие наклона опор № 226, № 227 в результате выпирания стойки опор из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай", Опора П10-7ДБ; наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор №226, №227 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 06.06.2022 год
356950 | 110 | 2022-05-03 | 12 | 9 | 0.098598 | 2022-05-03 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-7 Колесово от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово, в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "С", с последующим перекрытием на фазу "А". Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-7 Колесово от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово, в результате механического износа вязки крепления провода к изолятору фазы "С", что привело к обрыву вязки с последующим перекрытием на фазу "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Р-7 "Колесово", Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре № 8 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Внести опору № ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.05.2022 год
356950 | 111 | 2022-05-03 | 13 | 15 | 0.27501 | 2022-05-03 | 14 | 20 | 3.4.13.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 ПФР от действия ТО на РП-1-10 кВ Новый Город, явился заводской дефект, возникший на концевой кабельной муфте КЛ-10 кВ ф. О-1 Автомобилистов, в результате пробоя изоляции кабельной муфты в РУ-10 кВ яч.1 ТП-234-Б-1, Б-2 Общежитие. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 ПФР от действия ТО на РП-1-10 кВ Новый Город, стало междуфазное замыкание, возникшее на концевой кабельной муфте КЛ-10 кВ ф. О-1 Автомобилистов, в результате пробоя изоляции кабельной муфты в РУ-10 кВ яч.1 ТП-234-Б-1, Б-2 Общежитие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ О-1 "Автомобилистов", 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену концевой кабельной муфты ф. О-1 Автомобилистов в ячейке 1 РУ-10кВ ТП-234 Б-1, Б-2 Общежитие. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра КЛ-10 кВ ф. О-1 Автомобилистов. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Направить письмо в адрес «Подольского завода электромонтажных изделий» по факту низкого качества кабельной муфты. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.06.2022 год
356950 | 112 | 2022-05-03 | 22 | 45 | 0.0875 | 2022-05-04 | 0 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-Л2 Тубсанаторий, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие падения сухого дерева из внеохранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра, с последующим обрывом проводов фаз "А" "В" "С". 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-Л2 Тубсанаторий, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Л2 Тубсанаторий, вследствие обрыва проводов фаз "А" "В" "С", в результате падения сухого дерева из внеохранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Л2 "Тубсанаторий", Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода в пролете опор № 4-5, № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Л2 Тубсанаторий. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Написать письмо в Администрацию Прибайкальского района, о вырубке сухих деревьев (веток), которые угрожают падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.05.2022 год
356954 | 115 | 2022-04-30 | 12 | 28 | 0.0226 | 2022-04-30 | 14 | 21 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло межвитковое замыкание в баке трансформатора 1Т марки 160/10 кВа на ТП-1-Ич-4. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-1-Ич-4 явилось межвитковое замыкание, возникшее в баке трансформатора 1Т марки 160/10 кВа, вследствие пробоя изоляции, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоблюдение технического обслуживания - несвоевременное выявление, повреждение изоляции на ТП-1-Ич4, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т ТМ-160/10 на ТП-1-Ич4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-1-Ич4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания силового трансформатора на ТП-1-Ич4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 12.05.2022 год
356954 | 117 | 2022-04-30 | 5 | 51 |  | 2022-04-30 | 5 | 51 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №246 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кудара-Сомон (ОКС-171). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-171 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №246 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кудара-Сомон (ОКС-171), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого от траверсы изолятора фазы "В", из-за старения на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –К-Сомон(ОКС-171), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №246 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кудара-Сомон (ОКС-171). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кудара-Сомон (ОКС-171). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.05.2022 год
356952 | 129 | 2022-04-29 | 19 | 5 | 0.12017 | 2022-04-29 | 20 | 48 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения В-10 ф. Ц2-4 "Майла" на ЦРП-2 "Анинск" была заявка от МЧС для тушения возгорания жилого дома в с. Майла, ул. Набережная д.7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 13.05.2022 год
356952 | 130 | 2022-05-03 | 17 | 42 | 0.72832 | 2022-05-03 | 19 | 17 | 3.4.8.1 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие приближения на недопустимое расстояние провода ф. "А" к фонарю освещения в пролете опор 37/2-37/3. Фонарь установлен несанкционировано в охранной зоне ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж или переустановку фонарей освещения в пролете опор 37/2-37/3 ВЛ-10 кВ ф. Х7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предупреждение о запрете строительства в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.05.2022 год
356954 | 118 | 2022-05-02 | 17 | 29 | 0.01015 | 2022-05-02 | 17 | 50 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ганзурино на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-10 кВ ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.06.2022 год
356954 | 119 | 2022-05-02 | 10 | 19 | 0.37 | 2022-05-02 | 13 | 24 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-НС-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате обрыва провода марки А-25 фазы "В" и "С", из-за наезда автомобиля на опору №13 сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" и "С" в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 НС-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2022 год
356950 | 113 | 2022-05-04 | 15 | 23 | 0.29466 | 2022-05-04 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, что привело к падению опоры № 99 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка из-за недопустимой степени загнивания у основания, с последующим междуфазным замыканием в пролете опор № 98-99. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры № 99 из-за недопустимой степени загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №99 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка на наличие опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 10.06.2022 год
356950 | 114 | 2022-05-04 | 15 | 57 | 0.9435 | 2022-05-04 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на опоре № 91 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань, в результате пробоя изолятора фазы "А", вследствие потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 91 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань, в результате пробоя изолятора фазы "А", вследствие потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ Т-1 "Елань", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре № 91 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести выправку опоры № 91 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.05.2022 год
356950 | 115 | 2022-05-04 | 18 | 14 | 0.11334 | 2022-05-04 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон на ПС 35 кВ Сорок, стала потеря электрической прочности изоляции разрядника фазы "А" на ТП-11-С3 Сорок-1 в результате снижения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание на землю фазы "А", возникшее на ТП-11-С3 Сорок-1 вследствие разрушения разрядника, в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ТП-11-С3 "Сорок 1", РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП-11-С3 Сорок-1. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.06.2022 год
356952 | 131 | 2022-05-03 | 22 | 50 | 0.02 | 2022-05-04 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-НС-1 ПМК явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-НС-1 ПМК явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 6-7, приведшее к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ на ТП-10-НС-1 ПМК, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 1-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.05.2022 год
356952 | 132 | 2022-05-04 | 12 | 14 | 0.14666 | 2022-05-04 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 "с. Ташелан" на ПС 35 кВ "Ташелан" явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, вследствие чего произошел обрыв провода фазы "В" из-за падения дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 9/2-9/3 из внеохранной зоны ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. Т-7 "с. Ташелан" на ПС 35 кВ "Ташелан" явилось междуфазное КЗ из-за обрыва провода фазы "В", вследствие падение дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 9/2-9/3 из внеохранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф В в пролете опор 9/2-9/3, падение дерева на ВЛ-10 кВ Т-7 "с. Ташелан", Пролет:Оп.9/2-Оп.9/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Т-7 от ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролетах опор 9/2-9/3 ВЛ-10 кВ Т-7 от ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение обход-осмотра по ВЛ-10 кВ Т-7 от ПС 35 кВ "Ташелан" с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ для исключения аналогичных инцидентов, нарушений. По результатам обход-осмотра выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2022 год
356952 | 133 | 2022-05-04 | 12 | 30 | 0.038334 | 2022-05-04 | 14 | 25 | 3.4.8.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. ВТ-4 "Додо-Гол" на ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводом ф. "C" на спуске с РТП-192-ВТ4 и корпусом ТП-192-ВТ4 из-за наброса проволоки на провод фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". Убрать проволоку со спуска с РТП-192-ВТ4 до ТП-192-ВТ4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.05.2022 год
356954 | 120 | 2022-05-04 | 20 | 5 | 0.156 | 2022-05-04 | 21 | 23 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-2 на ТП-517 явилось заявка МЧС, в связи с ликвидацией пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул Ленина 10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-517. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.06.2022 год
356954 | 121 | 2022-05-02 | 7 | 3 | 0.48535 | 2022-05-02 | 7 | 54 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы на опоре №36/62 ЛР-5-Б-4, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.Б-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №36/62 ЛР-5-Б-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бичура", Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 от ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.05.2022 год
356950 | 116 | 2022-05-05 | 2 | 14 | 0.999 | 2022-05-05 | 4 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, явилось неудовлетворительное техническое состояние опор № 26, 27 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, имеющих недопустимую степень загнивания, что привело к их падению с последующим обрывом проводов фаз "А", "С". 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опор №26, №27 имеющих недопустимую степень загнивания у основания, с последующим обрывом проводов фаз "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-1Д; загнивание опоры на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-1Д; обрыв проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опор №26, 27 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.06.2022 год
356950 | 117 | 2022-05-05 | 10 | 27 |  | 2022-05-05 | 10 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явился пробой воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы "В" из-за провиса грозотроса в результате потери механической прочности и ослабления зажимов креплений в пролетах опор №11-13 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин- Баргузин (УББ-131). 4.3 Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №12-13 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин- Баргузин (УББ-131), в результате пробоя воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы "В", вследствие провиса грозотроса в результате износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис грозотроса на ВЛ 110кВ Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену грозотроса в пролете опор №11-12, №12-13, №13-14 ВЛ 110 кВ Баргузин – Усть-Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Баргузин – Усть-Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 13.06.2022 год
356950 | 118 | 2022-05-05 | 17 | 34 | 0.296 | 2022-05-05 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старя Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9/33-9/34 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9/33-9/34 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9/33 - Опора № 9/34 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9/33-9/34 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №9/33-9/34 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 13.06.2022 год
356954 | 122 | 2022-05-03 | 18 | 52 |  | 2022-05-03 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло разрушение изоляции марки ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ1 фазы "С" на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Никольская. 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-147 на ПС 220 кВ Мухоршибирь (Забайкальское ПМЭС) явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Никольская, вследствие разрушения изоляции марки ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ1 фазы "С", из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции ОПН-110-1Т фазы "С", из-за несвоевременного выявления дефекта на ПС 110 кВ Никольская, PS110-000085 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольска МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-110-1Т фазы "С" на ПС 110 кВ Никольская. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить тепловизионный контроль ОПН марки ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ1 на ПС 110 кВ Никольская в соответствие с СТО 34.01-231-001-2017 п.27.4, Приложения Д. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ ПО ЮЭС Малофеев А.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Взять на контроль эксплуатацию ОПН марки ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ1 завода-изготовителя ЗАО ЗЭУ г. Санкт-Петербург поставленных на основании договора поставки от 18.01.2013 №02.0300.34.13. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 30.12.2022 год
356952 | 137 | 2022-05-04 | 21 | 24 |  | 2022-05-04 | 21 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ "Курба" явилось включение КЗ-110-2Т и отключение ОД-110-2Т из-за пробоя воздушного промежутка между неподвижными и подвижными контактами заземляющих ножей ТЗН-10-2Т, вследствие неудовлетворительного технического состояния вала тяги заземляющих ножей (разрегулировка вала тяги в процессе длительной эксплуатации). Под воздействием климатических условий (дождь, ветер, снег) произошёл пробой воздушного промежутка между неподвижными и подвижными контактами заземляющих ножей ТЗН-10-2Т. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139) явилось включение КЗ-110-2Т и отключение ОД-110-2Т, т.к. на ПС 110 кВ "Курба" выключатели 110 кВ не выполнены. 4.2 Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ "Курба" явилось включение КЗ-110-2Т и отключение ОД-110-2Т из-за пробоя воздушного промежутка между неподвижными и подвижными контактами заземляющих ножей ТЗН-10-2Т, вследствие разрегулировки вала тяги заземляющих ножей, приведшее к неполному отключению ТЗН-10-2Т. Под воздействием климатических условий (дождь, ветер, снег) произошёл пробой воздушного промежутка между неподвижными и подвижными контактами заземляющих ножей ТЗН-10-2Т. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139) явилось включение КЗ-110-2Т и отключение ОД-110-2Т, т.к. на ПС 110 кВ "Курба" выключатели 110 кВ не выполнены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка вала тяги заземляющих ножей ТЗН-10-2Т на ПС "Курба", PS110-000052 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену заземляющих ножей ТЗН-10-2Т ПС 110 кВ Курба. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку вала тяг заземляющих ножей ТЗН-10-2Т ПС 110 кВ Курба. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку ячейки В-10-2Т ПС 110 кВ Курба. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Предоставить список подстанций ПО ЦЭС на которых установлены ячейки КРУН типа К-37. Согласно данного списка, выполнить проверку работ тяг заземляющих ножей вводных ячеек КРУН типа К-37. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2022 год
356952 | 138 | 2022-05-02 | 23 | 3 | 0.1665 | 2022-05-03 | 0 | 54 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось однофазное замыкание на землю провода ф. «В» на промежуточной деревянной опоре №152/73, вследствие обрыва вязки провода ф. «В» из-за потери механической прочности. 4.2 Причиной ручного отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось однофазное замыкание на землю провода ф. «В» на промежуточной деревянной опоре №152/73, вследствие механического износа проволочной вязки провода ф. «В» в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, обрыв вязки провода ф. «В» на опоре №152/73 на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода ф. «В» на опоре №152/73 ВЛ-10 кВ ф. С-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2022 год
356952 | 139 | 2022-05-02 | 22 | 2 | 0.0006665 | 2022-05-02 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2 явилось однофазное замыкание, вследствие провиса фазного провода на вводе в жилой дом от опоры №11 из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки стрелы провеса провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2 явилось однофазное замыкание из-за разрегулировки фазного провода на вводе в жилой дом от опоры №11, вследствие механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода, провис провода от оп №11 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-087-К2, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода на вводах в жилой дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2022 год
356952 | 141 | 2022-05-05 | 14 | 0 | 0.069165 | 2022-05-05 | 15 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-7 К-6 Ленина явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя ул. Ленина 39 с. Куйтун. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Куйтун, ул. Ленина д. 39 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 17.05.2022 год
356954 | 127 | 2022-05-06 | 17 | 35 | 0.12535 | 2022-05-06 | 19 | 24 | 3.4.10 Из-за воздействия на электроустановку птиц произошло междуфазное замыкание фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.Х-3 "Калиновка" на промежуточной железобетонной опоре с укосом № 211/25/1, вследствие перекрытия через гнездо. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-3 на ПС 35/10 кВ Хошун-Узур явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "С", возникшее на промежуточной железобетонной опоре с укосом № 211/25/1 ВЛ-10 кВ ф.Х-3 "Калиновка", вследствие перекрытия через гнездо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Х-3 "Калиновка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (гнездо) на промежуточной железобетонной опоре с укосом № 211/25/1 ВЛ-10 кВ ф.Х-3 "Калиновка". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 17.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-3"Калиновка". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 17.05.2022 год
356952 | 147 | 2022-05-03 | 15 | 30 | 0.2625 | 2022-05-03 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось однофазное замыкание на землю из-за касания провода СИП-3 ф. "А" к серьге СРС-7-16 полимерного изолятора ЛК-70/10 на опоре №56/1, вследствие некачественного монтажа провода СИП-3. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось нарушение электрической изоляции провода СИП-3, вследствие касания провода СИП-3 ф. "А" к серьге СРС-7-16 полимерного изолятора ЛК-70/10 на опоре №56/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции провода СИП-3 на ВЛ-10 кВ НС-5 "Верхний Саянтуй", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить отсоединение провода ф. "А" ВЛ-10 кВ ф-5 от полимерного изолятора на опоре №56/1 при помощи оперативной штанги. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5 от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.05.2022 год
356954 | 129 | 2022-05-04 | 17 | 15 | 0.35 | 2022-05-04 | 19 | 45 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов в болотистой местности произошел наклон опоры №435, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №435-436 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №435-436 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате наклона опоры №435, из-за пучения грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" в результате наклона опоры из-за выдавливания в болотистой местности на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №435 - Оп №436 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №435 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №435-436 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.05.2022 год
356952 | 148 | 2022-05-06 | 12 | 6 |  | 2022-05-06 | 12 | 6 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ "Западная-ПСЗ-КТП-3" (ЗПК-332) явилось однофазное КЗ на землю из-за пробоя кабельной муфты ф. "С", вследствие старения изоляции КЛ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ "Западная-ПСЗ-КТП-3" (ЗПК-332) явилось однофазное КЗ на землю из-за нарушения электрической изоляции КЛ-10 кВ в процессе длительной экспуатации, приведшее к пробою кабельной муфты ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты КЛ-10 кВ на ВЛ-35 кВ Западная– ПСЗ – КТП-3 (ЗПК-332), POLT-42D/XO-L12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ ЗПК-332. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену соединительной муфты КЛ ф. "С" КЛ-35 ЗПК-332 от ПС "Западная" до опоры №1 ВЛ-35 ЗПК-332. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание силовой кабельной линии КЛ-35 ЗПК-332 от ПС "Западная" до опоры №1 ВЛ-35 ЗПК-332. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 27.05.2022 год
356954 | 135 | 2022-05-06 | 8 | 0 | 0.0021 | 2022-05-06 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-63 кВа на ТП-2-С-6 "Ушакова". 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-2-С6 "Ушакова" явилось межвитковое замыкание, возникшее в баке трансформатора марки ТМ-63 кВа, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в баке трансформатора, из-за старения изоляции на ТП-2-С6 "Ушакова", Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМ-63 кВа на ТП-2-С6 "Ушакова" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания трансформатора на ТП-2-С-6 "Ушакова". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.05.2022 год
356952 | 110 | 2022-04-17 | 16 | 14 | 0.026749 | 2022-04-17 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-207 Ч-2 явилось отсутствие напряжения по фазе "В" на стороне НН силового трансформатора, вследствие изменения свойств материала устройства ПБВ (окисление контактов с течением времени) в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения РТП-207 Ч-2 явилось отсутствие напряжения по фазе "В" на стороне НН силового трансформатора, вследствие нарушения электрического контакта устройства ПБВ, окисление контактов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждения силового трансформатора, старение на ТП-207 Ч-2 Школа, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-207 Ч-2 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-207 Ч-2 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.04.2022 год
356950 | 87 | 2022-04-18 | 14 | 1 | 1.4534 | 2022-04-18 | 15 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало воздействие на птиц на электроустановку ТП-49-З4 Звездная, в результате присаживания на проходные изоляторы фаз "А", "В". Фото, листок осмотра прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-49-З4 Звездная, в результате пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", вследствие воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: присаживание птиц на проходные изоляторы на ТП-49-З4 Звездная, TP010-0000993 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-49-З4 Звездная. Ответственное лицо: Куколев А.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной осмотр ТП-49-З4 Звездная. Ответственное лицо: Куколев А.А. 26.05.2022 год
356950 | 88 | 2022-04-18 | 17 | 30 | 1.152 | 2022-04-18 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стала потеря механической прочности колпачков изоляторов марки К-7 на опоре № 50, что привело к срыву изоляторов с последующим схлестом проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, вследствие схлеста проводов, в результате срыва изоляторов фазы "В" на опоре № 50 из-за нарушения структуры материала колпачков изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков изоляторов на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачков изоляторов на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.04.2022 год
356950 | 89 | 2022-04-18 | 18 | 15 | 0.24267 | 2022-04-18 | 22 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-4-У4 Малое Суво, стала заявка МЧС. Справка МЧС прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-У4 Малое Суво. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вылков А.А. 29.04.2022 год
356950 | 90 | 2022-04-19 | 10 | 21 | 0.0185 | 2022-04-19 | 12 | 12 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-8 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном участке ВЛ в пролете опор 3/1/6-3/1/6/1, вследствие разрегулировки проводов фаз "А" и "В". Письмо в адрес собственника электроустановки прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить собственнику сетей письмо о произошедшем технологическом нарушении и принятии мер по недопущению подобных ситуаций. Ответственное лицо: Куколев А.А. 05.05.2022 год
356950 | 91 | 2022-04-19 | 13 | 27 | 0.20301 | 2022-04-19 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-363 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ярикто, стало старение изоляции, возникшее на опоре №70, вследствие пробоя изоляции в гирлянде фазы "С". В результате воздействия электрической дуги, произошло прожигание места крепления заварного болта в траверсе опоры №70, с последующим выпадением гирлянды изоляторов вместе с узлом крепления из тела траверсы, что привело к схлесту проводов и отгоранию провода фазы "С" в пролете опор №69-70 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (Ябх-363). Фото, листок обхода, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.12 Причиной отключения В-363 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ярикто, стало однофазное замыкание перешедшее в междуфазное замыкание, возникшее на опоре №70, вследствие старения и пробоя изоляции в гирлянде фазы "С". В результате воздействия электрической дуги, произошло прожигание места крепления заварного болта в траверсе опоры №70, с последующим выпадением гирлянды изоляторов вместе с узлом крепления из тела траверсы, что привело к схлесту проводов и отгоранию провода фазы "С" в пролете опор №69-70 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (Ябх-363). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363), Пролет: Опора № 69 - Опора № 70; пробой изоляторов на ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363), Опора пром.дер.ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №69-70 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). Ответственное лицо: Адееев А.Э. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 19.05.2022 год
356950 | 92 | 2022-04-19 | 19 | 41 | 0.10484 | 2022-04-19 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке провода фазы "А", в пролете опор № 4/7-4/8 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. Фото, листок обхода прилагается. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4/7-4/8 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ж-5 "Вышка", Пролет: Опора №4/7 - Опора №4/8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 25.05.2022 год
356950 | 93 | 2022-04-19 | 21 | 50 | 0.3145 | 2022-04-19 | 23 | 41 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-2 Харбяты от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание возникшее на ведомственной отпайке АБЗ ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты из-за схлёста проводов в пролете опор №105/6-105/7. Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 25.05.2022 год
356950 | 94 | 2022-04-19 | 23 | 40 | 0.037917 | 2022-04-20 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-М3 Заречная, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М3 Заречная, в результате падения опор №1/5, №1/6 имеющих недопустимую степень загнивания у основания. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-М3 Заречная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М3 Заречная, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опор №1/5, №1/6 имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-М3 "Заречная", Опора ПН-3Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-М3 "Заречная", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опор №1/5, №1/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М3 Заречная. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-М3 Заречная, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 12.05.2022 год
356954 | 88 | 2022-04-19 | 22 | 53 | 0.008 | 2022-04-19 | 22 | 59 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-3-ГО-12. 4.4 причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-ГО-12 явилось междуфазное замыкание, возникшие в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №2, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А", из-за воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-ГО-12 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю 05.05.2022 год
356954 | 89 | 2022-04-18 | 14 | 15 | 0.23999 | 2022-04-18 | 15 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Кудара-Сомон ул. Банзарова дом 20, ул. Банзарова дом 22. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кв ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.05.2022 год
356954 | 91 | 2022-04-18 | 19 | 30 | 0.02625 | 2022-04-18 | 20 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-9-П-2 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Буй ул.Трактовая 16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.05.2022 год
356952 | 116 | 2022-04-18 | 20 | 42 | 0.071499 | 2022-04-18 | 23 | 5 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения В-10 ф. Т1 на ПС 35 кВ "Тэгда" была заявка от МЧС для тушения возгорания жилых домов в с. Малая Курба, ул. Набережная 17, 19, 21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Тохорюкта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 27.04.2022 год
356950 | 95 | 2022-04-21 | 17 | 4 | 0.000833 | 2022-04-21 | 17 | 9 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании. Исходящее письмо прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 18.05.2022 год
356952 | 117 | 2022-04-20 | 18 | 42 | 0.037 | 2022-04-20 | 20 | 33 | 3.4.8.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. ВТ-4 "Додо-Гол" на ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводом ф. "А" и траверсой на ж/б опоре №223 из-за наброса проволоки на провод фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". Убрать проволоку с проводов ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 29.04.2022 год
356954 | 92 | 2022-04-19 | 19 | 31 | 0.018167 | 2022-04-19 | 21 | 20 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов в болотистой местности и порывов бокового ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" при воздействии порывов бокового ветра, из-за наклона опоры в результате пучения грунтов в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" из-за наклона опоры в результате пучения грунтов на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №105 - Оп №106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2022 год
356952 | 118 | 2022-04-19 | 13 | 5 | 0.088497 | 2022-04-19 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №269-270 из-за наклона опоры №269, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.14 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №269-270 из-за деформации (наклона) промежуточной опоры №269. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №269 на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить переустановку промежуточной деревянной опоры №269 ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольское". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольское». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2022 год
356950 | 96 | 2022-04-22 | 18 | 39 | 0.36666 | 2022-04-22 | 20 | 29 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 Сорок, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее в результате загнивания стойки опоры №53 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В" из тела опоры и касанию провода фазы "В" стойки опоры. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 Сорок, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, в результате касания проводом фазы "В" стойки опоры из-за нарушения структуры материала опоры №53 вследствие загнивания стойки опоры, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка из тела опоры на ВЛ-10 кВ С-3 "Усть-Боксон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка на опоре №53 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры №53 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 26.05.2022 год
356950 | 97 | 2022-04-22 | 21 | 9 | 0.68 | 2022-04-22 | 22 | 51 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-18-К5 Специалистов при присаживании птицы (вороны) на изоляторы фазы "А" и "В". Фото прилагается к акту. | Техническое мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-18-К5 Специалистов. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.05.2022 год
356950 | 98 | 2022-04-22 | 22 | 2 | 0.039 | 2022-04-22 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-49-О2 Хужир-3, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие наклона опоры №2 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Фото, паспорт ВЛ прилагается. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-49-О2 Хужир-3, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов в результате увеличения стрелы провеса проводов из-за наклона опоры №2 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-О2 "Хужир3", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-49-О2 Хужиры-3. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-49-О2 Хужиры-3. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-49-О2 Хужиры-3, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 25.05.2022 год
356952 | 119 | 2022-04-22 | 16 | 26 | 0.06845 | 2022-04-22 | 18 | 17 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось схлест проводов в пролете опор №397-398, вследствие срыва изолятора ф. "В" на промежуточной на ж/б приставке опоре №397 под воздействием ветровых нагрузок до 18 м/с. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С» из-за схлеста проводов в пролете опор №397-398, вследствие срыва изолятора ф. "В" на промежуточной на ж/б приставке опоре №397 под воздействием ветровых нагрузок до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора, воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино", Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора ф. "В" на промежуточной на ж/б приставке опоре №397 ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку промежуточной на ж/б приставке опоры №397 ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 29.04.2022 год
356952 | 121 | 2022-04-23 | 17 | 42 | 0.10448 | 2022-04-23 | 17 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-159-Н4 "Ирбис" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от ТП-159 Н4 "Ирбис". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.04.2022 год
356954 | 93 | 2022-04-19 | 19 | 50 | 0.18525 | 2022-04-19 | 20 | 29 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №126-127 ВЛ-10 кВ ф.П-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №126-127 ВЛ-10 кВ ф.П-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка", Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролет опор №126-127 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 13.05.2022 год
356954 | 94 | 2022-04-24 | 22 | 18 | 0.014664 | 2022-04-24 | 22 | 29 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-517 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск, ул. Ленина д.10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-517 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю 05.05.2022 год
356954 | 95 | 2022-04-19 | 14 | 21 | 0.058998 | 2022-04-19 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие падения ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Пролет: Оп №42 - Оп №43 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 год
356954 | 96 | 2022-04-19 | 14 | 48 | 0.697 | 2022-04-19 | 15 | 39 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете опор №73/7-73/7/1 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-9 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №73/7-73/7/1 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Пролет: - Оп №73/7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №73/7-73/7/1 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 год
356952 | 122 | 2022-04-21 | 22 | 11 | 0.004998 | 2022-04-21 | 22 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение нагрузки по фазе "С" из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта, замера нагрузок с последующим перераспределением нагрузки потребителей по отходящим фидерам в ТП-6 НС-3 "Светлый". 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение нагрузки по фазе "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ, превышение нагрузки на ТП-6 НС-3 "Светлый", TP010-0002246 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в ТП-6 НС-3 "Светлый" на отходящих фидерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 После замера нагрузок по мере необходимости выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 06.05.2022 год
356952 | 123 | 2022-04-25 | 14 | 48 | 0.45 | 2022-04-25 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 С-3 "Ошурково" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось повреждение на ведомственной ТП-387-С3 "Алексеев". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-3 "Ошурково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.04.2022 год
356950 | 99 | 2022-04-26 | 14 | 5 | 0.3375 | 2022-04-26 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старя Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9/41-9/42 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода. Листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия защит на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9/41-9/42 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9/41 - Опора № 9/42 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9/41-9/42 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №9/41-9/42 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.05.2022 год
356954 | 97 | 2022-04-19 | 20 | 52 | 0.44957 | 2022-04-19 | 22 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода марки А-16 фазы "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-15-Ш-2 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки А-16 фазы "В", с последующим схлестом с "нулевым" проводом, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-Ш-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.05.2022 год
356954 | 98 | 2022-04-19 | 23 | 57 | 0.042 | 2022-04-20 | 1 | 27 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-1 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, из-за воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Шибертуй", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 "Шибертуй". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.05.2022 год
356954 | 99 | 2022-04-22 | 16 | 37 | 0.18 | 2022-04-22 | 18 | 25 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов в болотистой местности и порывов бокового ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" при воздействии порывов бокового ветра, из-за наклона опоры в результате пучения грунтов в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" из-за наклона опоры в результате пучения грунтов на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №105 - Оп №106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №106 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.05.2022 год
356954 | 100 | 2022-04-22 | 6 | 56 | 0.12717 | 2022-04-22 | 8 | 45 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41/31-41/32 ВЛ-10 кВ ф.П-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 "Поселье" на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41/31-41/32 ВЛ-10 кВ ф.П-3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Пролет: Опора №41/31 - Опора №41/32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №41/31-41/32 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кв ф.П-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.05.2022 год
356950 | 100 | 2022-04-28 | 1 | 30 | 0.1655 | 2022-04-28 | 7 | 1 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-8-УБ3 Пушкина, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома по ул. Зеленая дом 1, кв 2. Справка МЧС прилагается. | Техническое мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС о подтверждении данного возгорания. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС ПО БЭС Наумов С.П. 11.05.2022 год
356954 | 101 | 2022-04-22 | 23 | 7 | 0.14666 | 2022-04-22 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов ВЛ в результате воздействия веток деревьев в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31/16-31/17 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ШН-3 "Шанага" на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31/16-31/17 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага", вследствие воздействия веток деревьев на провода ВЛ, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие веток дерева на провода ВЛ, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ф.ШН-3, VS010-0005625 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №31/16-31/17 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 "Шанага" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.05.2022 год
356952 | 124 | 2022-04-24 | 10 | 15 | 0.004998 | 2022-04-24 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 НС-6 "Солнечный" явилось внутренние повреждения АВ-0,4 кВ, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта АВ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 НС-6 "Солнечный" явилось размыкание контактов АВ-0,4 кВ из-за выхода из строя или разрегулировки пружины АВ-0,4 кВ, в следствии чего при включении происходит отключение АВ-0,4 кВ при нормальных условиях работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренние повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-1 НС-6 "Солнечный", TP010-0002325 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки на отходящих фидерах на ТП-1 НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров нагрузки принять решение о замене автоматического выключателя АВ-0,4 кВ или перераспределения нагрузки по отходящим фидерам на ТП-1 НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.05.2022 год
356954 | 102 | 2022-04-22 | 21 | 3 | 0.1025 | 2022-04-22 | 21 | 44 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра произошло выпадение крюка с изолятором фазы "С" на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-3 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №61-63 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "С" на опоре №62, из-за высыхания верха опоры и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фахы "С", из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену опоры № 62 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2022 год
356954 | 103 | 2022-04-22 | 20 | 1 | 0.065 | 2022-04-22 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", ролет: Оп №211 - Оп №212 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2022 год
356954 | 104 | 2022-04-23 | 2 | 22 | 2.0334 | 2022-04-23 | 3 | 23 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С», с последующим повреждением деревянной траверсы и выпадением заварного болта на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №62 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. 4.12 Причиной отключения действием ТО СВ-110 на ПС 110 кВ Торей явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №62 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170, вследствие выпадения заварного болта из тела деревянной траверсы в результате её повреждения по причине пробоя гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С», из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой гирлянды изоляторов фазы "С", из-за старения на ВЛ 110 кВ Петропавл– Бургултай (ПБу-170), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной траверсы на опоре №62 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления гирлянды изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.05.2022 год
356954 | 105 | 2022-04-23 | 22 | 17 | 0.0011 | 2022-04-23 | 22 | 23 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-8-Ш2 "Юбилейная" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8-Ш2 "Юбилейная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8-Ш2 "Юбилейная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.05.2022 год
356954 | 106 | 2022-04-24 | 12 | 58 | 0.18916 | 2022-04-24 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры у основания явилось падение одностоечной деревянной опоры с укосом №8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Н-7. 4.1 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-2-Н-7 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А", "В", "С" и "ноль", в результате падения одностоечной деревянной опоры с укосом №8/1, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №8/1, из-за загнивания стойки опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-Н-7 ф.2, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечной деревянной опоры с укосом №8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2 Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2 Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.05.2022 год
356954 | 107 | 2022-04-24 | 16 | 10 | 0.057501 | 2022-04-24 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой КЛ-0,4 кВ марки АВВГ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до АВ-2 на ТП-9-П-3. 4.12 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 от ТП-9-П-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до АВ-2 на ТП-9-П-3, вследствие пробоя изоляции КЛ-0,4 кВ марки АВВГ, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля, из-за старения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-П-3, VN004-00086198 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену КЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-9-П-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.05.2022 год
356954 | 108 | 2022-04-24 | 21 | 30 | 0.4568 | 2022-04-24 | 22 | 18 | 3.4.10 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 "Бичура" на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура", из-за перекрытия проводов ВЛ птицей. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 от ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.05.2022 год
356954 | 109 | 2022-04-25 | 11 | 9 | 0.14666 | 2022-04-25 | 11 | 53 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.О-6. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-6 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.О-6, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сзлест проводов из-за воздействия порывов бокового ветра. на ВЛ-10 кВ О-6 "Чикой", Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.О-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.05.2022 год
356954 | 110 | 2022-04-25 | 20 | 50 | 0.05625 | 2022-04-25 | 23 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-Е-2 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Елань ул.Партизанская №17. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.05.2022 год
356954 | 111 | 2022-04-25 | 18 | 39 | 0.031161 | 2022-04-25 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошел схлест проводов в результате воздействия веток ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-478. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-478 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, в результате воздействия веток ДКР на провода ВЛ, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия веток ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-478 ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2022 год
356954 | 112 | 2022-04-25 | 14 | 49 | 0.94165 | 2022-04-25 | 16 | 42 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете промежуточных железобетонных опор №56-57 ВЛ-6 кВ ф.Г-11. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-11 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №56-57 ВЛ-6 кВ ф.Г-11, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов фазы "А", "В", "С" из-за воздействия порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-11 "Шахта-2", Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №56-57 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.05.2022 год
356950 | 101 | 2022-04-28 | 14 | 25 | 0.49834 | 2022-04-28 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2, в результате излома жил провода при вибрации под воздействием порывов ветра. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролёте опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2, вследствие разрегулировки и механического износа провода, что привело к обрыву провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Б-5 "Баргузин-2", Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести восстановление провода фазы "В" в пролете опор №42 - 43 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Коневин М.Н. 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вылков А.А. 18.05.2022 год
356952 | 125 | 2022-04-24 | 12 | 25 | 0.45832 | 2022-04-24 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-224-Т4 на ТП-224-Т4 явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-160 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки НН силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения РТП-224-Т4 на ТП-224-Т4 явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-160 кВА, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренние повреждения трансформтора, межвитковое замыкание обмотки НН на ТП-224-Т4 "Больница", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок (контроль) в зимний максимум на ТП-224-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 25.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионное обследование силового трансформатора на ТП-224-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 25.12.2022 годТехническое мероприятие 3 По результатам испытаний, по мере необходимости выполнить замену силового трансформатора ТМ-160/10 на ТП-224-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый осмотр ТП-224-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить испытания силового трансформатора ТМ-160/10 на ТП-224-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 06.05.2022 год
356954 | 113 | 2022-04-26 | 23 | 4 | 0.050169 | 2022-04-26 | 23 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Б-4 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Восточная №8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.05.2022 год
356952 | 128 | 2022-04-28 | 11 | 31 | 0.091 | 2022-04-28 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №35/20-35/21, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода ф. «В» (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения В-10 ф. С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось схлест проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №35/20-35/21 из-за разрегулировки провода ф. «В», вследствие механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка, провис провода в пролетах оп №35/20-35/21 на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна", Пролет: Оп №35/20 - Оп №35/21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №35/19-35/25 ВЛ-10 кВ ф. С-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №35/19-35/25 ВЛ-10 кВ ф. С-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-7 «Домна». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 12.05.2022 год
356954 | 116 | 2022-04-27 | 16 | 54 | 0.68635 | 2022-04-27 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой проходных изоляторов 10 кВ марки ИПУ-10 фазы "В" и "С" на ТП-17-М2 "Химдым". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-2 "Мухоршибирь" на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось межфазное замыкание, возникшее на ТП-17-М2 "Химдым" вследствие пробоя проходных изоляторов 10 кВ марки ИПУ-10 фазы "В" и "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов 10 кВ марки ИПУ-10 фазы "В" и "С", из-за старения изоляции на ТП-17-М2, TP010-0052712 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП-17-М2 "Химдым". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП-17-М2 "Химдым". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-17-М2 "Химдым". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.05.2022 год
356952 | 134 | 2022-04-27 | 23 | 10 | 0.004002 | 2022-04-27 | 23 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 П-7 "101а" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (101 микрорайона"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника 101 микрорайон 101 квартал д. 75 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 13.05.2022 год
356954 | 75 | 2022-04-07 | 20 | 33 | 0.057999 | 2022-04-07 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-11 явился обрыв провода фазы "А" марки АС-50 в пролете деревянных на ж/б приставках опор №132/25-132/26 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №132/25, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.С-11 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №132/25-132/26 ВЛ-10 кВ ф.С-11, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" в середине пролета, с последующим обрывом провода фазы "А" марки АС-50, в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №132/25, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А", в результате выпадения изолятора с крюка из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ С-11 "Сосновка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №132/25-132/26 ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора на крюк на опоре №132/25 ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.04.2022 год
356954 | 76 | 2022-04-07 | 18 | 0 | 0.15 | 2022-04-07 | 19 | 0 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 ТП-2-А-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками опоре №4, из-за наброса постороннего предмета "проволоки" сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-А-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-А-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2022 год
356950 | 77 | 2022-04-07 | 14 | 16 | 0.084991 | 2022-04-07 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Селенга, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "ПРОМЩЕПА". Исходящее письмо, Акт об осуществлении технологического нарушения, Оплата за выезд бригады ОВБ, Акт о воздействии сторонней организации прилагаются. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо собственнику ООО "ПРОМЩЕПА" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.04.2022 год
356950 | 78 | 2022-04-08 | 15 | 15 | 1.36 | 2022-04-08 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото, листок осмотра ВЛ прилагается к акту. 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ, в результате пробоя проходного изолятора фазы "В", вследствие изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. Фото, листок осмотра прилагается к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ТП-50-З4 "18 съезда ВЛКСМ", TP010-0000994 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходного изолятора на ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеочередной осмотр ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 20.05.2022 год
356950 | 79 | 2022-04-09 | 12 | 45 | 0.70001 | 2022-04-09 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов фаз "С", "В", в пролете опор № 81/77/65-81/77/66 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. Фото, листок обхода прилагается. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 81/77/65-81/77/66 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", VS010-0007588 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №81/77/65-81/77/66 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №81/77/65-81/77/66 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.05.2022 год
356950 | 80 | 2022-04-09 | 13 | 10 | 0.18667 | 2022-04-09 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-7-М3 Ленская, стало перегорание жилы фазы "А" в силовом кабеле между трансформатором и главным рубильником 0,4 кВ вследствие однофазного замыкания на корпус ТП из-за старения и нарушения целостности изоляции оболочки и жил кабеля в процессе длительной эксплуатации. Фото, листок обхода прилагаются к акту. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-7-М3 Ленская, стало перегорание жилы фазы "А" в силовом кабеле между трансформатором и главным рубильником 0,4 кВ вследствие однофазного замыкания на корпус ТП из-за исчерпания ресурса оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на ТП-7-М3 Ленская, TP006-0003969 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену выводов 0,4 кВ между трансформатором и главным рубильником на ТП-7-М3 Ленская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать осмотр ТП-7-М3 Ленская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.04.2022 год
356950 | 81 | 2022-04-10 | 11 | 53 | 0 | 2022-04-10 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060), стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее вследствие расщепления траверсы на опоре №170, имеющей недопустимую степень загнивания древесины, с последующим выпадением заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "А" из тела опоры ВЛ 35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060). Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.1 Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060), стало загнивание траверсы на опоре №170, возникшее вследствие расщепления траверсы, имеющей недопустимую степень загнивания древесины, с последующим выпадением заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "А" из тела опоры ВЛ 35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Сорок-Орлик (СО-3060), Опора пром.дер.ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы на опоре №170 ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060) с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 27.05.2022 год
356950 | 82 | 2022-04-10 | 15 | 43 |  | 2022-04-10 | 15 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 МБК-157 от действия 1ст ТНЗП на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 62 ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157), в результате потери электрической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изолятора марки ПС-70Е фазы "С". 4.12 Причиной отключения В-110 МБК-157 от действия 1ст ТНЗП на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 62 ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157), вследствие пробоя изолятора ПС-70Е в гирлянде фазы "С" в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудар(МБК-157), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №62 ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №62 ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 25.05.2022 год
356950 | 83 | 2022-04-10 | 17 | 34 | 1.605 | 2022-04-10 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-4 ТБЦ от действия ТО на РП-1 10 кВ Новый город, стало неудовлетворительное техническое состояние здания, возникшее на ТП-215-В1,В2 Байкал Банк, вследствие пробоя опорных изоляторов в результате попадания воды из-за протекания кровли при таянии снега, в результате потери герметичности в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-4 ТБЦ от действия ТО на РП-1 10 кВ Новый город, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-215-В1,В2 Байкал Банк, в результате пробоя опорных изоляторов фаз "А" и "В" 2-й секции шин 10 кВ, вследствие изменения свойства электрической изоляции при попадании воды с кровли ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ТП-215-В1,В2 Байкал Банк, TP010-0001058 | Техническое мероприятие 1 1. Включить в многолетний план - ремонт кровли на ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. Ответственное лицо: Куколев А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной осмотр здания ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. Ответственное лицо: Куколев А.А. 19.05.2022 год
356952 | 91 | 2022-04-07 | 21 | 36 | 0.074669 | 2022-04-07 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП -5-Бр-2 явился схлест проводов на ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП -5-Бр-2 в пролетах опор № 6-7, вследствие несвоевременного выявления дефекта, разрегулировки проводов. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП -5-Бр-2 явился схлест проводов на ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП -5-Бр-2 в пролетах опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-БР-2, Пролет: Оп №6ТП-5-БР-2 - Оп №7ТП-5-БР-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП -5-БР-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП-5-Бр-2 выполнить регулировку проводов в пролетах опор № 6-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.04.2022 год
356952 | 92 | 2022-04-09 | 19 | 52 | 0.124 | 2022-04-09 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-240-Т1 явилось замыкание проводки у потребителя по ул. Центральная 23 из-за старения изоляции. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.04.2022 год
356952 | 93 | 2022-04-09 | 16 | 40 | 0.080004 | 2022-04-09 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 действием МТЗ на ТП- 3-Бил-1 явилось повреждение в ведомственных сетях потребителя МБОУ "Челутай-24 СОШ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МБОУ Челутаевская СОШ №1 о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.04.2022 год
356954 | 78 | 2022-04-06 | 10 | 5 | 0.194 | 2022-04-06 | 12 | 1 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-2 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №28 ВЛ-10 кВ ф.М-2, из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на опоре №28 ВЛ-10 кВ ф.М-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 20.04.2022 год
356952 | 95 | 2022-04-06 | 15 | 4 | 0.144 | 2022-04-06 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. И-9 "ПМТС" явился обрыв вязки провода ф. "С" на промежуточной ж/б опоре № 13, вследствие перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. И-9 "ПМТС" явился обрыв вязки провода ф. "С" на промежуточной ж/б опоре № 13, вследствие нарушения механического соединения, перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ И-9 "ПМТС", Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-9"ПМТС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода ф. "С" на промежуточной ж/б опоре №13 ВЛ-10 кВ ф. И-9"ПМТС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.04.2022 год
356952 | 98 | 2022-04-06 | 21 | 50 | 0.20833 | 2022-04-06 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями п. Нижний Саянтуй. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ограничение мощности потребителей от ТП-6 НС-3 "Светлый" ф-2. в программном комплексе РИМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2022 год
356952 | 99 | 2022-04-10 | 21 | 29 | 0.002499 | 2022-04-10 | 21 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями п. Нижний Саянтуй. | Организационное мероприятие 1 Выполнить ограничение мощности потребителей от ТП-6 НС-3 "Светлый" ф-2. в программном комплексе РИМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.04.2022 год
356950 | 84 | 2022-04-11 | 21 | 7 | 0.41201 | 2022-04-11 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-20 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-3-К9,К20 ПМС, вследствие пробоя опорного изолятора фазы "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото, листок осмотра прилагается к акту. 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-20 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-3-К9,К20 ПМС, в результате пробоя опорного изолятора фазы "В", вследствие изменения свойства электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП-3-К9,К-20 "ПМС", TP010-0001125 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-3-К9,К20 ПМС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-К9,К20 ПМС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 20.05.2022 год
356952 | 100 | 2022-04-07 | 1 | 29 | 0.12 | 2022-04-07 | 2 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения Р-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 Б-9 "Сибиряк" явилось повреждение на стороне потребителя (СНТ "Сибиряк"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника СНТ "Сибиряк" ул. 8 д.9 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2022 год
356954 | 79 | 2022-04-07 | 17 | 3 | 0.018167 | 2022-04-07 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №255/57-255/58, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №255/57-255/58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №255/57 - Оп №255/58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №255/57-255/58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.04.2022 год
356954 | 80 | 2022-04-07 | 23 | 54 | 0.052732 | 2022-04-08 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 явилось выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №225, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-5 на ПС 35/10 кВ Шаралдай явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №224-226 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №225, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры, из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ Ш-5 "Заган", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №225 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта 2023 года замену опоры №225 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 20.05.2022 год
356954 | 81 | 2022-04-08 | 11 | 1 | 0.02 | 2022-04-08 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта - разрегулировки стрелы провеса проводов, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2/6-2/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-П2 "Магазин" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2/6- 2/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировки стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-4-П2 Магазин, Пролет: - Опора № 2/6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-2/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-П2 "Магазин". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-П2 "Магазин". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.04.2022 год
356954 | 82 | 2022-04-09 | 15 | 30 | 0.6426 | 2022-04-09 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фазы "С" на спуске от опоры №45 РТП-6-М6 ВЛ-10 кВ ф.М-6 до ТП-6-М6. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-6 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №45 РТП-6-М6 ВЛ-10 кВ ф.М-6 до ТП-6-М6, вследствие обрыва шлейфа фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" от РТП-6-М6 до ТП-6-М6, из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Ф-М-6 "Маслозавод" (Аренда), Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на РТП-6-М6 ВЛ-10 кВ ф.М-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.04.2022 год
356952 | 101 | 2022-04-09 | 18 | 35 | 0.054999 | 2022-04-09 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Нв-1 от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" от действия МТЗ явилось повреждение изолятора на опоре №20, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта изолятора. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Нв-1 от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" от действия МТЗ явилось повреждение изолятора на опоре №20, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора, дефекты на ВЛ-10 кВ ф. Нв-1 Озерная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора типа ШС-10 на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф. Нв-1 от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода в пролете опор №20-22 ВЛ-10 кВ ф. Нв-1 от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.04.2022 год
356952 | 102 | 2022-04-10 | 0 | 15 | 0.042 | 2022-04-10 | 1 | 39 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 М-10 от действия ТО на ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось междуфазное замыкание на ТП-1 М-10 "Мусорозавод", вследствие попадания животного (крыс) на токоведущие части с.ш. 10 кВ. 4.12 Причиной отключения В-10 М-10 от действия ТО на ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось нарушение электрической изоляции на ТП-1 М-10 "Мусорозавод", вследствие попадания животного (крыс) на токоведущие части с.ш. 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие животного на ЭУ на ТП-1 М-10 "Мусороперерабатывающий завод", TP010-0054201 | Организационное мероприятие 1 Организовать размещения отравляющих веществ для грызунов на ТП-1 М-10 "Мусорозавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.05.2022 год
356952 | 103 | 2022-04-06 | 21 | 31 | 0.11733 | 2022-04-06 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями п. Нижний Саянтуй ДНТ Солнечное Алтайская 5 проезд д.1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника Нижний Саянтуй ДНТ Солнечное Алтайская 5 проезд д.1 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2022 год
356954 | 83 | 2022-04-09 | 22 | 30 | 0.073332 | 2022-04-10 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП-6-М6 произошло межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-160/10 кВа, с последующим погашением ВЛ-10 кВ ф.М-6. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-6 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, вследствие срабатывания предохранителей 10 кВ фазы "А","В","С" на ТП-6-М6, в результате межвиткового замыкания трансформатора марки ТМ-160/10 кВа, из-за старения обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в баке трансформатора, из-за старения на ТП-6-М6 "Смолина", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-6-М6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести испытания силового трансформатора на ТП-6-М6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2022 год
356954 | 84 | 2022-04-12 | 10 | 58 | 0.032 | 2022-04-12 | 11 | 46 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-Б4 "Бом-3" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за наброса одножильной стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Б4 "Бом-3". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Б4 "Бом-3". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.04.2022 год
356952 | 104 | 2022-04-10 | 15 | 12 | 0.051501 | 2022-04-10 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Н-8 от действия МТЗ на ПС 35 кВ "В-2" явился схлест проводов с последующим обрывом в пролёте опор №9/10-9/11, вследствие разрегулировки проводов из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. Н-8 от действия МТЗ на ПС 35 кВ "В-2" явился схлест проводов из-за его разрегулировки и дальнейшего обрыва провода в пролёте опор №9/10-9/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Тенгит", Пролет: Оп №9/10 - Оп №9/11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-8 "Тенгит". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор 9/10-9/11 ВЛ-10 кВ ф. Н-8 "Тенгит". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.04.2022 год
356954 | 85 | 2022-04-09 | 18 | 4 | 0.22893 | 2022-04-09 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" марки АС-35 в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №144-145 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. 4.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №144-145 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие обрыва провода фазы "А" марки АС-35, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А", из-за износа на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №144-145 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кв ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.04.2022 год
356952 | 105 | 2022-04-09 | 19 | 0 | 0.029175 | 2022-04-09 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-332-С1 "Котельная" явилось нагрев наконечников на АВ-0,4 кВ кВ ф. 1 на ТП-332-С1 "Котельная" , вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (старение). 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-332-С1 "Котельная" явилось нагрев наконечников на АВ-0,4 кВ кВ ф. 1 на ТП-332-С1 "Котельная" , вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (старение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов, старение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-332 С-1 КОТЕЛЬНАЯ С, VN004-00022153 | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактов на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-332-С1 Котельная . Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 год
356952 | 106 | 2022-04-09 | 14 | 10 | 0.42533 | 2022-04-09 | 16 | 6 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения В-10 Т-15 "Шалуты" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «А», возникшее вследствие повреждения на стороне потребителя ООО "Триумф ЛесСтрой" (ТП-14 Т-15 «Форестер»)(вед). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО «Триумф ЛесСтрой» о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС главный инженер Кушнарев А.М. 22.04.2022 год
356952 | 107 | 2022-04-13 | 18 | 9 | 0.015 | 2022-04-13 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-101-И10 "Сельхозхимия" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-101-И10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 год
356952 | 108 | 2022-04-14 | 19 | 5 | 0.023335 | 2022-04-14 | 19 | 33 | 3.4.8.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-365-С10 "Школа-1" явился обрыв провода в пролете опор 1-2, вследствие проезда сторонней крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-365-С10 "Школа-1" явился обрыв провода в пролете опор 1-2, вследствие механического воздействия сторонних лиц на ЭУ, а именно проезда сторонней крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов, внешнее воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-365 С-10 ШКОЛА С, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-365-С10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-365-С10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить зааявление в ОМВД Иволгинского района о поиске не установленных лиц. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.04.2022 год
356952 | 109 | 2022-04-10 | 17 | 23 | 0.1515 | 2022-04-10 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-6 от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №369/165 и №369/166, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта провода ф. «В». 4.2 Причиной отключения В-10 ф. С-6 от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №369/165 и №369/166, вследствие разрегулировки и провиса провода ф. «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф. «В», недостатки эксплуатации на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Пролет: Оп №369/165 - Оп №369/166 | Техническое мероприятие 1 Выполинть регулировку провода в пролете опор №369/165-№369/167 ВЛ-10 кВ ф. С-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская" ВЛ-10 кВ ф. С-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.04.2022 год
356950 | 85 | 2022-04-16 | 9 | 59 | 0.0033325 | 2022-04-16 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-32-БР1 Село, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. Паспорт ВЛ, листок обхода прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-32-БР1 Село, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки фазного провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-БР1 "Село", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2022 год
356950 | 86 | 2022-04-17 | 5 | 5 | 0.1295 | 2022-04-17 | 6 | 56 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-40-Н3 Чайка неустановленным автомобилем, произошел излом ж/б приставки, излом стойки опоры, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-40-Н3 Чайка. Фото, заявление в полицию прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-40-Н3 Чайка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов, в результате падения опоры №5, вследствие наезда на опору стороннего автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-Н3 "Чайка", Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-40-Н3 Чайка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 19.05.2022 год
356954 | 86 | 2022-04-09 | 17 | 40 | 0.37266 | 2022-04-09 | 19 | 6 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода марки А-16 фазы "В", с последующим схлестом проводов фазы "В" и "нулевого" провода в пролете деревянных на ж/б приставках опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-1-А-3 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "нулевого" провода, из-за обрыва провода марки А-16 фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-А-3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурскогоь РЭС Быков С.В. 26.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурскогоь РЭС Быков С.В. 26.04.2022 год
356952 | 111 | 2022-04-12 | 11 | 1 | 0.032068 | 2022-04-12 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 ВЖ-9 Аян явилось однофазное короткое замыкание провода в пролёте опор №12-12/1, вследствие изменения свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 ВЖ-9 Аян явилось однофазное короткое замыкание провода в пролёте опор №12-12/1, вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание провода из-за порывистого ветра и раз регулировки провода в пролёте опор №12-12/1. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 ВЖ-9 Аян, VN004-00021082 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте опор №12-12/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 ВЖ-9 Аян. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 ВЖ-9 Аян. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 22.04.2022 год
356954 | 87 | 2022-04-16 | 13 | 12 | 0.2886 | 2022-04-16 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-3 явился пробой проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "С" на РУ-10 кВ ТП-МТС-Бу3, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бу-3 на ПС 110 кВ Бургултай явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-МТС-Бу3, вследствие пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "С" на РУ-10 кВ, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С" из-за старения на ТП-МТС-Бу3, ТР-010-0051878 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-МТС-Бу3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.04.2022 год
356952 | 112 | 2022-04-16 | 11 | 39 | 0.4 | 2022-04-16 | 11 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10-2Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 "Южная" явилось повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ (принадлежность ПО ГЭС) в отсеке ТТ ячейки В-10 ф. Ю-10 с пробоем изоляции. | Организационное мероприятие 1 Запросить копию акта расследования аварии, произошедшей 16.04.2022г. по В-10 ф. Ю-10 в ПО ГЭС. Ответственное лицо: Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Цыдыпов В.А. 06.05.2022 год
356954 | 90 | 2022-04-16 | 2 | 22 | 3 | 2022-04-16 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С», с последующим повреждением деревянной траверсы и выпадением заварного болта на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №232 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума (ведомственная Забайкальское ПМЭС) явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №232 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, вследствие выпадения заварного болта из тела деревянной траверсы в результате её повреждения по причине пробоя гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С», из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой гирлянды изоляторов фазы "С", из-за старения на ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №232 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления гирлянды изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену траверсы на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №232 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 21.05.2022 год
356952 | 113 | 2022-04-15 | 18 | 31 | 0.18333 | 2022-04-15 | 20 | 21 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-6 ф. Г-6 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие излома траверсы на опоре №23/1 с последующим падением провода на траверсу. Излом траверсы произошел из-за изменения свойств материала (разрушение траверсы) в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной ручного отключения В-6 ф. Г-6 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие излома траверсы на опоре №23/1 с последующим падением провода из-за механического износа траверсы в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, излом траверсы на ВЛ-6 кВ Г-6 "Электрон", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка ф. "В" оп. 23/1 на ВЛ-6 кВ ф. Г-6 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-6 от ПС 35/6 кв "Грязнуха". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.04.2022 год
356952 | 114 | 2022-04-14 | 23 | 6 | 0.12083 | 2022-04-14 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение нагрузки по фазе "С" из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта, замера нагрузок с последующим перераспределением нагрузки потребителей по отходящим фидерам в ТП-6 НС-3 "Светлый". 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение нагрузки по фазе "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4, превышение нагрузки на ТП-6 НС-3 "Светлый", TP010-0002246 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок по всем фазам на АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-6 НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 06.05.2022 год
356952 | 115 | 2022-04-14 | 9 | 51 | 0.01167 | 2022-04-14 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 от ПС 110/35/10кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание проводов в пролете опор №8-№8/1, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки стрелы провеса провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 от ПС 110/35/10кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание проводов в пролете опор №8-№8/1 из-за механического износа, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание, разрегулировка проводов на ВЛ-10 кВ Ю-18 "Стройкомплект", Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-8/1, 7-8, 8-9 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №8-8/1, 7-8, 8-9 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.04.2022 год
356952 | 120 | 2022-04-16 | 21 | 18 | 3.7033 | 2022-04-16 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 Б-15 "БВС на ПС 110/35/10 кВ "БВС" явилось однофазное замыкание на землю фазы "В" на металлической опоре №21, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, приведшее к обрыву провода. 4.3 Причиной ручного отключения В-10 Б-15 "БВС на ПС 110/35/10 кВ "БВС" явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на металлической опоре №21, вследствие нарушения механического соединения провода в плашечном зажиме в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, обрыв провода на ВЛ-10 кВ Б-15 БВС, Опора АУС10-2Р | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре №21 ВЛ 10 кВ Б-15 "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Б-15 "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.04.2022 год
356950 | 68 | 2022-04-02 | 14 | 59 | 0.49499 | 2022-04-02 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ НП-4 "Нилова Пустынь", Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 11.05.2022 год
356950 | 69 | 2022-04-02 | 15 | 6 | 0.30884 | 2022-04-02 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-7 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало несвоевременное выявление неудовлетворительного технического состояния провода и устранение неисправности, возникшее на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-7 Котельная от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная, вследствие обрыва вязки провода к изолятору, в результате механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ А-7 "Котельная", Пролет: Оп.1 - Оп.2 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 год
356950 | 70 | 2022-04-03 | 11 | 27 | 0.0125 | 2022-04-03 | 11 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-40-Н3 Чайка, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-40-Н3 Чайка, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки фазного провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-40-Н3 "Чайка", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-40-Н3 Чайка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-40-Н3 Чайка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-40-Н3 Чайка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 год
356950 | 71 | 2022-04-03 | 15 | 10 | 0.003335 | 2022-04-03 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. Фото, листок осмотра ВЛ, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки фазного провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-У6 "Новая", Пролет: Опора №15/1 - Опора №15/2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.05.2022 год
356950 | 72 | 2022-04-03 | 15 | 13 | 0.004 | 2022-04-03 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-К5 Лицей, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-К5 Лицей, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода фазы "В", при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К5 "Лицей", Пролет: Опора №3 - Опора №4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.05.2022 год
356950 | 73 | 2022-04-04 | 1 | 54 | 0.15583 | 2022-04-04 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-1-Ш1 опора №19/1 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим касанием фазы "А", в результате изменения свойств материалов и потери механической прочности провода. 4.13 Причиной отключения В-10 ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-1-Ш1 опора №19/1 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим касанием фазы "А", в результате вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Никольск", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену шлейфа фазы "В" ЛР-1-Ш1 на опоре №19/1 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.04.2022 год
356954 | 71 | 2022-04-03 | 1 | 58 | 0.53499 | 2022-04-03 | 3 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 явился пробой изоляции кабеля марки ААБл 3х70, на участке КЛ-10 кВ от опоры №26/8 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 до ТПго-6-4 в результате старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-6 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-10 кВ от опоры №26/8 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 до ТПго-6-4, вследствие пробоя изоляции кабеля марки ААБл 3х70, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля из-за старения на ВЛ-10 кВ ГО-6 "Железнодорожная", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КЛ-10 кВ от опоры №26/8 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 до ТПго-6-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 "Железнодорожный". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.04.2022 год
356954 | 72 | 2022-04-01 | 22 | 36 | 0.014004 | 2022-04-01 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Из-за нагрева контакта фазы "С" на АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-12-С-7 явилось срабатывание теплового расцепителя, в результате превышения нагрузки фазы "С" выше номинальной. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-12-С-7 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "С", из-за превышения нагрузки фазы "С" выше номинальной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя, из-за превышения нагрузки фазы "С" на ТП-12-С7, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подтяжку контактов АВ-1 на ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замеры нагрузок на АВ-1 ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года замену АВ-1 на ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.05.2022 год
356950 | 74 | 2022-04-04 | 15 | 57 | 1.9953 | 2022-04-04 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на РП-6 кВ Бабушкин, стало однофазное замыкание, возникшее на ЛР-5-М3 опора №53 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ, вследствие излома изолятора фазы "С", в результате изменения свойств материалов и потери механической прочности изолятора. Фото, листок обхода, паспорт ВЛ прилагаются. 4.16 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на РП-6 кВ Бабушкин, стало однофазное замыкание, возникшее на ЛР-5-М3 опора №53 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ, вследствие излома изолятора фазы "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора на ВЛ-6 кВ М-3 "ЖКХ", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на опоре № 53 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.04.2022 год
356950 | 75 | 2022-04-04 | 17 | 27 |  | 2022-04-04 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-2 Неляты от действия МТЗ на ПС 35 кВ Муя, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов фаз "А", "В", возникшее в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. Фото, листок осмотра ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-2 Неляты от действия МТЗ на ПС 35 кВ Муя, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ М-2 "Неляты", Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты. Ответственное лицо: Носков А.В. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты. Ответственное лицо: Носков А.В. 27.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты. Ответственное лицо: Носков А.В. 27.04.2022 год
356952 | 85 | 2022-04-03 | 17 | 3 | 0.18 | 2022-04-03 | 18 | 51 | 3.4.12.2 Причиной отключения вручную В-10 ф-4 "Севреный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось земля в сети 10 кВ, вследствие падения ветки дерева на линейные спуски от РТП до ТП-5-Б4 из-за воздействия длительной ветровой нагрузки. 4.4 Причиной отключения вручную В-10 ф-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин», явилась земля в сети 10 кВ, вследствие падения ветки дерева на линейные спуски от РТП до ТП-5-Б4 из-за механических воздействий атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на линейные спуски, ветровые нагрузки на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", VS010-0007828 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (ветку) дерева со спусков 10 кВ на РТП до ТП-5-Б4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 13.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 13.04.2022 год
356952 | 86 | 2022-04-02 | 12 | 29 | 0.19666 | 2022-04-02 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ - 35 кВ "Тарбагатай-Верхний-Жирим" (ТВЖ-356), явилось однофазное короткое замыкание на землю, на промежуточной железобетонной опоре №145, вследствие потери изоляционных свойств и пробоя подвесного фарфорового изолятора, в процессе ее длительной эксплуатации. 4.16 Причиной отключения ВЛ - 35 кВ "Тарбагатай-Верхний-Жирим" (ТВЖ-356) явилось однофазное короткое замыкание на землю, на промежуточной железобетонной опоре №145, вследствие потери изоляционных свойств и исчерпания ресурса подвесного тарельчетого фарфорового изолятора типа ПФ-35, в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря изоляционных свойств фарфорового изолятора на ВЛ-35 кВ Тарбагатай-В.Жирим (ТЖ-356), Опора пром.ж/б. "Рюмка" | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-35 кВ "Тарбагатай-Верхний-Жирим" (ТВЖ-356). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №145 ВЛ-35 кВ "Тарбагатай-Верхний-Жирим" (ТВЖ-356). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.04.2022 год
356952 | 87 | 2022-04-02 | 17 | 58 |  | 2022-04-02 | 17 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ -110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160), В-160 действием 1 ст. ТЗНП, 1 з. ДЗ, с УАПВ, ИМФ 6,3 км, фаза "В"- 0, явилось однофазное короткое замыкание на землю из-за пробоя изоляции между проводом и траверсой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №23, вследствие жизнедеятельности птиц и в результате большого количества птичьего помёта на гирлянде изоляторов. 4.4 Причиной отключения ВЛ -110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160), В-160 действием 1 ст. ТЗНП, 1 з. ДЗ, с УАПВ, ИМФ 6,3 км, фаза "В"- 0, явилось однофазное короткое замыкание на землю из-за пробоя изоляции между проводом и траверсой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №23, вследствие прочих механических воздействий и жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции между проводом и траверсой фазы "В" на ВЛ-110кВ Медведчиково–Тарбагатай(МТ-160), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 13.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №23 ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку птицезащитных устройств на опорах №22, №23, №24 на ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356950 | 76 | 2022-04-05 | 19 | 21 | 0.63332 | 2022-04-05 | 20 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов фаз "А", "В", возникшее в пролете опор №209-210 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. Паспорт ВЛ, лист осмотра прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее в пролете опор №209-210 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №209 - Оп №210 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 109-110 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 109-110 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 18.05.2022 год
356954 | 73 | 2022-04-04 | 15 | 20 | 0.35 | 2022-04-04 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта явилось перегорание некалиброванного предохранителя 6 кВ фазы "С" на ТП-783, с последующим его касанием корпуса ТП, вследствие чего произошло однофазное замыкание "на землю" и отключение ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". 4.13 Причиной отключения В-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-783 в результате перегорания некалиброванного предохранителя 6 кВ фазы "С" и его касания корпуса ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя фазы "С" на ТП-783, Предохранитель ПКТ101-6-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванного предохранителя фазы "С" на ТП-783. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-783. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2022 год
356954 | 74 | 2022-04-05 | 19 | 31 | 1.0849 | 2022-04-05 | 21 | 25 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура", из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" действием МТЗ на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура", Опора УП10-2Д | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6 от ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.04.2022 год
356952 | 89 | 2022-04-02 | 23 | 49 | 0.018672 | 2022-04-02 | 23 | 56 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-45-И4 "Ветлечебница" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие несоответствия АВ-0,4 кВ номинальным значениям. 4.16 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-45-И4 "Ветлечебница" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие несоответствия АВ-0,4 кВ номинальным значениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, исчерпание ресурса на ТП-45-И4 "Ветлечебница", TP010-0001710 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-45-И4 "Ветлечебница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.04.2022 год
356952 | 90 | 2022-04-03 | 15 | 0 | 1.6092 | 2022-04-03 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Необходимостью ручного отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось "Земля в сети", вследствие обрыва провода ф. "А" (отгорание шлейфа) в пролете опор №8-8/1 из-за воздействия тока короткого замыкания, возникшего по причине повреждения внутри бака силового трансформатора с выбросом масла ТП-45-И4 "Ветлечебница". Причиной короткого замыкания внутри бака силового трансформатора с выбросом масла ТП-45-И4 "Ветлечебница" явилось изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации (1985г. - год ввода в эксплуатацию). 4.16 Необходимостью ручного отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось "Земля в сети", вследствие обрыва провода ф. "А" (отгорание шлейфа) в пролете опор №8-8/1 из-за воздействия тока короткого замыкания, возникшего по причине повреждения внутри бака силового трансформатора с выбросом масла ТП-45-И4 "Ветлечебница". Причиной короткого замыкания внутри бака силового трансформатора с выбросом масла ТП-45-И4 "Ветлечебница" явилось исчерпание ресурса трансформатора в процессе длительной эксплуатации (1985г. - год ввода в эксплуатацию). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткого замыкания внутри бака силового трансформатора, исчерпание ресурса на ТП-45-И4 Ветлечебница, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-45-И4 "Ветлечебница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №8-8/1 ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.04.2022 год
356954 | 77 | 2022-04-05 | 6 | 15 |  | 2022-04-05 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №176 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.12 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №176 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого от траверсы изолятора фазы "В", из-за старения на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции на промежуточной железобетонной опоре №176 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.08.2022 год
356952 | 94 | 2022-04-05 | 13 | 56 | 0.13067 | 2022-04-05 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось обрыв ввода в жилой дом по ул Рябиновая д. 12, вследствие наклона опоры №13 в результате изменения свойств материала опоры в процессе длительной эксплуатации (ДНТ "Ручеёк"). 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось обрыв ввода в жилой дом по ул Рябиновая д. 12, вследствие наклона опоры №13 (ДНТ "Ручеёк"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры, износ на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-3 ЗТ-3 Ручеек, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену или выправку опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-3 Зт-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2022 год
356952 | 96 | 2022-04-05 | 12 | 19 | 0.30666 | 2022-04-05 | 13 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Т-1 от ПС 35/10 кВ "Таежная" от действия МТЗ явилось повреждение в сетях ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Энергопрофиль" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2022 год
356952 | 97 | 2022-04-05 | 23 | 31 | 0.0132 | 2022-04-05 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями п. Нижний Саянтуй. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ограничение мощности потребителей от ТП-6 НС-3 "Светлый" ф-2. в программном комплексе РИМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2022 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 354 | 2022-06-27 | 21 | 54 | 2.5358 | 2022-06-28 | 0 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.12 от ПС "Западная"- неисправность КЛ-6кВ в пролете №22-23 нитка "Б" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.12 от ПС "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ в пролете опор №22-23 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ в пролете опор №22-23 нитка "Б" на ВЛ-6 кВ ф.12 от ПС "Западная", Пролет: ОПОРА 22 - ОПОРА 23 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от ПС "Западная" в пролете опор №22-23 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.08.2022 год
356956 | 355 | 2022-06-27 | 22 | 49 | 0.12113 | 2022-06-28 | 1 | 27 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло неисправность трансформатора ТМ-160/10кВА ТП-398, (год выпуска силового трансформатора 1972г), скрытый внутренний дефект трансформатора. 4.12 Причина отключения ТП-398 - неисправность трансформатора ТМ-160/10кВА, вследствие межвиткового короткого замыкания внутри трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора ТМ-160/10кВА ТП-398 на ТП-398-Советский, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 160/10кВа на ТП-398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.08.2022 год
356956 | 356 | 2022-06-27 | 21 | 1 | 0.0496 | 2022-06-27 | 22 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-250А ф.12 на ТП-174- неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября д.20 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4-250А ф.12 на ТП-174 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября д.20, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября д.20 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 174, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-174 на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября д.20 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.08.2022 год
356956 | 373 | 2022-06-27 | 19 | 11 | 1.4934 | 2022-06-27 | 20 | 21 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - повреждение на ведомственной ТП-1558, находящийся в ведомственных сетях ООО "Лотос". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Лотос") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.08.2022 год
356956 | 374 | 2022-06-28 | 10 | 15 | 0.094936 | 2022-06-28 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования произошло обрыв провода по фазе " В" в пролете опор 40/8 - 40/9 с последующим перегоранием предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.2 400А ТП-1039. 4.13 Причина перегорание предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.2 400А ТП-1039 - обрыв провода ВЛ-0.4кВ по фазе "В" в пролете опор 6/3 - 6/4 , из-за ослабления контактного соединения провода на опоре №6/4 вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-1039 по фазе "В" в пролете опор 6/3 - 6/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, Пролет: Опора №6/3 - Опора №6/4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-1039 по фазе "В" в пролете опор 6/3 - 6/4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.08.2022 год
356956 | 375 | 2022-06-28 | 1 | 33 | 0.040635 | 2022-06-28 | 2 | 19 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПКТ-10 по фазе "С" в РУ-10кВ на ТП-975 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения перегорание ПКТ-10 по фазе "С" в РУ-10кВ на ТП-975 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т ТП-975 на ТП-975-Советский, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на силовом трансформаторе 2Т ТП-975 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.08.2022 год
356956 | 376 | 2022-06-28 | 17 | 40 | 0.168 | 2022-06-28 | 20 | 7 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПК-10 по фазе "А" и "В" в РУ-10кВ на ТП-625 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПК-10 по фазе "А" и "В" в РУ-10кВ на ТП-625 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т на ТП-625-Октябрьский, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 1Т ТП-625 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2022 год
356956 | 379 | 2022-06-28 | 22 | 20 | 1.35 | 2022-06-28 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.7 ПС "Октябрьская" на РП-17- неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.7 ПС "Октябрьская" на РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17 на КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2022 год
356956 | 380 | 2022-06-29 | 4 | 51 | 0.44769 | 2022-06-29 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.12 РП-17- неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1 с ТП-691 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.12 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 с ТП-691 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 с ТП-691 нитка "Б" на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-17, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от РП-17 выход на опору №1 с ТП-691 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 год
356956 | 381 | 2022-06-29 | 9 | 51 | 1.3066 | 2022-06-29 | 11 | 29 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждение сторонним лицом произвели порыв КЛ-6кВ ф.13 от ПС КТП-3 между ТП-140 и ТП-88. Данная работа производилась МУП «Водоканал». 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.13 от ПС КТП-3- порыв КЛ-6кВ между ТП-140 и ТП-88, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась организацией Данная работа производилась МУП «Водоканал». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ между ТП-140 и ТП-88 на КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 от ПС КТП-3 между ТП-140 и ТП-88 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.13 от ПС КТП-3 между ТП-140 и ТП-88. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 382 | 2022-06-28 | 14 | 59 | 9.727 | 2022-06-28 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.9 от ПС "БВС"- неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-953 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.9 от ПС "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-953, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-953. на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 от ПС-БВС ввод в ТП-953. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.08.2022 год
356956 | 383 | 2022-06-28 | 22 | 41 | 0.045 | 2022-06-28 | 22 | 44 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на В-10кВ ф.2 от ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №6/1-6/2. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.2 от ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №6/1-6/2, что привело к отключению ф.2 от ПС БВС в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 6/1-6/2 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.08.2022 год
356956 | 384 | 2022-06-29 | 4 | 24 | 0.011669 | 2022-06-29 | 4 | 34 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПКТ-10 по фазе "А" в РУ-10кВ на ТП-279 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения перегорание ПКТ-10 по фазе "А" в РУ-10кВ на ТП-279 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т на Присоединение трансформатора №1, TP010-0071007-14-01-20 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на силовом трансформаторе 1Т ТП-279 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 385 | 2022-06-29 | 13 | 14 | 0.011669 | 2022-06-29 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.1-0,4-250А от ТП-1581. 4.13 На Р-0,4кВ-ф.1-0,4-250А от ТП-1581 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "А" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН, из-за термического повреждения нижнего держателя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 250А по фазе "А" ТП-1581 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1581, VN004-00128639 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-1581 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-1581 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1581 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 386 | 2022-06-29 | 17 | 30 | 0.1275 | 2022-06-29 | 19 | 12 | 3.4.8.1 В результате несанкционированных построек в охранной зоне ВЛ сторонним лицом обнаружен наклон №8 опоры выше допустимого. 4.4 Причина оперативно отключен Р-0,4кВ-250А-ф.1 на ТП-516 - обнаружен наклон опоры №8 выше допустимого, из-за несанкционированных построек в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен наклон опоры №8 выше допустимого ВЛ-0.4кВф.1 на ТП-516 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-516, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку и переместить опору №8 ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-516 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо соответствующие органы(КГХ КУИ) о нарушениях земельного законодательства в части самовольного захвата земли. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 год
356956 | 387 | 2022-06-30 | 23 | 1 | 2.1974 | 2022-07-01 | 0 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.5 от ПС АРЗ - неисправность КЛ-10кВ опоры №64 нитка "А" ввод в ТП-432, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.5 от ПС АРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ опоры №64 нитка "А" ввод в ТП-432, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ опоры №64 нитка "А" ввод в ТП-432 на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" опоры №64 нитка "А" ввод в ТП-432 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 389 | 2022-06-30 | 21 | 26 | 0.12 | 2022-06-30 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.9 от ПС АРЗ - неисправность КЛ-10кВ между ТП-974 и ТП-1602, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.9 от ПС АРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-974 и ТП-1602, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-974 и ТП-1602 на КЛ-10 кВ ф.9 от ПС АРЗ, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 от ПС "АРЗ" между ТП-974 и ТП-1602 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 378 | 2022-06-30 | 1 | 9 | 0.022169 | 2022-06-30 | 1 | 28 | 3.4.7.3 Причина перегорания предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.11 250А ТП-262 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой ул.Клыпина д.24 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.11 250А ТП-262 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой ул.Клыпина д.24, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой ул.Клыпина д.24 на КЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-11, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 388 | 2022-06-30 | 4 | 31 | 0.00975 | 2022-06-30 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Причина перегорания предохранителя по фазе "В" на РПС-0,4-ф.2 250А от ТП-437- неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1 в жилой дом ул. Маршака 3 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания предохранителя по фазе "В" на РПС-0,4-ф.2 250А от ТП-437 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору № 1 в жилой дом ул. Маршака 3, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору № 1 в жилой дом ул. Маршака 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 437, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-437 выход на опору № 1 в жилой дом ул. Маршака 3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.08.2022 год
356956 | 377 | 2022-06-28 | 17 | 58 | 3.3447 | 2022-06-28 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 от РП-17 и перегорания ПКТ-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-685 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 от РП-17 и перегорание ПКТ-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-685 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т на КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на силовой трансформатор 2Т ТП-685 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2022 год
356956 | 394 | 2022-06-30 | 12 | 8 | 0.2825 | 2022-06-30 | 13 | 9 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждение сторонним лицом произвели порыв КЛ-10кВ ф.15 РП-26 между ТП-1224 и ТП-1025. Данная работа производилась ООО «Авангард». 4.4 Причина отключения 1 С.Ш от РП-26 В-10кВ ф.15 РП-26 - порыв КЛ-10кВ между ТП-1224 и ТП-1025, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась организацией Данная работа производилась ООО «Авангард». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ между ТП-1224 и ТП-1025 на КЛ-10кВ Ф.15 РП-26, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.15 РП-26 между ТП-1224 и ТП-1025. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.15 РП-26 между ТП-1224 и ТП-1025. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 год
356956 | 391 | 2022-06-29 | 18 | 15 | 0.13 | 2022-06-29 | 18 | 54 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПКТ-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-625 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения перегорание ПКТ-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-625 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т ТП-625 на Присоединение трансформатора №2, TP010-0071119-14-01-21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на силовом трансформаторе 2Т ТП-625 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 год
356956 | 392 | 2022-06-29 | 18 | 42 | 0.115 | 2022-06-29 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПКТ-10 по фазе "А" в РУ-10кВ на ТП-626 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения перегорание ПКТ-10 по фазе "А" в РУ-10кВ на ТП-626 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 1Т ТП-626 на Присоединение трансформатора №2, TP010-0071119-14-01-21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на силовом трансформаторе 1Т ТП-626 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 год
356956 | 393 | 2022-06-29 | 23 | 18 | 0.026664 | 2022-06-29 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПКТ-10 по фазе "С" в РУ-10кВ на ТП-677 - неисправность КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения перегорание ПКТ-10 по фазе "С" в РУ-10кВ на ТП-677 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычки на силовой трансформатор 2Т ТП-677. на Присоединение трансформатора №2, TP010-0071154-14-01-21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на силовой трансформатор 2Т ТП-677. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2022 год
356956 | 345 | 2022-06-21 | 17 | 39 | 0.056835 | 2022-06-21 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-287 – неисправность трансформатора ТМ-250/6кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1975г), скрытый внутренний дефект трансформатора. 4.13 Причина отключения ТП-287 - неисправность трансформатора ТМ-250/6кВА, вследствие межвиткового короткого замыкания внутри трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора ТМ-250/6кВА ТП-287. на ТП-2505, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 250/6кВа на ТП-287 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.09.2022 год
356956 | 346 | 2022-06-21 | 12 | 55 | 3 | 2022-06-21 | 15 | 25 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждение сторонним лицом произвели порыв КЛ-6кВ ф.14 РП-8 головной на ТП-100. Данная работа производилась ООО «Дорстройинвест». 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.25 от ПС ЛВРЗ - порыв КЛ-6кВ ф.14 РП-8 головной на ТП-100, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором SUMITOMO г/н б/н. Данная работа производилась организацией Данная работа производилась ООО «Дорстройинвест». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ ф.14 РП-8 головной на ТП-100 на КЛ-6 Ф 25 от ПС ЛВРЗ, ААБлУ -6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.14 РП-8 головной на ТП-100 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.14 РП-8 головной на ТП-100. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.07.2022 год
356956 | 347 | 2022-06-21 | 21 | 30 | 0.34165 | 2022-06-21 | 22 | 11 | 3.4.9.1 Причина отключения В-6кВ ф.3 от ПС Районная - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ в сторону ТП-884, находящийся в ведомственных сетях ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.3 от ПС Районная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.07.2022 год
356956 | 348 | 2022-06-20 | 18 | 0 | 0.056835 | 2022-06-20 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 по фазе "А" на ГР-2Т-0,4-400А ТП-508- неисправность КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-508 на ВРУ-0,4кВ на жилой дом ул. Овражная 24, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 по фазе "А" на ГР-2Т-0,4-400А ТП-508 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-508 на ВРУ-0,4кВ на жилой дом ул. Овражная 24, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-508 на ВРУ-0,4кВ на жилой дом ул. Овражная 24 на Присоединение трансформатора №1, TP006-0009662-16-02-20 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-508 на ВРУ-0,4кВ на жилой дом ул. Овражная 24 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие ПН-2 по фазе "А" на ГР-2Т-0,4-400А ТП-508 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.07.2022 год
356956 | 349 | 2022-06-20 | 20 | 40 | 0.054902 | 2022-06-20 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Причина перегорания предохранителей по фазе "В","С" на Р-0,4-ф.3 250А от ТП-676.- неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Жердева 102/1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания предохранителей по фазе "В","С" на Р-0,4-ф.3 250А от ТП-676 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Жердева 102/1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Жердева 102/1 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 676, Кабель АВБбШв 4х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-676 на жилой дом ул. Жердева 102/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.07.2022 год
356956 | 350 | 2022-06-22 | 2 | 44 | 4.6603 | 2022-06-22 | 8 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.9 ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-942 нитка "Б" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.7 от ПС "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-942 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-942 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС головной на ТП-942 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.07.2022 год
356956 | 351 | 2022-06-22 | 9 | 56 | 0.11464 | 2022-06-22 | 10 | 4 | 3.4.9.1 Причина отключения В-10кВ ф.11 от ПС БВС - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ в сторону ТП-1541, находящийся в ведомственных сетях ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.07.2022 год
356956 | 352 | 2022-06-23 | 21 | 26 | 0.1104 | 2022-06-23 | 22 | 38 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло неисправность трансформатора ТМ-320/6кВА ТП-257, (год выпуска силового трансформатора 1975г), скрытый внутренний дефект трансформатора. 4.12 Причина отключения ТП-257 - неисправность трансформатора ТМ-320/6кВА, вследствие межвиткового короткого замыкания внутри трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора ТМ-250/6кВА ТП-257. на ТП-257-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-320/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 320/6кВа на ТП-257 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2022 год
356956 | 353 | 2022-06-23 | 22 | 34 | 0.014465 | 2022-06-23 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-2 по фазе "А" на Р-0,4-ф.5 250А ТП-250. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.5 400А ТП-250 - обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.11 250А от ТП-530 на КЛ-0,4 кВ ТП-250 Л-5, KN004-00033722 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4-ф.5 250А ТП-250. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.5 250А ТП-250. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-250 в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2022 год
356956 | 357 | 2022-06-23 | 23 | 42 | 0.8165 | 2022-06-24 | 0 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.7 от ПС КТП-1- неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-244 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.7 от ПС КТП-1 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-244, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-244 на КЛ-6 Ф.7 от ПС КТП-1, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7 от ПС КТП-1 головной на ТП-244 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.10.2022 год
356956 | 358 | 2022-06-24 | 0 | 58 | 0.84932 | 2022-06-24 | 4 | 0 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП ВБ - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ в сторону ТП-1541, находящийся в ведомственных сетях ИП "Матюнова". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Матюнова") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.1 от РП-ВБ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.08.2022 год
356956 | 359 | 2022-06-24 | 1 | 50 | 0.532 | 2022-06-24 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.18 от РП-21- неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-816 нитка "А" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.18 от РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-816 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-816 нитка "А" на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 от РП-21 ввод в ТП-816 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 год
356956 | 360 | 2022-06-24 | 9 | 41 | 0.455 | 2022-06-24 | 10 | 11 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на В-10кВ ф.12 от ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №80/11-80/12. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 от ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №80/11-80/12, что привело к отключению ф.12 от ПС БВС в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №80/11-80/12 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 80/11-80/12 ВЛ-10кВ ф.12 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС-БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 361 | 2022-06-24 | 11 | 47 | 0.36098 | 2022-06-24 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло выпадения крюка с опоры №30/2 по фазе "А" с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС фазы "А" и "В" в пролете опор №30/2 -30/3. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.8 от ПС БВС - выпадения крюка с опоры №30/2 по фазе "В" с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №30/2-30/3 , что привело к отключению ф.8 от ПС БВС в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадения крюка с опоры №30/2 по фазе "А" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить выпавший крюк на опоре №30/2 по фазе "А" ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 362 | 2022-06-24 | 12 | 49 | 0.29225 | 2022-06-24 | 14 | 34 | 3.4.7.4 В процессе эксплуатации оборудования произошло неисправность трансформатора ТМ-320/6кВА ТП-257, (год выпуска силового трансформатора 1975г), скрытый внутренний дефект трансформатора. 4.3 Причина оперативного отключения ТП-257 - неисправность трансформатора ТМ-320/6кВА, вследствие короткого замыкания внутри трансформатора из-за выгорания контакта ПБВ по фазе "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора ТМ-250/6кВА ТП-257. на ТП-257-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-320/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 320/6кВа на ТП-257 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 363 | 2022-06-24 | 13 | 23 | 0.76998 | 2022-06-24 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.17 от ПС КТП-3 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-99 и ТП-147, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.17 от ПС КТП-3 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-99 и ТП-147, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-99 и ТП-147 на КЛ-6 Ф. 17 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.17 от ПС КТП-3 между ТП-99 и ТП-147 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 364 | 2022-06-24 | 15 | 38 | 0.55068 | 2022-06-24 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.1 от РП-ВБ- неисправность КЛ-10кВ от опоры №8 на ТП-7 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.1 от РП-ВБ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от опоры №8 на ТП-7, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от опоры №8 на ТП-7 на Ф 1 РП ВБ, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ от опоры №8 на ТП-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 365 | 2022-06-24 | 17 | 58 | 1.025 | 2022-06-24 | 20 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.13 от РП-8 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-263, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.13 от РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-263, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-263 на КЛ-6 Ф. 13 от РП - 8, ААШв-6 3х120 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 от РП-8 головной на ТП-263 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.09.2022 год
356956 | 366 | 2022-06-24 | 18 | 23 | 0.33666 | 2022-06-24 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.18 РП-23- неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-20 нитка "В" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.18 от РП-23 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-20 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-20 нитка "В" на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 от РП-23 ввод в ТП-20 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 367 | 2022-06-24 | 21 | 37 | 0.042 | 2022-06-24 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на В-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая фазы "В" и "С" в пролете опор №56-57. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №56-57, что привело к отключению ф.3 РП-ВБ Дрезговитая в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №56-57 на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 56-57 ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ "Дрезговитая" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ "Дрезговитая" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2022 год
356956 | 368 | 2022-06-25 | 2 | 50 | 0.030251 | 2022-06-25 | 3 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода СИП 4*16(ослабление вязки) с последующим перегоранием предохранителя по фазе "С" в ТП-853 Р-0,4-ф.6 250А. 4.13 Причина отключения Р-0,4-ф.6 250А от ТП-853 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки СИП 4*16 на ВЛ-0,4кВ ф.6 с последующим обрывом провода(ослабление вязки) от опоры №1 до ТП-853. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП 4*16 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП- 853, Пролет: - ОПОРА 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода СИП 4*16 от опоры №1 до ТП-853 на ВЛ-0,4кВ ф-6 от ТП-853 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" Р-0,4-ф.6 250А от ТП-853 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-6 от ТП-853 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.08.2022 год
356956 | 369 | 2022-06-25 | 17 | 7 | 2.627 | 2022-06-25 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования произошел обрыв провода по фазе " С" в пролете опор 40/8 - 40/9 с последующим отключением В-10кВ ф.9 ПС "БВС". 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС "БВС"- обрыв провода по фазе " С" в пролете опор 40/8 - 40/9 , из-за ослабления контактного соединения провода на опоре №40/9 вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе " С" в пролете опор 40/8 - 40/9 на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, Пролет: Опора № 40/8 - Опора № 40/9 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе " С" в пролете опор 40/8 - 40/9 ВЛ-10кВ ф.9 от ПС "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.08.2022 год
356956 | 370 | 2022-06-25 | 17 | 20 | 0.11901 | 2022-06-25 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.7 от ПС "БВС"- неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-988 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.7 от ПС "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-988, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-988 на ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.7 от ПС БВС ввод в ТП-988. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.08.2022 год
356956 | 371 | 2022-06-25 | 22 | 3 | 0.23335 | 2022-06-25 | 22 | 31 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - неисправность на ведомственной ТП-29, находящийся в ведомственных сетях ООО ТК "Вектор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО ТК "Вектор") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.5 от РП-22 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.08.2022 год
356956 | 372 | 2022-06-26 | 15 | 17 | 2.115 | 2022-06-26 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.5 от ПС "АРЗ"- неисправность КЛ-10кВ в пролете №42-43 нитка "Б" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.5 от ПС "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ в пролете опор №42-43 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ в пролете опор №42-43 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" в пролете опор №42-43 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.08.2022 год
356956 | 331 | 2022-06-15 | 5 | 52 | 0.1975 | 2022-06-15 | 7 | 11 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей между изоляторам по фазе "В" и "С" на опоре № СЯ-152 ВЛ-10кВ произошло отгорание шлейфа по фазе "С", в результате чего действием защит отключился В-10кВ ф.10 ПС Южная. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС Южная - отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре № СЯ-152 ВЛ-10кВ, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами по фазе "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре № СЯ-152 ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" на опоре № СЯ-152 ВЛ-10кВ ф-10 от ПС "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф-10 от ПС "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2022 год
356956 | 332 | 2022-06-15 | 12 | 35 | 0.042168 | 2022-06-15 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.12 250А от ТП-427. 4.13 На Р-0,4-ф.12 250А от ТП-427 произошло перегорание предохранителя по фазе "С" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на Р-0,4-ф.12 250А от ТП-427. на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 427, KN004-00034689 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на Р-0,4кВ-ф.12 250А от ТП-427 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ-ф.12 250А от ТП-427 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-427 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 год
356956 | 333 | 2022-06-15 | 18 | 22 | 2.048 | 2022-06-15 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ"- неисправность КЛ-10кВ выход на опору №67 нитка "Б" с ТП-432, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №67 нитка "Б" с ТП-432, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №67 нитка "Б" с ТП-432 на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", VS010-0008999 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" выход на опору №67 нитка "Б" с ТП-432 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 год
356956 | 334 | 2022-06-15 | 18 | 30 | 0.14169 | 2022-06-15 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф-12 "Западная"- неисправность концевой муфты КЛ-10кВ выход на опору №37, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф-12 "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности протечка мастики с жаркими погодными условиями) концевой муфты КЛ-10кВ выход на опору №37, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности протечка мастики с жаркими погодными условиями) концевой муфты КЛ-10кВ выход на опору №37 на ВЛ-6 кВ ф-12 "Западная", VS006-0004594 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую муфту КЛ-6кВ ф.12 от ПС Западная выход на опору №37 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 год
356956 | 335 | 2022-06-15 | 22 | 38 | 0.665 | 2022-06-15 | 23 | 35 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей двух фаз "А" и "В" на портале РУ-10кВ ТП-815 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего действием защит отключился В-10кВ ф.17 от РП-21. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.17 от РП-21 - перегорание предохранителей по фазе "А","В","С" на ТП-815, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А","В","С" на ТП-815 на ВЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-21, VS010-0012324 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.17 от РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.07.2022 год
356956 | 336 | 2022-06-16 | 7 | 0 | 1.3347 | 2022-06-16 | 8 | 28 | 3.4.8.5 В результате неумышленного воздействия сторонним лицом на автомобиле Камаз (г/н е945ме 03) в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" произошло обрыв провода по фазе "А". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 от ПС "БВС" - потеря механической прочности провода (обрыв) по фазе "А" в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ в результате неумышленного воздействия сторонним лицом на автомобиле Камаз (г/н е945ме 03). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода (обрыв) по фазе "А" в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 год
356956 | 337 | 2022-06-16 | 8 | 15 | 0.020299 | 2022-06-16 | 8 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.12 250А от ТП-412. 4.13 На Р-0,4-ф.12 250А от ТП-412 произошло перегорание предохранителя по фазе "А" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.12 250А от ТП-412. на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 412, KN004-00034661 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.12 250А от ТП-412 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.12 250А от ТП-412 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-412 Ответственное лицо: VS010-0012324 24.07.2022 год
356956 | 338 | 2022-06-16 | 13 | 35 | 0.059418 | 2022-06-16 | 15 | 30 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждение сторонним лицом произвели порыв КЛ-0,4кВ ф-12 от ТП 174 на жилой дом по ул. проспект 50 лет Октября,20. Данная работа производилась ООО «Спецтрейд». 4.4 Причина перегорание предохранителя по фазе "А" на Р-0,4-ф.12 250А от ТП-174 - порыв КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. проспект 50 лет Октября,20, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором 6468 РВ 03. Данная работа производилась организацией Данная работа производилась ООО «Спецтрейд». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порыв КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-174 на жилой дом по ул. проспект 50 лет Октября,20 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 174, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-174 на жилой дом по ул. проспект 50 лет Октября,20. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-174 на жилой дом по ул. проспект 50 лет Октября,20. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.07.2022 год
356956 | 339 | 2022-06-16 | 14 | 20 | 1.19 | 2022-06-16 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 от ПС "БВС" - повреждение на ведомственной ТП-1574, находящийся в ведомственных сетях ИП "Михайлов". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Михайлов") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 от ПС "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.07.2022 год
356956 | 340 | 2022-06-17 | 17 | 6 | 1.175 | 2022-06-17 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 от ПС "Южная"- неисправность КЛ-10кВ выход на опору №11 с РП "Мостотряд", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.7 от ПС "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №11 с РП "Мостотряд", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №11 с РП "Мостотряд". на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", VS010-0012318 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.7 от ПС "Южная" выход на опору №11 с РП "Мостотряд". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.07.2022 год
356956 | 341 | 2022-06-17 | 18 | 14 | 0.037718 | 2022-06-17 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения 1Т ТП-398 - межвитковое замыкания обмотки 1Т ТП-398 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причина отключения 1Т ТП-398 - пробой изоляции (нарушение герметичности)межвитковой обмотки 1Т ТМ-160/10-0,4кВ ТП-398 , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)межвитковой обмотки 1Т ТМ-160/10-0,4кВ ТП-398 на ТП-398-Советский, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 1Т ТП-398 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.07.2022 год
356956 | 342 | 2022-06-17 | 21 | 5 | 0.39669 | 2022-06-17 | 21 | 39 | 3.4.9.3 Причина отключения 2-ой секций сборных шин 10кВ от РП-27 - повреждение на ведомственной ТП-1294, находящийся в ведомственных сетях ИП "Аюрова". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Аюрова") о предоставлении причин аварийного отключения 2-ая секция шин от РП-27 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.07.2022 год
356956 | 344 | 2022-06-19 | 20 | 12 | 0.215 | 2022-06-19 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.29 от ПС "Левобережная"- неисправность КЛ-6кВ между ТП-528 и ТП-529, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.29 от ПС "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-528 и ТП-529, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-528 и ТП-529 на КЛ-6 кВ Ф. 29 от ПС "Левобережная", Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.29 от ПС "Левобережная" между ТП-528 и ТП-529 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.08.2022 год
356956 | 307 | 2022-06-08 | 5 | 11 | 1.4166 | 2022-06-08 | 8 | 1 | 3.4.7.3 Оперативно отключен В-6кВ ф.7 ПС Районная - однофазное короткое замыкание на деревянной опоре с ж/б приставкой №1 из-за загнивания траверсы на ВЛ-10кВ ф.7, вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.7 ПС Районная - повреждение траверсы на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Районная на деревянной опоре с ж/б приставкой №1 , из-за нарушение структуры материала в результате загнивание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Районная на деревянной опоре с ж/б приставкой №1 на ВЛ-6кВ Ф. 7 ПС Районная, VS006-0004578 | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсу на ВЛ-6кВ ф.3 от ПС Районная на опора №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ИТР по ВЛ-6кВ ф.3 от ПС Районная, для исключения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2022 год
356956 | 308 | 2022-06-08 | 13 | 14 | 2.0417 | 2022-06-08 | 16 | 9 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyora Isis (г/н б/н) на опору №25 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС "Энергетик" произошло повреждения железобетонной опоры №25 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС Энергетик - повреждение железобетонной опоры №25 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС "Энергетик" в результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyora Isis (г/н б/н). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение железобетонной опоры №25 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС "Энергетик" на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Энергетик, VS010-0012316 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №25 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Энергетик Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №25 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Энергетик Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Энергетик Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2022 год
356956 | 309 | 2022-06-08 | 16 | 44 | 0.38 | 2022-06-08 | 17 | 41 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.17 от РП-36 - повреждение на ведомственной ТП-1128, находящийся в ведомственных сетях ИП "Мочалов". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Мочалов") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10кВ ф.17 от РП-36 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 год
356956 | 310 | 2022-06-09 | 2 | 25 | 1.47 | 2022-06-09 | 4 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП-9- неисправность КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.4 от РП-9 между ТП-135 и ТП-120 на Ф.4 РП-9, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.4 от РП-9 между ТП-135 и ТП-120 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2022 год
356956 | 311 | 2022-06-09 | 4 | 50 | 0.21667 | 2022-06-09 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.6 РП-9- неисправность КЛ-6кВ между ТП-69 и ТП-5-2 (ПНС 5.2), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.6 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-69 и ТП-5-2 (ПНС 5.2), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.6 от РП-9 между ТП-69 и ТП-5-2 (ПНС 5.2) на Ф 6 РП - 9, Кабель силовой ААБл-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.6 от РП-9 между ТП-69 и ТП-5-2 (ПНС 5.2) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.07.2022 год
356956 | 312 | 2022-06-09 | 12 | 5 | 0.1668 | 2022-06-09 | 12 | 16 | 3.4.12.3 В связи длительным воздействием обильных дождей произошло перегорание высоковольтного предохранителя по фазе "А" ПК-10кВ на ТП-398 из-за протечки кровли ТП с последующим отключением В-10 ф.12 от ПС "БВС" 4.4 Причина отключения В-10 ф.12 от ПС "БВС"- произошло перегорание высоковольтного предохранителя по фазе "А" ПК-10кВ на ТП-398 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтного предохранителя по фазе "А" ПК-10кВ на ТП-398 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ПК-10кВ на ТП-398. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.07.2022 год
356956 | 313 | 2022-06-09 | 18 | 53 | 0.0325 | 2022-06-09 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отгорание шлейфа по фазе "А" в сторону ТП-1033 и перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" в ТП-1033 с последующим отключением В-10кВ ф.9 ПС "Южная". 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС "Южная"- отгорание шлейфа по фазе "А" на РТП-1033 и перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" в ТП-1033, из-за ослабления контактного соединения провода с РТП-1033 вследствие несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "А" на РТП-1033 и перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" в ТП-1033 на ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная, VS010-0012259 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа по фазе "А" на РТП-1033 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10 по фазе "А" на ТП-1033 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 год
356956 | 314 | 2022-06-09 | 23 | 2 | 0.2646 | 2022-06-10 | 1 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перекрытие АВ №2 и отгорание шины НН по фазе "В" и "С" на ГР-Т-0,4 630А от ТП-1168. 4.13 На ГР-Т-0,4 630А от ТП-1168 произошло перекрытие АВ №2 и отгорание шины НН по фазе "В" и "С" вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие АВ №2 и отгорание шины НН по фазе "В" и "С" на Система шин 1, TP010-0071307-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ №2 на ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений шины НН по фазе "В" "С" ГР-Т-0,4 630А от ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2022 год
356956 | 315 | 2022-06-09 | 23 | 37 | 0.00668 | 2022-06-09 | 23 | 38 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6-ф.53 от ПС ГПП Авиазавод - повреждение на ведомственной РТП-2093, находящийся в ведомственных сетях СНТ "Восход". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (СНТ "Восход") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.53 ГПП Авиазавод с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.07.2022 год
356956 | 316 | 2022-06-10 | 16 | 57 | 2.046 | 2022-06-10 | 19 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.13 от ПС "БМДК"- неисправность КЛ-10кВ между ТП-662 и ТП-663, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.13 от ПС "БМДК" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-662 и ТП-663, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-662 и ТП-663. на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "БМДК", KS010-0005183 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 от ПС "БМДК" между ТП-662 и ТП-663 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.07.2022 год
356956 | 317 | 2022-06-10 | 23 | 22 | 0.15202 | 2022-06-10 | 23 | 38 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на В-10кВ ф.11 от РП-16 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-16 - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению ф.11 РП-16 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.07.2022 год
356956 | 318 | 2022-06-11 | 1 | 34 | 0.002 | 2022-06-11 | 1 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-2 по фазе "А" на Р-0,4-ф.8 250А ТП-375. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.8 250А ТП-375 - обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ ф.8 250А от ТП-375 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-345, KN004-00034579 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4-ф.8 250А ТП-375. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.8 250А ТП-375. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-375 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.07.2022 год
356956 | 319 | 2022-06-11 | 1 | 40 | 0.014935 | 2022-06-11 | 1 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-448. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.4 250А ТП-448 - обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.4 250А от ТП-448 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, VN004-00128480 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-448 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.07.2022 год
356956 | 320 | 2022-06-11 | 4 | 40 | 0.0041675 | 2022-06-11 | 4 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-2 по фазе "С" на Р-0,4-ф.3 100А ТП-150. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.3 100А ТП-150 - обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4-ф.3 100А ТП-150 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 150, KN004-00034252 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4-ф.3 100А ТП-150. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.3 100А ТП-150. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-150 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.07.2022 год
356956 | 321 | 2022-06-11 | 11 | 25 | 0.21 | 2022-06-11 | 13 | 10 | 3.4.12.3 В связи длительным воздействием обильных дождей произошло перегорание высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПКТ-10кВ на ТП-2507 из-за протечки кровли ТП. 4.4 Причина отключения ТП-2507 ячейке Т - произошло перегорание высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПКТ-10кВ на ТП-2507 из-за протекание кровли в РУ-10кВ через проходные изоляторы в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПКТ-10кВ на ТП-2507 на Присоединение трансформатора №1, TP010-0072885-14-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" "В" "С" ПКТ-10кВ на ТП-2507. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Загерметизировать щели между проходными изоляторами и кровлей на ТП-2507 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.07.2022 год
356956 | 322 | 2022-06-11 | 16 | 36 | 0.18 | 2022-06-11 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 ПС "Сосновая"- неисправность КЛ-10кВ между ТП-1305 и ТП-1327, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.19 ПС "Сосновая"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1305 и ТП-1327, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1305 и ТП-1327 на КЛ-10кВ Ф.19 ПС Сосновая, KS010-0005299 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.19 от ПС "Сосновая" между ТП-1327 и ТП-1305 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2022 год
356956 | 323 | 2022-06-11 | 18 | 7 | 0.47332 | 2022-06-11 | 19 | 18 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6-ф.53 от ПС ГПП Авиазавод - повреждение на ведомственной РТП-2093, находящийся в ведомственных сетях СНТ "Восход". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (СНТ "Восход") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.53 ГПП Авиазавод с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.07.2022 год
356956 | 324 | 2022-06-12 | 9 | 53 | 0.68 | 2022-06-12 | 10 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.13 от ПС КТП-3- неисправность КЛ-6кВ между ТП-159 и ТП-283, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.13 от ПС КТП-3- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-159 и ТП-283, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-159 и ТП-283 на КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 от ПС КТП-3 между ТП-159 и ТП-283 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.09.2022 год
356956 | 325 | 2022-06-12 | 12 | 10 | 0.78 | 2022-06-12 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отключения В-6кВ ф.17 от ПС "КТП-3" из-за превышения тока уставки максимальной токовой защиты при однофазном коротком замыкании ф.13 от ПС КТП-3 вследствии неисправности КЛ-6кВ между ТП-159 и ТП-283. 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.17 от ПС "КТП-3" - превышения тока уставки максимальной токовой защиты при однофазном коротком замыкании ф.13 от ПС КТП-3 вследствии неисправности КЛ-6кВ между ТП-159 и ТП-283. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения тока уставки максимальной токовой защиты на КЛ-6 Ф. 17 от ПС КТП - 3, KS006-0004306 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку РЗиА на КЛ-6 ф.17 от ПС КТП-3 Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В 22.07.2022 год
356956 | 326 | 2022-06-12 | 16 | 47 | 0.013316 | 2022-06-12 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Причина отключения Р-0,4-ф.3 100А ТП-150 - повреждение на ведомственной КЛ-0.4кВ, находящийся в ведомственной сети УВД по городу Улан-Удэ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Управления МВД по г.Улан-Удэ) о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 150 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.07.2022 год
356956 | 327 | 2022-06-14 | 10 | 0 | 0.0245 | 2022-06-14 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-448. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.4 250А ТП-448 - обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.4 250А от ТП-448 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, VN004-00128480 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.4 250А ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-448 в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.07.2022 год
356956 | 328 | 2022-06-14 | 12 | 22 | 0.04666 | 2022-06-14 | 12 | 36 | 3.4.8.5 В результате воздействия сторонним лицом экскаватором г/н 2355 РХ 03 при проведения земляных работ произошло порыв КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264 с последующим отключением В-10кВ ф.14 РП-26. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26- порыв КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ экскаватором г/н 2355 РХ 03. Данная работа производилась физическим лицом Матвеевым С.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ ф.14 от РП-26 между ТП-1219 и ТП-1264 на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.14 от РП-26 между ТП-1219 и ТП-1264 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.14 от РП-26 между ТП-1219 и ТП-1264 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.07.2022 год
356956 | 329 | 2022-06-14 | 19 | 51 | 0.0637 | 2022-06-14 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причина перегорание предохранителя по фазе "В" на РПС-0,4-ф.4 250А от ТП-448- неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина перегорание предохранителя по фазе "В" на РПС-0,4-ф.4 250А от ТП-448 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, VN004-00128480 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-4 от ТП 448 выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.07.2022 год
356956 | 330 | 2022-06-14 | 20 | 54 | 0.010833 | 2022-06-14 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4-ф.11 250А ТП-530. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.11 250А ТП-530 - обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.11 250А от ТП-530 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 530, KN004-00032348 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-ф.11 250А ТП-530. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.11 250А ТП-530. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-530 в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2022 год
356956 | 299 | 2022-06-02 | 11 | 59 | 1.3 | 2022-06-02 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В связи длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-6кВ ф.15 от ПС Мясокомбинат фазы "В" и "С" от РТП-782 и до ТП-782. 4.2 Причина отключения В-6кВ ф.15 от ПС Мясокомбинат - межфазное замыкание на ВЛ-6кВ фазы "В" и "С" от РТП-782 и до ТП-782, что привело к отключению ф.15 от ПС Мясокомбинат в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-6кВ фазы "В" и "С" от РТП-782 и до ТП-782 на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов от РТП-782 до ТП-782 ВЛ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2022 год
356956 | 300 | 2022-06-03 | 10 | 45 | 0.48501 | 2022-06-03 | 12 | 22 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.1 от РП-36 - междуфазное короткое замыкание КЛ-10кВ, вследствие порыва КЛ между ТП-824 и ТП-831, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ экскаватором "SAT" г\н 7229 РВ 03. Данная работа производилась ООО "Ваш Дом". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.1 от РП-36 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-824 и ТП-831, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась ООО "Ваш Дом". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-824 и ТП-831 на КЛ-10 кВ ф.1 от РП-36, KS010-0005211 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.1 от РП-36 между ТП-824 и ТП-831. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.1 от РП-36 между ТП-824 и ТП-831. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.07.2022 год
356956 | 301 | 2022-06-04 | 15 | 36 | 0.6522 | 2022-06-04 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ между опорами №1-2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.12 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №1-2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС между опорами №1-2 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС между опорами №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.07.2022 год
356956 | 302 | 2022-06-04 | 22 | 15 | 0.61801 | 2022-06-04 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ между опорами №1-2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.4 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №1-2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.4 от ПС БВС между опорами №1-2 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 от ПС БВС между опорами №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.07.2022 год
356956 | 303 | 2022-06-05 | 21 | 4 | 0.0099009 | 2022-06-05 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителей по фазе "С" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-22. 4.3 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-22 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "С" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-22 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-22, VN004-00133046 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 по фазе "С" Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" и "С" Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-22, в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2022 год
356956 | 304 | 2022-06-05 | 21 | 39 | 0.036734 | 2022-06-05 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.6 250А от ТП-172 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул. Пушкина,19, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.6 250А от ТП-172 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул. Пушкина,19, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул. Пушкина,19 на КЛ-0,4кВ Л-6 ТП-172, KN004-00035154 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-6 ТП-172 на жилой дом по адресу ул. Пушкина,19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.07.2022 год
356956 | 305 | 2022-06-07 | 6 | 1 | 0.41833 | 2022-06-07 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 от ПС КТП-3 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-231, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.1 от ПС КТП-3 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-231, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-231. на КЛ-6 Ф. 1 от ПС КТП - 3, KS006-0004172 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.1 от ПС КТП-3 головной на ТП-231 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2022 год
356956 | 306 | 2022-06-07 | 8 | 0 | 0.010001 | 2022-06-07 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителей по фазе "С" на ГР-Т 1Т 630А ТП-174. 4.3 Причина отключения ГР-Т 1Т 630А ТП-174 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ГР-Т 1Т 630А ТП-174 на Присоединение трансформатора №1, TP006-0009510-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 по фазе "С" ГР-Т 1Т 630А ТП-174. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" и "С" ГР-Т 1Т 630А ТП-174. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-174, в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2022 год
356956 | 293 | 2022-05-27 | 23 | 21 | 0.015868 | 2022-05-27 | 23 | 49 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5, что привело к отключению ф.4 от ТП-459. 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.4 400А ТП-459 - увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-459 фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-459 фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 459, VN004-00128488 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-459. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-459. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2022 год
356956 | 294 | 2022-05-27 | 19 | 13 | 0.044415 | 2022-05-27 | 19 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-346 произошло повреждения опоры №1 ВЛ-0.4кВ, из-за воздействия стороннего лица(автомобилем Toyota). 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.5 400А от ТП-346 - повреждения опоры №1 ВЛ-0.4кВ, из-за воздействия стороннего лица (автомобилем Toyota). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения опоры №1 ВЛ-0.4кВ ф.5 от ТП-346 на ВЛ-0,4 Л-5 от ТП-346, VN004-00128354 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-346 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-346 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-346 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2022 год
356956 | 295 | 2022-05-31 | 13 | 6 | 0.6 | 2022-05-31 | 13 | 36 | 3.4.8.5 В результате проведение земляных работ произошло междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ ф.15 от ПС-КТП-3 головной на ПНС-3-1, вследствие порыва кабельной линии с последующим отключением В-6кВ-1Т от ПС КТП-3, из-за воздействия стороннего лица. 4.4 Причина отключения В-6кВ-1Т от ПС КТП-3 - повреждение КЛ-6кВ головной на ПНС-3-1, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась частным лицом Акопяном А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.15 от ПС КТП-3 головной на ПНС-3-1 на 1 секция сборных шин 6 кВ, PS035-001073-15-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.15 от ПС КТП-3 головной на ПНС-3-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.15 от ПС КТП-3 головной на ПНС-3-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.07.2022 год
356956 | 296 | 2022-05-31 | 15 | 0 | 0.13334 | 2022-05-31 | 15 | 40 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10-ф.12 от "БФМ" - междуфазное короткое замыкание КЛ-10кВ, вследствие порыва КЛ головной на РП-30, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором "Hyndai". Данная работа производилась ООО «ТехЭнергоМонтаж». 4.4 Причина отключения В-10-ф.12 от "БФМ" - повреждение КЛ-10кВ головной на РП-30, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась организацией ООО «ТехЭнергоМонтаж». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на РП-30 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12, KS010-0005145 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.12 от "БФМ" головной на РП-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.12 от "БФМ" головной на РП-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2022 год
356956 | 297 | 2022-05-31 | 21 | 10 | 0.063331 | 2022-05-31 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-ф.4 250А от ТП-448. 4.13 На Р-0,4кВ-ф.4 250А от ТП-448 обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "В" из-за термического повреждение держателя ПН-2 250А произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-ф.4 250А от ТП-448 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, VN004-00128480 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-ф.4 250А от ТП-448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-ф.4 250А от ТП-448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.07.2022 год
356956 | 298 | 2022-06-01 | 11 | 29 |  | 2022-06-01 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.28 от ПС Левобережная - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-1108, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.28 от ПС Левобережная - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-1108, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.28 от ПС Левобережная головной на ТП-1108 на КЛ-6кВ Ф. 28 от ПС "Левобережная", KS006-0004258 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.28 ПС Левобережная головной на ТП-1108. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2022 год
356956 | 278 | 2022-05-20 | 17 | 6 | 0.92152 | 2022-05-20 | 18 | 43 | 3.4.8.5 В результате касания провода ВЛ-10кВ ф.11 от РП-16 в пролете опор № 1-2, произошло короткое замыкание (схлест проводов фаз "В" и "С"), из-за воздействия стороннего лица(неизвестным автомобилем). 4.4 Причина отключения: 1. В следствии отсыпки грунта ТД Крокус уменьшился габарит провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ ф.11 от РП16. 2. Произошло касание провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.11 от РП16 в пролете опор № 1-2, в следствии произошло короткое замыкание (схлест проводов фаз "В" и "С") на данной ВЛ, от воздействия стороннего лица (неизвестным автомобилем). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С", ВЛ-10кВ ф.11 от РП16 в пролете опор № 1-2 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Для приведения габарита в норму в пролетах опор №1-2, установить дополнительную опору №1/1 в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ ф.11 от РП16. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по совершенному касанию провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.11 от РП16 в пролете опор№ 1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.06.2022 год
356956 | 279 | 2022-05-20 | 18 | 51 | 0.551 | 2022-05-20 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС Южная - неисправность на ТП-1063 по адресу ул. Домостроительная,1 в сетях ИП Карповой Т.Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Карпова) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 от ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.06.2022 год
356956 | 280 | 2022-05-21 | 21 | 9 | 1.32 | 2022-05-21 | 23 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-2098 нитка "Б" , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС ГПП Авиазавод - пробой изоляции КЛ-6кВ ввод в ТП-2098 нитка "Б"(нарушение герметичности), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ-6кВ ввод в ТП-2098 нитка "Б" на Ф.60 ГПП Авиазавод, VS006-0004599 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.60 от ПС ГПП Авиазавод ввод на ТП-2098 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести испытание КЛ-6кВ ф.60 от ПС ГПП Авиазавод ввод на ТП-2098 нитка "Б". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Амиров М.Г. 30.06.2022 год
356956 | 281 | 2022-05-21 | 21 | 52 | 0.82 | 2022-05-21 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.25 ПС ЛВРЗ - неисправность КЛ-6кВ между ТП-133 и ТП-2653, а также КЛ-6кВ между ТП-255 и ТП-126 нитка "А" в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.25 ПС ЛВРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-133 и ТП-2653, а также КЛ-6кВ между ТП-255 и ТП-126 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-133 и ТП-2653, а также КЛ-6кВ между ТП-255 и ТП-126 нитка "А" . на КЛ-6 Ф 25 от ПС ЛВРЗ, KS006-0004334 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.25 от ПС ЛВРЗ между ТП-133 и ТП-2653, а также КЛ-6кВ ф.25 от ПС ЛВРЗ между ТП-255 и ТП-126 нитку "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести испытание КЛ-6кВ ф.25 от ПС ЛВРЗ между ТП-133 и ТП-2653, а также КЛ-6кВ ф.25 от ПС ЛВРЗ между ТП-255 и ТП-126 нитки "А". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 30.06.2022 год
356956 | 282 | 2022-05-22 | 3 | 35 | 0.27066 | 2022-05-22 | 4 | 31 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС Южная - неисправность на ТП-1385 по адресу ул. Домостроительная,1А в сетях Айвазян В.М. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Айвазян В.М.) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 от ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.07.2022 год
356956 | 283 | 2022-05-22 | 12 | 7 | 0.26134 | 2022-05-22 | 13 | 59 | 3.4.10 В результате перекрытия провода ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая фазы "В" птицей, произошло замыкание на землю, в результате чего действием защит отключился СП-17 Ф 3 РП ВБ Дрезговитая. 4.4 Причина отключения СП-17 Ф 3 РП ВБ Дрезговитая -произошло перекрытие провода птицей, вследствие замыкания на землю возникшее на деревянной опоре с ж/б приставкой №63 ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода птицей, вследствие замыкания на землю возникшее на деревянной опоре с ж/б приставкой №63 ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитаяа. на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.07.2022 год
356956 | 284 | 2022-05-22 | 17 | 5 | 0.077 | 2022-05-22 | 18 | 50 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155 - междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ ТП-155 руб.7 по ул. Радищева 5В, вследствие порыва, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ трактора DIGGER SSL5700 г/н 6887 HC 03 RUS. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155 - междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ ТП-155 руб.7 по ул. Радищева 5В, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ ТП-155 руб.7 по ул. Радищева 5В, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-155, VN004-00129021 | Техническое мероприятие 1 Восстановить ПН-2 по ф."Б" ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить поврежденную ПН- КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155 на выходе к опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155 на выходе к опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-155. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.07.2022 год
356956 | 268 | 2022-05-23 | 11 | 40 | 0.069165 | 2022-05-23 | 13 | 3 | 3.4.8.5 Причина перегорание ПН-250А по ф.А,В,С по ф.15 от ТП-676 - междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-676, вследствие порыва КЛ , из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась ООО"Спецтрейд" . 4.4 Причина перегорание ПН-250А по ф.А,В,С по ф.15 от ТП-676 - междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-676, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась ООО"Спецтрейд" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-250А по ф.А,В,С по ф.15 от ТП-676 -междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-676 на КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 676, KN004-00032876 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-676 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители по фазам "А","В","С" на Р-0,4-ф.15 250А от ТП-676. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-676 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2022 год
356956 | 285 | 2022-05-25 | 6 | 43 | 1.3473 | 2022-05-25 | 9 | 51 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №59 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ сторонним лицом (на автомобиле Ниссан Х-траил г/н в970мс14): отгорел шлейф ф."В" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ и разрушение изоляторов (марки ШС-10 ПС-11) на данной опоре. 4.4 Причина отключения В-10 ф.7 от ПС АРЗ - отгорание шлейфа ф."В" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ и разрушение изоляторов (марок ШС-10 и ПС-11) на данной опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа ф."В" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ и разрушение изоляторов (марок ШС-10 и ПС-11) на данной опоре. на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ, VS010-0012293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить детальный осмотр и проверку целостности бетона опоры №59 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Восстановить шлейф ф."В" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ и заменить изоляторы (марок ШС-10 и ПС-11) на данной опоре. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию о совершенном наезде на опору №59 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.07.2022 год
356956 | 286 | 2022-05-25 | 11 | 49 | 0.0046833 | 2022-05-25 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10-ф.30 от ПС Левобережная - неисправность КЛ-6кВ ф.30 ПС Левобережная на ТП-711 (КНС-6), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10-ф.30 от ПС Левобережная - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.30 от ПС Левобережная на ТП-711 (КНС-6), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.30 от ПС Левобережная на ТП-711 (КНС-6) на КЛ-6кВ Ф. 30 от ПС "Левобережная", KS006-0004256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.30 ПС Левобережная на ТП-711 (КНС-6). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.07.2022 год
356956 | 287 | 2022-05-25 | 12 | 50 | 0.76668 | 2022-05-25 | 14 | 45 | 3.4.10 В результате короткого замыкания кошкой в ячейке №1 между шинами по фазе "А" и "В" ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ «Мясокомбинат», произошло отключение В-6кВ ф.1 от ПС "Мясокомбинат" действием МТЗ. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.1 от ПС "Мясокомбинат" - короткого замыкания между шинами по фазе "А" и "В" ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ «Мясокомбинат», вследствие проникновения(перекрытия) животного(кошка) в ячейке №1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткого замыкания между шинами по фазе "А" и "В" ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ «Мясокомбинат», вследствие проникновения(перекрытия) животного(кошка) в ячейке №1 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат, VS006-0004630 | Техническое мероприятие 1 Принять меры, препятствующие попаданию животных в ЗРУ-6кВ ПС "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.1 от ПС "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ЗРУ-6кВ ПС "Мясокомбинат", на предмет наличия лазов попадание животных в данный отсек. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 03.07.2022 год
356956 | 288 | 2022-05-25 | 16 | 20 | 0.0325 | 2022-05-25 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "А"Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-117. 4.13 На Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-117 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "А" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН, из-за термического повреждения нижнего держателя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 250А по фазе "А" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 117, VN004-00128755 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.07.2022 год
356956 | 289 | 2022-05-26 | 9 | 38 | 0.00167 | 2022-05-26 | 9 | 39 | 3.4.8.1 В результате проведение земляных работ произошло междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ ф.3 от РП-6 на Тяговую-1, вследствие порыва кабельной линии с последующим отключением В-10-ф3 РП-6, из-за воздействия стороннего лица. 4.4 Причина отключения В-10-ф3 РП-6 - обрыв КЛ-6кВ ф.3 от РП-6 ввод на Тяговую-1, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ ф.3 от РП-6 на Тяговую-1 на КЛ-6кВ ф.3 от РП-6, KS006-0004208 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.3 от РП-6 ввод ввод на Тяговую-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 2 После восстановления КЛ-6кВ ф.3 от РП-6 ввод на Тяговую-1, выполнить его испытание. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить акт стороннего воздействия по порыву по порыву КЛ-6кВ ф.3 от РП-6 ввод на Тяговую-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.07.2022 год
356956 | 290 | 2022-05-26 | 14 | 14 | 0.15501 | 2022-05-26 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10-ф.8 от РП-2 - порыв КЛ на участке КЛ-6кВ между ТП-305 и ТП-1599, находящийся в ведомственных сетях ООО "Инженерно-Промышленный сервис". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Инженерно-Промышленный сервис") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.8 от РП-2 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.07.2022 год
356956 | 291 | 2022-05-25 | 13 | 8 | 1.2334 | 2022-05-25 | 13 | 45 | 3.4.10 В результате короткого замыкания кошкой в ячейке №1 между шинами по фазе "А" и "В" ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ «Мясокомбинат», произвели оперативное отключение силового трансформатора 1Т (6300кВА)ПС Мясокомбинат действием МТЗ. 4.4 Причина оперативного отключения 1Т (6300кВА) ПС Мясокомбинат - короткое замыкание в ячейке №1 между шинами по фазе "А" и "В" ЗРУ-6кВ с последующим отгоранием шины и шпильки по фазе "В" ввода 6кВ силового трансформатора 1Т вследствие проникновения(перекрытия) животного(кошка) в ячейке №1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины и шпильки по фазе "В" ввода 6кВ силового трансформатора в результате КЗ на Силовой трансформатор №1, PS035-001076-01 | Организационное мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания трансформатора 1Т, в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 03.07.2022 год
356956 | 292 | 2022-05-24 | 22 | 20 |  | 2022-05-24 | 22 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф. 4 ПС Районная - пожар не жилого дома по адресу ул. Пищевая д.42 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару не жилого дома по адресу ул. Пищевая д.42, ВЛ-6кВ Ф. 4 ПС Районная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2022 год
356956 | 255 | 2022-05-12 | 19 | 19 | 0.051101 | 2022-05-12 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4, что привело к отключению ф.1 от ТП-2054. 4.4 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 400А ТП-2054 - увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2054 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2054 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2054, VN004-00129075 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.06.2022 год
356956 | 256 | 2022-05-12 | 21 | 32 | 0.0728 | 2022-05-12 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению ф.4 от ТП-448. 4.4 Причина отключения РПС-0,4-ф.4 400А ТП-448 - увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-448 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-448 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, VN004-00128480 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.06.2022 год
356956 | 257 | 2022-05-12 | 22 | 11 | 0.061336 | 2022-05-12 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружен нагрев на соединение шпильки силового трансформатора с шиной по фазе "С" на ТП-728 1Т 400/6. 4.13 На ТП-728 1Т 400/6 обнаружен нагрев на соединение шпильки силового трансформатора с шиной по фазе "С", из-за несвоевременного выявления дефекта произошло расширение металла, что привело к ослаблению контактного соединение шины и шпильки силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-728 1Т 400/6 обнаружен нагрев на соединение шпильки силового трансформатора с шиной по фазе "С". на Присоединение трансформатора №1, TP006-0009726-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести подтяжку контактных соединении шпильки силового трансформатора с шиной по фазе "С" на ТП-728 1Т 400/6. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-728 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 год
356956 | 258 | 2022-05-12 | 22 | 28 | 0.02175 | 2022-05-12 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителей по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.3 250А от ТП-1004. 4.3 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.3 250А от ТП-1004 - обнаружено перегорание предохранителей ПН-2 по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей ПН-2 по фазе "В" Р-0,4кВ-ф.3 250А от ТП-1004 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 по фазе "В" Р-0,4кВ 250А от ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" и "С" на Р-0,4кВ 250А от ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1004, в часы максимальных нагрузок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 год
356956 | 259 | 2022-05-13 | 13 | 14 | 0.273 | 2022-05-13 | 15 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 от РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-741 и ТП-736, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.15 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-741 и ТП-736, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-741 и ТП-736 на КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17, KS010-0005205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 от РП-17 между ТП-741 и ТП-736. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2022 год
356956 | 260 | 2022-05-13 | 13 | 18 | 2.5 | 2022-05-13 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 от РП-21 - неисправность нитки "Б" КЛ-10кВ между ТП-686 и ТП-687, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.7 от РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) нитки "Б" КЛ-10кВ между ТП-686 и ТП-687, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) нитки "Б" КЛ-10кВ между ТП-686 и ТП-687 на КЛ-10кВ Ф. 7 от РП-21, KS010-0005210 | Техническое мероприятие 1 Восстановить нитку "Б" КЛ-10кВ ф.7 от РП-21 между ТП-686 и ТП-687 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2022 год
356956 | 261 | 2022-05-13 | 16 | 25 | 0.13417 | 2022-05-13 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 от ПС Октябрьская - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1093, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.15 от ПС Октябрьская - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1093, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1093 на КЛ-10 Ф.15 ПС Октябрьская, KS010-0005335 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 от ПС Октябрьская головной на ТП-1093 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2022 год
356956 | 262 | 2022-05-14 | 16 | 46 | 0.1403 | 2022-05-14 | 19 | 4 | 3.4.8.2 В результате повреждение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1110 обнаружен обрыв провода по фазе "С" в пролетах опор №9-10, №11-№12/1, из-за воздействия стороннего лица(Автомобилем Топаз г/н В097КК). 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.2 250А от ТП-1110 - обрыв провода по фазе "С" в пролетах опор №9-10, №11-№12/1, из-за воздействия стороннего лица(Автомобилем Топаз г/н В097КК) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода по фазе "С" в пролетах опор №9-10, №11-№12/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1110, VN004-00128024 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролетах опор №9-10, №11-№12/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1110 фазы "С" в пролетах опор №9-10, №11-№12/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 год
356956 | 263 | 2022-05-14 | 17 | 47 | 0.030313 | 2022-05-14 | 18 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.9 400А ТП-335. 4.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.9 400А от ТП-335- обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.9 400А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключен автоматический выключатель АВ-0,4-ф.9 400А ТП-335 на Присоединение трансформатора №1, TP006-0009385-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.9 400А ТП-335 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.9 400А ТП-335 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-335 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.06.2022 год
356956 | 264 | 2022-05-15 | 14 | 26 | 0.07508 | 2022-05-15 | 15 | 19 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошло междуфазное короткое замыкание ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2181, вследствие обрыва магистральной линии в пролете опор 2-3, из-за воздействия стороннего лица(автомобилем КАМАЗ г/н Р421МА 03). 4.4 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 250А от ТП-2181 - обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 2-3, из-за воздействия стороннего лица при проезде крупногабаритной техники автомобилем КАМАЗ г/н Р421МА 03). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2181, VN004-00128869 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-2181 в пролете опор 2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2181 проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №2-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2022 год
356956 | 267 | 2022-05-17 | 11 | 16 | 0.44583 | 2022-05-17 | 13 | 3 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС "Мотостроительная"- неисправность на ведомственной ВЛ-10кВ отпайка на ТП-1265 (Забайкальское УГСМ). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ("ФГБУ Забайкальское УГМС") о предоставлении причин аварийного отключения ф.2 ПС "Моторостроитель" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.06.2022 год
356956 | 269 | 2022-05-17 | 12 | 56 | 1.3964 | 2022-05-17 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10-ф.8 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ между ТП-448 и ТП-967, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10-ф.8 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-448 и ТП-967, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-448 и ТП-967 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 от ПС "БВС" между ТП-448 и ТП-967 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиеву Т.Ц. 27.06.2022 год
356956 | 270 | 2022-05-17 | 15 | 11 | 1.0523 | 2022-05-17 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС "БВС"- на РТП-414 отгорел шлейф по фазе "С" в сторону ТП-414 (в сетях Городского РЭС), вследствие несвоевременное выявление дефектов . 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС "БВС"- отгорание шлейфа по фазе "С" вследствие ослабления контактного соединения провода с РТП-414 (в сетях Городского РЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "С" вследствие ослабления контактного соединения провода с РТП на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, VS010-0012297 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа по фазе "С" на РТП-414 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 27.06.2022 год
356956 | 271 | 2022-05-17 | 17 | 21 | 1 | 2022-05-17 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Оперативно отключен В-10кВ ф.1 ПС Сосновая - однофазное короткое замыкание на деревянных опорах с ж/б приставкой №30,31 из-за загнивания траверс на ВЛ-10кВ ф.1, вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.1 ПС Сосновая - повреждение траверс на ВЛ-10кВ ф.1 от ПС Сосновая на на деревянных опорах с ж/б приставкой №30 и 31 , из-за нарушение структуры материала в результате загнивание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверс на ВЛ-10кВ ф.1 от ПС Сосновая на опорах 30 и 31. на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС Сосновая, VS010-0012313 | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсы на ВЛ-10кВ ф.1 от ПС Сосновая на опорах №30 и 31. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ИТР по ВЛ-10кВ ф.1 от ПС Сосновая, для исключения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.06.2022 год
356956 | 272 | 2022-05-17 | 21 | 15 | 0.0002667 | 2022-05-17 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 от ПС Сосновая - неверное подключение нулевого поводка заземления КЛ относительно трансформатора тока нулевой последовательности. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.3 от ПС Сосновая - неверное подключение нулевого поводка заземления КЛ относительно трансформатора тока нулевой последовательности, в следствии чего сработал РЗА данного фидера при возникновении тока замыкания на землю на данном нулевом поводке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неверное подключение нулевого поводка заземления КЛ относительно трансформатора тока нулевой последовательности. на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Выполнить изменение схемы подключения нулевого поводка ПС Сосновая. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр на остальных отходящих фидерах от ПС Сосновая ИТР совместно с персоналом СРЗиА, для исключения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.06.2022 год
356956 | 273 | 2022-05-17 | 21 | 45 | 0.30334 | 2022-05-17 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.22 от ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.22 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587 на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, KS010-0005175 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 от ПС Сосновая между ТП-702 и ТП-587 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.06.2022 год
356956 | 274 | 2022-05-18 | 10 | 1 | 0.061384 | 2022-05-18 | 12 | 8 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним лицом на автомобиле Nissan Cefiro (г/н Т 520 ВР 03) на опору №6 ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП-2120 произошло повреждения ж/б приставки опоры №6 4.4 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-2120 - повреждение ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2120 в результате наезда сторонним лицом на автомобиле Nissan Cefiro (г/н Т 520 ВР 03). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2120 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2120, VN004-00128889 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2120 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2120 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.06.2022 год
356956 | 275 | 2022-05-18 | 22 | 31 | 0.075136 | 2022-05-18 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта нагрев в болтовом соединение нижних держателей плавких вставок с предохранителем фазы "В" и "С" на ГР-Т-0,4 630А от ТП-1150. 4.13 На ГР-Т-0,4 630А от ТП-1150 произошло нагрев в болтовом соединение нижних держателей плавких вставок с предохранителем фазы "В" и "С", вследствие потери механической прочности и повышенного износа в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 630А по ф.В и ф.С на ГР-Т ТП-1150 на Присоединение трансформатора №1, TP010-0071295-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "В" и "С" на ГР-Т-0,4 630А от ТП-1150 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" и "С" на ГР-Т-0,4 630А от ТП-1150 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1150 в период повышенных нагрузок потребителей Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 год
356956 | 276 | 2022-05-19 | 18 | 36 | 0.12918 | 2022-05-19 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПКТ-10 фазы "В" и "С" в РУ-10кВ ячейке в сторону 1Т на ТП-673 - неисправность КЛ-10кВ перемычка на трансформатор 1Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПКТ-10 фазы "В" и "С" в РУ-10кВ ячейке в сторону 1Т на ТП-673 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычка на трансформатор 1Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычка на трансформатор 1Т, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала на Присоединение трансформатора №1, TP010-0071151-14-01-20 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ перемычку на трансформатор 1Т в ТП-673 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ по фазе "В" и "С" в ТП-673 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести испытание КЛ-10кВ перемычку на 1Т после восстановления Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 24.06.2022 год
356956 | 277 | 2022-05-19 | 22 | 42 | 0.021 | 2022-05-19 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошел нагрев болтового соединения кабельного наконечника по ф. В в ТП-1024 4.13 Перегорание ПН-250А по ф.В Р-0,4-250А ф.7 от ТП-1024 из-за нагрева болтового соединения кабельного наконечника в следствие превышения нагрузок потребителей и слабого болтового контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-250А по ф.В Р-0,4-250А ф.7 от ТП-1024 из-за нагрева болтового соединения кабельного наконечника на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-1024, KN004-00033197 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-250А ф.7 ТП-1024 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр и подтяжку кабельных наконечников на Р-0,4-250А ф.7 ТП-1024 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-1024 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2022 год
356956 | 265 | 2022-05-16 | 0 | 10 | 0.99004 | 2022-05-16 | 1 | 38 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 от РП-10 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-626 и ТП-785, находящейся в зоне обслуживания ФГБОУ "ВСГУТУ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ФГБОУ "ВСГУТУ" о предоставлении причин аварийного отключения ф.7 от РП-10 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.06.2022 год
356956 | 247 | 2022-05-08 | 21 | 11 | 0.4 | 2022-05-08 | 21 | 59 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-6кВ ф.15 от ПС Мясокомбинат фазы "В" и "С" от РТП-782 и до ТП-782. 4.2 Причина отключения В-6кВ ф.15 от ПС Мясокомбинат - межфазное замыкание на ВЛ-6кВ фазы "В" и "С" от РТП-782 и до ТП-782, что привело к отключению ф.15 от ПС Мясокомбинат в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-6кВ фазы "В" и "С" от РТП-782 и до ТП-782 на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов от РТП-782 до ТП-782 ВЛ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2022 год
356956 | 248 | 2022-05-09 | 11 | 10 | 0.069331 | 2022-05-09 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №6-7, что привело к отключению ф.2 от ТП-953. 4.4 Причина отключения РПС-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-953 - выпадения крюка с опоры №6 по фазе "В" и увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-953 фазы "В" и "С" в пролете опор №6-7 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадения крюка с опоры №6 по фазе "В" и межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-953, VN004-00128547 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-953. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка по фазе "В" на опоре 6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-953. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-953. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2022 год
356956 | 249 | 2022-05-09 | 17 | 35 | 0.078531 | 2022-05-09 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло обрыв провода АС-35 по фазе "С" с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-79 фазы "В" и "С" в пролете опор №17-18. 4.13 Причина отключения РПС-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-79 - обрыв провода АС-35 по фазе "С" в пролете опор №17-18 с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-35 по фазе "С" в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, VN004-00128280 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2022 год
356956 | 250 | 2022-05-09 | 23 | 40 | 0.08538 | 2022-05-10 | 0 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта нагрев в болтовом соединение шины НН по фазе "В" на ГР-Т-0,4 630А от ТП-525. 4.13 На ГР-Т-0,4 630А от ТП-525 произошло нагрев в болтовом соединение шины НН по фазе "В" вследствие потери механической прочности из-за нагрева контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев в болтовом соединение шины НН по фазе "В" на ГР-Т-0,4 630А от ТП-525 на Присоединение трансформатора №1, TP006-0009663-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактных соединений шины НН по фазе "В" ГР-Т-0,4 630А от ТП-525 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-525 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2022 год
356956 | 251 | 2022-05-10 | 16 | 46 | 0.080501 | 2022-05-10 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-ф.12 250А от ТП-241 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом по адресу ул. Цивилева, 27, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4-ф.12 250А от ТП-241 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом по адресу ул. Цивилева, 27, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом по адресу ул. Цивилева, 27 на КЛ-0,4 кВ ТП-241 Л-12, KN004-00033639 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-241 нитка "В" на жилой дом по адресу ул. Цивилева, 27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.08.2022 год
356956 | 252 | 2022-05-11 | 11 | 43 | 1.1935 | 2022-05-11 | 13 | 0 | 3.4.8.1 Причина отключения В-10-ф.13 от ПС БМДК - междуфазное короткое замыкание КЛ-10кВ, вследствие порыва головной на ТП-667, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором "Hyndai". Данная работа производилась неизвестными лицами. 4.4 Причина отключения В-10-ф.13 от ПС БМДК - повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-667, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-667 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "БМДК", KS010-0005183 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.13 от ПС-БМДК головной на ТП-667. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 от ПС-БМДК головной на ТП-667. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.06.2022 год
356956 | 253 | 2022-05-11 | 16 | 0 | 0.046 | 2022-05-11 | 17 | 9 | 3.4.9.3 Причина отключения Р-0,4-ф.5 250А от ТП-334 -неисправности КЛ-0,4 кВ по адресу ул. Ленина, 28А в сетях ИП Харитонов. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Харитонов) о предоставлении причин аварийного отключения ф.5 от ТП-334 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.06.2022 год
356956 | 254 | 2022-05-12 | 11 | 28 | 0.075435 | 2022-05-12 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.1 125А от ТП-22. 4.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 125А от ТП-22 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 125А, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 125А ТП-22. на Присоединение трансформатора №1, TP010-0072507-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 250А от ТП-22 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.1 250А от ТП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.06.2022 год
356956 | 266 | 2022-05-08 | 14 | 22 |  | 2022-05-08 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отключения ВМ-6кВ ф.14 РП-9 из-за превышения тока уставки максимальной токовой защиты при одновременном запуске 4-х насосных агрегатов на ПНС-5-2 (УУЭК ТГК-14) на один ввод, 4.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 РП-9 - превышения тока уставки максимальной токовой защиты при одновременном запуске 4-х насосных агрегатов на ПНС-5-2 (УУЭК ТГК-14) на один ввод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения тока уставки максимальной токовой защиты на ВЛ-6кВ ф.14 РП-9, VS006-0004780 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр на ВЛ-6кВ ф.14 от РП-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить замеры РЗиА на ф.14 РП-9. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В 18.06.2022 год
356956 | 245 | 2022-05-07 | 14 | 8 | 0.12325 | 2022-05-07 | 15 | 35 | 3.4.8.5 Причина отключения Р-0,4-ф.3 250А от ТП-2098 - возгорание частного дома по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Невского, д 37. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по адресу пер. Невского. 37, ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-2098. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.06.2022 год
356956 | 246 | 2022-05-07 | 20 | 37 | 0.058085 | 2022-05-07 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-ф.3 250А от ТП-308 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4-ф.3 250А от ТП-308 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 308, VN004-00128320 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-308 выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.06.2022 год
356956 | 224 | 2022-04-29 | 14 | 11 | 0.075998 | 2022-04-29 | 15 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло оплавление подвижного ножа рубильника по фазе "А" Р-0,4-ф.1 160А от ТП-930. 4.13 На Р-0,4-ф.1 160А от ТП-930 произошло оплавление подвижного ножа рубильника вследствие потери механической прочности из-за нагрева контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление подвижного ножа рубильника Р-0,4-ф.1 160А от ТП-930 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 930, VN004-00131777 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж рубильника Р-0,4кВ-ф.1 160А от ТП-930 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить шлейфа от трансформатора до АВ-0.4кВ-ф.1 160А от ТП-930 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ-ф.1 160А от ТП-930 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 год
356956 | 225 | 2022-04-29 | 17 | 24 | 0.81 | 2022-04-29 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 от РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-330 и ТП-332, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.8 от РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-330 и ТП-332, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-330 и ТП-332 на КЛ-6 кВ ф.8 от РП-13, KS006-0004215 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.8 от РП-13 между ТП-330 и ТП-332. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 год
356956 | 226 | 2022-04-29 | 23 | 15 | 0.063337 | 2022-04-29 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-ф.11 250А от ТП-695 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Проспект Строителей 44, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4-ф.11 250А от ТП-695 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Проспект Строителей 44, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Проспект Строителей 44 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 695, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-695 на жилой дом ул.Проспект Строителей 44 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.06.2022 год
356956 | 227 | 2022-05-01 | 0 | 5 | 0.07497 | 2022-05-01 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.7 ПС Энергетик - неисправность КЛ-10кВ между опорой №23 в сторону РП-36, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.7 ПС Энергетик - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорой №23 в сторону РП-36, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорой №23 в сторону РП-36. на ВЛ-10кВ Ф.7 ПС Энергетик, VS010-0012255 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ Ф.7 ПС Энергетик между опорой №23 в сторону РП-36. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.06.2022 год
356956 | 228 | 2022-05-01 | 2 | 21 | 0.0312 | 2022-05-01 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.12от ТП-914 фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10. 4.4 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.12 400А от ТП-914 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10, что привело к отключению ф.2 от ТП-914 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-914, VN004-00127281 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-914. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 год
356956 | 229 | 2022-05-01 | 15 | 29 | 1.1666 | 2022-05-01 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "Б" на Ф 3 РП-22, VS010-0012274 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 РП-22 выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.06.2022 год
356956 | 230 | 2022-05-01 | 16 | 24 | 1.68 | 2022-05-01 | 18 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.25 ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-527, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.25 ПС "Сосновая" - пробой изоляции(нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-527, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции(нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-527 на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", VS010-0012252 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.25 ПС "Сосновая" ввод в ТП-527. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.06.2022 год
356956 | 231 | 2022-05-01 | 18 | 10 | 0.47499 | 2022-05-01 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 от РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-736 и ТП-691, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.15 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-736 и ТП-691, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-736 и ТП-691 на КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17, KS010-0005205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 от РП-17 между ТП-736 и ТП-691. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.08.2022 год
356956 | 232 | 2022-05-02 | 16 | 18 | 0.51665 | 2022-05-02 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.16 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП 238 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.16 РП-14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП 238 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП 238 нитка "А" на ВЛ-6 кВ ф.16 РП-14, VS006-0004564 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.16 РП-14 головной на ТП 238 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.06.2022 год
356956 | 233 | 2022-05-03 | 16 | 16 | 1.29 | 2022-05-03 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 от ПС БВС- неисправность на ведомственной КЛ-10кВ ввод ТП-952 в сетях ООО «Бурятский «Камаз-Центр»» г. Улан-Удэ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Бурятский «Камаз-Центр»» г.Улан-Удэ) о предоставлении причин аварийного отключения ф.2 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 234 | 2022-05-03 | 22 | 36 | 0.020535 | 2022-05-03 | 23 | 4 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.1 250А ТП-404 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению ф.1 от ТП-404 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 404, VN004-00128439 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-404. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-404. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 235 | 2022-05-03 | 23 | 27 | 0.021468 | 2022-05-03 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло потеря контактного соединения в плашечном зажиме кабельной перемычки и провода АС-35 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-728, что привело к отгоранию плашечного зажима фазы "С" на опоре № 1. 4.10 Причина отключения Р-0,4-ф.1 250А ТП-728 - однофазное замыкание, возникшее на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.1, в результате механического износа плашечного зажима с проводом по фазе "С", что привело к отгоранию плашечного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание, возникшее на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-728 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 728, VN004-00128183 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревший плашечный зажим на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-728. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-728. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2022 год
356956 | 236 | 2022-05-03 | 23 | 44 | 0.0255 | 2022-05-04 | 0 | 29 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП 1010 фазы "А" и нулевого провода от опоры №10 до подводки жилого дом ул.Ключевая,6. 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.4 250А ТП-1010 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и нулевого провода от опоры №10 до подводки жилого дом ул.Ключевая.6, что привело к отключению ф.1 от ТП-1010 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и нулевого провода от опоры №10 до подводки жилого дом ул.Ключевая,6 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1010, VN004-00127941 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов от опоры №10 до подводки жилого дом ул.Ключевая,6 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1010. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1010. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2022 год
356956 | 237 | 2022-05-04 | 0 | 12 | 0.020833 | 2022-05-04 | 2 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 от РП-36 - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.3 от РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 на ВЛ-10кВ Ф.3 от РП-36, VS010-0012466 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от РП-36 выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2022 год
356956 | 238 | 2022-05-04 | 12 | 25 | 0.0075 | 2022-05-04 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки) по фазе "В" с последующим перегоранием предохранителя по фазе "В" в ТП-2131 РПС-0,4-ф.4 250А. 4.13 Причина отключения РПС-0,4-ф.4 250А от ТП-2131 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.4 с последующим обрывом провода(ослабление вязки) по фазе "В" в пролете опор №4 и 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывом провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-2131 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2131, VN004-00128882 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-2131 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" РПС-0,4-ф.4 250А от ТП-2131 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-2131 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 239 | 2022-05-04 | 19 | 23 | 0.019268 | 2022-05-04 | 19 | 57 | 3.4.8.5 Причина отключения РПС-0,4-ф.2 250А от ТП-388 - возгорание частного дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Судостроительная, д 42. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании по ул. Судостроительная. 42, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 388. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 240 | 2022-05-05 | 6 | 17 | 0.92997 | 2022-05-05 | 7 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-943 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.2 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-993 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-993 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, VS010-0012295 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф. от ПС БВС ввод в ТП-943 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 241 | 2022-05-05 | 6 | 17 | 0.09 | 2022-05-05 | 6 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-993, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.4 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-993, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-993 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС, VS010-0012296 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 от ПС БВС ввод в ТП-993 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 242 | 2022-05-05 | 11 | 37 | 0.798 | 2022-05-05 | 13 | 1 | 3.4.9.1 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная - обрыв провода на потребительской отпайке в пролёте опор №15-16 в сетях ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения ф.10 ПС "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2022 год
356956 | 243 | 2022-05-05 | 21 | 23 | 0.26834 | 2022-05-05 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием наВ-10 ф.3 РП-ВБ "Дрезговитая" фазы "В" и "С" в пролете опор №69-70. 4.4 Причина отключения В-10 ф.3 РП-ВБ "Дрезговитая" - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №69-70, что привело к отключению ф.3 РП-ВБ "Дрезговитая" в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ "Дрезговитая" фазы "В" и "С" в пролете опор №69-70 на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 69-70 ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.06.2022 год
356956 | 244 | 2022-05-06 | 9 | 57 | 0.06177 | 2022-05-06 | 10 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-838. 4.3 Причина отключения ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-838 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "В" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ 400А от ТП-838 на Присоединение трансформатора №1, TP010-0071215-16-01-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ГР-Т-0.4кВ от ТП-838 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0.4кВ от ТП-838 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-838 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.06.2022 год
356956 | 208 | 2022-04-17 | 18 | 17 | 0.00615 | 2022-04-17 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-ф.24 250А от ТП-2094 - неисправность КЛ-0,4кВ на Детский Сад №105 ул.Туполева д.3А, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4-ф.24 250А от ТП-2094 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на Детский Сад №105 ул.Туполева д.3А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на Детский Сад №105 ул.Туполева д.3А на КЛ-0,4 кВ Л-24 от ТП 2094, KN004-00033852 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.24 от ТП-2049 на Детский Сад №105 ул.Туполева д.3А Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.06.2022 год
356956 | 209 | 2022-04-17 | 19 | 12 | 0.038132 | 2022-04-17 | 19 | 56 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2046 произошло повреждения опоры №29/1 и обрыва подводки магистральной линии ВЛ-0.4кВ, из-за воздействия стороннего лица(автомобилем УАЗ г/н б/н). 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.2 100А от ТП-2046 - повреждения опоры №29/1 и обрыв подводки на магистральной линии ВЛ-0.4кВ, из-за воздействия стороннего лица (автомобилем УАЗ г/н б/н). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения опоры №29/1 и обрыв подводки на магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-2046. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2046, VN004-00129071 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №29/1 и подводку ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2046 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №29/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2046 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.05.2022 год
356956 | 210 | 2022-04-17 | 21 | 40 | 0.032636 | 2022-04-17 | 22 | 2 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1157 фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11. 4.4 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-1157 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11, что привело к отключению ф.2 от ТП-1157 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1157, VN004-00128064 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1157. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1157. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2022 год
356956 | 212 | 2022-04-18 | 3 | 55 | 0.13909 | 2022-04-18 | 4 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло перекрытие опорного изолятора по фазе "А" ТП-625 4.13 На ГР-Т-0,4-2Т 630А ТП-625 обнаружено перегорание ПН-2 630А по фазе "А" из-за перекрытие опорного изолятора по фазе "А" на ТП-625 вследствие загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4-2Т 630А ТП-625, перекрытие опорного изолятора по фазе "А" на ТП-625 на Система шин 2, TP010-0071120-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ГР-Т-0,4-2Т 630А от ТП-625 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить опорный изолятор по фазе "А" на ТП-625 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-625 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2022 год
356956 | 213 | 2022-04-18 | 10 | 51 | 0.02835 | 2022-04-18 | 12 | 12 | 3.4.8.5 Причина отключения Р-0,4-ф.1 100А от ТП-14 - возгорание частного дома по адресу ул.Поляна Просвет д.8 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании частного дома по ул.Поляна Просвет д.8, ВЛ-0.4кВ ф-1 ТП-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2022 год
356956 | 214 | 2022-04-18 | 11 | 44 | 0.06 | 2022-04-18 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 от ПС "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-974, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.9 от ПС "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-974, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-974 на КЛ-10 кВ ф.9 от ПС АРЗ, KS010-0005158 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 от ПС "АРЗ" головной на РП-974. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2022 год
356956 | 215 | 2022-04-20 | 21 | 57 | 0.0285 | 2022-04-20 | 22 | 27 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-236 фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6. 4.4 Причина отключения Р-0,4кВ-ф.2 400А от ТП-236 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6, что привело к отключению ф.2 от ТП-236 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6, VN004-00128810 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2022 год
356956 | 216 | 2022-04-21 | 14 | 26 | 0.08333 | 2022-04-21 | 15 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло касание ветки дерева с проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-6кВ ф.10 от РП-15. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 от РП-15 - короткое замыкание в пролете опор №5-6 вследствие касания ветки на ВЛ с проводами фаз "А" и "С" из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в пролете опор №5-6 на ВЛ-6кВ ф.10 от РП-15 на ВЛ-6 кВ Ф. 10 от РП-15, VS006-0004634 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон деревьев на ВЛ-6кВ ф.10 от РП-15 в пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполннить обход осмотр на ВЛ-6кВ ф.10 от РП-15 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2022 год
356956 | 217 | 2022-04-23 | 17 | 13 | 0.040315 | 2022-04-23 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло повреждение шины АД-31 Т 80*6 по фазе "А" на ТП-83 1Т 630/10. 4.13 На ТП-83 1Т 630/10 обнаружено нагрев и отсоединение шины АД-31 Т 80*6 по фазе "А", из-за несвоевременного выявления дефекта произошло расширение металла, что привело к ослаблению контактного соединение шины и шпильки силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-83 1Т 630/10 обнаружено нагрев и отсоединение шины АД-31 Т 80*6 по фазе "А" на Система шин 1, TP010-0071023-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шины АД-31 Т 80*6 по фазе "А" на ТП-83 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-83 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.05.2022 год
356956 | 218 | 2022-04-24 | 0 | 11 | 0.021848 | 2022-04-24 | 0 | 34 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-188 произошло повреждения опоры №8/1/1 и обрыва подводки магистральной линии ВЛ-0.4кВ, из-за воздействия стороннего лица(неизвестным автомобилем). 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.4 400А от ТП-188 - повреждения опоры №8/1/1 и обрыв подводки на магистральной линии ВЛ-0.4кВ, из-за воздействия стороннего лица (неизвестным автомобилем). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения опоры №8/1/1 и обрыв подводки на магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-188 на ВЛ-0,4 кВ ТП-188 Л-4, VN004-00128770 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №8/1/1 и подводку ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-188 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №8/1/1 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-188 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.05.2022 год
356956 | 207 | 2022-04-25 | 13 | 9 | 1.1005 | 2022-04-25 | 14 | 42 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.8 от ПС БВС - возгорание сухой травы возле опоры №12 по адресу ул. Урожайная д.1а | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании по ул. Урожайная д.1а, ВЛ-10кВ ф-8 от ПС "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.06.2022 год
356956 | 219 | 2022-04-25 | 13 | 30 | 0.1403 | 2022-04-25 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-380, что привело к обрыву провода по фазе "С" в пролете опор №1-2. 4.13 Причина отключения Р-0,4-ф.3 250А от ТП-380 - междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных опор на ж/б приставках № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3, вследствие разрушения штыревого изолятора ТФ-20 деревянной опоры на ж/б приставке №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 с последующим обрывом провода марки АС-35 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-380, разрушения штыревого изолятора ТФ-20. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 380, VN004-00128403 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода провода по фазе "С" в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-380 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить штыревой изолятор по фазе "С" на опоре № 1 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-380 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-380 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.06.2022 год
356956 | 221 | 2022-04-26 | 6 | 30 | 0.32 | 2022-04-26 | 6 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 от РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 от РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка "В" на КЛ-6 кВ ф.5 от РП-13, KS006-0004214 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 от РП-13 между ТП-427 и ТП-455 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.06.2022 год
356956 | 222 | 2022-04-26 | 10 | 4 | 1.52 | 2022-04-26 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 от РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-342, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.11 от РП-5 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-342, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-342 на КЛ-6 кВ ф.11 от РП-5, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 от РП-5 между ТП-353 и ТП-342. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.06.2022 год
356956 | 223 | 2022-04-28 | 6 | 30 | 0.018398 | 2022-04-28 | 6 | 53 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.13 Причина отключения РПС-0,4кВ-ф.2 400А от ТП-409 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению ф.2 от ТП-409 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 409, VN004-00128448 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-409. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-409. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.06.2022 год
356956 | 182 | 2022-04-06 | 9 | 30 | 0.129 | 2022-04-06 | 9 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - разрушение РВО-10 по фазе «В» на ведомственной ТП-1611 в сетях ИП Пак Р.С-Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Пак Р.С-Н.) о предоставлении причин аварийного отключения ф.7 от ПС-АРЗ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.05.2022 год
356956 | 183 | 2022-04-06 | 12 | 14 | 1.225 | 2022-04-06 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-647 и ТП-861, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции(ввод в эксплуатацию 1987). 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 от РП-12 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-647 и ТП-861(ввод в эксплуатацию 1976), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-647 и ТП-861 на КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12, KS010-0005193 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 от РП-12 между ТП-647 и ТП-861. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2022 год
356956 | 184 | 2022-04-06 | 22 | 10 | 0.0018167 | 2022-04-06 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.24 от ПС "ЛВРЗ" - неисправность на ведомственной ТП-2519 в сетях филиала ПАО «ТГК-14»-« Улан-Удэнский энергетический комплекс». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ( филиал ПАО «ТГК-14»-« Улан-Удэнский энергетический комплекс») о предоставлении причин аварийного отключения ф.24 ПС ЛВРЗ, с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 год
356956 | 185 | 2022-04-06 | 23 | 59 | 0.069998 | 2022-04-07 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4-ф.16 250А от ТП-677 - неисправность КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом по адресу ул.Жердева 183 с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции.(Ввод в эксплуатацию 1976) 4.12 Причина отключения Р-0,4-ф.16 250А от ТП-677- перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "В" из-за пробоя изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом по адресу ул. Жердева 138(ввод в эксплуатацию 1976), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом по адресу ул.Жердева 183 на КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП 677, KN004-00032888 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-677 ввод на жилой дом по адресу ул.Жердева 183. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ТП-667 Р-0,4-ф.16 250А. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.05.2022 год
356956 | 186 | 2022-04-07 | 22 | 6 | 0.10034 | 2022-04-07 | 22 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-163 4.13 На ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-163 произошло перегорание ПН-2 630А по фазе "С" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 630А по фазе "С" на ТП-163 на Система шин № 1, TP006-0009544-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 год
356956 | 187 | 2022-04-08 | 0 | 54 | 0.07125 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4-ф.15 250А от ТП-958 4.10 На Р-0,4-ф.15 250А от ТП-958 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "В" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4-ф.15 250А от ТП-958 на ВЛ-0,4 Л-15 от ТП-958, VN004-00128556 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.15 250А от ТП-958 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.15 250А от ТП-958 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-958 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.05.2022 год
356956 | 188 | 2022-04-08 | 11 | 25 | 0.042 | 2022-04-08 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "А" на РПС-0,4-ф.2 250А от ТП-1512. 4.10 На РПС-0,4-ф.2 250А от ТП-1512 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "А" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на РПС-0,4-ф.2 250А от ТП-1512 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1512, VN004-00128594 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.05.2022 год
356956 | 189 | 2022-04-09 | 13 | 5 | 0.30668 | 2022-04-09 | 13 | 51 | 3.4.12.1 При воздействии неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) произошло налипание мокрого снега на изоляторы, в результате перекрытия изоляторов по фазе "А" на опоре №22/11 произвели оперативное отключение ВМ-10кВ ф.17 от РП-21. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 от РП-21 - однофазное замыкание на опоре №22/11, что привело к перекрытию изоляторов ШС-10 по фазе "А" ф.17 от РП-21 в результате воздействии неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) произошло налипание мокрого снега на изоляторы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов ШС-10 по фазе "А" ф.17 от РП-21 на ВЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-21, VS010-0012324 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы ШС-10 по фазе "А" на опоре №22/11 ВЛ-10кВ ф.17 от РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.17 от РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.05.2022 год
356956 | 190 | 2022-04-09 | 13 | 30 | 0.0325 | 2022-04-09 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.1 125А от ТП-1390. 4.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 125А от ТП-1390 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 125А , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 125А о ТП-1390 на ВЛ-0.4 кВ Ф.1 от ТП-1390, VN004-00138576 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.1 125А от ТП-1390 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.1 125А от ТП-1390 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1390 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.05.2022 год
356956 | 191 | 2022-04-09 | 17 | 21 | 0.0299 | 2022-04-09 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "В" на РПС-2-0,4-ф.1 250А от ТП-203. 4.10 На РПС-2-0,4-ф.1 250А от ТП-203 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "В" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на РПС-2-0,4-ф.1 250А от ТП-203 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на РПС-2-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на РПС-2-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2022 год
356956 | 192 | 2022-04-09 | 17 | 47 | 4.51 | 2022-04-09 | 20 | 32 | 3.4.12.1 При воздействии неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) произошло налипание мокрого снега на изоляторы, в результате перекрытия изоляторов по фазе "В" и "С" на опоре №56 ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ" с последующим разрушением траверсы. 4.2 Причина отключения ВМ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ" - снижение изоляционных свойств привело к пробою изоляторов ШС-10 по фазе "В" и "С" на опоре №56 ф.22 от ПС "АРЗ" с возникновением однофазного замыкания на землю, вследствие длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных условий (мокрый снег), с последующим тлением и разрушением траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляторов ШС-10 по фазе фазе "В" и "С" ф.22 от ПС "АРЗ" на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", VS010-0008997 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы ШС-10 по фазе "В" и "С" на опоре №56 ВЛ-10кВ ф.22 от ПС АРЗ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить траверсу на опоре №56 ВЛ-10кВ ф.22 от ПС АРЗ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 от ПС АРЗ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2022 год
356956 | 193 | 2022-04-10 | 12 | 28 | 0.090132 | 2022-04-10 | 14 | 12 | 3.4.8.1 В результате проведение погрузочно-разгрузочных работ произошло междуфазное короткое замыкание ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1018, вследствие обрыва магистральной линии в пролете опор 5-11 с последующим перегранием предохранителей по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.1 250А от ТП-1018, из-за воздействия стороннего лица(автокраном Каматцу г/н 6589РВ 03). Данная работа производилась физическим лицом Орловым А.А. 4.4 Причина отключения Р-0,4-ф.1 250А от ТП-1018 - обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ в пролете опор 5-11 с последующим перегоранием предохранителей по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.1 250А от ТП-1018, из-за воздействия стороннего лица при проведение погрузочно-разгрузочных работ автокраном Каматцу г/н 6589РВ 03. Данная работа производилась физическим лицом Орловым А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-1018 в пролете опор 5-11 Перегорание предохранителей по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.1 250А от ТП-1018. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1018, VN004-00127963 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №5-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохарнители по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4-ф.1 250А от ТП-1018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода в пролете опор №5-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2022 год
356956 | 194 | 2022-04-10 | 14 | 52 | 0.069335 | 2022-04-10 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4-ф.2 250А от ТП-1157. 4.13 На Р-0,4-ф.2 250А от ТП-1157 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "В" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4-ф.2 250А от ТП-1157 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1157, VN004-00128064 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.2 250А от ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2022 год
356956 | 195 | 2022-04-10 | 21 | 50 | 0.046 | 2022-04-10 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-372, что привело к отгоранию нулевого провода в пролете опор № 2/4 и 2/5. 4.13 Причина отключения Р-0,4-ф.3 250А от ТП-372 - потеря механической прочности провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-372 с последующим отгоранием нулевого провода в пролете опор № 2/4 и 2/5 из-за произведенного наброса потребителем с жилого дома по адресу ул. Баргузинская д.44 кв.2. Отгорание нулевого провода в пролете опор № 2/4 и 2/5 ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-372 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание нулевого провода в пролете опор № 2/4 и 2/5 ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-372 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 372, VN004-00128382 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший нулевой провод в пролете опор № 2/4 и 2/5 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.05.2022 год
356956 | 196 | 2022-04-11 | 9 | 40 | 0.11665 | 2022-04-11 | 9 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.13 от ПС "Медведчиково" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-33, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.13 от ПС "Медведчиково" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-33, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-33 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "Медведчеково", KS010-0005184 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 от ПС "Медведчиково" головной на РП-33. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.05.2022 год
356956 | 197 | 2022-04-11 | 18 | 13 | 1.7835 | 2022-04-11 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 от РП-16 - повреждение КЛ-10кВ в сторону ведомственных ТП-195,2527,2520 в сетях ООО "МЭБИС",ООО "Логистика", ООО "Энергосеть". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Мэбис", ООО "Логистика", ООО "Энергосеть") о предоставлении причин аварийного отключения ф.12 от РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.05.2022 год
356956 | 198 | 2022-04-12 | 14 | 59 | 1.96 | 2022-04-12 | 17 | 26 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.5 ПС "Районная" - неисправность ведомственной сети от ТП-868 в сетях ИП "Яньков". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Яньков") о предоставлении причин аварийного отключения ф.5 ПС "Районная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 год
356956 | 199 | 2022-04-12 | 18 | 27 | 0.016651 | 2022-04-12 | 19 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4-ф.6 250А от ТП-262. 4.13 На Р-0,4-ф.6 250А от ТП-262произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "А" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4-ф.6 250А от ТП-262 на ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6, VN004-00128810 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.6 250А от ТП-262 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.6 250А от ТП-262 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-262 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-262 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.05.2022 год
356956 | 200 | 2022-04-13 | 18 | 50 | 0.0272 | 2022-04-13 | 19 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-1283. 4.13 На РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-1283 обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "В" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-1283 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1283, VN004-00128159 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-1283 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на Р-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-1283 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1283 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 год
356956 | 201 | 2022-04-13 | 23 | 8 | 0.058081 | 2022-04-13 | 23 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-1029. 4.13 На РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-1029 обнаружено перегорание ПН-2 250А по фазе "С" из-за превышение нагрузок потребителями произошло расширение металла, что привело к ослаблению нажимного кольца губки держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "С" на РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на Р-0,4кВ-ф.1 250А от ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 год
356956 | 202 | 2022-04-14 | 21 | 8 | 0.01435 | 2022-04-14 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4-ф.3 250А от ТП-1203. 4.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.1 250А от ТП-1203 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4-ф.3 250А , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4-ф.3 250А ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1203, VN004-00128108 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4-ф.3 250А от ТП-1203 большего номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.3 250А от ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.05.2022 год
356956 | 203 | 2022-04-15 | 9 | 29 | 0.15501 | 2022-04-15 | 10 | 0 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 от РП-2 -повреждение ведомственной КЛ-6кВ между ТП-928 иТП-982 в сетях ООО "Сириус". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Сириус") о предоставлении причин аварийного отключения ф.10 РП-2 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.05.2022 год
356956 | 204 | 2022-04-15 | 16 | 25 | 0.00833 | 2022-04-15 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.5 от ПС МСЗ - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-228, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции(ввод в эксплуатацию 1986). 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.5 от ПС МСЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-228(ввод в эксплуатацию 1986), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-228 на КЛ-6 кВ ф.5 от ПС МСЗ, KS006-0004182 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 от ПС МСЗ головной на ТП-228 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.05.2022 год
356956 | 206 | 2022-04-16 | 16 | 53 | 0.44 | 2022-04-16 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС БФМ - порыв ведомственной КЛ-10кВ ф-14 от РП-30 головной на ТП-2179 в сетях ООО "Кристина" СТО Toyoda. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Кристина" СТО Toyoda) о предоставлении причин аварийного отключения ф.12 от ПС БФМ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.05.2022 год
356956 | 211 | 2022-04-17 | 11 | 18 | 0.335 | 2022-04-17 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик"- неисправность на ведомственной ТП-1342 в сетях ДНТ «Клён». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ Клён) о предоставлении причин аварийного отключения ф.5 ПС "Энергетик" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.05.2022 год
356956 | 205 | 2022-04-16 | 2 | 52 | 2.2833 | 2022-04-16 | 4 | 56 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная - обрыв провода на потребительской отпайке в пролёте опор №7/10-7/11 в сетях ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения ф.10 ПС "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.05.2022 год
356956 | 220 | 2022-04-16 | 11 | 39 | 1.25 | 2022-04-16 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 ПС Южная - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 ПС Южная - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, VS010-0012256 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 ПС "Южная" выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.05.2022 год
356956 | 174 | 2022-04-02 | 16 | 19 | 0.483 | 2022-04-02 | 19 | 46 | 3.4.8.3 Причина отключения ВМ-10кВ СП-17 ф.3 от РП-ВБ - междуфазное короткое замыкание ВЛ-10кВ, вследствие обрыва проводов в пролете опор №11-14, из-за воздействия стороннего лица при несанкционированной рубки лесных насаждений. Данная работа производилась неизвестными лицами. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ СП-17 ф.3 от РП-ВБ - обрыв проводов в пролете опор №11-14, из-за воздействия стороннего лица при несанкционированной рубки лесных насаждений. Данная работа производилась неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №11-14 ВЛ-10кВ ф.3 от РП-ВБ на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ ф.3 от РП-ВБ в пролете опор №11-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ВЛ-10кВ ф.3 от РП-ВБ в пролете опор №11-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.05.2022 год
356956 | 175 | 2022-04-03 | 12 | 56 | 1.68 | 2022-04-03 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 от РП-22 - пробой изолятора марки ШС-10 по фазе "С" на промежуточной деревянной опоре железобетонной приставкой №14, из-за изменение свойств материала изолятора в процессе его длительной эксплуатации. 4.2 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 от РП-22 - однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной опоре железобетонной приставкой №14 ВЛ-10кВ ф.6 от РП-22, вследствие разрушения изолятора ШС-10 по фазе "С", из-за износа изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора ШС-10 по фазе "С" на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.6 от РП-22 на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ШС-10 на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.6 от РП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от РП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.05.2022 год
356956 | 176 | 2022-04-04 | 0 | 44 | 0.0429 | 2022-04-04 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-392, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" на опоре № 7. 4.2 Причина отключения Р-0,4-ф.2 250А от ТП-392 - потеря механической прочности провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-392 с последующим отгоранием шлейфа фазы "С" на опоре № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "С" на опоре № 7 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-392. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 392, VN004-00128419 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" на опоре №7 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.05.2022 год
356956 | 177 | 2022-04-04 | 8 | 44 | 0.035819 | 2022-04-04 | 8 | 49 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей двух фаз "В" и "С" на портале РУ-10кВ СП-30 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего действием защит отключился ВМ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ - междуфазное замыкание, возникшее на портале РУ-10кВ СП-30, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами по фазе "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее на портале РУ-10кВ СП-30 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", VS010-0012293 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф-7 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.05.2022 год
356956 | 178 | 2022-04-04 | 21 | 22 | 0.53338 | 2022-04-04 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ фазы "В" и "С" от РТП-1554 до ТП-1554. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" от РТП-1554 до ТП-1554, что привело к отключению ф.7 от ПС АРЗ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС АРЗ фазы "В" и "С" от РТП-1554 до ТП-1554. на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", VS010-0008999 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов от РТП-1554 до ТП-1554 ВЛ-10кВ ф.7 ПС-АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС-АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.05.2022 год
356956 | 179 | 2022-04-05 | 18 | 19 | 0.056 | 2022-04-05 | 18 | 43 | 3.4.9.3 Причина отключения Р-0,4-ф.2 100А от ТП 2011 - неисправность на ведомственной КЛ-0,4кВ нитка "B" ввод в ГБУЗ ул. Комарова 12ТП-2624 в сетях ГБУЗ "Городская больница № 4". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ( ГБУЗ "Городская больница № 4") о предоставлении причин аварийного отключения ф.2 от ТП-2011 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 год
356956 | 180 | 2022-04-05 | 0 | 5 | 0.043748 | 2022-04-05 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-450 4.13 На ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-450 произошло перегорание ПН-2 630А по фазе "А" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-450 на Система шин 1, TP010-0070908-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-450 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ 630А от ТП-450 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-450 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.05.2022 год
356956 | 181 | 2022-04-05 | 19 | 20 | 0.1155 | 2022-04-05 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителей ПН-2 по фазе "В" и "С" на ГР-Т-0,4кВ 400А от ТП-2016. 4.3 Причина отключения ГР-Т-0,4кВ 400А от ТП-2016 - обнаружено перегорание предохранителей ПН-2 по фазе "В" и "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 по фазе "В" и "С" ГР-Т-0,4кВ 400А от ТП-2016 на Система шин № 1, TP006-0009544-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 по фазе "В" и "С" ГР-Т-0,4кВ 400А от ТП-2016 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ 400А от ТП-2016 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2016 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.05.2022 год